给排水设计说明（太阳能设施、水箱与主体结构一体化设计）

一、编制依据

《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）

《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》（GB 50364-2018）

《建筑防火设计规范》（GB 50016-2014，2018年版）

《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019，2024年版）第2.3.1条

《四川省民用绿色建筑设计施工图阶段审查技术要点2024版》第2.3.1条

二、项目概况

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 四川省绵阳市游仙区小枧片区 |
| 建筑类型 | 公共建筑（社区中心） |
| 建筑面积 | 13078 ㎡ |
| 建筑层数 | 地上5层，地下0层 |
| 建筑高度 | 23.3 m |
| 结构类型 | 混凝土框架结构 |

三、太阳能热水系统与主体结构一体化设计

（一）系统概述

本项目采用太阳能集热系统供应生活热水，系统配置如下：

| 设备 | 规格参数 | 设置位置 |
| --- | --- | --- |
| 平板集热器 | 高效平板型，总面积250㎡ | 屋顶南向区域 |
| 承压保温水箱 | 20m³，不锈钢内胆 | 屋顶专用设备区 |
| 循环水泵 | 变频控制 | 屋顶设备平台 |
| 辅助加热设备 | 预留接口（由空气源热泵或电加热补充） | 屋顶设备区 |

（二）与主体结构一体化设计措施

结构预留预埋：

集热器支架与主体结构通过预埋钢板连接，预埋件在主体结构施工时准确埋设，位置偏差≤10mm；

屋顶结构设计中考虑集热器、水箱及设备基础荷载，荷载值按设备自重、水重及风荷载、雪荷载组合计算，由结构专业统一设计；

设备基础采用钢筋混凝土支墩，与屋面板整体浇筑，确保基础承载力及抗风稳定性。

防水与排水：

集热器支架及水箱基础处增设附加防水层，防水卷材上翻至基础顶面，确保屋面防水完整性；

集热器阵列布置时预留检修通道，通道宽度≥800mm，便于日常维护及冬季防冻处理。

管线综合布置：

太阳能循环管路、给水管路、电气线路在屋面统一规划，沿结构梁、柱敷设，设置专用管沟或桥架，避免随意穿墙；

穿屋面管道设置防水套管，套管与管道间采用柔性密封。

四、生活水箱与消防水箱设计

（一）水箱配置

| 水箱类型 | 容积 | 位置 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 太阳能热水箱 | 20 m³ | 屋顶 | 储存太阳能热水，提供生活热水 |
| 消防水箱 | 18 m³ | 屋顶 | 储存消防初期用水，满足10min消防水量 |
| 生活给水水箱 | 12 m³ | 地下室（预留） | 市政供水压力不足时调节（本工程暂不设，直接接入市政管网） |

（二）与主体结构一体化设计

结构承重：

屋顶水箱基础与屋面结构梁板整体浇筑，荷载按水箱满水状态及地震作用组合设计；

水箱底部设混凝土支墩，支墩高度≥300mm，便于底部管道连接及检修。

空间预留：

水箱四周预留≥600mm检修通道，顶部预留≥1000mm净空，便于设备吊装及维护；

屋顶设备区与绿化区、光伏棚架区合理分区，确保设备运行及检修不受干扰。

防冻与保温：

屋顶水箱及外露管道采用橡塑海绵保温，外覆铝箔保护层，保温厚度符合《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364要求；

循环管道设置电伴热系统，防止冬季冻裂。

五、安装、检修与维护条件

（一）安装条件

施工配合：

太阳能集热器、水箱、水泵等设备在主体结构施工时同步完成预埋件、套管、设备基础的施工；

设备安装与装修工程协调，确保安装空间及运输通道畅通。

吊装方案：

屋面设备采用塔吊或汽车吊吊装，运输路线及吊装点提前规划，避免与结构碰撞；

设备就位后及时固定，并做好成品保护。

（二）检修与维护条件

| 设施 | 检修条件 | 维护措施 |
| --- | --- | --- |
| 太阳能集热器 | 屋顶设置专用检修通道，集热器阵列间间距≥800mm；集热器支架设检修爬梯 | 每年春秋两季清洗集热器表面，检查密封胶条；每两年校验温度传感器、压力表 |
| 太阳能水箱 | 水箱四周设检修平台，配备扶梯；水箱顶部设人孔，人孔盖可开启 | 每月检查水位、水温；每年清洗水箱内胆；检查保温层完整性 |
| 循环水泵 | 水泵设独立基础，周围留检修空间；设备基础设减震垫 | 每月检查运行声音及振动；每半年更换轴承润滑油；每两年校验压力表 |
| 消防水箱 | 水箱顶部设检修人孔，人孔尺寸≥600×600mm；水位计、液位显示装置设于便于观察处 | 每月检查水位，测试自动补水装置；每半年清洗水箱；每年检测消防水压 |

（三）安全防护措施

防坠落：屋顶设备区周边设防护栏杆，高度≥1.2m，栏杆间距≤0.11m；检修通道地面设防滑面层。

防雷接地：太阳能集热器金属支架、水箱金属外壳均与屋面避雷带可靠连接，接地电阻≤1Ω。

电气安全：水泵、电伴热等用电设备设置漏电保护开关，线缆穿管敷设。

六、图纸及技术文件

本项目给排水设计已在以下图纸中体现：

给排水施工图：包含太阳能热水系统原理图、设备平面布置图、管道系统图；

结构施工图：包含设备基础详图、预埋件定位图；

建筑立面图：标明集热器、水箱、光伏棚架等设施位置；

设备安装节点详图：包含集热器支架、水箱基础、管道穿屋面等细部构造。

七、结论

本项目太阳能设施、生活水箱、消防水箱等均与建筑主体结构统一设计、统一施工，设备基础、预埋件、管线预留均与结构同步完成。屋面设备区留有充足的检修通道和操作空间，具备良好的安装、检修与维护条件。所有设施设计均符合相关规范要求，满足绿色建筑评价标准第2.3.1条。