冷负荷计算报告书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 西藏-日喀则 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月30日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250101(SP1) |  |
| 正版授权码 | : SP57932059 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶	7

4.2	外墙	7

5	内围护构造	8

5.1	内墙	8

5.2	控温与非控温空间隔墙	8

5.3	楼板	8

5.4	控温与非控温空间楼板	9

6	封闭阳台构造	9

7	地下围护构造	9

7.1	周边地面	9

7.2	非周边地面	9

8	窗构造	10

9	门构造	10

10	负荷指标	10

11	建筑按系统汇总表	10

12	建筑按楼层汇总表	11

13	房间冷负荷详细表	13

建筑概况

概况

| 地理位置 | 西藏-日喀则 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 29.00 |  |
| 东经 | 88.91 |  |
| 建筑名称 |  |  |
| 建筑面积 | 地上 2639.79 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 9.30 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |
| 湿度(%) | 71 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 79 | 72 | 65 | 58 | 54 | 49 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 |
| 湿度(%) | 46 | 43 | 42 | 43 | 45 | 46 | 49 | 54 | 60 | 64 | 67 | 70 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 42 | 53 | 42 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 30 | 58 | 83 | 100 | 119 | 123 | 123 | 123 | 119 | 100 | 83 | 58 | 30 |
|  | SE | 直射 | 168 | 295 | 351 | 336 | 264 | 144 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 30 | 58 | 83 | 100 | 119 | 123 | 123 | 123 | 119 | 100 | 83 | 58 | 30 |
|  | E | 直射 | 413 | 588 | 604 | 515 | 342 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 30 | 58 | 83 | 100 | 119 | 123 | 123 | 123 | 119 | 100 | 83 | 58 | 30 |
|  | NE | 直射 | 387 | 499 | 456 | 320 | 150 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 30 | 58 | 83 | 100 | 119 | 123 | 123 | 123 | 119 | 100 | 83 | 58 | 30 |
|  | N | 直射 | 97 | 63 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 63 | 97 |
|  |  | 散射 | 30 | 58 | 83 | 100 | 119 | 123 | 123 | 123 | 119 | 100 | 83 | 58 | 30 |
|  | H | 直射 | 38 | 201 | 412 | 593 | 735 | 817 | 848 | 817 | 735 | 593 | 412 | 201 | 38 |
|  |  | 散射 | 39 | 55 | 67 | 68 | 78 | 72 | 67 | 72 | 78 | 68 | 67 | 55 | 39 |

其他气象参数

| 气象位置 | 西藏-日喀则-日喀则（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 1 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 17.1 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 22.6 |
| 室外计算干球温度附加值（℃） | 0.0 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 10.6 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.70 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 13.4 |
| 夏季大气压力(Pa) | 63850 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.026 | 0.407 |
| 建筑用真空绝热板ⅰ型 | 60 | 0.005 | 0.25 | 1.05 | 11.429 | 3 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.18 | 3.1 | 1 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 12.015 | 6.464 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.082 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 1829.33 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 16.98 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.04 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 建筑用真空绝热板ⅰ型 | 60 | 0.005 | 0.25 | 1.05 | 11.429 | 3 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 11.611 | 5.715 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.085 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 1067.99 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 14.62 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.07 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

内墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.32 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温空间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 80 | 0.041 | 0.615 | 1 | 1.951 | 1.2 |
| 纸面石膏板 | 12 | 0.33 | 5.144 | 1 | 0.036 | 0.187 |
| 各层之和∑ | 322 | － | － | － | 2.287 | 3.778 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.399 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 102.23 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.09 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.15 |  |  |  |  |

备注：

楼板

楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.32 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间楼板

控温与非控温空间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.32 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.514 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.36 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.298 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.63 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 80系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+16A+5+16A+5] | 1.80 | 0.39 |
| 70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5Low-E+12A+5Low-E) | 1.70 | 0.32 |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 65918 | 2639.79 | 24.97 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 2532.34 | 26.03 |

建筑按系统汇总表

| 系统 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未分区 | 1023[活动室] | 61.80 | 17 | 1953 | 2936 | 468 | 0.70 | -1762 | 31.61 |
|  | 1024[活动室] | 61.80 | 6 | 1024 | 1356 | 468 | 0.70 | 0 | 16.57 |
|  | 1025[活动室] | 61.80 | 6 | 1024 | 1356 | 468 | 0.70 | 0 | 16.57 |
|  | 1026[普通教室] | 51.93 | 6 | 4126 | 2284 | 2738 | 4.07 | 0 | 79.45 |
|  | 1027[普通教室] | 51.93 | 6 | 4055 | 2210 | 2738 | 4.07 | 0 | 78.10 |
|  | 1028[普通教室] | 50.85 | 6 | 4038 | 2241 | 2681 | 3.99 | 0 | 79.43 |
|  | 1029,1030,1031[卫生间] | 31.00 | 18 | 287 | 287 | 0 | 0.00 | 0 | 9.25 |
|  | 1032[大厅] | 508.11 | 17 | 5520 | 7235 | 1862 | 2.77 | -4347 | 10.86 |
|  | 1033[隔离室] | 10.80 | 6 | 160 | 295 | 82 | 0.12 | 0 | 14.80 |
|  | 1034[值班室] | 10.80 | 6 | 79 | 250 | 82 | 0.12 | 0 | 7.32 |
|  | 1035[医务室] | 22.68 | 17 | 1397 | 1758 | 172 | 0.26 | -647 | 61.59 |
|  | 1037[餐厅] | 59.40 | 6 | 4345 | 2489 | 2177 | 3.24 | 0 | 73.15 |
|  | 1038[主副食加工间] | 58.86 | 6 | 3190 | 1218 | 1972 | 2.94 | 0 | 54.19 |
|  | 1039[卫生间] | 11.38 | 18 | 139 | 139 | 0 | 0.00 | 0 | 12.21 |
|  | 1040[卫生间] | 11.15 | 18 | 182 | 182 | 0 | 0.00 | 0 | 16.31 |
|  | 1041[多功能区] | 61.56 | 17 | 1846 | 2054 | 226 | 0.34 | -527 | 29.99 |
|  | 1042[库房] | 41.04 | 6 | 2541 | 1932 | 1340 | 2.01 | 0 | 61.91 |
|  | 1043[备餐区] | 10.13 | 6 | 342 | 3 | 339 | 0.51 | 0 | 33.78 |
|  | 1045[冷藏库] | 4.86 | 6 | 73 | 69 | 37 | 0.06 | 0 | 14.97 |
|  | 1046[主食库] | 6.66 | 6 | 286 | 63 | 223 | 0.33 | 0 | 42.93 |
|  | 1048[副食库] | 4.86 | 6 | 173 | 10 | 163 | 0.24 | 0 | 35.65 |
|  | 1049[更衣] | 6.66 | 6 | 113 | 191 | 50 | 0.08 | 0 | 16.89 |
|  | 2001[活动室] | 61.80 | 17 | 2111 | 3094 | 468 | 0.70 | -1762 | 34.16 |
|  | 2002[活动室] | 61.80 | 6 | 1111 | 1433 | 468 | 0.70 | 0 | 17.98 |
|  | 2003[活动室] | 61.80 | 6 | 1111 | 1433 | 468 | 0.70 | 0 | 17.98 |
|  | 2004[普通教室] | 51.93 | 6 | 4210 | 2359 | 2738 | 4.07 | 0 | 81.07 |
|  | 2005[普通教室] | 51.93 | 6 | 4207 | 2354 | 2738 | 4.07 | 0 | 81.02 |
|  | 2006[普通教室] | 50.85 | 6 | 4122 | 2317 | 2681 | 3.99 | 0 | 81.07 |
|  | 2007,2008,2009[卫生间] | 31.00 | 18 | 782 | 654 | 128 | 0.19 | 0 | 25.23 |
|  | 2010[走廊] | 508.11 | 14 | 22166 | 23877 | 1862 | 2.77 | -4121 | 43.62 |
|  | 2011[教具室] | 45.36 | 6 | 2480 | 3119 | 1482 | 2.22 | 0 | 54.67 |
|  | 2012[音体室] | 125.50 | 6 | 5926 | 5219 | 2300 | 3.42 | 0 | 47.22 |
|  | 2013[卫生间] | 11.38 | 18 | 203 | 203 | 0 | 0.00 | 0 | 17.87 |
|  | 2014[卫生间] | 11.15 | 18 | 209 | 209 | 0 | 0.00 | 0 | 18.74 |
|  | 2015[园长室] | 20.52 | 6 | 467 | 573 | 188 | 0.28 | 0 | 22.75 |
|  | 2016[总务室];2017,2018[办公室];2019[财务室] | 20.52 | 6 | 417 | 510 | 155 | 0.23 | 0 | 20.30 |
|  | 2020[备餐区] | 10.13 | 6 | 393 | 54 | 339 | 0.51 | 0 | 38.82 |
|  | 2022[普通办公室] | 23.00 | 18 | 755 | 544 | 211 | 0.31 | 0 | 32.81 |
|  | 系统 | 2532.34 | 6 | 65918 | 67978 | 34253 | 51.11 | 0 | 26.03 |
| 建筑 |  | 2532.34 | 6 | 65918 | 67978 | 34253 | 51.11 | -1520 | 26.03 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1023[活动室] | 61.80 | 17 | 1953 | 2936 | 468 | 0.70 | -1762 | 31.61 |
|  | 1024[活动室] | 61.80 | 6 | 1024 | 1356 | 468 | 0.70 | 0 | 16.57 |
|  | 1025[活动室] | 61.80 | 6 | 1024 | 1356 | 468 | 0.70 | 0 | 16.57 |
|  | 1026[普通教室] | 51.93 | 6 | 4126 | 2284 | 2738 | 4.07 | 0 | 79.45 |
|  | 1027[普通教室] | 51.93 | 6 | 4055 | 2210 | 2738 | 4.07 | 0 | 78.10 |
|  | 1028[普通教室] | 50.85 | 6 | 4038 | 2241 | 2681 | 3.99 | 0 | 79.43 |
|  | 1029,1030,1031[卫生间] | 31.00 | 18 | 287 | 287 | 0 | 0.00 | 0 | 9.25 |
|  | 1032[大厅] | 508.11 | 17 | 5520 | 7235 | 1862 | 2.77 | -4347 | 10.86 |
|  | 1033[隔离室] | 10.80 | 6 | 160 | 295 | 82 | 0.12 | 0 | 14.80 |
|  | 1034[值班室] | 10.80 | 6 | 79 | 250 | 82 | 0.12 | 0 | 7.32 |
|  | 1035[医务室] | 22.68 | 17 | 1397 | 1758 | 172 | 0.26 | -647 | 61.59 |
|  | 1037[餐厅] | 59.40 | 6 | 4345 | 2489 | 2177 | 3.24 | 0 | 73.15 |
|  | 1038[主副食加工间] | 58.86 | 6 | 3190 | 1218 | 1972 | 2.94 | 0 | 54.19 |
|  | 1039[卫生间] | 11.38 | 18 | 139 | 139 | 0 | 0.00 | 0 | 12.21 |
|  | 1040[卫生间] | 11.15 | 18 | 182 | 182 | 0 | 0.00 | 0 | 16.31 |
|  | 1041[多功能区] | 61.56 | 17 | 1846 | 2054 | 226 | 0.34 | -527 | 29.99 |
|  | 1042[库房] | 41.04 | 6 | 2541 | 1932 | 1340 | 2.01 | 0 | 61.91 |
|  | 1043[备餐区] | 10.13 | 6 | 342 | 3 | 339 | 0.51 | 0 | 33.78 |
|  | 1045[冷藏库] | 4.86 | 6 | 73 | 69 | 37 | 0.06 | 0 | 14.97 |
|  | 1046[主食库] | 6.66 | 6 | 286 | 63 | 223 | 0.33 | 0 | 42.93 |
|  | 1048[副食库] | 4.86 | 6 | 173 | 10 | 163 | 0.24 | 0 | 35.65 |
|  | 1049[更衣] | 6.66 | 6 | 113 | 191 | 50 | 0.08 | 0 | 16.89 |
|  | 整层 | 1262.03 | 6 | 32069 | 21753 | 18285 | 27.24 | 0 | 25.41 |
| 2层 | 2001[活动室] | 61.80 | 17 | 2111 | 3094 | 468 | 0.70 | -1762 | 34.16 |
|  | 2002[活动室] | 61.80 | 6 | 1111 | 1433 | 468 | 0.70 | 0 | 17.98 |
|  | 2003[活动室] | 61.80 | 6 | 1111 | 1433 | 468 | 0.70 | 0 | 17.98 |
|  | 2004[普通教室] | 51.93 | 6 | 4210 | 2359 | 2738 | 4.07 | 0 | 81.07 |
|  | 2005[普通教室] | 51.93 | 6 | 4207 | 2354 | 2738 | 4.07 | 0 | 81.02 |
|  | 2006[普通教室] | 50.85 | 6 | 4122 | 2317 | 2681 | 3.99 | 0 | 81.07 |
|  | 2007,2008,2009[卫生间] | 31.00 | 18 | 782 | 654 | 128 | 0.19 | 0 | 25.23 |
|  | 2010[走廊] | 508.11 | 14 | 22166 | 23877 | 1862 | 2.77 | -4121 | 43.62 |
|  | 2011[教具室] | 45.36 | 6 | 2480 | 3119 | 1482 | 2.22 | 0 | 54.67 |
|  | 2012[音体室] | 125.50 | 6 | 5926 | 5219 | 2300 | 3.42 | 0 | 47.22 |
|  | 2013[卫生间] | 11.38 | 18 | 203 | 203 | 0 | 0.00 | 0 | 17.87 |
|  | 2014[卫生间] | 11.15 | 18 | 209 | 209 | 0 | 0.00 | 0 | 18.74 |
|  | 2015[园长室] | 20.52 | 6 | 467 | 573 | 188 | 0.28 | 0 | 22.75 |
|  | 2016[总务室];2017,2018[办公室];2019[财务室] | 20.52 | 6 | 417 | 510 | 155 | 0.23 | 0 | 20.30 |
|  | 2020[备餐区] | 10.13 | 6 | 393 | 54 | 339 | 0.51 | 0 | 38.82 |
|  | 2022[普通办公室] | 23.00 | 18 | 755 | 544 | 211 | 0.31 | 0 | 32.81 |
|  | 整层 | 1270.31 | 6 | 33849 | 47037 | 15968 | 23.88 | 0 | 26.65 |
| 建筑 |  | 2532.34 | 6 | 65918 | 67978 | 34253 | 51.11 | -1520 | 26.03 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1023[活动室] |  | 3.90 | 61.80 | 26 | 60 | 2936.0 | 17 | 1953.1 | 17 | 0.70 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=31.37 K=0.08 D=5.71 | -4.2 -4.1 | -3.8 -4.4 | -3.5 -4.7 | -3.2 -4.9 | -1.3 -5.1 | 0.4 -5.3 | 1.7 -5.5 | 2.4 -5.7 | 2.5 -5.8 | 1.0 -5.5 | -3.3 -5.1 | -3.7 -4.7 |
| 南外墙 | F=15.53 K=0.08 D=5.71 | -7.4 -7.7 | -6.9 -7.8 | -6.6 -7.9 | -6.4 -7.9 | -6.3 -8.1 | -6.4 -8.1 | -6.6 -8.2 | -6.8 -8.2 | -6.9 -8.3 | -7.2 -8.1 | -7.4 -7.9 | -7.6 -7.7 |
| 东外墙 | F=6.43 K=0.08 D=5.71 | 0.2 -1.0 | 0.0 -1.0 | -0.2 -1.0 | -0.5 -1.1 | -0.5 -1.1 | -0.5 -1.1 | -0.5 -1.2 | -0.6 -1.2 | -0.6 -1.2 | -0.7 -0.4 | -0.8 0.0 | -0.9 0.2 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=10.75 | 0.4 298.0 | -40.6 599.3 | -67.1 1042.2 | -93.5 1442.3 | -116.1 1696.1 | -135.1 1786.4 | 63.6 1534.5 | 89.9 239.1 | 103.8 172.1 | 159.9 117.2 | 215.8 71.9 | 264.9 31.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -225.4 -90.3 | -243.8 -74.0 | -250.0 -65.8 | -258.2 -67.8 | -264.3 -84.2 | -268.4 -92.4 | -256.1 -114.9 | -229.5 -143.6 | -196.8 -172.2 | -166.1 -192.7 | -139.5 -207.0 | -112.9 -219.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 225.8 388.4 | 203.2 673.2 | 182.9 1108.0 | 164.6 1510.2 | 148.2 1780.3 | 133.3 1878.8 | 319.7 1649.4 | 319.4 382.6 | 300.6 344.4 | 325.9 309.9 | 355.3 278.9 | 377.7 251.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=10.75 | -101.4 364.3 | -132.3 388.4 | -149.6 366.8 | -167.8 312.9 | -183.0 269.6 | -195.2 291.9 | 9.1 288.5 | 41.0 66.5 | 59.8 16.8 | 88.5 -22.5 | 195.1 -53.9 | 295.6 -81.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -225.4 -90.3 | -243.8 -74.0 | -250.0 -65.8 | -258.2 -67.8 | -264.3 -84.2 | -268.4 -92.4 | -256.1 -114.9 | -229.5 -143.6 | -196.8 -172.2 | -166.1 -192.7 | -139.5 -207.0 | -112.9 -219.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 124.0 454.7 | 111.6 462.3 | 100.4 432.6 | 90.4 380.7 | 81.3 353.8 | 73.2 384.3 | 265.2 403.4 | 270.5 210.1 | 256.6 189.1 | 254.5 170.2 | 334.6 153.1 | 408.4 137.8 |
| 南外门 | F=1.80 K=1.97 | -41.4 -16.6 | -44.7 -13.6 | -45.9 -12.1 | -47.4 -12.4 | -48.5 -15.4 | -49.2 -16.9 | -47.0 -21.1 | -42.1 -26.3 | -36.1 -31.6 | -30.5 -35.3 | -25.6 -38.0 | -20.7 -40.2 |
| 周边地面 | F=32.00 K=0.52 | -148.1 -148.1 | -148.1 -148.1 | -148.1 -148.1 | -148.1 -148.1 | -148.1 -148.1 | -148.1 -148.1 | -148.1 -148.1 | -148.1 -148.1 | -148.1 -148.1 | -148.1 -148.1 | -148.1 -148.1 | -148.1 -148.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 86.5 244.1 | 74.2 253.4 | 64.9 259.5 | 58.7 265.7 | 49.4 271.9 | 46.3 275.0 | 123.6 281.2 | 160.7 207.0 | 188.5 166.8 | 207.0 139.0 | 222.5 117.4 | 234.8 98.9 |
| 照明 | 显热(W) | 89.0 425.1 | 74.2 435.0 | 64.3 444.9 | 54.4 449.9 | 44.5 454.8 | 39.5 459.8 | 207.6 464.7 | 306.5 296.6 | 346.1 192.8 | 370.8 158.2 | 390.5 128.5 | 410.3 108.8 |
| 人体 | 显热(W) | 90.6 575.6 | 77.6 588.6 | 64.7 595.0 | 58.2 601.5 | 45.3 608.0 | 38.8 614.4 | 336.3 620.9 | 459.2 316.9 | 498.0 194.0 | 523.9 155.2 | 543.3 129.4 | 562.7 110.0 |
|  | 全热(W) | 90.6 1043.2 | 77.6 1056.2 | 64.7 1062.6 | 58.2 1069.1 | 45.3 1075.6 | 38.8 1082.0 | 803.9 1088.5 | 926.8 316.9 | 965.6 194.0 | 991.5 155.2 | 1010.9 129.4 | 1030.3 110.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.00 | 0.70 0.00 | 0.70 0.00 | 0.70 0.00 | 0.70 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -305.0 | 0.0 -249.7 | 0.0 -222.1 | 0.0 -229.0 | 0.0 -284.2 | 0.0 -311.9 | 0.0 -387.8 | -774.7 -484.6 | -664.2 -581.3 | -560.5 0.0 | -470.7 0.0 | -380.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1755.2 | 0.0 -1698.8 | 0.0 -1670.6 | 0.0 -1677.7 | 0.0 -1734.1 | 0.0 -1762.3 | 0.0 -1839.9 | -2234.8 -1938.6 | -2122.0 -2037.4 | -2016.2 0.0 | -1924.5 0.0 | -1832.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2.04 | 0.00 -2.04 | 0.00 -2.04 | 0.00 -2.04 | 0.00 -2.04 | 0.00 -2.04 | 0.00 -2.04 | -2.04 -2.04 | -2.04 -2.04 | -2.04 0.00 | -2.04 0.00 | -2.04 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -36 442 | -151 858 | -227 1332 | -296 1688 | -365 1856 | -409 1953 | 1007 1633 | -905 -1002 | -648 -1490 | -384 350 | -75 194 | 222 67 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -36 1425 | -151 1840 | -227 2313 | -296 2669 | -365 2838 | -409 2936 | 540 2618 | 87 452 | 343 -34 | 604 350 | 911 194 | 1206 67 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -36 2197 | -151 2557 | -227 3002 | -296 3365 | -365 3590 | -409 3715 | 1007 3473 | 1330 937 | 1474 548 | 1632 350 | 1850 194 | 2055 67 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -36 1730 | -151 2090 | -227 2535 | -296 2898 | -365 3122 | -409 3248 | 540 3006 | 862 937 | 1007 548 | 1165 350 | 1382 194 | 1587 67 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1024[活动室] |  | 3.90 | 61.80 | 26 | 60 | 1355.8 | 14 | 1023.9 | 6 | 0.70 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=6.43 K=0.08 D=5.71 | -0.9 -0.8 | -0.8 -0.9 | -0.7 -1.0 | -0.7 -1.0 | -0.3 -1.1 | 0.1 -1.1 | 0.4 -1.1 | 0.5 -1.2 | 0.5 -1.2 | 0.2 -1.1 | -0.7 -1.0 | -0.8 -1.0 |
| 南外墙 | F=15.53 K=0.08 D=5.71 | -7.4 -7.7 | -6.9 -7.8 | -6.6 -7.9 | -6.4 -7.9 | -6.3 -8.1 | -6.4 -8.1 | -6.6 -8.2 | -6.8 -8.2 | -6.9 -8.3 | -7.2 -8.1 | -7.4 -7.9 | -7.6 -7.7 |
| 东外墙 | F=5.85 K=0.08 D=5.71 | 0.2 -0.9 | 0.0 -0.9 | -0.2 -0.9 | -0.4 -1.0 | -0.4 -1.0 | -0.4 -1.0 | -0.4 -1.1 | -0.5 -1.1 | -0.6 -1.1 | -0.6 -0.3 | -0.8 0.0 | -0.8 0.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=10.75 | -101.4 364.3 | -132.3 388.4 | -149.6 366.8 | -167.8 312.9 | -183.0 269.6 | -195.2 291.9 | 9.1 288.5 | 41.0 66.5 | 59.8 16.8 | 88.5 -22.5 | 195.1 -53.9 | 295.6 -81.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -225.4 -90.3 | -243.8 -74.0 | -250.0 -65.8 | -258.2 -67.8 | -264.3 -84.2 | -268.4 -92.4 | -256.1 -114.9 | -229.5 -143.6 | -196.8 -172.2 | -166.1 -192.7 | -139.5 -207.0 | -112.9 -219.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 124.0 454.7 | 111.6 462.3 | 100.4 432.6 | 90.4 380.7 | 81.3 353.8 | 73.2 384.3 | 265.2 403.4 | 270.5 210.1 | 256.6 189.1 | 254.5 170.2 | 334.6 153.1 | 408.4 137.8 |
| 南外门 | F=1.80 K=1.97 | -41.4 -16.6 | -44.7 -13.6 | -45.9 -12.1 | -47.4 -12.4 | -48.5 -15.4 | -49.2 -16.9 | -47.0 -21.1 | -42.1 -26.3 | -36.1 -31.6 | -30.5 -35.3 | -25.6 -38.0 | -20.7 -40.2 |
| 周边地面 | F=14.40 K=0.52 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 86.5 244.1 | 74.2 253.4 | 64.9 259.5 | 58.7 265.7 | 49.4 271.9 | 46.3 275.0 | 123.6 281.2 | 160.7 207.0 | 188.5 166.8 | 207.0 139.0 | 222.5 117.4 | 234.8 98.9 |
| 照明 | 显热(W) | 89.0 425.1 | 74.2 435.0 | 64.3 444.9 | 54.4 449.9 | 44.5 454.8 | 39.5 459.8 | 207.6 464.7 | 306.5 296.6 | 346.1 192.8 | 370.8 158.2 | 390.5 128.5 | 410.3 108.8 |
| 人体 | 显热(W) | 90.6 575.6 | 77.6 588.6 | 64.7 595.0 | 58.2 601.5 | 45.3 608.0 | 38.8 614.4 | 336.3 620.9 | 459.2 316.9 | 498.0 194.0 | 523.9 155.2 | 543.3 129.4 | 562.7 110.0 |
|  | 全热(W) | 90.6 1043.2 | 77.6 1056.2 | 64.7 1062.6 | 58.2 1069.1 | 45.3 1075.6 | 38.8 1082.0 | 803.9 1088.5 | 926.8 316.9 | 965.6 194.0 | 991.5 155.2 | 1010.9 129.4 | 1030.3 110.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.00 | 0.70 0.00 | 0.70 0.00 | 0.70 0.00 | 0.70 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -305.0 | 0.0 -249.7 | 0.0 -222.1 | 0.0 -229.0 | 0.0 -284.2 | 0.0 -311.9 | 0.0 -387.8 | -774.7 -484.6 | -664.2 -581.3 | -560.5 0.0 | -470.7 0.0 | -380.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1755.2 | 0.0 -1698.8 | 0.0 -1670.6 | 0.0 -1677.7 | 0.0 -1734.1 | 0.0 -1762.3 | 0.0 -1839.9 | -2234.8 -1938.6 | -2122.0 -2037.4 | -2016.2 0.0 | -1924.5 0.0 | -1832.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2.04 | 0.00 -2.04 | 0.00 -2.04 | 0.00 -2.04 | 0.00 -2.04 | 0.00 -2.04 | 0.00 -2.04 | -2.04 -2.04 | -2.04 -2.04 | -2.04 0.00 | -2.04 0.00 | -2.04 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 49 229 | -25 344 | -76 375 | -118 331 | -166 246 | -193 252 | 1024 185 | -915 -1155 | -672 -1576 | -463 318 | -207 208 | 42 121 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 49 1212 | -25 1326 | -76 1356 | -118 1312 | -166 1228 | -193 1235 | 556 1169 | 77 299 | 318 -120 | 525 318 | 780 208 | 1026 121 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 49 1984 | -25 2043 | -76 2045 | -118 2009 | -166 1980 | -193 2015 | 1024 2025 | 1319 784 | 1450 462 | 1553 318 | 1718 208 | 1874 121 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 49 1517 | -25 1575 | -76 1578 | -118 1541 | -166 1512 | -193 1547 | 556 1557 | 852 784 | 983 462 | 1085 318 | 1250 208 | 1407 121 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1025[活动室] |  | 3.90 | 61.80 | 26 | 60 | 1355.9 | 14 | 1023.9 | 6 | 0.70 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=5.85 K=0.08 D=5.71 | -0.8 -0.8 | -0.7 -0.8 | -0.6 -0.9 | -0.6 -0.9 | -0.2 -1.0 | 0.1 -1.0 | 0.3 -1.0 | 0.5 -1.1 | 0.5 -1.1 | 0.2 -1.0 | -0.6 -1.0 | -0.7 -0.9 |
| 南外墙 | F=15.53 K=0.08 D=5.71 | -7.4 -7.7 | -6.9 -7.8 | -6.6 -7.9 | -6.4 -7.9 | -6.3 -8.1 | -6.4 -8.1 | -6.6 -8.2 | -6.8 -8.2 | -6.9 -8.3 | -7.2 -8.1 | -7.4 -7.9 | -7.6 -7.7 |
| 东外墙 | F=5.85 K=0.08 D=5.71 | 0.2 -0.9 | 0.0 -0.9 | -0.2 -0.9 | -0.4 -1.0 | -0.4 -1.0 | -0.4 -1.0 | -0.4 -1.1 | -0.5 -1.1 | -0.6 -1.1 | -0.6 -0.3 | -0.8 0.0 | -0.8 0.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=10.75 | -101.4 364.3 | -132.3 388.4 | -149.6 366.8 | -167.8 312.9 | -183.0 269.6 | -195.2 291.9 | 9.1 288.5 | 41.0 66.5 | 59.8 16.8 | 88.5 -22.5 | 195.1 -53.9 | 295.6 -81.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -225.4 -90.3 | -243.8 -74.0 | -250.0 -65.8 | -258.2 -67.8 | -264.3 -84.2 | -268.4 -92.4 | -256.1 -114.9 | -229.5 -143.6 | -196.8 -172.2 | -166.1 -192.7 | -139.5 -207.0 | -112.9 -219.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 124.0 454.7 | 111.6 462.3 | 100.4 432.6 | 90.4 380.7 | 81.3 353.8 | 73.2 384.3 | 265.2 403.4 | 270.5 210.1 | 256.6 189.1 | 254.5 170.2 | 334.6 153.1 | 408.4 137.8 |
| 南外门 | F=1.80 K=1.97 | -41.4 -16.6 | -44.7 -13.6 | -45.9 -12.1 | -47.4 -12.4 | -48.5 -15.4 | -49.2 -16.9 | -47.0 -21.1 | -42.1 -26.3 | -36.1 -31.6 | -30.5 -35.3 | -25.6 -38.0 | -20.7 -40.2 |
| 周边地面 | F=14.40 K=0.52 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 86.5 244.1 | 74.2 253.4 | 64.9 259.5 | 58.7 265.7 | 49.4 271.9 | 46.3 275.0 | 123.6 281.2 | 160.7 207.0 | 188.5 166.8 | 207.0 139.0 | 222.5 117.4 | 234.8 98.9 |
| 照明 | 显热(W) | 89.0 425.1 | 74.2 435.0 | 64.3 444.9 | 54.4 449.9 | 44.5 454.8 | 39.5 459.8 | 207.6 464.7 | 306.5 296.6 | 346.1 192.8 | 370.8 158.2 | 390.5 128.5 | 410.3 108.8 |
| 人体 | 显热(W) | 90.6 575.6 | 77.6 588.6 | 64.7 595.0 | 58.2 601.5 | 45.3 608.0 | 38.8 614.4 | 336.3 620.9 | 459.2 316.9 | 498.0 194.0 | 523.9 155.2 | 543.3 129.4 | 562.7 110.0 |
|  | 全热(W) | 90.6 1043.2 | 77.6 1056.2 | 64.7 1062.6 | 58.2 1069.1 | 45.3 1075.6 | 38.8 1082.0 | 803.9 1088.5 | 926.8 316.9 | 965.6 194.0 | 991.5 155.2 | 1010.9 129.4 | 1030.3 110.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.00 | 0.70 0.00 | 0.70 0.00 | 0.70 0.00 | 0.70 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -305.0 | 0.0 -249.7 | 0.0 -222.1 | 0.0 -229.0 | 0.0 -284.2 | 0.0 -311.9 | 0.0 -387.8 | -774.7 -484.6 | -664.2 -581.3 | -560.5 0.0 | -470.7 0.0 | -380.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1755.2 | 0.0 -1698.8 | 0.0 -1670.6 | 0.0 -1677.7 | 0.0 -1734.1 | 0.0 -1762.3 | 0.0 -1839.9 | -2234.8 -1938.6 | -2122.0 -2037.4 | -2016.2 0.0 | -1924.5 0.0 | -1832.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2.04 | 0.00 -2.04 | 0.00 -2.04 | 0.00 -2.04 | 0.00 -2.04 | 0.00 -2.04 | 0.00 -2.04 | -2.04 -2.04 | -2.04 -2.04 | -2.04 0.00 | -2.04 0.00 | -2.04 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 49 229 | -25 344 | -76 375 | -118 331 | -166 246 | -193 253 | 1024 185 | -916 -1155 | -672 -1576 | -463 318 | -207 208 | 42 121 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 49 1212 | -25 1326 | -76 1356 | -118 1312 | -166 1228 | -193 1235 | 556 1169 | 77 299 | 318 -119 | 525 318 | 780 208 | 1026 121 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 49 1984 | -25 2043 | -76 2046 | -118 2009 | -166 1980 | -193 2015 | 1024 2025 | 1319 784 | 1450 462 | 1553 318 | 1718 208 | 1875 121 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 49 1517 | -25 1576 | -76 1578 | -118 1541 | -166 1512 | -193 1547 | 556 1557 | 852 784 | 983 462 | 1085 318 | 1250 208 | 1407 121 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1026[普通教室] |  | 3.90 | 51.93 | 26 | 60 | 2283.6 | 14 | 4125.6 | 6 | 4.07 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=18.33 K=0.08 D=5.71 | -8.7 -9.1 | -8.2 -9.2 | -7.8 -9.3 | -7.5 -9.4 | -7.4 -9.5 | -7.5 -9.6 | -7.8 -9.7 | -8.1 -9.7 | -8.2 -9.8 | -8.4 -9.6 | -8.8 -9.3 | -8.9 -9.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=9.75 | -92.0 330.4 | -120.0 352.2 | -135.6 332.7 | -152.2 283.8 | -165.9 244.5 | -177.0 264.7 | 8.3 261.7 | 37.1 60.3 | 54.2 15.3 | 80.2 -20.4 | 177.0 -48.9 | 268.1 -73.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -204.5 -81.9 | -221.2 -67.1 | -226.7 -59.7 | -234.2 -61.5 | -239.7 -76.4 | -243.4 -83.8 | -232.3 -104.2 | -208.2 -130.2 | -178.5 -156.2 | -150.6 -174.8 | -126.5 -187.8 | -102.4 -198.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 112.5 412.4 | 101.2 419.3 | 91.1 392.4 | 82.0 345.3 | 73.8 320.9 | 66.4 348.5 | 240.6 365.9 | 245.3 190.5 | 232.7 171.5 | 230.9 154.3 | 303.5 138.9 | 370.4 125.0 |
| 周边地面 | F=14.40 K=0.52 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 72.7 205.1 | 62.3 212.9 | 54.5 218.1 | 49.3 223.3 | 41.5 228.5 | 38.9 231.1 | 103.9 236.3 | 135.0 173.9 | 158.4 140.2 | 173.9 116.8 | 186.9 98.7 | 197.3 83.1 |
| 照明 | 显热(W) | 74.8 357.2 | 62.3 365.6 | 54.0 373.9 | 45.7 378.0 | 37.4 382.2 | 33.2 386.3 | 174.5 390.5 | 257.5 249.2 | 290.8 162.0 | 311.6 132.9 | 328.2 108.0 | 344.8 91.4 |
| 人体 | 显热(W) | 316.4 2011.4 | 271.2 2056.6 | 226.0 2079.2 | 203.4 2101.8 | 158.2 2124.4 | 135.6 2147.0 | 1175.2 2169.6 | 1604.6 1107.4 | 1740.2 678.0 | 1830.6 542.4 | 1898.4 452.0 | 1966.2 384.2 |
|  | 全热(W) | 316.4 4749.6 | 271.2 4794.8 | 226.0 4817.4 | 203.4 4840.0 | 158.2 4862.6 | 135.6 4885.2 | 3913.4 4907.8 | 4342.8 1107.4 | 4478.4 678.0 | 4568.8 542.4 | 4636.6 452.0 | 4704.4 384.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -884.9 | 0.0 -724.5 | 0.0 -644.3 | 0.0 -664.4 | 0.0 -824.7 | 0.0 -904.9 | 0.0 -1125.4 | -2247.9 -1406.0 | -1927.2 -1686.7 | -1626.5 0.0 | -1365.9 0.0 | -1105.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -5093.2 | 0.0 -4929.4 | 0.0 -4847.6 | 0.0 -4868.0 | 0.0 -5031.8 | 0.0 -5113.6 | 0.0 -5338.7 | -6484.8 -5625.2 | -6157.3 -5911.8 | -5850.4 0.0 | -5584.3 0.0 | -5318.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -5.92 | 0.00 -5.92 | 0.00 -5.92 | 0.00 -5.92 | 0.00 -5.92 | 0.00 -5.92 | 0.00 -5.92 | -5.92 -5.92 | -5.92 -5.92 | -5.92 0.00 | -5.92 0.00 | -5.92 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 297 474 | 201 720 | 124 819 | 72 781 | -3 610 | -43 577 | 4126 381 | -1787 -4111 | -1250 -4993 | -791 695 | -331 534 | 121 409 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 297 1944 | 201 2187 | 124 2284 | 72 2246 | -3 2079 | -43 2048 | 1387 1856 | -288 109 | 242 -768 | 695 695 | 1149 534 | 1595 409 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 297 5567 | 201 5650 | 124 5666 | 72 5649 | -3 5642 | -43 5691 | 4126 5720 | 4698 1515 | 4907 919 | 5059 695 | 5253 534 | 5439 409 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 297 2828 | 201 2911 | 124 2928 | 72 2911 | -3 2903 | -43 2953 | 1387 2982 | 1960 1515 | 2169 919 | 2321 695 | 2515 534 | 2701 409 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1027[普通教室] |  | 3.90 | 51.93 | 26 | 60 | 2210.2 | 14 | 4055.3 | 6 | 4.07 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=18.33 K=0.08 D=5.71 | -8.7 -9.1 | -8.2 -9.2 | -7.8 -9.3 | -7.5 -9.4 | -7.4 -9.5 | -7.5 -9.6 | -7.8 -9.7 | -8.1 -9.7 | -8.2 -9.8 | -8.4 -9.6 | -8.8 -9.3 | -8.9 -9.1 |
| 东外墙 | F=36.27 K=0.08 D=5.71 | 1.0 -5.4 | 0.3 -5.6 | -1.0 -5.9 | -2.7 -6.0 | -2.5 -6.3 | -2.6 -6.5 | -2.7 -6.6 | -3.1 -6.8 | -3.5 -6.9 | -4.0 -2.1 | -4.7 0.2 | -5.1 1.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=9.75 | -92.0 330.4 | -120.0 352.2 | -135.6 332.7 | -152.2 283.8 | -165.9 244.5 | -177.0 264.7 | 8.3 261.7 | 37.1 60.3 | 54.2 15.3 | 80.2 -20.4 | 177.0 -48.9 | 268.1 -73.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -204.5 -81.9 | -221.2 -67.1 | -226.7 -59.7 | -234.2 -61.5 | -239.7 -76.4 | -243.4 -83.8 | -232.3 -104.2 | -208.2 -130.2 | -178.5 -156.2 | -150.6 -174.8 | -126.5 -187.8 | -102.4 -198.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 112.5 412.4 | 101.2 419.3 | 91.1 392.4 | 82.0 345.3 | 73.8 320.9 | 66.4 348.5 | 240.6 365.9 | 245.3 190.5 | 232.7 171.5 | 230.9 154.3 | 303.5 138.9 | 370.4 125.0 |
| 周边地面 | F=29.00 K=0.52 | -134.2 -134.2 | -134.2 -134.2 | -134.2 -134.2 | -134.2 -134.2 | -134.2 -134.2 | -134.2 -134.2 | -134.2 -134.2 | -134.2 -134.2 | -134.2 -134.2 | -134.2 -134.2 | -134.2 -134.2 | -134.2 -134.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 72.7 205.1 | 62.3 212.9 | 54.5 218.1 | 49.3 223.3 | 41.5 228.5 | 38.9 231.1 | 103.9 236.3 | 135.0 173.9 | 158.4 140.2 | 173.9 116.8 | 186.9 98.7 | 197.3 83.1 |
| 照明 | 显热(W) | 74.8 357.2 | 62.3 365.6 | 54.0 373.9 | 45.7 378.0 | 37.4 382.2 | 33.2 386.3 | 174.5 390.5 | 257.5 249.2 | 290.8 162.0 | 311.6 132.9 | 328.2 108.0 | 344.8 91.4 |
| 人体 | 显热(W) | 316.4 2011.4 | 271.2 2056.6 | 226.0 2079.2 | 203.4 2101.8 | 158.2 2124.4 | 135.6 2147.0 | 1175.2 2169.6 | 1604.6 1107.4 | 1740.2 678.0 | 1830.6 542.4 | 1898.4 452.0 | 1966.2 384.2 |
|  | 全热(W) | 316.4 4749.6 | 271.2 4794.8 | 226.0 4817.4 | 203.4 4840.0 | 158.2 4862.6 | 135.6 4885.2 | 3913.4 4907.8 | 4342.8 1107.4 | 4478.4 678.0 | 4568.8 542.4 | 4636.6 452.0 | 4704.4 384.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -884.9 | 0.0 -724.5 | 0.0 -644.3 | 0.0 -664.4 | 0.0 -824.7 | 0.0 -904.9 | 0.0 -1125.4 | -2247.9 -1406.0 | -1927.2 -1686.7 | -1626.5 0.0 | -1365.9 0.0 | -1105.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -5093.2 | 0.0 -4929.4 | 0.0 -4847.6 | 0.0 -4868.0 | 0.0 -5031.8 | 0.0 -5113.6 | 0.0 -5338.7 | -6484.8 -5625.2 | -6157.3 -5911.8 | -5850.4 0.0 | -5584.3 0.0 | -5318.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -5.92 | 0.00 -5.92 | 0.00 -5.92 | 0.00 -5.92 | 0.00 -5.92 | 0.00 -5.92 | 0.00 -5.92 | -5.92 -5.92 | -5.92 -5.92 | -5.92 0.00 | -5.92 0.00 | -5.92 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 230 401 | 134 647 | 56 745 | 2 707 | -73 536 | -114 503 | 4055 307 | -1858 -4185 | -1321 -5067 | -862 626 | -403 466 | 48 343 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 230 1871 | 134 2114 | 56 2210 | 2 2173 | -73 2005 | -114 1974 | 1317 1782 | -359 34 | 171 -842 | 623 626 | 1077 466 | 1523 343 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 230 5494 | 134 5576 | 56 5593 | 2 5575 | -73 5568 | -114 5617 | 4055 5646 | 4627 1440 | 4836 845 | 4988 626 | 5181 466 | 5366 343 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 230 2756 | 134 2838 | 56 2854 | 2 2837 | -73 2830 | -114 2879 | 1317 2908 | 1889 1440 | 2098 845 | 2250 626 | 2443 466 | 2628 343 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1028[普通教室] |  | 3.90 | 50.85 | 26 | 60 | 2241.4 | 14 | 4038.4 | 6 | 3.99 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=18.33 K=0.08 D=5.71 | -8.7 -9.1 | -8.2 -9.2 | -7.8 -9.3 | -7.5 -9.4 | -7.4 -9.5 | -7.5 -9.6 | -7.8 -9.7 | -8.1 -9.7 | -8.2 -9.8 | -8.4 -9.6 | -8.8 -9.3 | -8.9 -9.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=9.75 | -92.0 330.4 | -120.0 352.2 | -135.6 332.7 | -152.2 283.8 | -165.9 244.5 | -177.0 264.7 | 8.3 261.7 | 37.1 60.3 | 54.2 15.3 | 80.2 -20.4 | 177.0 -48.9 | 268.1 -73.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -204.5 -81.9 | -221.2 -67.1 | -226.7 -59.7 | -234.2 -61.5 | -239.7 -76.4 | -243.4 -83.8 | -232.3 -104.2 | -208.2 -130.2 | -178.5 -156.2 | -150.6 -174.8 | -126.5 -187.8 | -102.4 -198.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 112.5 412.4 | 101.2 419.3 | 91.1 392.4 | 82.0 345.3 | 73.8 320.9 | 66.4 348.5 | 240.6 365.9 | 245.3 190.5 | 232.7 171.5 | 230.9 154.3 | 303.5 138.9 | 370.4 125.0 |
| 周边地面 | F=14.40 K=0.52 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 71.2 200.8 | 61.0 208.5 | 53.4 213.5 | 48.3 218.6 | 40.7 223.7 | 38.1 226.3 | 101.7 231.3 | 132.2 170.3 | 155.1 137.3 | 170.3 114.4 | 183.0 96.6 | 193.2 81.4 |
| 照明 | 显热(W) | 73.2 349.8 | 61.0 357.9 | 52.9 366.1 | 44.7 370.2 | 36.6 374.2 | 32.5 378.3 | 170.8 382.4 | 252.2 244.1 | 284.7 158.6 | 305.1 130.2 | 321.3 105.8 | 337.6 89.5 |
| 人体 | 显热(W) | 309.8 1969.6 | 265.6 2013.9 | 221.3 2036.0 | 199.2 2058.1 | 154.9 2080.3 | 132.8 2102.4 | 1150.8 2124.5 | 1571.3 1084.4 | 1704.0 663.9 | 1792.6 531.1 | 1859.0 442.6 | 1925.3 376.2 |
|  | 全热(W) | 309.8 4650.9 | 265.6 4695.1 | 221.3 4717.2 | 199.2 4739.4 | 154.9 4761.5 | 132.8 4783.6 | 3832.0 4805.8 | 4252.5 1084.4 | 4385.3 663.9 | 4473.8 531.1 | 4540.2 442.6 | 4606.6 376.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.99 | 0.00 3.99 | 0.00 3.99 | 0.00 3.99 | 0.00 3.99 | 0.00 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 0.00 | 3.99 0.00 | 3.99 0.00 | 3.99 0.00 | 3.99 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -866.5 | 0.0 -709.4 | 0.0 -630.9 | 0.0 -650.6 | 0.0 -807.6 | 0.0 -886.1 | 0.0 -1102.0 | -2201.1 -1376.8 | -1887.1 -1651.6 | -1592.7 0.0 | -1337.5 0.0 | -1082.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -4987.2 | 0.0 -4826.9 | 0.0 -4746.7 | 0.0 -4766.8 | 0.0 -4927.1 | 0.0 -5007.3 | 0.0 -5227.7 | -6349.9 -5508.2 | -6029.3 -5788.8 | -5728.7 0.0 | -5468.2 0.0 | -5207.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -5.79 | 0.00 -5.79 | 0.00 -5.79 | 0.00 -5.79 | 0.00 -5.79 | 0.00 -5.79 | 0.00 -5.79 | -5.79 -5.79 | -5.79 -5.79 | -5.79 0.00 | -5.79 0.00 | -5.79 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 287 469 | 193 711 | 118 807 | 66 769 | -8 601 | -48 569 | 4038 377 | -1751 -4026 | -1225 -4890 | -774 679 | -322 520 | 122 397 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 287 1908 | 193 2147 | 118 2241 | 66 2204 | -8 2039 | -48 2009 | 1357 1822 | -283 106 | 236 -753 | 680 679 | 1127 520 | 1566 397 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 287 5456 | 193 5538 | 118 5554 | 66 5536 | -8 5528 | -48 5577 | 4038 5605 | 4599 1483 | 4804 899 | 4954 679 | 5146 520 | 5330 397 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 287 2775 | 193 2857 | 118 2872 | 66 2855 | -8 2847 | -48 2895 | 1357 2924 | 1918 1483 | 2123 899 | 2273 679 | 2465 520 | 2649 397 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1029[卫生间] |  | 3.90 | 31.00 | 28 | 60 | 286.8 | 18 | 286.8 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 1030,1031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 43.4 122.5 | 37.2 127.1 | 32.6 130.2 | 29.5 133.3 | 24.8 136.4 | 23.3 138.0 | 62.0 141.1 | 80.6 103.9 | 94.6 83.7 | 103.9 69.8 | 111.6 58.9 | 117.8 49.6 |
| 照明 | 显热(W) | 27.9 133.3 | 23.3 136.4 | 20.2 139.5 | 17.1 141.1 | 14.0 142.6 | 12.4 144.2 | 65.1 145.7 | 96.1 93.0 | 108.5 60.5 | 116.3 49.6 | 122.5 40.3 | 128.7 34.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 71 256 | 60 264 | 53 270 | 47 274 | 39 279 | 36 282 | 127 287 | 177 197 | 203 144 | 220 119 | 234 99 | 246 84 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 71 256 | 60 264 | 53 270 | 47 274 | 39 279 | 36 282 | 127 287 | 177 197 | 203 144 | 220 119 | 234 99 | 246 84 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 71 256 | 60 264 | 53 270 | 47 274 | 39 279 | 36 282 | 127 287 | 177 197 | 203 144 | 220 119 | 234 99 | 246 84 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 71 256 | 60 264 | 53 270 | 47 274 | 39 279 | 36 282 | 127 287 | 177 197 | 203 144 | 220 119 | 234 99 | 246 84 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1032[大厅] |  | 3.90 | 508.11 | 26 | 60 | 7235.2 | 17 | 5519.5 | 17 | 2.77 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=27.27 K=0.08 D=5.71 | -3.7 -3.6 | -3.3 -3.8 | -3.0 -4.1 | -2.8 -4.2 | -1.1 -4.5 | 0.4 -4.6 | 1.5 -4.8 | 2.1 -4.9 | 2.1 -5.0 | 0.9 -4.8 | -2.9 -4.4 | -3.2 -4.1 |
| 南外墙 | F=16.98 K=0.08 D=5.71 | -8.1 -8.4 | -7.6 -8.5 | -7.2 -8.6 | -7.0 -8.7 | -6.9 -8.8 | -7.0 -8.9 | -7.2 -8.9 | -7.5 -9.0 | -7.6 -9.1 | -7.8 -8.9 | -8.1 -8.7 | -8.3 -8.4 |
| 东外墙 | F=53.76 K=0.08 D=5.71 | 1.5 -8.0 | 0.4 -8.4 | -1.5 -8.7 | -3.9 -9.0 | -3.8 -9.4 | -3.8 -9.6 | -4.1 -9.9 | -4.6 -10.1 | -5.1 -10.2 | -5.9 -3.1 | -6.9 0.2 | -7.5 1.5 |
| 北外墙 | F=57.35 K=0.08 D=5.71 | -26.6 -27.7 | -25.9 -28.0 | -25.2 -28.4 | -24.8 -28.6 | -24.4 -29.0 | -24.2 -29.3 | -24.3 -29.5 | -24.0 -29.7 | -23.2 -29.9 | -23.4 -27.0 | -26.6 -26.5 | -27.2 -26.6 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=9.00 | 0.3 249.5 | -34.0 501.7 | -56.2 872.6 | -78.3 1207.5 | -97.2 1420.0 | -113.1 1495.6 | 53.2 1284.7 | 75.2 200.1 | 86.9 144.1 | 133.8 98.2 | 180.7 60.2 | 221.7 26.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -188.7 -75.6 | -204.2 -61.9 | -209.3 -55.1 | -216.1 -56.8 | -221.3 -70.5 | -224.7 -77.4 | -214.4 -96.2 | -192.2 -120.2 | -164.7 -144.2 | -139.0 -161.3 | -116.8 -173.3 | -94.5 -183.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 189.1 325.1 | 170.2 563.6 | 153.1 927.7 | 137.8 1264.3 | 124.0 1490.5 | 111.6 1573.0 | 267.6 1380.9 | 267.4 320.3 | 251.6 288.3 | 272.9 259.5 | 297.4 233.5 | 316.2 210.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=6.30 | -59.5 213.5 | -77.5 227.6 | -87.6 215.0 | -98.3 183.4 | -107.2 158.0 | -114.4 171.0 | 5.3 169.1 | 24.0 39.0 | 35.0 9.9 | 51.8 -13.2 | 114.4 -31.6 | 173.2 -47.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -132.1 -52.9 | -142.9 -43.4 | -146.5 -38.6 | -151.3 -39.8 | -154.9 -49.4 | -157.3 -54.1 | -150.1 -67.3 | -134.5 -84.1 | -115.3 -100.9 | -97.3 -112.9 | -81.7 -121.3 | -66.1 -128.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 72.7 266.5 | 65.4 270.9 | 58.9 253.5 | 53.0 223.1 | 47.7 207.3 | 42.9 225.2 | 155.4 236.4 | 158.5 123.1 | 150.4 110.8 | 149.2 99.7 | 196.1 89.7 | 239.3 80.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=28.06 | -248.6 730.0 | -330.6 802.6 | -377.3 818.3 | -426.2 777.0 | -467.0 712.3 | -500.0 849.3 | 195.0 922.3 | 230.0 201.2 | 213.3 68.8 | 351.5 -36.5 | 504.1 -120.5 | 638.1 -194.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -588.5 -235.9 | -636.6 -193.1 | -652.6 -171.7 | -674.0 -177.1 | -690.0 -219.8 | -700.7 -241.2 | -668.6 -300.0 | -599.2 -374.8 | -513.7 -449.6 | -433.5 -503.0 | -364.1 -540.4 | -294.6 -572.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 339.9 965.9 | 305.9 995.7 | 275.3 990.0 | 247.8 954.1 | 223.0 932.1 | 200.7 1090.5 | 863.6 1222.3 | 829.2 575.9 | 726.9 518.3 | 785.1 466.5 | 868.2 419.9 | 932.8 377.9 |
| 南外门 | F=4.80 K=1.97 | -110.3 -44.2 | -119.3 -36.2 | -122.3 -32.2 | -126.3 -33.2 | -129.3 -41.2 | -131.3 -45.2 | -125.3 -56.2 | -112.3 -70.2 | -96.3 -84.2 | -81.2 -94.3 | -68.2 -101.3 | -55.2 -107.3 |
| 东外门 | F=2.40 K=1.97 | -55.1 -22.1 | -59.6 -18.1 | -61.1 -16.1 | -63.1 -16.6 | -64.6 -20.6 | -65.6 -22.6 | -62.6 -28.1 | -56.1 -35.1 | -48.1 -42.1 | -40.6 -47.1 | -34.1 -50.6 | -27.6 -53.6 |
| 内墙1 | F=23.94 K=0.40 | -56.4 -56.4 | -56.4 -56.4 | -56.4 -56.4 | -56.4 -56.4 | -56.4 -56.4 | -56.4 -56.4 | -56.4 -56.4 | -56.4 -56.4 | -56.4 -56.4 | -56.4 -56.4 | -56.4 -56.4 | -56.4 -56.4 |
| 内门1 | F=1.80 K=3.00 | -31.9 -31.9 | -31.9 -31.9 | -31.9 -31.9 | -31.9 -31.9 | -31.9 -31.9 | -31.9 -31.9 | -31.9 -31.9 | -31.9 -31.9 | -31.9 -31.9 | -31.9 -31.9 | -31.9 -31.9 | -31.9 -31.9 |
| 周边地面 | F=105.60 K=0.52 | -488.7 -488.7 | -488.7 -488.7 | -488.7 -488.7 | -488.7 -488.7 | -488.7 -488.7 | -488.7 -488.7 | -488.7 -488.7 | -488.7 -488.7 | -488.7 -488.7 | -488.7 -488.7 | -488.7 -488.7 | -488.7 -488.7 |
| 照明 | 显热(W) | 914.6 4369.7 | 762.2 4471.4 | 660.5 4573.0 | 558.9 4623.8 | 457.3 4674.6 | 406.5 4725.4 | 2134.1 4776.2 | 3150.3 3048.7 | 3556.8 1981.6 | 3810.8 1626.0 | 4014.1 1321.1 | 4217.3 1117.8 |
| 人体 | 显热(W) | 215.2 1368.0 | 184.4 1398.7 | 153.7 1414.1 | 138.3 1429.4 | 107.6 1444.8 | 92.2 1460.2 | 799.3 1475.6 | 1091.3 753.1 | 1183.5 461.1 | 1245.0 368.9 | 1291.1 307.4 | 1337.2 261.3 |
|  | 全热(W) | 215.2 3230.2 | 184.4 3260.9 | 153.7 3276.3 | 138.3 3291.7 | 107.6 3307.0 | 92.2 3322.4 | 2661.5 3337.8 | 2953.5 753.1 | 3045.7 461.1 | 3107.2 368.9 | 3153.3 307.4 | 3199.4 261.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.77 | 0.00 2.77 | 0.00 2.77 | 0.00 2.77 | 0.00 2.77 | 0.00 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 0.00 | 2.77 0.00 | 2.77 0.00 | 2.77 0.00 | 2.77 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -752.2 | 0.0 -615.9 | 0.0 -547.8 | 0.0 -564.8 | 0.0 -701.1 | 0.0 -769.3 | 0.0 -956.7 | -1911.0 -1195.3 | -1638.3 -1433.8 | -1382.7 0.0 | -1161.2 0.0 | -939.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -4329.7 | 0.0 -4190.6 | 0.0 -4121.0 | 0.0 -4138.4 | 0.0 -4277.6 | 0.0 -4347.1 | 0.0 -4538.5 | -5512.8 -4782.1 | -5234.4 -5025.7 | -4973.5 0.0 | -4747.3 0.0 | -4521.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -5.03 | 0.00 -5.03 | 0.00 -5.03 | 0.00 -5.03 | 0.00 -5.03 | 0.00 -5.03 | 0.00 -5.03 | -5.03 -5.03 | -5.03 -5.03 | -5.03 0.00 | -5.03 0.00 | -5.03 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 43 3772 | -288 4394 | -504 4959 | -710 5268 | -914 5304 | -1037 5520 | 4250 5237 | 141 -1276 | 948 -3118 | 1747 1281 | 2496 768 | 3223 388 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 43 5488 | -288 6106 | -504 6670 | -710 6979 | -914 7018 | -1037 7235 | 2388 6957 | 1881 2311 | 2682 474 | 3475 1281 | 4219 768 | 4942 388 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 43 8102 | -288 8584 | -504 9080 | -710 9406 | -914 9581 | -1037 9867 | 4250 9776 | 5654 3506 | 6183 1908 | 6720 1281 | 7243 768 | 7744 388 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 43 6240 | -288 6722 | -504 7218 | -710 7544 | -914 7719 | -1037 8004 | 2388 7914 | 3792 3506 | 4320 1908 | 4858 1281 | 5381 768 | 5882 388 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1033[隔离室] |  | 3.90 | 10.80 | 26 | 60 | 295.1 | 13 | 159.8 | 6 | 0.12 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=10.80 K=0.08 D=6.46 | 2.1 2.1 | 2.5 2.0 | 2.9 1.9 | 3.2 1.8 | 3.4 1.8 | 3.5 1.7 | 3.6 1.7 | 3.5 1.6 | 3.4 1.6 | 3.1 1.6 | 2.8 1.5 | 2.4 1.7 |
| 西外墙 | F=11.70 K=0.08 D=5.71 | -1.6 -1.5 | -1.4 -1.6 | -1.3 -1.7 | -1.2 -1.8 | -0.5 -1.9 | 0.2 -2.0 | 0.6 -2.1 | 0.9 -2.1 | 0.9 -2.2 | 0.4 -2.1 | -1.2 -1.9 | -1.4 -1.7 |
| 南外墙 | F=9.54 K=0.08 D=5.71 | -4.5 -4.7 | -4.3 -4.8 | -4.0 -4.8 | -3.9 -4.9 | -3.9 -5.0 | -3.9 -5.0 | -4.1 -5.0 | -4.2 -5.1 | -4.3 -5.1 | -4.4 -5.0 | -4.6 -4.9 | -4.7 -4.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | -42.5 152.5 | -55.4 162.6 | -62.6 153.6 | -70.2 131.0 | -76.6 112.8 | -81.7 122.2 | 3.8 120.8 | 17.1 27.8 | 25.0 7.1 | 37.0 -9.4 | 81.7 -22.6 | 123.7 -34.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -94.4 -37.8 | -102.1 -31.0 | -104.6 -27.5 | -108.1 -28.4 | -110.6 -35.3 | -112.4 -38.7 | -107.2 -48.1 | -96.1 -60.1 | -82.4 -72.1 | -69.5 -80.7 | -58.4 -86.7 | -47.2 -91.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 51.9 190.3 | 46.7 193.5 | 42.0 181.1 | 37.8 159.4 | 34.1 148.1 | 30.6 160.8 | 111.0 168.9 | 113.2 87.9 | 107.4 79.1 | 106.5 71.2 | 140.1 64.1 | 171.0 57.7 |
| 周边地面 | F=9.20 K=0.52 | -42.6 -42.6 | -42.6 -42.6 | -42.6 -42.6 | -42.6 -42.6 | -42.6 -42.6 | -42.6 -42.6 | -42.6 -42.6 | -42.6 -42.6 | -42.6 -42.6 | -42.6 -42.6 | -42.6 -42.6 | -42.6 -42.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 15.1 42.7 | 13.0 44.3 | 11.3 45.4 | 10.3 46.4 | 8.6 47.5 | 8.1 48.1 | 21.6 49.1 | 28.1 36.2 | 32.9 29.2 | 36.2 24.3 | 38.9 20.5 | 41.0 17.3 |
| 照明 | 显热(W) | 15.6 74.3 | 13.0 76.0 | 11.2 77.8 | 9.5 78.6 | 7.8 79.5 | 6.9 80.4 | 36.3 81.2 | 53.6 51.8 | 60.5 33.7 | 64.8 27.6 | 68.3 22.5 | 71.7 19.0 |
| 人体 | 显热(W) | 15.8 100.6 | 13.6 102.9 | 11.3 104.0 | 10.2 105.1 | 7.9 106.3 | 6.8 107.4 | 58.8 108.5 | 80.3 55.4 | 87.0 33.9 | 91.6 27.1 | 95.0 22.6 | 98.3 19.2 |
|  | 全热(W) | 15.8 182.3 | 13.6 184.6 | 11.3 185.7 | 10.2 186.8 | 7.9 188.0 | 6.8 189.1 | 140.5 190.2 | 162.0 55.4 | 168.8 33.9 | 173.3 27.1 | 176.7 22.6 | 180.1 19.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -53.3 | 0.0 -43.6 | 0.0 -38.8 | 0.0 -40.0 | 0.0 -49.7 | 0.0 -54.5 | 0.0 -67.8 | -135.4 -84.7 | -116.1 -101.6 | -98.0 0.0 | -82.3 0.0 | -66.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -306.8 | 0.0 -296.9 | 0.0 -292.0 | 0.0 -293.2 | 0.0 -303.1 | 0.0 -308.0 | 0.0 -321.6 | -390.6 -338.8 | -370.9 -356.1 | -352.4 0.0 | -336.3 0.0 | -320.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.36 | 0.00 -0.36 | 0.00 -0.36 | 0.00 -0.36 | 0.00 -0.36 | 0.00 -0.36 | 0.00 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 0.00 | -0.36 0.00 | -0.36 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -43 98 | -62 124 | -74 123 | -85 102 | -96 77 | -103 84 | 160 72 | -172 -216 | -126 -300 | -85 22 | -16 -5 | 50 -26 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -43 270 | -62 295 | -74 295 | -85 274 | -96 249 | -103 256 | 78 244 | 1 38 | 47 -46 | 88 22 | 156 -5 | 222 -26 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -43 405 | -62 420 | -74 415 | -85 395 | -96 380 | -103 392 | 160 393 | 218 123 | 245 56 | 268 22 | 320 -5 | 370 -26 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -43 323 | -62 339 | -74 333 | -85 314 | -96 298 | -103 310 | 78 312 | 137 123 | 163 56 | 186 22 | 238 -5 | 289 -26 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1034[值班室] |  | 3.90 | 10.80 | 26 | 60 | 250.3 | 14 | 79.0 | 6 | 0.12 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=10.80 K=0.08 D=6.46 | 2.1 2.1 | 2.5 2.0 | 2.9 1.9 | 3.2 1.8 | 3.4 1.8 | 3.5 1.7 | 3.6 1.7 | 3.5 1.6 | 3.4 1.6 | 3.1 1.6 | 2.8 1.5 | 2.4 1.7 |
| 东外墙 | F=11.70 K=0.08 D=5.71 | 0.3 -1.7 | 0.1 -1.8 | -0.3 -1.9 | -0.9 -1.9 | -0.8 -2.0 | -0.8 -2.1 | -0.9 -2.1 | -1.0 -2.2 | -1.1 -2.2 | -1.3 -0.7 | -1.5 0.0 | -1.6 0.3 |
| 南外墙 | F=7.74 K=0.08 D=5.71 | -3.7 -3.8 | -3.5 -3.9 | -3.3 -3.9 | -3.2 -4.0 | -3.1 -4.0 | -3.2 -4.0 | -3.3 -4.1 | -3.4 -4.1 | -3.5 -4.1 | -3.6 -4.1 | -3.7 -3.9 | -3.8 -3.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | -42.5 152.5 | -55.4 162.6 | -62.6 153.6 | -70.2 131.0 | -76.6 112.8 | -81.7 122.2 | 3.8 120.8 | 17.1 27.8 | 25.0 7.1 | 37.0 -9.4 | 81.7 -22.6 | 123.7 -34.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -94.4 -37.8 | -102.1 -31.0 | -104.6 -27.5 | -108.1 -28.4 | -110.6 -35.3 | -112.4 -38.7 | -107.2 -48.1 | -96.1 -60.1 | -82.4 -72.1 | -69.5 -80.7 | -58.4 -86.7 | -47.2 -91.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 51.9 190.3 | 46.7 193.5 | 42.0 181.1 | 37.8 159.4 | 34.1 148.1 | 30.6 160.8 | 111.0 168.9 | 113.2 87.9 | 107.4 79.1 | 106.5 71.2 | 140.1 64.1 | 171.0 57.7 |
| 南外门 | F=1.80 K=1.97 | -41.4 -16.6 | -44.7 -13.6 | -45.9 -12.1 | -47.4 -12.4 | -48.5 -15.4 | -49.2 -16.9 | -47.0 -21.1 | -42.1 -26.3 | -36.1 -31.6 | -30.5 -35.3 | -25.6 -38.0 | -20.7 -40.2 |
| 内墙1 | F=14.04 K=0.40 | -33.1 -33.1 | -33.1 -33.1 | -33.1 -33.1 | -33.1 -33.1 | -33.1 -33.1 | -33.1 -33.1 | -33.1 -33.1 | -33.1 -33.1 | -33.1 -33.1 | -33.1 -33.1 | -33.1 -33.1 | -33.1 -33.1 |
| 周边地面 | F=9.20 K=0.52 | -42.6 -42.6 | -42.6 -42.6 | -42.6 -42.6 | -42.6 -42.6 | -42.6 -42.6 | -42.6 -42.6 | -42.6 -42.6 | -42.6 -42.6 | -42.6 -42.6 | -42.6 -42.6 | -42.6 -42.6 | -42.6 -42.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 15.1 42.7 | 13.0 44.3 | 11.3 45.4 | 10.3 46.4 | 8.6 47.5 | 8.1 48.1 | 21.6 49.1 | 28.1 36.2 | 32.9 29.2 | 36.2 24.3 | 38.9 20.5 | 41.0 17.3 |
| 照明 | 显热(W) | 15.6 74.3 | 13.0 76.0 | 11.2 77.8 | 9.5 78.6 | 7.8 79.5 | 6.9 80.4 | 36.3 81.2 | 53.6 51.8 | 60.5 33.7 | 64.8 27.6 | 68.3 22.5 | 71.7 19.0 |
| 人体 | 显热(W) | 15.8 100.6 | 13.6 102.9 | 11.3 104.0 | 10.2 105.1 | 7.9 106.3 | 6.8 107.4 | 58.8 108.5 | 80.3 55.4 | 87.0 33.9 | 91.6 27.1 | 95.0 22.6 | 98.3 19.2 |
|  | 全热(W) | 15.8 182.3 | 13.6 184.6 | 11.3 185.7 | 10.2 186.8 | 7.9 188.0 | 6.8 189.1 | 140.5 190.2 | 162.0 55.4 | 168.8 33.9 | 173.3 27.1 | 176.7 22.6 | 180.1 19.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -53.3 | 0.0 -43.6 | 0.0 -38.8 | 0.0 -40.0 | 0.0 -49.7 | 0.0 -54.5 | 0.0 -67.8 | -135.4 -84.7 | -116.1 -101.6 | -98.0 0.0 | -82.3 0.0 | -66.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -306.8 | 0.0 -296.9 | 0.0 -292.0 | 0.0 -293.2 | 0.0 -303.1 | 0.0 -308.0 | 0.0 -321.6 | -390.6 -338.8 | -370.9 -356.1 | -352.4 0.0 | -336.3 0.0 | -320.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.36 | 0.00 -0.36 | 0.00 -0.36 | 0.00 -0.36 | 0.00 -0.36 | 0.00 -0.36 | 0.00 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 0.00 | -0.36 0.00 | -0.36 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -114 49 | -137 78 | -151 79 | -164 58 | -177 29 | -185 35 | 79 19 | -248 -274 | -197 -364 | -149 -44 | -75 -73 | -3 -96 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -114 221 | -137 249 | -151 250 | -164 229 | -177 201 | -185 206 | -3 191 | -75 -20 | -24 -110 | 24 -44 | 98 -73 | 169 -96 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -114 356 | -137 375 | -151 371 | -164 351 | -177 332 | -185 343 | 79 340 | 142 65 | 174 -8 | 203 -44 | 262 -73 | 317 -96 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -114 274 | -137 293 | -151 289 | -164 269 | -177 251 | -185 261 | -3 258 | 60 65 | 93 -8 | 122 -44 | 180 -73 | 235 -96 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1035[医务室] |  | 3.90 | 22.68 | 26 | 60 | 1757.5 | 17 | 1396.8 | 17 | 0.26 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=15.57 K=0.08 D=5.71 | -2.1 -2.0 | -1.9 -2.2 | -1.7 -2.3 | -1.6 -2.4 | -0.6 -2.6 | 0.2 -2.6 | 0.9 -2.7 | 1.2 -2.8 | 1.2 -2.9 | 0.5 -2.7 | -1.6 -2.5 | -1.9 -2.3 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=9.00 | 0.3 249.5 | -34.0 501.7 | -56.2 872.6 | -78.3 1207.5 | -97.2 1420.0 | -113.1 1495.6 | 53.2 1284.7 | 75.2 200.1 | 86.9 144.1 | 133.8 98.2 | 180.7 60.2 | 221.7 26.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -188.7 -75.6 | -204.2 -61.9 | -209.3 -55.1 | -216.1 -56.8 | -221.3 -70.5 | -224.7 -77.4 | -214.4 -96.2 | -192.2 -120.2 | -164.7 -144.2 | -139.0 -161.3 | -116.8 -173.3 | -94.5 -183.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 189.1 325.1 | 170.2 563.6 | 153.1 927.7 | 137.8 1264.3 | 124.0 1490.5 | 111.6 1573.0 | 267.6 1380.9 | 267.4 320.3 | 251.6 288.3 | 272.9 259.5 | 297.4 233.5 | 316.2 210.2 |
| 内墙1 | F=24.57 K=0.40 | -57.8 -57.8 | -57.8 -57.8 | -57.8 -57.8 | -57.8 -57.8 | -57.8 -57.8 | -57.8 -57.8 | -57.8 -57.8 | -57.8 -57.8 | -57.8 -57.8 | -57.8 -57.8 | -57.8 -57.8 | -57.8 -57.8 |
| 周边地面 | F=12.60 K=0.52 | -58.3 -58.3 | -58.3 -58.3 | -58.3 -58.3 | -58.3 -58.3 | -58.3 -58.3 | -58.3 -58.3 | -58.3 -58.3 | -58.3 -58.3 | -58.3 -58.3 | -58.3 -58.3 | -58.3 -58.3 | -58.3 -58.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 31.8 89.6 | 27.2 93.0 | 23.8 95.3 | 21.5 97.5 | 18.1 99.8 | 17.0 100.9 | 45.4 103.2 | 59.0 76.0 | 69.2 61.2 | 76.0 51.0 | 81.6 43.1 | 86.2 36.3 |
| 照明 | 显热(W) | 32.7 156.0 | 27.2 159.7 | 23.6 163.3 | 20.0 165.1 | 16.3 166.9 | 14.5 168.7 | 76.2 170.6 | 112.5 108.9 | 127.0 70.8 | 136.1 58.1 | 143.3 47.2 | 150.6 39.9 |
| 人体 | 显热(W) | 33.2 211.3 | 28.5 216.0 | 23.7 218.4 | 21.4 220.8 | 16.6 223.1 | 14.2 225.5 | 123.4 227.9 | 168.5 116.3 | 182.8 71.2 | 192.3 57.0 | 199.4 47.5 | 206.5 40.4 |
|  | 全热(W) | 33.2 382.9 | 28.5 387.6 | 23.7 390.0 | 21.4 392.4 | 16.6 394.8 | 14.2 397.1 | 295.1 399.5 | 340.2 116.3 | 354.4 71.2 | 363.9 57.0 | 371.0 47.5 | 378.1 40.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -111.9 | 0.0 -91.6 | 0.0 -81.5 | 0.0 -84.0 | 0.0 -104.3 | 0.0 -114.5 | 0.0 -142.3 | -284.3 -177.8 | -243.8 -213.3 | -205.7 0.0 | -172.8 0.0 | -139.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -644.2 | 0.0 -623.5 | 0.0 -613.1 | 0.0 -615.7 | 0.0 -636.4 | 0.0 -646.8 | 0.0 -675.3 | -820.2 -711.5 | -778.8 -747.8 | -740.0 0.0 | -706.3 0.0 | -672.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.75 | 0.00 -0.75 | 0.00 -0.75 | 0.00 -0.75 | 0.00 -0.75 | 0.00 -0.75 | 0.00 -0.75 | -0.75 -0.75 | -0.75 -0.75 | -0.75 0.00 | -0.75 0.00 | -0.75 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -20 116 | -69 400 | -103 790 | -133 1128 | -163 1326 | -183 1397 | 355 1164 | -348 -329 | -256 -519 | -146 145 | -47 79 | 46 25 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -20 476 | -69 760 | -103 1150 | -133 1488 | -163 1687 | -183 1758 | 183 1525 | 16 204 | 107 15 | 217 145 | 315 79 | 407 25 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -20 760 | -69 1024 | -103 1403 | -133 1744 | -163 1963 | -183 2044 | 355 1839 | 472 382 | 523 228 | 594 145 | 659 79 | 719 25 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -20 588 | -69 852 | -103 1231 | -133 1572 | -163 1791 | -183 1872 | 183 1667 | 300 382 | 351 228 | 423 145 | 487 79 | 547 25 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1037[餐厅] |  | 3.90 | 59.40 | 26 | 60 | 2488.8 | 10 | 4344.9 | 6 | 3.24 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 25.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=10.64 K=0.08 D=5.71 | 0.3 -1.6 | 0.1 -1.7 | -0.3 -1.7 | -0.8 -1.8 | -0.7 -1.9 | -0.8 -1.9 | -0.8 -1.9 | -0.9 -2.0 | -1.0 -2.0 | -1.2 -0.6 | -1.4 0.0 | -1.5 0.3 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=12.76 | -71.6 930.8 | -113.1 526.7 | -138.0 517.7 | -163.6 484.4 | -185.2 433.6 | -202.9 448.8 | 971.4 434.8 | 1539.6 161.7 | 1785.4 94.5 | 1802.5 40.3 | 1578.4 -3.6 | 1195.2 -42.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -267.7 -107.3 | -289.5 -87.8 | -296.8 -78.1 | -306.6 -80.6 | -313.8 -100.0 | -318.7 -109.7 | -304.1 -136.4 | -272.5 -170.5 | -233.7 -204.5 | -197.2 -228.8 | -165.6 -245.8 | -134.0 -260.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 196.1 1038.1 | 176.4 614.6 | 158.8 595.8 | 142.9 564.9 | 128.6 533.6 | 115.8 558.5 | 1275.6 571.3 | 1812.1 332.2 | 2019.0 299.0 | 1999.7 269.1 | 1744.0 242.2 | 1329.2 217.9 |
| 周边地面 | F=12.00 K=0.52 | -55.5 -55.5 | -55.5 -55.5 | -55.5 -55.5 | -55.5 -55.5 | -55.5 -55.5 | -55.5 -55.5 | -55.5 -55.5 | -55.5 -55.5 | -55.5 -55.5 | -55.5 -55.5 | -55.5 -55.5 | -55.5 -55.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 83.2 234.6 | 71.3 243.5 | 62.4 249.5 | 56.4 255.4 | 47.5 261.4 | 44.6 264.3 | 118.8 270.3 | 154.4 199.0 | 181.2 160.4 | 199.0 133.7 | 213.8 112.9 | 225.7 95.0 |
| 照明 | 显热(W) | 85.5 408.7 | 71.3 418.2 | 61.8 427.7 | 52.3 432.4 | 42.8 437.2 | 38.0 441.9 | 199.6 446.7 | 294.6 285.1 | 332.6 185.3 | 356.4 152.1 | 375.4 123.6 | 394.4 104.5 |
| 人体 | 显热(W) | 251.6 1599.2 | 215.6 1635.1 | 179.7 1653.1 | 161.7 1671.1 | 125.8 1689.0 | 107.8 1707.0 | 934.4 1725.0 | 1275.8 880.5 | 1383.6 539.1 | 1455.4 431.2 | 1509.4 359.4 | 1563.3 305.5 |
|  | 全热(W) | 251.6 3776.2 | 215.6 3812.1 | 179.7 3830.1 | 161.7 3848.1 | 125.8 3866.0 | 107.8 3884.0 | 3111.4 3902.0 | 3452.8 880.5 | 3560.6 539.1 | 3632.5 431.2 | 3686.4 359.4 | 3740.3 305.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.24 | 0.00 3.24 | 0.00 3.24 | 0.00 3.24 | 0.00 3.24 | 0.00 3.24 | 3.24 3.24 | 3.24 0.00 | 3.24 0.00 | 3.24 0.00 | 3.24 0.00 | 3.24 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -732.8 | 0.0 -600.0 | 0.0 -533.6 | 0.0 -550.2 | 0.0 -683.0 | 0.0 -749.4 | 0.0 -932.0 | -1861.7 -1164.4 | -1596.1 -1396.9 | -1347.0 0.0 | -1131.2 0.0 | -915.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -4218.0 | 0.0 -4082.4 | 0.0 -4014.6 | 0.0 -4031.6 | 0.0 -4167.2 | 0.0 -4235.0 | 0.0 -4421.4 | -5370.6 -4658.7 | -5099.4 -4896.0 | -4845.1 0.0 | -4624.8 0.0 | -4404.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -4.90 | 0.00 -4.90 | 0.00 -4.90 | 0.00 -4.90 | 0.00 -4.90 | 0.00 -4.90 | 0.00 -4.90 | -4.90 -4.90 | -4.90 -4.90 | -4.90 0.00 | -4.90 0.00 | -4.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 293 1075 | 190 861 | 110 953 | 50 931 | -25 774 | -69 747 | 4345 575 | 14 -3190 | 704 -3974 | 1088 701 | 1172 537 | 1094 407 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 293 2383 | 190 2166 | 110 2257 | 50 2236 | -25 2081 | -69 2055 | 2168 1887 | 1346 304 | 2030 -475 | 2410 701 | 2489 537 | 2406 407 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.24 3.24 | 3.24 3.24 | 3.24 3.24 | 3.24 3.24 | 3.24 3.24 | 3.24 3.24 | 3.24 3.24 | 3.24 3.24 | 3.24 3.24 | 3.24 3.24 | 3.24 3.24 | 3.24 3.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 293 5293 | 190 4943 | 110 4968 | 50 4963 | -25 4941 | -69 4982 | 4345 4996 | 5385 1469 | 5803 922 | 5934 701 | 5797 537 | 5499 407 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 293 3116 | 190 2766 | 110 2791 | 50 2786 | -25 2764 | -69 2805 | 2168 2819 | 3208 1469 | 3626 922 | 3757 701 | 3620 537 | 3322 407 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.24 3.24 | 3.24 3.24 | 3.24 3.24 | 3.24 3.24 | 3.24 3.24 | 3.24 3.24 | 3.24 3.24 | 3.24 3.24 | 3.24 3.24 | 3.24 3.24 | 3.24 3.24 | 3.24 3.24 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1038[主副食加工间] |  | 3.90 | 58.86 | 27 | 60 | 1218.1 | 6 | 3189.9 | 6 | 2.94 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=4.05 K=0.08 D=5.71 | -2.2 -2.3 | -2.2 -2.3 | -2.1 -2.3 | -2.1 -2.4 | -2.1 -2.4 | -2.1 -2.4 | -2.1 -2.4 | -2.0 -2.4 | -2.0 -2.5 | -2.0 -2.3 | -2.2 -2.2 | -2.3 -2.2 |
| 东外墙 | F=12.06 K=0.08 D=5.71 | -0.7 -2.8 | -0.9 -2.9 | -1.4 -3.0 | -1.9 -3.0 | -1.9 -3.1 | -1.9 -3.2 | -1.9 -3.2 | -2.1 -3.3 | -2.2 -3.3 | -2.4 -1.7 | -2.6 -1.0 | -2.7 -0.7 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=9.00 | -66.7 640.1 | -95.9 355.2 | -113.5 348.8 | -131.6 325.3 | -146.8 289.5 | -159.3 300.2 | 668.7 290.4 | 1069.3 97.8 | 1242.6 50.4 | 1254.7 12.2 | 1096.7 -18.8 | 826.5 -46.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -204.9 -91.8 | -220.4 -78.1 | -225.5 -71.3 | -232.3 -73.0 | -237.5 -86.7 | -240.9 -93.6 | -230.6 -112.4 | -208.4 -136.4 | -180.9 -160.4 | -155.2 -177.5 | -133.0 -189.5 | -110.7 -199.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 138.2 731.9 | 124.4 433.3 | 112.0 420.1 | 100.8 398.3 | 90.7 376.2 | 81.6 393.8 | 899.4 402.8 | 1277.7 234.2 | 1423.6 210.8 | 1409.9 189.7 | 1229.6 170.7 | 937.2 153.7 |
| 北外门 | F=1.80 K=1.97 | -44.9 -20.1 | -48.3 -17.1 | -49.4 -15.6 | -50.9 -16.0 | -52.0 -19.0 | -52.8 -20.5 | -50.5 -24.6 | -45.7 -29.9 | -39.6 -35.1 | -34.0 -38.9 | -29.1 -41.5 | -24.3 -43.8 |
| 内墙1 | F=6.00 K=0.40 | -16.5 -16.5 | -16.5 -16.5 | -16.5 -16.5 | -16.5 -16.5 | -16.5 -16.5 | -16.5 -16.5 | -16.5 -16.5 | -16.5 -16.5 | -16.5 -16.5 | -16.5 -16.5 | -16.5 -16.5 | -16.5 -16.5 |
| 内门1 | F=1.80 K=3.00 | -37.3 -37.3 | -37.3 -37.3 | -37.3 -37.3 | -37.3 -37.3 | -37.3 -37.3 | -37.3 -37.3 | -37.3 -37.3 | -37.3 -37.3 | -37.3 -37.3 | -37.3 -37.3 | -37.3 -37.3 | -37.3 -37.3 |
| 周边地面 | F=13.80 K=0.52 | -71.0 -71.0 | -71.0 -71.0 | -71.0 -71.0 | -71.0 -71.0 | -71.0 -71.0 | -71.0 -71.0 | -71.0 -71.0 | -71.0 -71.0 | -71.0 -71.0 | -71.0 -71.0 | -71.0 -71.0 | -71.0 -71.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 82.4 232.5 | 70.6 241.3 | 61.8 247.2 | 55.9 253.1 | 47.1 259.0 | 44.1 261.9 | 117.7 267.8 | 153.0 197.2 | 179.5 158.9 | 197.2 132.4 | 211.9 111.8 | 223.7 94.2 |
| 照明 | 显热(W) | 84.8 405.0 | 70.6 414.4 | 61.2 423.8 | 51.8 428.5 | 42.4 433.2 | 37.7 437.9 | 197.8 442.6 | 291.9 282.5 | 329.6 183.6 | 353.2 150.7 | 372.0 122.4 | 390.8 103.6 |
| 人体 | 显热(W) | 111.2 707.2 | 95.4 723.1 | 79.5 731.0 | 71.5 739.0 | 55.6 746.9 | 47.7 754.9 | 413.2 762.8 | 564.2 389.4 | 611.8 238.4 | 643.6 190.7 | 667.5 158.9 | 691.3 135.1 |
|  | 全热(W) | 111.2 2679.0 | 95.4 2694.9 | 79.5 2702.9 | 71.5 2710.8 | 55.6 2718.7 | 47.7 2726.7 | 2385.0 2734.6 | 2536.0 389.4 | 2583.7 238.4 | 2615.4 190.7 | 2639.3 158.9 | 2663.1 135.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 0.00 | 2.94 0.00 | 2.94 0.00 | 2.94 0.00 | 2.94 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -7702.5 | 0.0 -6552.9 | 0.0 -5978.0 | 0.0 -6121.7 | 0.0 -7271.4 | 0.0 -7846.2 | 0.0 -9426.9 | -17474.3 -11438.8 | -15175.0 -13450.6 | -13019.5 0.0 | -11151.4 0.0 | -9283.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -42293.6 | 0.0 -41119.8 | 0.0 -40533.0 | 0.0 -40679.7 | 0.0 -41853.4 | 0.0 -42440.3 | 0.0 -44054.2 | -52270.4 -46108.3 | -49922.9 -48162.3 | -47722.2 0.0 | -45814.8 0.0 | -43907.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -48.59 | 0.00 -48.59 | 0.00 -48.59 | 0.00 -48.59 | 0.00 -48.59 | 0.00 -48.59 | 0.00 -48.59 | -48.59 -48.59 | -48.59 -48.59 | -48.59 0.00 | -48.59 0.00 | -48.59 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 39 -38487 | -36 -37561 | -89 -36956 | -132 -37108 | -182 -38302 | -211 -38864 | 3190 -40474 | -48395 -45302 | -45756 -47697 | -43465 318 | -41654 205 | -39957 115 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 39 -5868 | -36 -4966 | -89 -4373 | -132 -4522 | -182 -5692 | -211 -6242 | 1218 -7818 | -15570 -10632 | -12980 -12985 | -10734 318 | -8962 205 | -7305 115 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 39 3806 | -36 3559 | -89 3577 | -132 3572 | -182 3551 | -211 3576 | 3190 3580 | 3876 806 | 4167 466 | 4257 318 | 4161 205 | 3950 115 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 39 1835 | -36 1587 | -89 1605 | -132 1600 | -182 1579 | -211 1604 | 1218 1609 | 1904 806 | 2195 466 | 2285 318 | 2189 205 | 1978 115 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1039[卫生间] |  | 3.90 | 11.38 | 28 | 60 | 139.0 | 18 | 139.0 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=22.23 K=0.08 D=5.71 | -6.8 -6.7 | -6.5 -6.9 | -6.2 -7.1 | -6.1 -7.2 | -4.7 -7.4 | -3.5 -7.5 | -2.5 -7.7 | -2.1 -7.8 | -2.0 -7.9 | -3.1 -7.7 | -6.1 -7.4 | -6.4 -7.1 |
| 北外墙 | F=5.61 K=0.08 D=5.71 | -3.6 -3.7 | -3.5 -3.7 | -3.4 -3.7 | -3.4 -3.8 | -3.3 -3.8 | -3.3 -3.8 | -3.3 -3.8 | -3.3 -3.9 | -3.2 -3.9 | -3.2 -3.6 | -3.6 -3.5 | -3.6 -3.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.75 | -46.7 84.1 | -57.7 93.7 | -63.9 95.8 | -70.4 90.3 | -75.9 81.7 | -80.3 100.0 | 12.6 109.7 | 17.2 13.4 | 15.0 -4.3 | 33.5 -18.4 | 53.9 -29.6 | 71.8 -39.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -92.1 -45.0 | -98.6 -39.3 | -100.7 -36.5 | -103.6 -37.2 | -105.7 -42.9 | -107.1 -45.7 | -102.8 -53.6 | -93.6 -63.6 | -82.1 -73.6 | -71.4 -80.7 | -62.2 -85.7 | -52.9 -90.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 45.4 129.1 | 40.9 133.1 | 36.8 132.3 | 33.1 127.5 | 29.8 124.6 | 26.8 145.7 | 115.4 163.3 | 110.8 77.0 | 97.1 69.3 | 104.9 62.3 | 116.0 56.1 | 124.6 50.5 |
| 周边地面 | F=11.38 K=0.52 | -64.5 -64.5 | -64.5 -64.5 | -64.5 -64.5 | -64.5 -64.5 | -64.5 -64.5 | -64.5 -64.5 | -64.5 -64.5 | -64.5 -64.5 | -64.5 -64.5 | -64.5 -64.5 | -64.5 -64.5 | -64.5 -64.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 15.9 45.0 | 13.7 46.7 | 11.9 47.8 | 10.8 48.9 | 9.1 50.1 | 8.5 50.6 | 22.8 51.8 | 29.6 38.1 | 34.7 30.7 | 38.1 25.6 | 41.0 21.6 | 43.2 18.2 |
| 照明 | 显热(W) | 10.2 48.9 | 8.5 50.1 | 7.4 51.2 | 6.3 51.8 | 5.1 52.3 | 4.6 52.9 | 23.9 53.5 | 35.3 34.1 | 39.8 22.2 | 42.7 18.2 | 45.0 14.8 | 47.2 12.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -95 103 | -110 115 | -119 120 | -127 116 | -134 108 | -139 128 | -11 139 | 12 9 | 20 -28 | 43 -50 | 66 -69 | 88 -84 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -95 103 | -110 115 | -119 120 | -127 116 | -134 108 | -139 128 | -11 139 | 12 9 | 20 -28 | 43 -50 | 66 -69 | 88 -84 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -95 103 | -110 115 | -119 120 | -127 116 | -134 108 | -139 128 | -11 139 | 12 9 | 20 -28 | 43 -50 | 66 -69 | 88 -84 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -95 103 | -110 115 | -119 120 | -127 116 | -134 108 | -139 128 | -11 139 | 12 9 | 20 -28 | 43 -50 | 66 -69 | 88 -84 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1040[卫生间] |  | 3.90 | 11.15 | 28 | 60 | 181.8 | 18 | 181.8 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=5.61 K=0.08 D=5.71 | -3.6 -3.7 | -3.5 -3.7 | -3.4 -3.7 | -3.4 -3.8 | -3.3 -3.8 | -3.3 -3.8 | -3.3 -3.8 | -3.3 -3.9 | -3.2 -3.9 | -3.2 -3.6 | -3.6 -3.5 | -3.6 -3.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.75 | -46.7 84.1 | -57.7 93.7 | -63.9 95.8 | -70.4 90.3 | -75.9 81.7 | -80.3 100.0 | 12.6 109.7 | 17.2 13.4 | 15.0 -4.3 | 33.5 -18.4 | 53.9 -29.6 | 71.8 -39.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -92.1 -45.0 | -98.6 -39.3 | -100.7 -36.5 | -103.6 -37.2 | -105.7 -42.9 | -107.1 -45.7 | -102.8 -53.6 | -93.6 -63.6 | -82.1 -73.6 | -71.4 -80.7 | -62.2 -85.7 | -52.9 -90.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 45.4 129.1 | 40.9 133.1 | 36.8 132.3 | 33.1 127.5 | 29.8 124.6 | 26.8 145.7 | 115.4 163.3 | 110.8 77.0 | 97.1 69.3 | 104.9 62.3 | 116.0 56.1 | 124.6 50.5 |
| 周边地面 | F=4.80 K=0.52 | -27.2 -27.2 | -27.2 -27.2 | -27.2 -27.2 | -27.2 -27.2 | -27.2 -27.2 | -27.2 -27.2 | -27.2 -27.2 | -27.2 -27.2 | -27.2 -27.2 | -27.2 -27.2 | -27.2 -27.2 | -27.2 -27.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 15.6 44.0 | 13.4 45.7 | 11.7 46.8 | 10.6 47.9 | 8.9 49.1 | 8.4 49.6 | 22.3 50.7 | 29.0 37.4 | 34.0 30.1 | 37.4 25.1 | 40.1 21.2 | 42.4 17.8 |
| 照明 | 显热(W) | 10.0 47.9 | 8.4 49.1 | 7.2 50.2 | 6.1 50.7 | 5.0 51.3 | 4.5 51.8 | 23.4 52.4 | 34.6 33.5 | 39.0 21.7 | 41.8 17.8 | 44.0 14.5 | 46.3 12.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -52 145 | -67 158 | -76 162 | -84 158 | -93 151 | -98 170 | 28 182 | 50 53 | 58 16 | 82 -6 | 107 -25 | 130 -40 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -52 145 | -67 158 | -76 162 | -84 158 | -93 151 | -98 170 | 28 182 | 50 53 | 58 16 | 82 -6 | 107 -25 | 130 -40 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -52 145 | -67 158 | -76 162 | -84 158 | -93 151 | -98 170 | 28 182 | 50 53 | 58 16 | 82 -6 | 107 -25 | 130 -40 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -52 145 | -67 158 | -76 162 | -84 158 | -93 151 | -98 170 | 28 182 | 50 53 | 58 16 | 82 -6 | 107 -25 | 130 -40 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1041[多功能区] |  | 3.90 | 61.56 | 26 | 60 | 2053.8 | 17 | 1845.9 | 17 | 0.34 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=14.73 K=0.08 D=5.71 | -2.0 -1.9 | -1.8 -2.1 | -1.6 -2.2 | -1.5 -2.3 | -0.6 -2.4 | 0.2 -2.5 | 0.8 -2.6 | 1.1 -2.7 | 1.2 -2.7 | 0.5 -2.6 | -1.5 -2.4 | -1.8 -2.2 |
| 北外墙 | F=28.97 K=0.08 D=5.71 | -13.4 -14.0 | -13.1 -14.2 | -12.8 -14.3 | -12.5 -14.5 | -12.3 -14.7 | -12.2 -14.8 | -12.3 -14.9 | -12.1 -15.0 | -11.7 -15.1 | -11.8 -13.6 | -13.4 -13.4 | -13.7 -13.5 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=7.50 | 0.3 207.9 | -28.3 418.1 | -46.8 727.1 | -65.3 1006.3 | -81.0 1183.3 | -94.2 1246.3 | 44.3 1070.6 | 62.7 166.8 | 72.4 120.1 | 111.5 81.8 | 150.6 50.2 | 184.8 22.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -157.3 -63.0 | -170.1 -51.6 | -174.4 -45.9 | -180.1 -47.3 | -184.4 -58.8 | -187.3 -64.5 | -178.7 -80.2 | -160.1 -100.2 | -137.3 -120.2 | -115.9 -134.4 | -97.3 -144.4 | -78.7 -153.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 157.6 271.0 | 141.8 469.7 | 127.6 773.0 | 114.9 1053.6 | 103.4 1242.1 | 93.0 1310.8 | 223.0 1150.8 | 222.8 266.9 | 209.7 240.2 | 227.4 216.2 | 247.9 194.6 | 263.5 175.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=10.75 | -95.2 279.6 | -126.7 307.4 | -144.5 313.5 | -163.2 297.7 | -178.9 272.8 | -191.5 325.3 | 74.7 353.3 | 88.1 77.1 | 81.7 26.3 | 134.7 -14.0 | 193.1 -46.2 | 244.4 -74.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -225.4 -90.3 | -243.8 -74.0 | -250.0 -65.8 | -258.2 -67.8 | -264.3 -84.2 | -268.4 -92.4 | -256.1 -114.9 | -229.5 -143.6 | -196.8 -172.2 | -166.1 -192.7 | -139.5 -207.0 | -112.9 -219.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 130.2 370.0 | 117.2 381.4 | 105.5 379.2 | 94.9 365.5 | 85.4 357.0 | 76.9 417.7 | 330.8 468.2 | 317.6 220.6 | 278.5 198.6 | 300.7 178.7 | 332.6 160.8 | 357.3 144.7 |
| 北外门 | F=2.40 K=1.97 | -55.1 -22.1 | -59.6 -18.1 | -61.1 -16.1 | -63.1 -16.6 | -64.6 -20.6 | -65.6 -22.6 | -62.6 -28.1 | -56.1 -35.1 | -48.1 -42.1 | -40.6 -47.1 | -34.1 -50.6 | -27.6 -53.6 |
| 周边地面 | F=29.00 K=0.52 | -134.2 -134.2 | -134.2 -134.2 | -134.2 -134.2 | -134.2 -134.2 | -134.2 -134.2 | -134.2 -134.2 | -134.2 -134.2 | -134.2 -134.2 | -134.2 -134.2 | -134.2 -134.2 | -134.2 -134.2 | -134.2 -134.2 |
| 照明 | 显热(W) | 110.8 529.4 | 92.3 541.7 | 80.0 554.0 | 67.7 560.2 | 55.4 566.4 | 49.2 572.5 | 258.6 578.7 | 381.7 369.4 | 430.9 240.1 | 461.7 197.0 | 486.3 160.1 | 510.9 135.4 |
| 人体 | 显热(W) | 26.1 165.7 | 22.3 169.5 | 18.6 171.3 | 16.8 173.2 | 13.0 175.0 | 11.2 176.9 | 96.8 178.8 | 132.2 91.2 | 143.4 55.9 | 150.8 44.7 | 156.4 37.2 | 162.0 31.7 |
|  | 全热(W) | 26.1 391.4 | 22.3 395.1 | 18.6 396.9 | 16.8 398.8 | 13.0 400.7 | 11.2 402.5 | 322.5 404.4 | 357.8 91.2 | 369.0 55.9 | 376.5 44.7 | 382.0 37.2 | 387.6 31.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -91.1 | 0.0 -74.6 | 0.0 -66.4 | 0.0 -68.4 | 0.0 -84.9 | 0.0 -93.2 | 0.0 -115.9 | -231.5 -144.8 | -198.5 -173.7 | -167.5 0.0 | -140.7 0.0 | -113.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -524.6 | 0.0 -507.7 | 0.0 -499.3 | 0.0 -501.4 | 0.0 -518.2 | 0.0 -526.7 | 0.0 -549.9 | -667.9 -579.4 | -634.2 -608.9 | -602.6 0.0 | -575.2 0.0 | -547.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.61 | 0.00 -0.61 | 0.00 -0.61 | 0.00 -0.61 | 0.00 -0.61 | 0.00 -0.61 | 0.00 -0.61 | -0.61 -0.61 | -0.61 -0.61 | -0.61 0.00 | -0.61 0.00 | -0.61 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -163 712 | -249 986 | -302 1325 | -355 1594 | -403 1733 | -437 1846 | 492 1677 | 21 -62 | 127 -361 | 296 112 | 454 1 | 603 -89 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -163 919 | -249 1194 | -302 1533 | -355 1801 | -403 1941 | -437 2054 | 266 1886 | 232 373 | 337 75 | 505 112 | 662 1 | 811 -89 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -163 1236 | -249 1494 | -302 1825 | -355 2095 | -403 2251 | -437 2373 | 492 2227 | 689 517 | 761 248 | 898 112 | 1029 1 | 1150 -89 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -163 1011 | -249 1268 | -302 1599 | -355 1870 | -403 2026 | -437 2147 | 266 2002 | 463 517 | 535 248 | 673 112 | 803 1 | 925 -89 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1042[库房] |  | 3.90 | 41.04 | 26 | 60 | 1932.2 | 14 | 2540.7 | 6 | 2.01 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=17.58 K=0.08 D=5.71 | -8.1 -8.5 | -7.9 -8.6 | -7.7 -8.7 | -7.6 -8.8 | -7.5 -8.9 | -7.4 -9.0 | -7.5 -9.0 | -7.3 -9.1 | -7.1 -9.2 | -7.2 -8.3 | -8.2 -8.1 | -8.3 -8.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=10.50 | -93.0 273.1 | -123.7 300.3 | -141.2 306.2 | -159.5 290.7 | -174.7 266.5 | -187.1 317.8 | 72.9 345.1 | 86.1 75.3 | 79.8 25.7 | 131.5 -13.7 | 188.6 -45.1 | 238.8 -72.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -220.2 -88.2 | -238.2 -72.3 | -244.2 -64.3 | -252.2 -66.3 | -258.2 -82.3 | -262.2 -90.2 | -250.2 -112.2 | -224.2 -140.2 | -192.2 -168.2 | -162.2 -188.2 | -136.2 -202.2 | -110.2 -214.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 127.2 361.4 | 114.5 372.6 | 103.0 370.4 | 92.7 357.0 | 83.4 348.7 | 75.1 408.0 | 323.1 457.3 | 310.3 215.5 | 272.0 193.9 | 293.7 174.5 | 324.8 157.1 | 349.0 141.4 |
| 周边地面 | F=14.40 K=0.52 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 | -66.6 -66.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 57.5 162.1 | 49.2 168.3 | 43.1 172.4 | 39.0 176.5 | 32.8 180.6 | 30.8 182.6 | 82.1 186.7 | 106.7 137.5 | 125.2 110.8 | 137.5 92.3 | 147.7 78.0 | 156.0 65.7 |
| 照明 | 显热(W) | 66.5 317.6 | 55.4 325.0 | 48.0 332.4 | 40.6 336.1 | 33.2 339.8 | 29.5 343.5 | 155.1 347.2 | 229.0 221.6 | 258.6 144.1 | 277.0 118.2 | 291.8 96.0 | 306.6 81.3 |
| 人体 | 显热(W) | 259.6 1650.2 | 222.5 1687.3 | 185.4 1705.8 | 166.9 1724.4 | 129.8 1742.9 | 111.3 1761.5 | 964.2 1780.0 | 1316.5 908.5 | 1427.7 556.3 | 1501.9 445.0 | 1557.5 370.8 | 1613.1 315.2 |
|  | 全热(W) | 259.6 2990.7 | 222.5 3027.7 | 185.4 3046.3 | 166.9 3064.8 | 129.8 3083.4 | 111.3 3101.9 | 2304.6 3120.5 | 2656.9 908.5 | 2768.2 556.3 | 2842.3 445.0 | 2898.0 370.8 | 2953.6 315.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.01 | 0.00 2.01 | 0.00 2.01 | 0.00 2.01 | 0.00 2.01 | 0.00 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 0.00 | 2.01 0.00 | 2.01 0.00 | 2.01 0.00 | 2.01 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -699.4 | 0.0 -572.6 | 0.0 -509.3 | 0.0 -525.1 | 0.0 -651.9 | 0.0 -715.2 | 0.0 -889.5 | -1776.7 -1111.3 | -1523.2 -1333.1 | -1285.6 0.0 | -1079.6 0.0 | -873.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -4025.5 | 0.0 -3896.1 | 0.0 -3831.4 | 0.0 -3847.6 | 0.0 -3977.0 | 0.0 -4041.7 | 0.0 -4219.6 | -5125.4 -4446.0 | -4866.6 -4672.5 | -4624.0 0.0 | -4413.7 0.0 | -4203.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -4.68 | 0.00 -4.68 | 0.00 -4.68 | 0.00 -4.68 | 0.00 -4.68 | 0.00 -4.68 | 0.00 -4.68 | -4.68 -4.68 | -4.68 -4.68 | -4.68 0.00 | -4.68 0.00 | -4.68 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 216 -357 | 129 -150 | 61 -49 | 13 -55 | -53 -182 | -90 -171 | 2541 -296 | -2121 -3179 | -1709 -3911 | -1309 567 | -962 425 | -624 315 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 216 1629 | 129 1833 | 61 1932 | 13 1927 | -53 1802 | -90 1815 | 1200 1694 | -112 156 | 294 -572 | 689 567 | 1031 425 | 1366 315 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 216 3668 | 129 3746 | 61 3782 | 13 3793 | -53 3795 | -90 3870 | 2541 3924 | 3005 1267 | 3158 761 | 3315 567 | 3451 425 | 3580 315 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 216 2328 | 129 2406 | 61 2441 | 13 2452 | -53 2454 | -90 2530 | 1200 2583 | 1664 1267 | 1817 761 | 1974 567 | 2111 425 | 2239 315 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1043[备餐区] |  | 3.90 | 10.13 | 27 | 60 | 2.9 | 6 | 342.2 | 6 | 0.51 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=13.17 K=0.08 D=5.71 | -2.9 -2.8 | -2.7 -3.0 | -2.6 -3.1 | -2.5 -3.2 | -1.7 -3.3 | -0.9 -3.4 | -0.4 -3.4 | -0.1 -3.5 | -0.1 -3.5 | -0.7 -3.4 | -2.5 -3.3 | -2.7 -3.1 |
| 内墙1 | F=9.39 K=0.40 | -37.1 -25.9 | -37.1 -25.9 | -37.1 -25.9 | -37.1 -25.9 | -37.1 -25.9 | -37.1 -25.9 | -25.9 -25.9 | -25.9 -25.9 | -25.9 -25.9 | -25.9 -25.9 | -25.9 -25.9 | -25.9 -25.9 |
| 内墙1 | F=4.98 K=0.40 | -13.7 -13.7 | -13.7 -13.7 | -13.7 -13.7 | -13.7 -13.7 | -13.7 -13.7 | -13.7 -13.7 | -13.7 -13.7 | -13.7 -13.7 | -13.7 -13.7 | -13.7 -13.7 | -13.7 -13.7 | -13.7 -13.7 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | -68.6 -47.8 | -68.6 -47.8 | -68.6 -47.8 | -68.6 -47.8 | -68.6 -47.8 | -68.6 -47.8 | -47.8 -47.8 | -47.8 -47.8 | -47.8 -47.8 | -47.8 -47.8 | -47.8 -47.8 | -47.8 -47.8 |
| 周边地面 | F=6.75 K=0.52 | -34.8 -34.8 | -34.8 -34.8 | -34.8 -34.8 | -34.8 -34.8 | -34.8 -34.8 | -34.8 -34.8 | -34.8 -34.8 | -34.8 -34.8 | -34.8 -34.8 | -34.8 -34.8 | -34.8 -34.8 | -34.8 -34.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 14.2 40.0 | 12.2 41.5 | 10.6 42.5 | 9.6 43.6 | 8.1 44.6 | 7.6 45.1 | 20.3 46.1 | 26.3 33.9 | 30.9 27.4 | 33.9 22.8 | 36.5 19.2 | 38.5 16.2 |
| 照明 | 显热(W) | 14.6 69.7 | 12.2 71.3 | 10.5 72.9 | 8.9 73.7 | 7.3 74.6 | 6.5 75.4 | 34.0 76.2 | 50.2 48.6 | 56.7 31.6 | 60.8 25.9 | 64.0 21.1 | 67.3 17.8 |
| 人体 | 显热(W) | 19.1 121.7 | 16.4 124.4 | 13.7 125.8 | 12.3 127.2 | 9.6 128.5 | 8.2 129.9 | 71.1 131.3 | 97.1 67.0 | 105.3 41.0 | 110.8 32.8 | 114.9 27.4 | 119.0 23.2 |
|  | 全热(W) | 19.1 461.1 | 16.4 463.8 | 13.7 465.2 | 12.3 466.5 | 9.6 467.9 | 8.2 469.3 | 410.5 470.6 | 436.4 67.0 | 444.7 41.0 | 450.1 32.8 | 454.2 27.4 | 458.3 23.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1325.6 | 0.0 -1127.8 | 0.0 -1028.8 | 0.0 -1053.6 | 0.0 -1251.4 | 0.0 -1350.3 | 0.0 -1622.4 | -3007.4 -1968.6 | -2611.7 -2314.9 | -2240.7 0.0 | -1919.2 0.0 | -1597.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -7278.8 | 0.0 -7076.8 | 0.0 -6975.8 | 0.0 -7001.1 | 0.0 -7203.1 | 0.0 -7304.1 | 0.0 -7581.8 | -8995.8 -7935.3 | -8591.8 -8288.8 | -8213.1 0.0 | -7884.8 0.0 | -7556.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -8.36 | 0.00 -8.36 | 0.00 -8.36 | 0.00 -8.36 | 0.00 -8.36 | 0.00 -8.36 | 0.00 -8.36 | -8.36 -8.36 | -8.36 -8.36 | -8.36 0.00 | -8.36 0.00 | -8.36 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -109 -6833 | -116 -6625 | -122 -6520 | -126 -6543 | -131 -6741 | -133 -6840 | 342 -7114 | -8605 -7911 | -8182 -8315 | -7791 -44 | -7455 -58 | -7117 -68 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -109 -1219 | -116 -1016 | -122 -913 | -126 -934 | -131 -1129 | -133 -1225 | 3 -1494 | -2956 -1945 | -2541 -2341 | -2158 -44 | -1828 -58 | -1498 -68 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -109 446 | -116 452 | -122 455 | -126 459 | -131 462 | -133 464 | 342 467 | 391 24 | 410 -26 | 422 -44 | 430 -58 | 439 -68 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -109 106 | -116 112 | -122 116 | -126 119 | -131 122 | -133 125 | 3 128 | 51 24 | 71 -26 | 83 -44 | 91 -58 | 100 -68 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1045[冷藏库] |  | 3.90 | 4.86 | 26 | 60 | 69.1 | 15 | 72.7 | 6 | 0.06 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=7.02 K=0.40 | -16.5 -16.5 | -16.5 -16.5 | -16.5 -16.5 | -16.5 -16.5 | -16.5 -16.5 | -16.5 -16.5 | -16.5 -16.5 | -16.5 -16.5 | -16.5 -16.5 | -16.5 -16.5 | -16.5 -16.5 | -16.5 -16.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 6.8 19.2 | 5.8 19.9 | 5.1 20.4 | 4.6 20.9 | 3.9 21.4 | 3.6 21.6 | 9.7 22.1 | 12.6 16.3 | 14.8 13.1 | 16.3 10.9 | 17.5 9.2 | 18.5 7.8 |
| 照明 | 显热(W) | 7.0 33.4 | 5.8 34.2 | 5.1 35.0 | 4.3 35.4 | 3.5 35.8 | 3.1 36.2 | 16.3 36.5 | 24.1 23.3 | 27.2 15.2 | 29.2 12.4 | 30.7 10.1 | 32.3 8.6 |
| 人体 | 显热(W) | 7.1 45.3 | 6.1 46.3 | 5.1 46.8 | 4.6 47.3 | 3.6 47.8 | 3.1 48.3 | 26.5 48.8 | 36.1 24.9 | 39.2 15.3 | 41.2 12.2 | 42.7 10.2 | 44.3 8.6 |
|  | 全热(W) | 7.1 82.0 | 6.1 83.1 | 5.1 83.6 | 4.6 84.1 | 3.6 84.6 | 3.1 85.1 | 63.2 85.6 | 72.9 24.9 | 75.9 15.3 | 78.0 12.2 | 79.5 10.2 | 81.0 8.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -24.0 | 0.0 -19.6 | 0.0 -17.5 | 0.0 -18.0 | 0.0 -22.4 | 0.0 -24.5 | 0.0 -30.5 | -60.9 -38.1 | -52.2 -45.7 | -44.1 0.0 | -37.0 0.0 | -30.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -138.0 | 0.0 -133.6 | 0.0 -131.4 | 0.0 -131.9 | 0.0 -136.4 | 0.0 -138.6 | 0.0 -144.7 | -175.8 -152.5 | -166.9 -160.2 | -158.6 0.0 | -151.4 0.0 | -144.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.16 | 0.00 -0.16 | 0.00 -0.16 | 0.00 -0.16 | 0.00 -0.16 | 0.00 -0.16 | 0.00 -0.16 | -0.16 -0.16 | -0.16 -0.16 | -0.16 0.00 | -0.16 0.00 | -0.16 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4 -20 | 1 -13 | -1 -9 | -3 -8 | -6 -11 | -7 -12 | 73 -17 | -83 -104 | -65 -133 | -52 19 | -40 13 | -29 8 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4 57 | 1 64 | -1 68 | -3 69 | -6 66 | -7 65 | 36 60 | -5 10 | 12 -19 | 26 19 | 37 13 | 49 8 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4 118 | 1 121 | -1 122 | -3 124 | -6 125 | -7 126 | 73 128 | 93 48 | 101 27 | 107 19 | 111 13 | 115 8 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4 81 | 1 84 | -1 86 | -3 87 | -6 88 | -7 90 | 36 91 | 56 48 | 65 27 | 70 19 | 74 13 | 78 8 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1046[主食库] |  | 3.90 | 6.66 | 27 | 60 | 62.8 | 6 | 285.9 | 6 | 0.33 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=7.02 K=0.08 D=5.71 | -0.4 -1.6 | -0.5 -1.7 | -0.8 -1.7 | -1.1 -1.8 | -1.1 -1.8 | -1.1 -1.9 | -1.1 -1.9 | -1.2 -1.9 | -1.3 -1.9 | -1.4 -1.0 | -1.5 -0.6 | -1.6 -0.4 |
| 周边地面 | F=3.60 K=0.52 | -18.5 -18.5 | -18.5 -18.5 | -18.5 -18.5 | -18.5 -18.5 | -18.5 -18.5 | -18.5 -18.5 | -18.5 -18.5 | -18.5 -18.5 | -18.5 -18.5 | -18.5 -18.5 | -18.5 -18.5 | -18.5 -18.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 9.3 26.3 | 8.0 27.3 | 7.0 28.0 | 6.3 28.6 | 5.3 29.3 | 5.0 29.6 | 13.3 30.3 | 17.3 22.3 | 20.3 18.0 | 22.3 15.0 | 24.0 12.7 | 25.3 10.7 |
| 照明 | 显热(W) | 9.6 45.8 | 8.0 46.9 | 6.9 48.0 | 5.9 48.5 | 4.8 49.0 | 4.3 49.6 | 22.4 50.1 | 33.0 32.0 | 37.3 20.8 | 40.0 17.0 | 42.1 13.9 | 44.2 11.7 |
| 人体 | 显热(W) | 12.6 80.0 | 10.8 81.8 | 9.0 82.7 | 8.1 83.6 | 6.3 84.5 | 5.4 85.4 | 46.8 86.3 | 63.8 44.1 | 69.2 27.0 | 72.8 21.6 | 75.5 18.0 | 78.2 15.3 |
|  | 全热(W) | 12.6 303.1 | 10.8 304.9 | 9.0 305.8 | 8.1 306.7 | 6.3 307.6 | 5.4 308.5 | 269.9 309.4 | 286.9 44.1 | 292.3 27.0 | 295.9 21.6 | 298.6 18.0 | 301.3 15.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -871.5 | 0.0 -741.5 | 0.0 -676.4 | 0.0 -692.7 | 0.0 -822.8 | 0.0 -887.8 | 0.0 -1066.7 | -1977.2 -1294.3 | -1717.1 -1521.9 | -1473.2 0.0 | -1261.8 0.0 | -1050.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -4785.5 | 0.0 -4652.7 | 0.0 -4586.3 | 0.0 -4602.9 | 0.0 -4735.7 | 0.0 -4802.1 | 0.0 -4984.7 | -5914.4 -5217.1 | -5648.8 -5449.6 | -5399.8 0.0 | -5183.9 0.0 | -4968.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -5.50 | 0.00 -5.50 | 0.00 -5.50 | 0.00 -5.50 | 0.00 -5.50 | 0.00 -5.50 | 0.00 -5.50 | -5.50 -5.50 | -5.50 -5.50 | -5.50 0.00 | -5.50 0.00 | -5.50 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 13 -4430 | 8 -4294 | 4 -4225 | 1 -4239 | -3 -4370 | -5 -4435 | 286 -4615 | -5597 -5139 | -5319 -5404 | -5061 34 | -4839 25 | -4617 19 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 13 -740 | 8 -606 | 4 -538 | 1 -552 | -3 -680 | -5 -744 | 63 -920 | -1883 -1216 | -1610 -1477 | -1358 34 | -1140 25 | -923 19 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 13 355 | 8 359 | 4 361 | 1 364 | -3 366 | -5 367 | 286 369 | 318 78 | 330 45 | 338 34 | 345 25 | 351 19 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 13 132 | 8 136 | 4 138 | 1 140 | -3 142 | -5 144 | 63 146 | 94 78 | 107 45 | 115 34 | 122 25 | 128 19 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1048[副食库] |  | 3.90 | 4.86 | 27 | 60 | 10.5 | 6 | 173.3 | 6 | 0.24 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=10.53 K=0.08 D=5.71 | -5.8 -6.0 | -5.6 -6.0 | -5.5 -6.1 | -5.4 -6.1 | -5.4 -6.2 | -5.3 -6.3 | -5.4 -6.3 | -5.3 -6.4 | -5.2 -6.4 | -5.2 -5.9 | -5.8 -5.8 | -5.9 -5.8 |
| 内墙1 | F=7.02 K=0.40 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 |
| 周边地面 | F=4.86 K=0.52 | -25.0 -25.0 | -25.0 -25.0 | -25.0 -25.0 | -25.0 -25.0 | -25.0 -25.0 | -25.0 -25.0 | -25.0 -25.0 | -25.0 -25.0 | -25.0 -25.0 | -25.0 -25.0 | -25.0 -25.0 | -25.0 -25.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 6.8 19.2 | 5.8 19.9 | 5.1 20.4 | 4.6 20.9 | 3.9 21.4 | 3.6 21.6 | 9.7 22.1 | 12.6 16.3 | 14.8 13.1 | 16.3 10.9 | 17.5 9.2 | 18.5 7.8 |
| 照明 | 显热(W) | 7.0 33.4 | 5.8 34.2 | 5.1 35.0 | 4.3 35.4 | 3.5 35.8 | 3.1 36.2 | 16.3 36.5 | 24.1 23.3 | 27.2 15.2 | 29.2 12.4 | 30.7 10.1 | 32.3 8.6 |
| 人体 | 显热(W) | 9.2 58.4 | 7.9 59.7 | 6.6 60.4 | 5.9 61.0 | 4.6 61.7 | 3.9 62.3 | 34.1 63.0 | 46.6 32.1 | 50.5 19.7 | 53.1 15.7 | 55.1 13.1 | 57.1 11.2 |
|  | 全热(W) | 9.2 221.2 | 7.9 222.5 | 6.6 223.2 | 5.9 223.8 | 4.6 224.5 | 3.9 225.1 | 196.9 225.8 | 209.4 32.1 | 213.3 19.7 | 216.0 15.7 | 217.9 13.1 | 219.9 11.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -636.0 | 0.0 -541.1 | 0.0 -493.6 | 0.0 -505.5 | 0.0 -600.4 | 0.0 -647.9 | 0.0 -778.4 | -1442.8 -944.5 | -1253.0 -1110.6 | -1075.0 0.0 | -920.8 0.0 | -766.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -3492.1 | 0.0 -3395.2 | 0.0 -3346.8 | 0.0 -3358.9 | 0.0 -3455.8 | 0.0 -3504.2 | 0.0 -3637.5 | -4315.9 -3807.1 | -4122.1 -3976.7 | -3940.4 0.0 | -3782.9 0.0 | -3625.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -4.01 | 0.00 -4.01 | 0.00 -4.01 | 0.00 -4.01 | 0.00 -4.01 | 0.00 -4.01 | 0.00 -4.01 | -4.01 -4.01 | -4.01 -4.01 | -4.01 0.00 | -4.01 0.00 | -4.01 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -27 -3269 | -30 -3169 | -33 -3119 | -35 -3129 | -38 -3225 | -39 -3272 | 173 -3404 | -4119 -3786 | -3916 -3979 | -3729 -11 | -3567 -18 | -3405 -23 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -27 -575 | -30 -478 | -33 -428 | -35 -439 | -38 -532 | -39 -578 | 10 -707 | -1409 -923 | -1210 -1113 | -1026 -11 | -868 -18 | -709 -23 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -27 224 | -30 226 | -33 228 | -35 230 | -38 231 | -39 232 | 173 234 | 196 21 | 206 -3 | 212 -11 | 216 -18 | 220 -23 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -27 61 | -30 63 | -33 65 | -35 67 | -38 68 | -39 70 | 10 71 | 34 21 | 43 -3 | 49 -11 | 53 -18 | 58 -23 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1049[更衣] |  | 3.90 | 6.66 | 26 | 60 | 191.1 | 18 | 112.5 | 6 | 0.08 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=10.68 K=0.08 D=5.71 | -4.9 -5.2 | -4.8 -5.2 | -4.7 -5.3 | -4.6 -5.3 | -4.5 -5.4 | -4.5 -5.5 | -4.5 -5.5 | -4.5 -5.5 | -4.3 -5.6 | -4.4 -5.0 | -5.0 -4.9 | -5.1 -5.0 |
| 东外墙 | F=7.02 K=0.08 D=5.71 | 0.2 -1.0 | 0.1 -1.1 | -0.2 -1.1 | -0.5 -1.2 | -0.5 -1.2 | -0.5 -1.3 | -0.5 -1.3 | -0.6 -1.3 | -0.7 -1.3 | -0.8 -0.4 | -0.9 0.0 | -1.0 0.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.75 | -33.2 97.6 | -44.2 107.2 | -50.4 109.3 | -56.9 103.8 | -62.4 95.2 | -66.8 113.5 | 26.1 123.2 | 30.7 26.9 | 28.5 9.2 | 47.0 -4.9 | 67.4 -16.1 | 85.3 -26.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -78.6 -31.5 | -85.1 -25.8 | -87.2 -23.0 | -90.1 -23.7 | -92.2 -29.4 | -93.6 -32.2 | -89.3 -40.1 | -80.1 -50.1 | -68.6 -60.1 | -57.9 -67.2 | -48.7 -72.2 | -39.4 -76.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 45.4 129.1 | 40.9 133.1 | 36.8 132.3 | 33.1 127.5 | 29.8 124.6 | 26.8 145.7 | 115.4 163.3 | 110.8 77.0 | 97.1 69.3 | 104.9 62.3 | 116.0 56.1 | 124.6 50.5 |
| 周边地面 | F=6.66 K=0.52 | -30.8 -30.8 | -30.8 -30.8 | -30.8 -30.8 | -30.8 -30.8 | -30.8 -30.8 | -30.8 -30.8 | -30.8 -30.8 | -30.8 -30.8 | -30.8 -30.8 | -30.8 -30.8 | -30.8 -30.8 | -30.8 -30.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 9.3 26.3 | 8.0 27.3 | 7.0 28.0 | 6.3 28.6 | 5.3 29.3 | 5.0 29.6 | 13.3 30.3 | 17.3 22.3 | 20.3 18.0 | 22.3 15.0 | 24.0 12.7 | 25.3 10.7 |
| 照明 | 显热(W) | 9.6 45.8 | 8.0 46.9 | 6.9 48.0 | 5.9 48.5 | 4.8 49.0 | 4.3 49.6 | 22.4 50.1 | 33.0 32.0 | 37.3 20.8 | 40.0 17.0 | 42.1 13.9 | 44.2 11.7 |
| 人体 | 显热(W) | 9.8 62.0 | 8.4 63.4 | 7.0 64.1 | 6.3 64.8 | 4.9 65.5 | 4.2 66.2 | 36.2 66.9 | 49.5 34.2 | 53.7 20.9 | 56.5 16.7 | 58.6 13.9 | 60.6 11.9 |
|  | 全热(W) | 9.8 112.4 | 8.4 113.8 | 7.0 114.5 | 6.3 115.2 | 4.9 115.9 | 4.2 116.6 | 86.6 117.3 | 99.9 34.2 | 104.1 20.9 | 106.9 16.7 | 108.9 13.9 | 111.0 11.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -32.9 | 0.0 -26.9 | 0.0 -23.9 | 0.0 -24.7 | 0.0 -30.6 | 0.0 -33.6 | 0.0 -41.8 | -83.5 -52.2 | -71.6 -62.6 | -60.4 0.0 | -50.7 0.0 | -41.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -189.2 | 0.0 -183.1 | 0.0 -180.1 | 0.0 -180.8 | 0.0 -186.9 | 0.0 -189.9 | 0.0 -198.3 | -240.9 -208.9 | -228.7 -219.6 | -217.3 0.0 | -207.4 0.0 | -197.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.22 | 0.00 -0.22 | 0.00 -0.22 | 0.00 -0.22 | 0.00 -0.22 | 0.00 -0.22 | 0.00 -0.22 | -0.22 -0.22 | -0.22 -0.22 | -0.22 0.00 | -0.22 0.00 | -0.22 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -40 56 | -55 75 | -65 82 | -74 78 | -83 65 | -89 82 | 113 85 | -96 -131 | -74 -188 | -37 8 | -2 -11 | 31 -27 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -40 162 | -55 181 | -65 188 | -74 184 | -83 171 | -89 188 | 62 191 | 11 25 | 32 -32 | 69 8 | 105 -11 | 138 -27 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -40 245 | -55 258 | -65 263 | -74 259 | -83 252 | -89 272 | 113 283 | 145 78 | 154 31 | 180 8 | 206 -11 | 229 -27 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -40 195 | -55 208 | -65 212 | -74 208 | -83 202 | -89 221 | 62 233 | 95 78 | 104 31 | 130 8 | 155 -11 | 179 -27 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[活动室] |  | 3.90 | 61.80 | 26 | 60 | 3094.0 | 17 | 2111.1 | 17 | 0.70 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=61.79 K=0.08 D=6.46 | 12.0 12.0 | 14.2 11.4 | 16.3 10.9 | 18.1 10.6 | 19.5 10.2 | 20.3 9.9 | 20.6 9.6 | 20.3 9.3 | 19.3 9.1 | 17.7 8.9 | 15.8 8.8 | 13.7 9.9 |
| 西外墙 | F=31.37 K=0.08 D=5.71 | -4.2 -4.1 | -3.8 -4.4 | -3.5 -4.7 | -3.2 -4.9 | -1.3 -5.1 | 0.4 -5.3 | 1.7 -5.5 | 2.4 -5.7 | 2.5 -5.8 | 1.0 -5.5 | -3.3 -5.1 | -3.7 -4.7 |
| 南外墙 | F=15.53 K=0.08 D=5.71 | -7.4 -7.7 | -6.9 -7.8 | -6.6 -7.9 | -6.4 -7.9 | -6.3 -8.1 | -6.4 -8.1 | -6.6 -8.2 | -6.8 -8.2 | -6.9 -8.3 | -7.2 -8.1 | -7.4 -7.9 | -7.6 -7.7 |
| 东外墙 | F=6.43 K=0.08 D=5.71 | 0.2 -1.0 | 0.0 -1.0 | -0.2 -1.0 | -0.5 -1.1 | -0.5 -1.1 | -0.5 -1.1 | -0.5 -1.2 | -0.6 -1.2 | -0.6 -1.2 | -0.7 -0.4 | -0.8 0.0 | -0.9 0.2 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=10.75 | 0.4 298.0 | -40.6 599.3 | -67.1 1042.2 | -93.5 1442.3 | -116.1 1696.1 | -135.1 1786.4 | 63.6 1534.5 | 89.9 239.1 | 103.8 172.1 | 159.9 117.2 | 215.8 71.9 | 264.9 31.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -225.4 -90.3 | -243.8 -74.0 | -250.0 -65.8 | -258.2 -67.8 | -264.3 -84.2 | -268.4 -92.4 | -256.1 -114.9 | -229.5 -143.6 | -196.8 -172.2 | -166.1 -192.7 | -139.5 -207.0 | -112.9 -219.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 225.8 388.4 | 203.2 673.2 | 182.9 1108.0 | 164.6 1510.2 | 148.2 1780.3 | 133.3 1878.8 | 319.7 1649.4 | 319.4 382.6 | 300.6 344.4 | 325.9 309.9 | 355.3 278.9 | 377.7 251.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=10.75 | -101.4 364.3 | -132.3 388.4 | -149.6 366.8 | -167.8 312.9 | -183.0 269.6 | -195.2 291.9 | 9.1 288.5 | 41.0 66.5 | 59.8 16.8 | 88.5 -22.5 | 195.1 -53.9 | 295.6 -81.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -225.4 -90.3 | -243.8 -74.0 | -250.0 -65.8 | -258.2 -67.8 | -264.3 -84.2 | -268.4 -92.4 | -256.1 -114.9 | -229.5 -143.6 | -196.8 -172.2 | -166.1 -192.7 | -139.5 -207.0 | -112.9 -219.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 124.0 454.7 | 111.6 462.3 | 100.4 432.6 | 90.4 380.7 | 81.3 353.8 | 73.2 384.3 | 265.2 403.4 | 270.5 210.1 | 256.6 189.1 | 254.5 170.2 | 334.6 153.1 | 408.4 137.8 |
| 南外门 | F=1.80 K=1.97 | -41.4 -16.6 | -44.7 -13.6 | -45.9 -12.1 | -47.4 -12.4 | -48.5 -15.4 | -49.2 -16.9 | -47.0 -21.1 | -42.1 -26.3 | -36.1 -31.6 | -30.5 -35.3 | -25.6 -38.0 | -20.7 -40.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 86.5 244.1 | 74.2 253.4 | 64.9 259.5 | 58.7 265.7 | 49.4 271.9 | 46.3 275.0 | 123.6 281.2 | 160.7 207.0 | 188.5 166.8 | 207.0 139.0 | 222.5 117.4 | 234.8 98.9 |
| 照明 | 显热(W) | 89.0 425.1 | 74.2 435.0 | 64.3 444.9 | 54.4 449.9 | 44.5 454.8 | 39.5 459.8 | 207.6 464.7 | 306.5 296.6 | 346.1 192.8 | 370.8 158.2 | 390.5 128.5 | 410.3 108.8 |
| 人体 | 显热(W) | 90.6 575.6 | 77.6 588.6 | 64.7 595.0 | 58.2 601.5 | 45.3 608.0 | 38.8 614.4 | 336.3 620.9 | 459.2 316.9 | 498.0 194.0 | 523.9 155.2 | 543.3 129.4 | 562.7 110.0 |
|  | 全热(W) | 90.6 1043.2 | 77.6 1056.2 | 64.7 1062.6 | 58.2 1069.1 | 45.3 1075.6 | 38.8 1082.0 | 803.9 1088.5 | 926.8 316.9 | 965.6 194.0 | 991.5 155.2 | 1010.9 129.4 | 1030.3 110.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.00 | 0.70 0.00 | 0.70 0.00 | 0.70 0.00 | 0.70 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -305.0 | 0.0 -249.7 | 0.0 -222.1 | 0.0 -229.0 | 0.0 -284.2 | 0.0 -311.9 | 0.0 -387.8 | -774.7 -484.6 | -664.2 -581.3 | -560.5 0.0 | -470.7 0.0 | -380.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1755.2 | 0.0 -1698.8 | 0.0 -1670.6 | 0.0 -1677.7 | 0.0 -1734.1 | 0.0 -1762.3 | 0.0 -1839.9 | -2234.8 -1938.6 | -2122.0 -2037.4 | -2016.2 0.0 | -1924.5 0.0 | -1832.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2.04 | 0.00 -2.04 | 0.00 -2.04 | 0.00 -2.04 | 0.00 -2.04 | 0.00 -2.04 | 0.00 -2.04 | -2.04 -2.04 | -2.04 -2.04 | -2.04 0.00 | -2.04 0.00 | -2.04 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 124 602 | 12 1018 | -63 1491 | -129 1846 | -197 2014 | -241 2111 | 1176 1791 | -737 -845 | -480 -1332 | -218 507 | 89 351 | 384 225 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 124 1585 | 12 2000 | -63 2472 | -129 2828 | -197 2997 | -241 3094 | 708 2776 | 256 609 | 510 124 | 770 507 | 1075 351 | 1368 225 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 124 2357 | 12 2717 | -63 3161 | -129 3524 | -197 3748 | -241 3873 | 1176 3631 | 1498 1094 | 1642 705 | 1798 507 | 2014 351 | 2217 225 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 124 1890 | 12 2249 | -63 2694 | -129 3057 | -197 3281 | -241 3406 | 708 3163 | 1030 1094 | 1174 705 | 1330 507 | 1546 351 | 1749 225 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[活动室] |  | 3.90 | 61.80 | 26 | 60 | 1433.4 | 14 | 1111.2 | 6 | 0.70 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=61.79 K=0.08 D=6.46 | 12.0 12.0 | 14.2 11.4 | 16.3 10.9 | 18.1 10.6 | 19.5 10.2 | 20.3 9.9 | 20.6 9.6 | 20.3 9.3 | 19.3 9.1 | 17.7 8.9 | 15.8 8.8 | 13.7 9.9 |
| 西外墙 | F=6.43 K=0.08 D=5.71 | -0.9 -0.8 | -0.8 -0.9 | -0.7 -1.0 | -0.7 -1.0 | -0.3 -1.1 | 0.1 -1.1 | 0.4 -1.1 | 0.5 -1.2 | 0.5 -1.2 | 0.2 -1.1 | -0.7 -1.0 | -0.8 -1.0 |
| 南外墙 | F=15.53 K=0.08 D=5.71 | -7.4 -7.7 | -6.9 -7.8 | -6.6 -7.9 | -6.4 -7.9 | -6.3 -8.1 | -6.4 -8.1 | -6.6 -8.2 | -6.8 -8.2 | -6.9 -8.3 | -7.2 -8.1 | -7.4 -7.9 | -7.6 -7.7 |
| 东外墙 | F=5.85 K=0.08 D=5.71 | 0.2 -0.9 | 0.0 -0.9 | -0.2 -0.9 | -0.4 -1.0 | -0.4 -1.0 | -0.4 -1.0 | -0.4 -1.1 | -0.5 -1.1 | -0.6 -1.1 | -0.6 -0.3 | -0.8 0.0 | -0.8 0.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=10.75 | -101.4 364.3 | -132.3 388.4 | -149.6 366.8 | -167.8 312.9 | -183.0 269.6 | -195.2 291.9 | 9.1 288.5 | 41.0 66.5 | 59.8 16.8 | 88.5 -22.5 | 195.1 -53.9 | 295.6 -81.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -225.4 -90.3 | -243.8 -74.0 | -250.0 -65.8 | -258.2 -67.8 | -264.3 -84.2 | -268.4 -92.4 | -256.1 -114.9 | -229.5 -143.6 | -196.8 -172.2 | -166.1 -192.7 | -139.5 -207.0 | -112.9 -219.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 124.0 454.7 | 111.6 462.3 | 100.4 432.6 | 90.4 380.7 | 81.3 353.8 | 73.2 384.3 | 265.2 403.4 | 270.5 210.1 | 256.6 189.1 | 254.5 170.2 | 334.6 153.1 | 408.4 137.8 |
| 南外门 | F=1.80 K=1.97 | -41.4 -16.6 | -44.7 -13.6 | -45.9 -12.1 | -47.4 -12.4 | -48.5 -15.4 | -49.2 -16.9 | -47.0 -21.1 | -42.1 -26.3 | -36.1 -31.6 | -30.5 -35.3 | -25.6 -38.0 | -20.7 -40.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 86.5 244.1 | 74.2 253.4 | 64.9 259.5 | 58.7 265.7 | 49.4 271.9 | 46.3 275.0 | 123.6 281.2 | 160.7 207.0 | 188.5 166.8 | 207.0 139.0 | 222.5 117.4 | 234.8 98.9 |
| 照明 | 显热(W) | 89.0 425.1 | 74.2 435.0 | 64.3 444.9 | 54.4 449.9 | 44.5 454.8 | 39.5 459.8 | 207.6 464.7 | 306.5 296.6 | 346.1 192.8 | 370.8 158.2 | 390.5 128.5 | 410.3 108.8 |
| 人体 | 显热(W) | 90.6 575.6 | 77.6 588.6 | 64.7 595.0 | 58.2 601.5 | 45.3 608.0 | 38.8 614.4 | 336.3 620.9 | 459.2 316.9 | 498.0 194.0 | 523.9 155.2 | 543.3 129.4 | 562.7 110.0 |
|  | 全热(W) | 90.6 1043.2 | 77.6 1056.2 | 64.7 1062.6 | 58.2 1069.1 | 45.3 1075.6 | 38.8 1082.0 | 803.9 1088.5 | 926.8 316.9 | 965.6 194.0 | 991.5 155.2 | 1010.9 129.4 | 1030.3 110.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.00 | 0.70 0.00 | 0.70 0.00 | 0.70 0.00 | 0.70 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -305.0 | 0.0 -249.7 | 0.0 -222.1 | 0.0 -229.0 | 0.0 -284.2 | 0.0 -311.9 | 0.0 -387.8 | -774.7 -484.6 | -664.2 -581.3 | -560.5 0.0 | -470.7 0.0 | -380.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1755.2 | 0.0 -1698.8 | 0.0 -1670.6 | 0.0 -1677.7 | 0.0 -1734.1 | 0.0 -1762.3 | 0.0 -1839.9 | -2234.8 -1938.6 | -2122.0 -2037.4 | -2016.2 0.0 | -1924.5 0.0 | -1832.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2.04 | 0.00 -2.04 | 0.00 -2.04 | 0.00 -2.04 | 0.00 -2.04 | 0.00 -2.04 | 0.00 -2.04 | -2.04 -2.04 | -2.04 -2.04 | -2.04 0.00 | -2.04 0.00 | -2.04 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 127 308 | 55 422 | 7 452 | -33 408 | -80 322 | -106 329 | 1111 261 | -829 -1079 | -586 -1500 | -379 394 | -124 283 | 122 197 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 127 1290 | 55 1404 | 7 1433 | -33 1389 | -80 1305 | -106 1312 | 644 1246 | 164 375 | 404 -44 | 609 394 | 862 283 | 1106 197 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 127 2063 | 55 2121 | 7 2123 | -33 2086 | -80 2056 | -106 2091 | 1111 2101 | 1406 860 | 1536 537 | 1637 394 | 1800 283 | 1955 197 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 127 1595 | 55 1654 | 7 1655 | -33 1618 | -80 1589 | -106 1624 | 644 1633 | 939 860 | 1069 537 | 1170 394 | 1333 283 | 1487 197 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[活动室] |  | 3.90 | 61.80 | 26 | 60 | 1433.5 | 14 | 1111.1 | 6 | 0.70 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=61.80 K=0.08 D=6.46 | 12.0 12.0 | 14.2 11.4 | 16.3 10.9 | 18.1 10.6 | 19.5 10.2 | 20.3 9.9 | 20.6 9.6 | 20.3 9.3 | 19.3 9.1 | 17.7 8.9 | 15.8 8.8 | 13.7 9.9 |
| 西外墙 | F=5.85 K=0.08 D=5.71 | -0.8 -0.8 | -0.7 -0.8 | -0.6 -0.9 | -0.6 -0.9 | -0.2 -1.0 | 0.1 -1.0 | 0.3 -1.0 | 0.5 -1.1 | 0.5 -1.1 | 0.2 -1.0 | -0.6 -1.0 | -0.7 -0.9 |
| 南外墙 | F=15.53 K=0.08 D=5.71 | -7.4 -7.7 | -6.9 -7.8 | -6.6 -7.9 | -6.4 -7.9 | -6.3 -8.1 | -6.4 -8.1 | -6.6 -8.2 | -6.8 -8.2 | -6.9 -8.3 | -7.2 -8.1 | -7.4 -7.9 | -7.6 -7.7 |
| 东外墙 | F=5.85 K=0.08 D=5.71 | 0.2 -0.9 | 0.0 -0.9 | -0.2 -0.9 | -0.4 -1.0 | -0.4 -1.0 | -0.4 -1.0 | -0.4 -1.1 | -0.5 -1.1 | -0.6 -1.1 | -0.6 -0.3 | -0.8 0.0 | -0.8 0.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=10.75 | -101.4 364.3 | -132.3 388.4 | -149.6 366.8 | -167.8 312.9 | -183.0 269.6 | -195.2 291.9 | 9.1 288.5 | 41.0 66.5 | 59.8 16.8 | 88.5 -22.5 | 195.1 -53.9 | 295.6 -81.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -225.4 -90.3 | -243.8 -74.0 | -250.0 -65.8 | -258.2 -67.8 | -264.3 -84.2 | -268.4 -92.4 | -256.1 -114.9 | -229.5 -143.6 | -196.8 -172.2 | -166.1 -192.7 | -139.5 -207.0 | -112.9 -219.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 124.0 454.7 | 111.6 462.3 | 100.4 432.6 | 90.4 380.7 | 81.3 353.8 | 73.2 384.3 | 265.2 403.4 | 270.5 210.1 | 256.6 189.1 | 254.5 170.2 | 334.6 153.1 | 408.4 137.8 |
| 南外门 | F=1.80 K=1.97 | -41.4 -16.6 | -44.7 -13.6 | -45.9 -12.1 | -47.4 -12.4 | -48.5 -15.4 | -49.2 -16.9 | -47.0 -21.1 | -42.1 -26.3 | -36.1 -31.6 | -30.5 -35.3 | -25.6 -38.0 | -20.7 -40.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 86.5 244.1 | 74.2 253.4 | 64.9 259.5 | 58.7 265.7 | 49.4 271.9 | 46.3 275.0 | 123.6 281.2 | 160.7 207.0 | 188.5 166.8 | 207.0 139.0 | 222.5 117.4 | 234.8 98.9 |
| 照明 | 显热(W) | 89.0 425.1 | 74.2 435.0 | 64.3 444.9 | 54.4 449.9 | 44.5 454.8 | 39.5 459.8 | 207.6 464.7 | 306.5 296.6 | 346.1 192.8 | 370.8 158.2 | 390.5 128.5 | 410.3 108.8 |
| 人体 | 显热(W) | 90.6 575.6 | 77.6 588.6 | 64.7 595.0 | 58.2 601.5 | 45.3 608.0 | 38.8 614.4 | 336.3 620.9 | 459.2 316.9 | 498.0 194.0 | 523.9 155.2 | 543.3 129.4 | 562.7 110.0 |
|  | 全热(W) | 90.6 1043.2 | 77.6 1056.2 | 64.7 1062.6 | 58.2 1069.1 | 45.3 1075.6 | 38.8 1082.0 | 803.9 1088.5 | 926.8 316.9 | 965.6 194.0 | 991.5 155.2 | 1010.9 129.4 | 1030.3 110.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.00 | 0.70 0.00 | 0.70 0.00 | 0.70 0.00 | 0.70 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -305.0 | 0.0 -249.7 | 0.0 -222.1 | 0.0 -229.0 | 0.0 -284.2 | 0.0 -311.9 | 0.0 -387.8 | -774.7 -484.6 | -664.2 -581.3 | -560.5 0.0 | -470.7 0.0 | -380.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1755.2 | 0.0 -1698.8 | 0.0 -1670.6 | 0.0 -1677.7 | 0.0 -1734.1 | 0.0 -1762.3 | 0.0 -1839.9 | -2234.8 -1938.6 | -2122.0 -2037.4 | -2016.2 0.0 | -1924.5 0.0 | -1832.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2.04 | 0.00 -2.04 | 0.00 -2.04 | 0.00 -2.04 | 0.00 -2.04 | 0.00 -2.04 | 0.00 -2.04 | -2.04 -2.04 | -2.04 -2.04 | -2.04 0.00 | -2.04 0.00 | -2.04 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 127 308 | 56 422 | 7 452 | -33 408 | -80 322 | -106 329 | 1111 261 | -829 -1079 | -586 -1500 | -379 394 | -124 283 | 122 197 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 127 1290 | 56 1404 | 7 1433 | -33 1389 | -80 1305 | -106 1312 | 644 1246 | 164 375 | 404 -44 | 609 394 | 862 283 | 1106 197 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 127 2063 | 56 2121 | 7 2123 | -33 2086 | -80 2057 | -106 2091 | 1111 2101 | 1406 860 | 1536 538 | 1637 394 | 1800 283 | 1955 197 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 127 1595 | 56 1654 | 7 1656 | -33 1618 | -80 1589 | -106 1624 | 644 1633 | 939 860 | 1068 538 | 1170 394 | 1333 283 | 1487 197 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[普通教室] |  | 3.90 | 51.93 | 26 | 60 | 2359.4 | 14 | 4209.5 | 6 | 4.07 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=51.93 K=0.08 D=6.46 | 10.1 10.1 | 11.9 9.6 | 13.7 9.2 | 15.2 8.9 | 16.4 8.6 | 17.0 8.4 | 17.3 8.0 | 17.0 7.9 | 16.2 7.7 | 14.8 7.5 | 13.3 7.4 | 11.5 8.4 |
| 南外墙 | F=18.33 K=0.08 D=5.71 | -8.7 -9.1 | -8.2 -9.2 | -7.8 -9.3 | -7.5 -9.4 | -7.4 -9.5 | -7.5 -9.6 | -7.8 -9.7 | -8.1 -9.7 | -8.2 -9.8 | -8.4 -9.6 | -8.8 -9.3 | -8.9 -9.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=9.75 | -92.0 330.4 | -120.0 352.2 | -135.6 332.7 | -152.2 283.8 | -165.9 244.5 | -177.0 264.7 | 8.3 261.7 | 37.1 60.3 | 54.2 15.3 | 80.2 -20.4 | 177.0 -48.9 | 268.1 -73.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -204.5 -81.9 | -221.2 -67.1 | -226.7 -59.7 | -234.2 -61.5 | -239.7 -76.4 | -243.4 -83.8 | -232.3 -104.2 | -208.2 -130.2 | -178.5 -156.2 | -150.6 -174.8 | -126.5 -187.8 | -102.4 -198.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 112.5 412.4 | 101.2 419.3 | 91.1 392.4 | 82.0 345.3 | 73.8 320.9 | 66.4 348.5 | 240.6 365.9 | 245.3 190.5 | 232.7 171.5 | 230.9 154.3 | 303.5 138.9 | 370.4 125.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 72.7 205.1 | 62.3 212.9 | 54.5 218.1 | 49.3 223.3 | 41.5 228.5 | 38.9 231.1 | 103.9 236.3 | 135.0 173.9 | 158.4 140.2 | 173.9 116.8 | 186.9 98.7 | 197.3 83.1 |
| 照明 | 显热(W) | 74.8 357.2 | 62.3 365.6 | 54.0 373.9 | 45.7 378.0 | 37.4 382.2 | 33.2 386.3 | 174.5 390.5 | 257.5 249.2 | 290.8 162.0 | 311.6 132.9 | 328.2 108.0 | 344.8 91.4 |
| 人体 | 显热(W) | 316.4 2011.4 | 271.2 2056.6 | 226.0 2079.2 | 203.4 2101.8 | 158.2 2124.4 | 135.6 2147.0 | 1175.2 2169.6 | 1604.6 1107.4 | 1740.2 678.0 | 1830.6 542.4 | 1898.4 452.0 | 1966.2 384.2 |
|  | 全热(W) | 316.4 4749.6 | 271.2 4794.8 | 226.0 4817.4 | 203.4 4840.0 | 158.2 4862.6 | 135.6 4885.2 | 3913.4 4907.8 | 4342.8 1107.4 | 4478.4 678.0 | 4568.8 542.4 | 4636.6 452.0 | 4704.4 384.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -884.9 | 0.0 -724.5 | 0.0 -644.3 | 0.0 -664.4 | 0.0 -824.7 | 0.0 -904.9 | 0.0 -1125.4 | -2247.9 -1406.0 | -1927.2 -1686.7 | -1626.5 0.0 | -1365.9 0.0 | -1105.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -5093.2 | 0.0 -4929.4 | 0.0 -4847.6 | 0.0 -4868.0 | 0.0 -5031.8 | 0.0 -5113.6 | 0.0 -5338.7 | -6484.8 -5625.2 | -6157.3 -5911.8 | -5850.4 0.0 | -5584.3 0.0 | -5318.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -5.92 | 0.00 -5.92 | 0.00 -5.92 | 0.00 -5.92 | 0.00 -5.92 | 0.00 -5.92 | 0.00 -5.92 | -5.92 -5.92 | -5.92 -5.92 | -5.92 0.00 | -5.92 0.00 | -5.92 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 373 550 | 280 796 | 205 894 | 154 857 | 80 685 | 40 652 | 4210 456 | -1703 -4036 | -1168 -4918 | -709 770 | -251 608 | 199 484 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 373 2020 | 280 2263 | 205 2359 | 154 2322 | 80 2154 | 40 2123 | 1471 1931 | -205 183 | 324 -693 | 776 770 | 1229 608 | 1674 484 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 373 5643 | 280 5726 | 205 5742 | 154 5725 | 80 5717 | 40 5766 | 4210 5795 | 4782 1589 | 4990 993 | 5141 770 | 5333 608 | 5517 484 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 373 2905 | 280 2988 | 205 3004 | 154 2986 | 80 2979 | 40 3028 | 1471 3056 | 2043 1589 | 2252 993 | 2403 770 | 2595 608 | 2779 484 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[普通教室] |  | 3.90 | 51.93 | 26 | 60 | 2353.6 | 14 | 4206.8 | 6 | 4.07 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=51.93 K=0.08 D=6.46 | 10.1 10.1 | 11.9 9.6 | 13.7 9.2 | 15.2 8.9 | 16.4 8.6 | 17.0 8.4 | 17.3 8.0 | 17.0 7.9 | 16.2 7.7 | 14.8 7.5 | 13.3 7.4 | 11.5 8.4 |
| 东外墙 | F=36.27 K=0.08 D=5.71 | 1.0 -5.4 | 0.3 -5.6 | -1.0 -5.9 | -2.7 -6.0 | -2.5 -6.3 | -2.6 -6.5 | -2.7 -6.6 | -3.1 -6.8 | -3.5 -6.9 | -4.0 -2.1 | -4.7 0.2 | -5.1 1.0 |
| 南外墙 | F=18.33 K=0.08 D=5.71 | -8.7 -9.1 | -8.2 -9.2 | -7.8 -9.3 | -7.5 -9.4 | -7.4 -9.5 | -7.5 -9.6 | -7.8 -9.7 | -8.1 -9.7 | -8.2 -9.8 | -8.4 -9.6 | -8.8 -9.3 | -8.9 -9.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=9.75 | -92.0 330.4 | -120.0 352.2 | -135.6 332.7 | -152.2 283.8 | -165.9 244.5 | -177.0 264.7 | 8.3 261.7 | 37.1 60.3 | 54.2 15.3 | 80.2 -20.4 | 177.0 -48.9 | 268.1 -73.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -204.5 -81.9 | -221.2 -67.1 | -226.7 -59.7 | -234.2 -61.5 | -239.7 -76.4 | -243.4 -83.8 | -232.3 -104.2 | -208.2 -130.2 | -178.5 -156.2 | -150.6 -174.8 | -126.5 -187.8 | -102.4 -198.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 112.5 412.4 | 101.2 419.3 | 91.1 392.4 | 82.0 345.3 | 73.8 320.9 | 66.4 348.5 | 240.6 365.9 | 245.3 190.5 | 232.7 171.5 | 230.9 154.3 | 303.5 138.9 | 370.4 125.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 72.7 205.1 | 62.3 212.9 | 54.5 218.1 | 49.3 223.3 | 41.5 228.5 | 38.9 231.1 | 103.9 236.3 | 135.0 173.9 | 158.4 140.2 | 173.9 116.8 | 186.9 98.7 | 197.3 83.1 |
| 照明 | 显热(W) | 74.8 357.2 | 62.3 365.6 | 54.0 373.9 | 45.7 378.0 | 37.4 382.2 | 33.2 386.3 | 174.5 390.5 | 257.5 249.2 | 290.8 162.0 | 311.6 132.9 | 328.2 108.0 | 344.8 91.4 |
| 人体 | 显热(W) | 316.4 2011.4 | 271.2 2056.6 | 226.0 2079.2 | 203.4 2101.8 | 158.2 2124.4 | 135.6 2147.0 | 1175.2 2169.6 | 1604.6 1107.4 | 1740.2 678.0 | 1830.6 542.4 | 1898.4 452.0 | 1966.2 384.2 |
|  | 全热(W) | 316.4 4749.6 | 271.2 4794.8 | 226.0 4817.4 | 203.4 4840.0 | 158.2 4862.6 | 135.6 4885.2 | 3913.4 4907.8 | 4342.8 1107.4 | 4478.4 678.0 | 4568.8 542.4 | 4636.6 452.0 | 4704.4 384.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -884.9 | 0.0 -724.5 | 0.0 -644.3 | 0.0 -664.4 | 0.0 -824.7 | 0.0 -904.9 | 0.0 -1125.4 | -2247.9 -1406.0 | -1927.2 -1686.7 | -1626.5 0.0 | -1365.9 0.0 | -1105.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -5093.2 | 0.0 -4929.4 | 0.0 -4847.6 | 0.0 -4868.0 | 0.0 -5031.8 | 0.0 -5113.6 | 0.0 -5338.7 | -6484.8 -5625.2 | -6157.3 -5911.8 | -5850.4 0.0 | -5584.3 0.0 | -5318.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -5.92 | 0.00 -5.92 | 0.00 -5.92 | 0.00 -5.92 | 0.00 -5.92 | 0.00 -5.92 | 0.00 -5.92 | -5.92 -5.92 | -5.92 -5.92 | -5.92 0.00 | -5.92 0.00 | -5.92 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 374 545 | 280 791 | 204 889 | 151 851 | 78 679 | 38 646 | 4207 449 | -1706 -4043 | -1171 -4925 | -713 768 | -256 608 | 194 485 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 374 2015 | 280 2258 | 204 2354 | 151 2316 | 78 2148 | 38 2117 | 1469 1924 | -208 176 | 321 -700 | 772 768 | 1224 608 | 1669 485 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 374 5638 | 280 5720 | 204 5736 | 151 5719 | 78 5711 | 38 5760 | 4207 5788 | 4778 1582 | 4986 986 | 5137 768 | 5329 608 | 5512 485 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 374 2900 | 280 2982 | 204 2998 | 151 2980 | 78 2972 | 38 3021 | 1469 3050 | 2040 1582 | 2248 986 | 2399 768 | 2590 608 | 2774 485 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[普通教室] |  | 3.90 | 50.85 | 26 | 60 | 2317.1 | 14 | 4122.0 | 6 | 3.99 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=50.85 K=0.08 D=6.46 | 9.9 9.9 | 11.7 9.4 | 13.4 9.0 | 14.9 8.7 | 16.0 8.4 | 16.7 8.2 | 16.9 7.9 | 16.7 7.7 | 15.9 7.5 | 14.5 7.3 | 13.0 7.2 | 11.3 8.2 |
| 南外墙 | F=18.33 K=0.08 D=5.71 | -8.7 -9.1 | -8.2 -9.2 | -7.8 -9.3 | -7.5 -9.4 | -7.4 -9.5 | -7.5 -9.6 | -7.8 -9.7 | -8.1 -9.7 | -8.2 -9.8 | -8.4 -9.6 | -8.8 -9.3 | -8.9 -9.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=9.75 | -92.0 330.4 | -120.0 352.2 | -135.6 332.7 | -152.2 283.8 | -165.9 244.5 | -177.0 264.7 | 8.3 261.7 | 37.1 60.3 | 54.2 15.3 | 80.2 -20.4 | 177.0 -48.9 | 268.1 -73.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -204.5 -81.9 | -221.2 -67.1 | -226.7 -59.7 | -234.2 -61.5 | -239.7 -76.4 | -243.4 -83.8 | -232.3 -104.2 | -208.2 -130.2 | -178.5 -156.2 | -150.6 -174.8 | -126.5 -187.8 | -102.4 -198.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 112.5 412.4 | 101.2 419.3 | 91.1 392.4 | 82.0 345.3 | 73.8 320.9 | 66.4 348.5 | 240.6 365.9 | 245.3 190.5 | 232.7 171.5 | 230.9 154.3 | 303.5 138.9 | 370.4 125.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 71.2 200.8 | 61.0 208.5 | 53.4 213.5 | 48.3 218.6 | 40.7 223.7 | 38.1 226.3 | 101.7 231.3 | 132.2 170.3 | 155.1 137.3 | 170.3 114.4 | 183.0 96.6 | 193.2 81.4 |
| 照明 | 显热(W) | 73.2 349.8 | 61.0 357.9 | 52.9 366.1 | 44.7 370.2 | 36.6 374.2 | 32.5 378.3 | 170.8 382.4 | 252.2 244.1 | 284.7 158.6 | 305.1 130.2 | 321.3 105.8 | 337.6 89.5 |
| 人体 | 显热(W) | 309.8 1969.6 | 265.6 2013.9 | 221.3 2036.0 | 199.2 2058.1 | 154.9 2080.3 | 132.8 2102.4 | 1150.8 2124.5 | 1571.3 1084.4 | 1704.0 663.9 | 1792.6 531.1 | 1859.0 442.6 | 1925.3 376.2 |
|  | 全热(W) | 309.8 4650.9 | 265.6 4695.1 | 221.3 4717.2 | 199.2 4739.4 | 154.9 4761.5 | 132.8 4783.6 | 3832.0 4805.8 | 4252.5 1084.4 | 4385.3 663.9 | 4473.8 531.1 | 4540.2 442.6 | 4606.6 376.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.99 | 0.00 3.99 | 0.00 3.99 | 0.00 3.99 | 0.00 3.99 | 0.00 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 0.00 | 3.99 0.00 | 3.99 0.00 | 3.99 0.00 | 3.99 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -866.5 | 0.0 -709.4 | 0.0 -630.9 | 0.0 -650.6 | 0.0 -807.6 | 0.0 -886.1 | 0.0 -1102.0 | -2201.1 -1376.8 | -1887.1 -1651.6 | -1592.7 0.0 | -1337.5 0.0 | -1082.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -4987.2 | 0.0 -4826.9 | 0.0 -4746.7 | 0.0 -4766.8 | 0.0 -4927.1 | 0.0 -5007.3 | 0.0 -5227.7 | -6349.9 -5508.2 | -6029.3 -5788.8 | -5728.7 0.0 | -5468.2 0.0 | -5207.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -5.79 | 0.00 -5.79 | 0.00 -5.79 | 0.00 -5.79 | 0.00 -5.79 | 0.00 -5.79 | 0.00 -5.79 | -5.79 -5.79 | -5.79 -5.79 | -5.79 0.00 | -5.79 0.00 | -5.79 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 363 545 | 271 787 | 198 883 | 147 844 | 75 676 | 36 644 | 4122 452 | -1667 -3951 | -1142 -4816 | -693 753 | -242 594 | 200 472 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 363 1985 | 271 2223 | 198 2317 | 147 2279 | 75 2114 | 36 2084 | 1441 1896 | -200 180 | 319 -679 | 762 753 | 1207 594 | 1644 472 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 363 5533 | 271 5614 | 198 5629 | 147 5611 | 75 5603 | 36 5651 | 4122 5679 | 4683 1557 | 4887 973 | 5036 753 | 5226 594 | 5408 472 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 363 2851 | 271 2933 | 198 2948 | 147 2930 | 75 2922 | 36 2970 | 1441 2998 | 2001 1557 | 2206 973 | 2354 753 | 2545 594 | 2727 472 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 3.99 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2007[卫生间] |  | 3.90 | 31.00 | 28 | 60 | 654.1 | 18 | 782.1 | 18 | 0.19 | 18 |
| 相同房间 |  | 2008,2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=31.00 K=0.08 D=6.46 | 0.9 0.9 | 2.0 0.6 | 3.1 0.4 | 4.0 0.2 | 4.7 0.0 | 5.1 -0.1 | 5.3 -0.3 | 5.1 -0.4 | 4.6 -0.5 | 3.8 -0.6 | 2.9 -0.7 | 1.8 -0.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 130.2 367.4 | 111.6 381.3 | 97.7 390.6 | 88.4 399.9 | 74.4 409.2 | 69.8 413.9 | 186.0 423.2 | 241.8 311.6 | 283.7 251.1 | 311.6 209.3 | 334.8 176.7 | 353.4 148.8 |
| 照明 | 显热(W) | 155.0 155.0 | 155.0 155.0 | 155.0 155.0 | 155.0 155.0 | 155.0 155.0 | 155.0 155.0 | 155.0 155.0 | 155.0 155.0 | 155.0 155.0 | 155.0 155.0 | 155.0 155.0 | 155.0 155.0 |
| 人体 | 显热(W) | 11.1 70.6 | 9.5 72.2 | 7.9 73.0 | 7.1 73.8 | 5.6 74.6 | 4.8 75.4 | 41.3 76.2 | 56.3 38.9 | 61.1 23.8 | 64.3 19.0 | 66.7 15.9 | 69.0 13.5 |
|  | 全热(W) | 11.1 198.7 | 9.5 200.2 | 7.9 201.0 | 7.1 201.8 | 5.6 202.6 | 4.8 203.4 | 169.3 204.2 | 184.4 38.9 | 189.1 23.8 | 192.3 19.0 | 194.7 15.9 | 197.1 13.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -43.7 | 0.0 -38.2 | 0.0 -35.4 | 0.0 -36.1 | 0.0 -41.6 | 0.0 -44.4 | -99.8 0.0 | -90.8 0.0 | -79.7 0.0 | -69.3 0.0 | -60.3 0.0 | -51.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -233.0 | 0.0 -227.4 | 0.0 -224.5 | 0.0 -225.2 | 0.0 -230.9 | 0.0 -233.7 | -290.3 0.0 | -281.1 0.0 | -269.8 0.0 | -259.2 0.0 | -250.0 0.0 | -240.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.27 | 0.00 -0.27 | 0.00 -0.27 | 0.00 -0.27 | 0.00 -0.27 | 0.00 -0.27 | -0.27 0.00 | -0.27 0.00 | -0.27 0.00 | -0.27 0.00 | -0.27 0.00 | -0.27 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 297 489 | 278 510 | 264 523 | 254 532 | 240 536 | 235 538 | 225 782 | 305 505 | 363 429 | 403 383 | 437 347 | 466 317 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 297 550 | 278 571 | 264 584 | 254 593 | 240 597 | 235 600 | 288 654 | 367 505 | 425 429 | 465 383 | 499 347 | 528 317 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 297 722 | 278 737 | 264 747 | 254 757 | 240 767 | 235 772 | 516 782 | 586 505 | 632 429 | 663 383 | 687 347 | 707 317 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 297 594 | 278 609 | 264 619 | 254 629 | 240 639 | 235 644 | 388 654 | 458 505 | 504 429 | 535 383 | 559 347 | 579 317 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2010[走廊] |  | 3.90 | 508.11 | 26 | 60 | 23876.9 | 14 | 22165.9 | 14 | 2.77 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=418.11 K=0.08 D=6.46 | 81.2 81.2 | 96.1 77.3 | 110.4 74.0 | 122.5 71.4 | 131.7 69.1 | 137.2 67.3 | 139.3 64.8 | 137.2 63.2 | 130.4 61.7 | 119.5 60.3 | 107.1 59.2 | 92.6 67.3 |
| 北外墙 | F=66.48 K=0.08 D=5.71 | -30.8 -32.1 | -30.0 -32.5 | -29.3 -32.9 | -28.7 -33.2 | -28.2 -33.7 | -28.1 -33.9 | -28.2 -34.2 | -27.8 -34.5 | -26.9 -34.7 | -27.2 -31.3 | -30.8 -30.7 | -31.5 -30.9 |
| 东外墙 | F=51.66 K=0.08 D=5.71 | 1.4 -7.7 | 0.4 -8.0 | -1.4 -8.4 | -3.8 -8.6 | -3.6 -9.0 | -3.7 -9.2 | -3.9 -9.5 | -4.5 -9.7 | -4.9 -9.8 | -5.7 -3.0 | -6.6 0.2 | -7.2 1.4 |
| 西外墙 | F=27.27 K=0.08 D=5.71 | -3.7 -3.6 | -3.3 -3.8 | -3.0 -4.1 | -2.8 -4.2 | -1.1 -4.5 | 0.4 -4.6 | 1.5 -4.8 | 2.1 -4.9 | 2.1 -5.0 | 0.9 -4.8 | -2.9 -4.4 | -3.2 -4.1 |
| 南外墙 | F=17.64 K=0.08 D=5.71 | -8.4 -8.7 | -7.9 -8.9 | -7.5 -9.0 | -7.2 -9.0 | -7.1 -9.2 | -7.2 -9.2 | -7.5 -9.3 | -7.8 -9.4 | -7.9 -9.4 | -8.1 -9.2 | -8.4 -9.0 | -8.6 -8.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=18.93 | -167.7 492.4 | -223.0 541.4 | -254.5 552.0 | -287.5 524.1 | -315.0 480.4 | -337.2 572.9 | 131.5 622.1 | 155.2 135.7 | 143.9 46.4 | 237.1 -24.6 | 340.1 -81.3 | 430.4 -131.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -397.0 -159.1 | -429.4 -130.3 | -440.2 -115.9 | -454.6 -119.5 | -465.4 -148.3 | -472.6 -162.7 | -451.0 -202.3 | -404.2 -252.8 | -346.5 -303.3 | -292.4 -339.3 | -245.6 -364.5 | -198.7 -386.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 229.3 651.5 | 206.4 671.7 | 185.7 667.8 | 167.2 643.6 | 150.4 628.7 | 135.4 735.6 | 582.5 824.5 | 559.3 388.5 | 490.4 349.6 | 529.6 314.7 | 585.6 283.2 | 629.2 254.9 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=9.00 | 0.3 249.5 | -34.0 501.7 | -56.2 872.6 | -78.3 1207.5 | -97.2 1420.0 | -113.1 1495.6 | 53.2 1284.7 | 75.2 200.1 | 86.9 144.1 | 133.8 98.2 | 180.7 60.2 | 221.7 26.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -188.7 -75.6 | -204.2 -61.9 | -209.3 -55.1 | -216.1 -56.8 | -221.3 -70.5 | -224.7 -77.4 | -214.4 -96.2 | -192.2 -120.2 | -164.7 -144.2 | -139.0 -161.3 | -116.8 -173.3 | -94.5 -183.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 189.1 325.1 | 170.2 563.6 | 153.1 927.7 | 137.8 1264.3 | 124.0 1490.5 | 111.6 1573.0 | 267.6 1380.9 | 267.4 320.3 | 251.6 288.3 | 272.9 259.5 | 297.4 233.5 | 316.2 210.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=5.64 | -53.2 191.1 | -69.4 203.7 | -78.4 192.4 | -88.0 164.1 | -96.0 141.4 | -102.4 153.1 | 4.8 151.3 | 21.5 34.9 | 31.4 8.8 | 46.4 -11.8 | 102.3 -28.3 | 155.0 -42.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -118.2 -47.4 | -127.9 -38.8 | -131.1 -34.5 | -135.4 -35.6 | -138.6 -44.2 | -140.8 -48.5 | -134.3 -60.3 | -120.4 -75.3 | -103.2 -90.3 | -87.1 -101.0 | -73.1 -108.6 | -59.2 -115.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 65.0 238.4 | 58.5 242.5 | 52.7 226.9 | 47.4 199.6 | 42.7 185.5 | 38.4 201.5 | 139.1 211.6 | 141.8 110.2 | 134.6 99.1 | 133.5 89.2 | 175.5 80.3 | 214.2 72.3 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | -25.2 328.1 | -39.9 185.7 | -48.7 182.5 | -57.7 170.8 | -65.3 152.9 | -71.5 158.2 | 342.5 153.3 | 542.7 57.0 | 629.4 33.3 | 635.4 14.2 | 556.4 -1.3 | 421.3 -15.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -94.4 -37.8 | -102.1 -31.0 | -104.6 -27.5 | -108.1 -28.4 | -110.6 -35.3 | -112.4 -38.7 | -107.2 -48.1 | -96.1 -60.1 | -82.4 -72.1 | -69.5 -80.7 | -58.4 -86.7 | -47.2 -91.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 69.1 366.0 | 62.2 216.7 | 56.0 210.0 | 50.4 199.2 | 45.3 188.1 | 40.8 196.9 | 449.7 201.4 | 638.8 117.1 | 711.8 105.4 | 705.0 94.9 | 614.8 85.4 | 468.6 76.8 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=90.00 | -19.9 15877.4 | -341.8 16735.2 | -549.0 16650.6 | -756.5 9446.6 | -933.5 12627.8 | -1081.5 9909.8 | 1027.0 7107.6 | 3521.9 1851.1 | 6786.5 1325.9 | 3868.3 895.3 | 11966.3 540.2 | 14289.7 225.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | -1782.5 -714.4 | -1928.1 -584.9 | -1976.6 -520.2 | -2041.4 -536.4 | -2089.9 -665.8 | -2122.3 -730.6 | -2025.2 -908.6 | -1814.8 -1135.1 | -1555.9 -1361.7 | -1313.2 -1523.5 | -1102.8 -1636.8 | -892.4 -1733.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.32 | 1762.5 16591.8 | 1586.3 17320.1 | 1427.6 17170.8 | 1284.9 9983.0 | 1156.4 13293.6 | 1040.8 10640.4 | 3052.2 8016.1 | 5336.7 2986.2 | 8342.4 2687.6 | 5181.5 2418.9 | 13069.1 2177.0 | 15182.1 1959.3 |
| 南外门 | F=4.80 K=1.97 | -110.3 -44.2 | -119.3 -36.2 | -122.3 -32.2 | -126.3 -33.2 | -129.3 -41.2 | -131.3 -45.2 | -125.3 -56.2 | -112.3 -70.2 | -96.3 -84.2 | -81.2 -94.3 | -68.2 -101.3 | -55.2 -107.3 |
| 照明 | 显热(W) | 914.6 4369.7 | 762.2 4471.4 | 660.5 4573.0 | 558.9 4623.8 | 457.3 4674.6 | 406.5 4725.4 | 2134.1 4776.2 | 3150.3 3048.7 | 3556.8 1981.6 | 3810.8 1626.0 | 4014.1 1321.1 | 4217.3 1117.8 |
| 人体 | 显热(W) | 215.2 1368.0 | 184.4 1398.7 | 153.7 1414.1 | 138.3 1429.4 | 107.6 1444.8 | 92.2 1460.2 | 799.3 1475.6 | 1091.3 753.1 | 1183.5 461.1 | 1245.0 368.9 | 1291.1 307.4 | 1337.2 261.3 |
|  | 全热(W) | 215.2 3230.2 | 184.4 3260.9 | 153.7 3276.3 | 138.3 3291.7 | 107.6 3307.0 | 92.2 3322.4 | 2661.5 3337.8 | 2953.5 753.1 | 3045.7 461.1 | 3107.2 368.9 | 3153.3 307.4 | 3199.4 261.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.77 | 0.00 2.77 | 0.00 2.77 | 0.00 2.77 | 0.00 2.77 | 0.00 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 0.00 | 2.77 0.00 | 2.77 0.00 | 2.77 0.00 | 2.77 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -752.2 | 0.0 -615.9 | 0.0 -547.8 | 0.0 -564.8 | 0.0 -701.1 | 0.0 -769.3 | 0.0 -956.7 | -1911.0 -1195.3 | -1638.3 -1433.8 | -1382.7 0.0 | -1161.2 0.0 | -939.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -4329.7 | 0.0 -4190.6 | 0.0 -4121.0 | 0.0 -4138.4 | 0.0 -4277.6 | 0.0 -4347.1 | 0.0 -4538.5 | -5512.8 -4782.1 | -5234.4 -5025.7 | -4973.5 0.0 | -4747.3 0.0 | -4521.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -5.03 | 0.00 -5.03 | 0.00 -5.03 | 0.00 -5.03 | 0.00 -5.03 | 0.00 -5.03 | 0.00 -5.03 | -5.03 -5.03 | -5.03 -5.03 | -5.03 0.00 | -5.03 0.00 | -5.03 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 794 20394 | 174 21697 | -226 22166 | -617 15273 | -980 18498 | -1240 15955 | 6330 12845 | 4895 1233 | 9043 -1106 | 6864 2884 | 15556 2032 | 18401 1360 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 794 22109 | 174 23410 | -226 23877 | -617 16985 | -980 20212 | -1240 17671 | 4468 14565 | 6634 4820 | 10776 2486 | 8592 2884 | 17280 2032 | 20120 1360 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 794 24723 | 174 25888 | -226 26287 | -617 19412 | -980 22776 | -1240 20302 | 6330 17384 | 10407 6015 | 14277 3920 | 11837 2884 | 20303 2032 | 22922 1360 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 794 22861 | 174 24026 | -226 24425 | -617 17550 | -980 20913 | -1240 18440 | 4468 15522 | 8545 6015 | 12415 3920 | 9975 2884 | 18441 2032 | 21060 1360 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2011[教具室] |  | 3.90 | 45.36 | 26 | 60 | 3119.4 | 17 | 2480.0 | 6 | 2.22 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=45.36 K=0.08 D=6.46 | 8.8 8.8 | 10.4 8.4 | 12.0 8.0 | 13.3 7.7 | 14.3 7.5 | 14.9 7.3 | 15.1 7.0 | 14.9 6.9 | 14.1 6.7 | 13.0 6.5 | 11.6 6.4 | 10.0 7.3 |
| 西外墙 | F=15.57 K=0.08 D=5.71 | -2.1 -2.0 | -1.9 -2.2 | -1.7 -2.3 | -1.6 -2.4 | -0.6 -2.6 | 0.2 -2.6 | 0.9 -2.7 | 1.2 -2.8 | 1.2 -2.9 | 0.5 -2.7 | -1.6 -2.5 | -1.9 -2.3 |
| 南外墙 | F=17.33 K=0.08 D=5.71 | -8.2 -8.6 | -7.8 -8.7 | -7.3 -8.8 | -7.1 -8.9 | -7.0 -9.0 | -7.1 -9.1 | -7.4 -9.1 | -7.6 -9.2 | -7.8 -9.2 | -8.0 -9.1 | -8.3 -8.8 | -8.5 -8.6 |
| 东外墙 | F=12.87 K=0.08 D=5.71 | 0.4 -1.9 | 0.1 -2.0 | -0.4 -2.1 | -0.9 -2.1 | -0.9 -2.2 | -0.9 -2.3 | -1.0 -2.4 | -1.1 -2.4 | -1.2 -2.4 | -1.4 -0.7 | -1.7 0.1 | -1.8 0.4 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=9.00 | 0.3 249.5 | -34.0 501.7 | -56.2 872.6 | -78.3 1207.5 | -97.2 1420.0 | -113.1 1495.6 | 53.2 1284.7 | 75.2 200.1 | 86.9 144.1 | 133.8 98.2 | 180.7 60.2 | 221.7 26.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -188.7 -75.6 | -204.2 -61.9 | -209.3 -55.1 | -216.1 -56.8 | -221.3 -70.5 | -224.7 -77.4 | -214.4 -96.2 | -192.2 -120.2 | -164.7 -144.2 | -139.0 -161.3 | -116.8 -173.3 | -94.5 -183.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 189.1 325.1 | 170.2 563.6 | 153.1 927.7 | 137.8 1264.3 | 124.0 1490.5 | 111.6 1573.0 | 267.6 1380.9 | 267.4 320.3 | 251.6 288.3 | 272.9 259.5 | 297.4 233.5 | 316.2 210.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=10.75 | -101.4 364.3 | -132.3 388.4 | -149.6 366.8 | -167.8 312.9 | -183.0 269.6 | -195.2 291.9 | 9.1 288.5 | 41.0 66.5 | 59.8 16.8 | 88.5 -22.5 | 195.1 -53.9 | 295.6 -81.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -225.4 -90.3 | -243.8 -74.0 | -250.0 -65.8 | -258.2 -67.8 | -264.3 -84.2 | -268.4 -92.4 | -256.1 -114.9 | -229.5 -143.6 | -196.8 -172.2 | -166.1 -192.7 | -139.5 -207.0 | -112.9 -219.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 124.0 454.7 | 111.6 462.3 | 100.4 432.6 | 90.4 380.7 | 81.3 353.8 | 73.2 384.3 | 265.2 403.4 | 270.5 210.1 | 256.6 189.1 | 254.5 170.2 | 334.6 153.1 | 408.4 137.8 |
| 底板1 | F=22.68 K=2.98 | -399.3 -399.3 | -399.3 -399.3 | -399.3 -399.3 | -399.3 -399.3 | -399.3 -399.3 | -399.3 -399.3 | -399.3 -399.3 | -399.3 -399.3 | -399.3 -399.3 | -399.3 -399.3 | -399.3 -399.3 | -399.3 -399.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 63.5 179.2 | 54.4 186.0 | 47.6 190.5 | 43.1 195.0 | 36.3 199.6 | 34.0 201.9 | 90.7 206.4 | 117.9 152.0 | 138.3 122.5 | 152.0 102.1 | 163.3 86.2 | 172.4 72.6 |
| 照明 | 显热(W) | 73.5 351.1 | 61.2 359.3 | 53.1 367.4 | 44.9 371.5 | 36.7 375.6 | 32.7 379.7 | 171.5 383.7 | 253.1 244.9 | 285.8 159.2 | 306.2 130.6 | 322.5 106.1 | 338.8 89.8 |
| 人体 | 显热(W) | 286.9 1823.9 | 245.9 1864.9 | 204.9 1885.4 | 184.4 1905.9 | 143.5 1926.4 | 123.0 1946.9 | 1065.7 1967.4 | 1455.0 1004.2 | 1578.0 614.8 | 1660.0 491.8 | 1721.5 409.9 | 1782.9 348.4 |
|  | 全热(W) | 286.9 3305.5 | 245.9 3346.5 | 204.9 3367.0 | 184.4 3387.4 | 143.5 3407.9 | 123.0 3428.4 | 2547.2 3448.9 | 2936.6 1004.2 | 3059.5 614.8 | 3141.5 491.8 | 3203.0 409.9 | 3264.5 348.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.22 | 0.00 2.22 | 0.00 2.22 | 0.00 2.22 | 0.00 2.22 | 0.00 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 0.00 | 2.22 0.00 | 2.22 0.00 | 2.22 0.00 | 2.22 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -773.0 | 0.0 -632.9 | 0.0 -562.9 | 0.0 -580.4 | 0.0 -720.5 | 0.0 -790.5 | 0.0 -983.1 | -1963.7 -1228.3 | -1683.5 -1473.4 | -1420.9 0.0 | -1193.2 0.0 | -965.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -4449.2 | 0.0 -4306.2 | 0.0 -4234.7 | 0.0 -4252.6 | 0.0 -4395.6 | 0.0 -4467.1 | 0.0 -4663.7 | -5664.9 -4914.0 | -5378.9 -5164.3 | -5110.7 0.0 | -4878.3 0.0 | -4645.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -5.17 | 0.00 -5.17 | 0.00 -5.17 | 0.00 -5.17 | 0.00 -5.17 | 0.00 -5.17 | 0.00 -5.17 | -5.17 -5.17 | -5.17 -5.17 | -5.17 0.00 | -5.17 0.00 | -5.17 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -78 -403 | -203 72 | -297 525 | -369 817 | -457 871 | -511 924 | 2480 542 | -2633 -3653 | -2141 -4514 | -1684 395 | -1213 204 | -754 53 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -78 1792 | -203 2263 | -297 2715 | -369 3007 | -457 3065 | -511 3119 | 999 2741 | -413 33 | 72 -823 | 524 395 | 991 204 | 1444 53 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -78 4047 | -203 4378 | -297 4760 | -369 5069 | -457 5267 | -511 5391 | 2480 5206 | 3032 1261 | 3237 650 | 3427 395 | 3665 204 | 3892 53 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -78 2565 | -203 2896 | -297 3278 | -369 3588 | -457 3786 | -511 3910 | 999 3724 | 1550 1261 | 1756 650 | 1945 395 | 2184 204 | 2410 53 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2012[音体室] |  | 3.90 | 125.50 | 26 | 60 | 5219.5 | 9 | 5926.4 | 6 | 3.42 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=125.50 K=0.08 D=6.46 | 24.4 24.4 | 28.8 23.2 | 33.1 22.2 | 36.8 21.4 | 39.5 20.7 | 41.2 20.2 | 41.8 19.4 | 41.2 19.0 | 39.1 18.5 | 35.9 18.1 | 32.1 17.8 | 27.8 20.2 |
| 东外墙 | F=23.53 K=0.08 D=5.71 | 0.6 -3.5 | 0.2 -3.7 | -0.6 -3.8 | -1.7 -3.9 | -1.7 -4.1 | -1.7 -4.2 | -1.8 -4.3 | -2.0 -4.4 | -2.2 -4.5 | -2.6 -1.4 | -3.0 0.1 | -3.3 0.6 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=25.91 | -145.4 1889.3 | -229.6 1069.1 | -280.2 1050.8 | -332.1 983.2 | -375.9 880.1 | -411.9 911.0 | 1971.8 882.6 | 3124.9 328.2 | 3623.9 191.7 | 3658.6 81.7 | 3203.8 -7.4 | 2425.9 -86.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -543.3 -217.8 | -587.7 -178.3 | -602.5 -158.6 | -622.2 -163.5 | -637.0 -203.0 | -646.9 -222.7 | -617.3 -277.0 | -553.2 -346.0 | -474.3 -415.1 | -400.3 -464.4 | -336.1 -498.9 | -272.0 -528.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 397.9 2107.0 | 358.2 1247.4 | 322.3 1209.4 | 290.1 1146.7 | 261.1 1083.0 | 235.0 1133.7 | 2589.1 1159.5 | 3678.1 674.2 | 4098.1 606.8 | 4058.9 546.1 | 3539.9 491.5 | 2697.9 442.4 |
| 底板1 | F=2.55 K=2.98 | -45.0 -45.0 | -45.0 -45.0 | -45.0 -45.0 | -45.0 -45.0 | -45.0 -45.0 | -45.0 -45.0 | -45.0 -45.0 | -45.0 -45.0 | -45.0 -45.0 | -45.0 -45.0 | -45.0 -45.0 | -45.0 -45.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 175.7 495.7 | 150.6 514.5 | 131.8 527.1 | 119.2 539.6 | 100.4 552.2 | 94.1 558.5 | 251.0 571.0 | 326.3 420.4 | 382.8 338.8 | 420.4 282.4 | 451.8 238.4 | 476.9 200.8 |
| 照明 | 显热(W) | 180.7 863.4 | 150.6 883.5 | 130.5 903.6 | 110.4 913.6 | 90.4 923.7 | 80.3 933.7 | 421.7 943.8 | 622.5 602.4 | 702.8 391.6 | 753.0 321.3 | 793.2 261.0 | 833.3 220.9 |
| 人体 | 显热(W) | 265.7 1689.4 | 227.8 1727.3 | 189.8 1746.3 | 170.8 1765.3 | 132.9 1784.3 | 113.9 1803.3 | 987.0 1822.2 | 1347.7 930.1 | 1461.6 569.5 | 1537.5 455.6 | 1594.5 379.6 | 1651.4 322.7 |
|  | 全热(W) | 265.7 3989.1 | 227.8 4027.1 | 189.8 4046.1 | 170.8 4065.1 | 132.9 4084.0 | 113.9 4103.0 | 3286.8 4122.0 | 3647.5 930.1 | 3761.4 569.5 | 3837.3 455.6 | 3894.2 379.6 | 3951.2 322.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.42 | 0.00 3.42 | 0.00 3.42 | 0.00 3.42 | 0.00 3.42 | 0.00 3.42 | 3.42 3.42 | 3.42 0.00 | 3.42 0.00 | 3.42 0.00 | 3.42 0.00 | 3.42 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -619.3 | 0.0 -507.1 | 0.0 -451.0 | 0.0 -465.0 | 0.0 -577.2 | 0.0 -633.4 | 0.0 -787.7 | -1573.3 -984.1 | -1348.8 -1180.5 | -1138.4 0.0 | -956.0 0.0 | -773.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -3564.7 | 0.0 -3450.1 | 0.0 -3392.8 | 0.0 -3407.1 | 0.0 -3521.7 | 0.0 -3579.0 | 0.0 -3736.6 | -4538.7 -3937.1 | -4309.5 -4137.6 | -4094.7 0.0 | -3908.5 0.0 | -3722.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -4.14 | 0.00 -4.14 | 0.00 -4.14 | 0.00 -4.14 | 0.00 -4.14 | 0.00 -4.14 | 0.00 -4.14 | -4.14 -4.14 | -4.14 -4.14 | -4.14 0.00 | -4.14 0.00 | -4.14 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 457 3649 | 283 3019 | 159 3108 | 58 3067 | -59 2890 | -129 2898 | 5926 2753 | 3177 -1686 | 4153 -2677 | 4563 1113 | 4419 845 | 3945 634 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 457 4294 | 283 3662 | 159 3750 | 58 3709 | -59 3535 | -129 3544 | 3627 3402 | 3842 1267 | 4814 280 | 5219 1113 | 5071 845 | 4593 634 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.42 3.42 | 3.42 3.42 | 3.42 3.42 | 3.42 3.42 | 3.42 3.42 | 3.42 3.42 | 3.42 3.42 | 3.42 3.42 | 3.42 3.42 | 3.42 3.42 | 3.42 3.42 | 3.42 3.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 457 7213 | 283 6469 | 159 6501 | 58 6474 | -59 6412 | -129 6477 | 5926 6490 | 7715 2251 | 8463 1461 | 8658 1113 | 8327 845 | 7667 634 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 457 4914 | 283 4169 | 159 4201 | 58 4174 | -59 4112 | -129 4177 | 3627 4190 | 5416 2251 | 6163 1461 | 6358 1113 | 6027 845 | 5367 634 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.42 3.42 | 3.42 3.42 | 3.42 3.42 | 3.42 3.42 | 3.42 3.42 | 3.42 3.42 | 3.42 3.42 | 3.42 3.42 | 3.42 3.42 | 3.42 3.42 | 3.42 3.42 | 3.42 3.42 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2013[卫生间] |  | 3.90 | 11.38 | 28 | 60 | 203.4 | 18 | 203.4 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=11.38 K=0.08 D=6.46 | 0.3 0.3 | 0.8 0.2 | 1.1 0.2 | 1.5 0.1 | 1.7 0.0 | 1.9 -0.0 | 1.9 -0.1 | 1.9 -0.1 | 1.7 -0.2 | 1.4 -0.2 | 1.0 -0.3 | 0.7 -0.0 |
| 西外墙 | F=22.23 K=0.08 D=5.71 | -6.8 -6.7 | -6.5 -6.9 | -6.2 -7.1 | -6.1 -7.2 | -4.7 -7.4 | -3.5 -7.5 | -2.5 -7.7 | -2.1 -7.8 | -2.0 -7.9 | -3.1 -7.7 | -6.1 -7.4 | -6.4 -7.1 |
| 北外墙 | F=5.61 K=0.08 D=5.71 | -3.6 -3.7 | -3.5 -3.7 | -3.4 -3.7 | -3.4 -3.8 | -3.3 -3.8 | -3.3 -3.8 | -3.3 -3.8 | -3.3 -3.9 | -3.2 -3.9 | -3.2 -3.6 | -3.6 -3.5 | -3.6 -3.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.75 | -46.7 84.1 | -57.7 93.7 | -63.9 95.8 | -70.4 90.3 | -75.9 81.7 | -80.3 100.0 | 12.6 109.7 | 17.2 13.4 | 15.0 -4.3 | 33.5 -18.4 | 53.9 -29.6 | 71.8 -39.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -92.1 -45.0 | -98.6 -39.3 | -100.7 -36.5 | -103.6 -37.2 | -105.7 -42.9 | -107.1 -45.7 | -102.8 -53.6 | -93.6 -63.6 | -82.1 -73.6 | -71.4 -80.7 | -62.2 -85.7 | -52.9 -90.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 45.4 129.1 | 40.9 133.1 | 36.8 132.3 | 33.1 127.5 | 29.8 124.6 | 26.8 145.7 | 115.4 163.3 | 110.8 77.0 | 97.1 69.3 | 104.9 62.3 | 116.0 56.1 | 124.6 50.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 15.9 45.0 | 13.7 46.7 | 11.9 47.8 | 10.8 48.9 | 9.1 50.1 | 8.5 50.6 | 22.8 51.8 | 29.6 38.1 | 34.7 30.7 | 38.1 25.6 | 41.0 21.6 | 43.2 18.2 |
| 照明 | 显热(W) | 10.2 48.9 | 8.5 50.1 | 7.4 51.2 | 6.3 51.8 | 5.1 52.3 | 4.6 52.9 | 23.9 53.5 | 35.3 34.1 | 39.8 22.2 | 42.7 18.2 | 45.0 14.8 | 47.2 12.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -31 168 | -45 180 | -53 184 | -61 180 | -68 173 | -72 192 | 55 203 | 79 74 | 86 37 | 109 14 | 131 -4 | 153 -19 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -31 168 | -45 180 | -53 184 | -61 180 | -68 173 | -72 192 | 55 203 | 79 74 | 86 37 | 109 14 | 131 -4 | 153 -19 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -31 168 | -45 180 | -53 184 | -61 180 | -68 173 | -72 192 | 55 203 | 79 74 | 86 37 | 109 14 | 131 -4 | 153 -19 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -31 168 | -45 180 | -53 184 | -61 180 | -68 173 | -72 192 | 55 203 | 79 74 | 86 37 | 109 14 | 131 -4 | 153 -19 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2014[卫生间] |  | 3.90 | 11.15 | 28 | 60 | 208.9 | 18 | 208.9 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=11.15 K=0.08 D=6.46 | 0.3 0.3 | 0.7 0.2 | 1.1 0.1 | 1.4 0.1 | 1.7 0.0 | 1.8 -0.0 | 1.9 -0.1 | 1.8 -0.1 | 1.6 -0.2 | 1.4 -0.2 | 1.0 -0.2 | 0.6 -0.0 |
| 北外墙 | F=5.61 K=0.08 D=5.71 | -3.6 -3.7 | -3.5 -3.7 | -3.4 -3.7 | -3.4 -3.8 | -3.3 -3.8 | -3.3 -3.8 | -3.3 -3.8 | -3.3 -3.9 | -3.2 -3.9 | -3.2 -3.6 | -3.6 -3.5 | -3.6 -3.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.75 | -46.7 84.1 | -57.7 93.7 | -63.9 95.8 | -70.4 90.3 | -75.9 81.7 | -80.3 100.0 | 12.6 109.7 | 17.2 13.4 | 15.0 -4.3 | 33.5 -18.4 | 53.9 -29.6 | 71.8 -39.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -92.1 -45.0 | -98.6 -39.3 | -100.7 -36.5 | -103.6 -37.2 | -105.7 -42.9 | -107.1 -45.7 | -102.8 -53.6 | -93.6 -63.6 | -82.1 -73.6 | -71.4 -80.7 | -62.2 -85.7 | -52.9 -90.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 45.4 129.1 | 40.9 133.1 | 36.8 132.3 | 33.1 127.5 | 29.8 124.6 | 26.8 145.7 | 115.4 163.3 | 110.8 77.0 | 97.1 69.3 | 104.9 62.3 | 116.0 56.1 | 124.6 50.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 15.6 44.0 | 13.4 45.7 | 11.7 46.8 | 10.6 47.9 | 8.9 49.1 | 8.4 49.6 | 22.3 50.7 | 29.0 37.4 | 34.0 30.1 | 37.4 25.1 | 40.1 21.2 | 42.4 17.8 |
| 照明 | 显热(W) | 10.0 47.9 | 8.4 49.1 | 7.2 50.2 | 6.1 50.7 | 5.0 51.3 | 4.5 51.8 | 23.4 52.4 | 34.6 33.5 | 39.0 21.7 | 41.8 17.8 | 44.0 14.5 | 46.3 12.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -24 173 | -39 185 | -47 189 | -56 185 | -64 178 | -69 198 | 57 209 | 79 80 | 86 43 | 111 21 | 136 2 | 157 -13 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -24 173 | -39 185 | -47 189 | -56 185 | -64 178 | -69 198 | 57 209 | 79 80 | 86 43 | 111 21 | 136 2 | 157 -13 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -24 173 | -39 185 | -47 189 | -56 185 | -64 178 | -69 198 | 57 209 | 79 80 | 86 43 | 111 21 | 136 2 | 157 -13 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -24 173 | -39 185 | -47 189 | -56 185 | -64 178 | -69 198 | 57 209 | 79 80 | 86 43 | 111 21 | 136 2 | 157 -13 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2015[园长室] |  | 3.90 | 20.52 | 26 | 60 | 573.4 | 18 | 466.9 | 6 | 0.28 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 13.5(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=20.52 K=0.08 D=6.46 | 4.0 4.0 | 4.7 3.8 | 5.4 3.6 | 6.0 3.5 | 6.5 3.4 | 6.7 3.3 | 6.8 3.2 | 6.7 3.1 | 6.4 3.0 | 5.9 3.0 | 5.3 2.9 | 4.5 3.3 |
| 西外墙 | F=22.23 K=0.08 D=5.71 | -3.0 -2.9 | -2.7 -3.1 | -2.5 -3.3 | -2.3 -3.4 | -0.9 -3.6 | 0.3 -3.8 | 1.2 -3.9 | 1.7 -4.0 | 1.7 -4.1 | 0.7 -3.9 | -2.3 -3.6 | -2.6 -3.3 |
| 北外墙 | F=8.79 K=0.08 D=5.71 | -4.1 -4.2 | -4.0 -4.3 | -3.9 -4.4 | -3.8 -4.4 | -3.7 -4.5 | -3.7 -4.5 | -3.7 -4.5 | -3.7 -4.6 | -3.6 -4.6 | -3.6 -4.1 | -4.1 -4.1 | -4.2 -4.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.25 | -46.5 136.6 | -61.9 150.1 | -70.6 153.1 | -79.7 145.4 | -87.4 133.2 | -93.5 158.9 | 36.5 172.5 | 43.0 37.6 | 39.9 12.9 | 65.8 -6.8 | 94.3 -22.6 | 119.4 -36.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -110.1 -44.1 | -119.1 -36.1 | -122.1 -32.1 | -126.1 -33.1 | -129.1 -41.1 | -131.1 -45.1 | -125.1 -56.1 | -112.1 -70.1 | -96.1 -84.1 | -81.1 -94.1 | -68.1 -101.1 | -55.1 -107.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 63.6 180.7 | 57.2 186.3 | 51.5 185.2 | 46.4 178.5 | 41.7 174.4 | 37.6 204.0 | 161.6 228.7 | 155.1 107.7 | 136.0 97.0 | 146.9 87.3 | 162.4 78.5 | 174.5 70.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 28.7 81.1 | 24.6 84.1 | 21.5 86.2 | 19.5 88.2 | 16.4 90.3 | 15.4 91.3 | 41.0 93.4 | 53.4 68.7 | 62.6 55.4 | 68.7 46.2 | 73.9 39.0 | 78.0 32.8 |
| 照明 | 显热(W) | 49.9 238.2 | 41.6 243.8 | 36.0 249.3 | 30.5 252.1 | 24.9 254.9 | 22.2 257.6 | 116.3 260.4 | 171.8 166.2 | 193.9 108.0 | 207.8 88.6 | 218.8 72.0 | 229.9 60.9 |
| 人体 | 显热(W) | 21.7 138.1 | 18.6 141.2 | 15.5 142.8 | 14.0 144.3 | 10.9 145.9 | 9.3 147.4 | 80.7 149.0 | 110.2 76.0 | 119.5 46.6 | 125.7 37.2 | 130.4 31.0 | 135.0 26.4 |
|  | 全热(W) | 21.7 326.1 | 18.6 329.2 | 15.5 330.8 | 14.0 332.3 | 10.9 333.9 | 9.3 335.4 | 268.7 337.0 | 298.2 76.0 | 307.5 46.6 | 313.7 37.2 | 318.4 31.0 | 323.0 26.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -75.9 | 0.0 -62.2 | 0.0 -55.3 | 0.0 -57.0 | 0.0 -70.8 | 0.0 -77.7 | 0.0 -96.6 | -192.9 -120.7 | -165.4 -144.8 | -139.6 0.0 | -117.2 0.0 | -94.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -437.1 | 0.0 -423.1 | 0.0 -416.1 | 0.0 -417.8 | 0.0 -431.9 | 0.0 -438.9 | 0.0 -458.2 | -556.6 -482.8 | -528.5 -507.4 | -502.1 0.0 | -479.3 0.0 | -456.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.51 | 0.00 -0.51 | 0.00 -0.51 | 0.00 -0.51 | 0.00 -0.51 | 0.00 -0.51 | 0.00 -0.51 | -0.51 -0.51 | -0.51 -0.51 | -0.51 0.00 | -0.51 0.00 | -0.51 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 51 342 | 21 381 | 2 399 | -16 396 | -33 376 | -43 399 | 467 400 | 15 -140 | 80 -290 | 157 160 | 225 115 | 292 80 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 51 515 | 21 553 | 2 572 | -16 569 | -33 549 | -43 573 | 279 573 | 190 222 | 255 72 | 331 160 | 399 115 | 465 80 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 51 779 | 21 804 | 2 815 | -16 814 | -33 808 | -43 838 | 467 858 | 571 343 | 608 217 | 659 160 | 704 115 | 748 80 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 51 591 | 21 616 | 2 627 | -16 626 | -33 620 | -43 650 | 279 670 | 383 343 | 420 217 | 471 160 | 516 115 | 560 80 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2016[总务室] |  | 3.90 | 20.52 | 26 | 60 | 510.2 | 14 | 416.5 | 6 | 0.23 | 6 |
| 相同房间 |  | 2017,2018[办公室];2019[财务室] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=20.52 K=0.08 D=6.46 | 4.0 4.0 | 4.7 3.8 | 5.4 3.6 | 6.0 3.5 | 6.5 3.4 | 6.7 3.3 | 6.8 3.2 | 6.7 3.1 | 6.4 3.0 | 5.9 3.0 | 5.3 2.9 | 4.5 3.3 |
| 北外墙 | F=8.79 K=0.08 D=5.71 | -4.1 -4.2 | -4.0 -4.3 | -3.9 -4.4 | -3.8 -4.4 | -3.7 -4.5 | -3.7 -4.5 | -3.7 -4.5 | -3.7 -4.6 | -3.6 -4.6 | -3.6 -4.1 | -4.1 -4.1 | -4.2 -4.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.25 | -46.5 136.6 | -61.9 150.1 | -70.6 153.1 | -79.7 145.4 | -87.4 133.2 | -93.5 158.9 | 36.5 172.5 | 43.0 37.6 | 39.9 12.9 | 65.8 -6.8 | 94.3 -22.6 | 119.4 -36.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -110.1 -44.1 | -119.1 -36.1 | -122.1 -32.1 | -126.1 -33.1 | -129.1 -41.1 | -131.1 -45.1 | -125.1 -56.1 | -112.1 -70.1 | -96.1 -84.1 | -81.1 -94.1 | -68.1 -101.1 | -55.1 -107.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 63.6 180.7 | 57.2 186.3 | 51.5 185.2 | 46.4 178.5 | 41.7 174.4 | 37.6 204.0 | 161.6 228.7 | 155.1 107.7 | 136.0 97.0 | 146.9 87.3 | 162.4 78.5 | 174.5 70.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 28.7 81.1 | 24.6 84.1 | 21.5 86.2 | 19.5 88.2 | 16.4 90.3 | 15.4 91.3 | 41.0 93.4 | 53.4 68.7 | 62.6 55.4 | 68.7 46.2 | 73.9 39.0 | 78.0 32.8 |
| 照明 | 显热(W) | 29.5 141.2 | 24.6 144.5 | 21.3 147.7 | 18.1 149.4 | 14.8 151.0 | 13.1 152.7 | 68.9 154.3 | 101.8 98.5 | 114.9 64.0 | 123.1 52.5 | 129.7 42.7 | 136.3 36.1 |
| 人体 | 显热(W) | 30.1 191.2 | 25.8 195.4 | 21.5 197.6 | 19.3 199.7 | 15.0 201.9 | 12.9 204.0 | 111.7 206.2 | 152.5 105.2 | 165.4 64.4 | 174.0 51.5 | 180.4 43.0 | 186.9 36.5 |
|  | 全热(W) | 30.1 346.4 | 25.8 350.7 | 21.5 352.9 | 19.3 355.0 | 15.0 357.2 | 12.9 359.3 | 267.0 361.5 | 307.8 105.2 | 320.6 64.4 | 329.2 51.5 | 335.7 43.0 | 342.1 36.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -101.3 | 0.0 -82.9 | 0.0 -73.7 | 0.0 -76.0 | 0.0 -94.4 | 0.0 -103.6 | 0.0 -128.8 | -257.2 -160.9 | -220.5 -193.0 | -186.1 0.0 | -156.3 0.0 | -126.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -582.9 | 0.0 -564.1 | 0.0 -554.8 | 0.0 -557.1 | 0.0 -575.8 | 0.0 -585.2 | 0.0 -611.0 | -742.1 -643.7 | -704.6 -676.5 | -669.5 0.0 | -639.1 0.0 | -608.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.68 | 0.00 -0.68 | 0.00 -0.68 | 0.00 -0.68 | 0.00 -0.68 | 0.00 -0.68 | 0.00 -0.68 | -0.68 -0.68 | -0.68 -0.68 | -0.68 0.00 | -0.68 0.00 | -0.68 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 42 122 | 14 165 | -5 184 | -21 180 | -38 155 | -49 176 | 417 169 | -233 -335 | -164 -481 | -80 142 | -4 101 | 67 68 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 42 448 | 14 491 | -5 510 | -21 506 | -38 481 | -49 502 | 261 496 | 96 148 | 165 2 | 248 142 | 323 101 | 394 68 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 42 705 | 14 729 | -5 739 | -21 737 | -38 731 | -49 761 | 417 780 | 509 309 | 541 195 | 589 142 | 635 101 | 676 68 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 42 550 | 14 574 | -5 584 | -21 582 | -38 575 | -49 606 | 261 625 | 354 309 | 386 195 | 434 142 | 479 101 | 521 68 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2020[备餐区] |  | 3.90 | 10.13 | 27 | 60 | 53.9 | 6 | 393.2 | 6 | 0.51 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=10.13 K=0.08 D=6.46 | 1.1 1.1 | 1.5 1.0 | 1.8 1.0 | 2.1 0.9 | 2.4 0.8 | 2.5 0.8 | 2.5 0.7 | 2.5 0.7 | 2.3 0.7 | 2.1 0.6 | 1.8 0.6 | 1.4 0.8 |
| 西外墙 | F=13.17 K=0.08 D=5.71 | -2.9 -2.8 | -2.7 -3.0 | -2.6 -3.1 | -2.5 -3.2 | -1.7 -3.3 | -0.9 -3.4 | -0.4 -3.4 | -0.1 -3.5 | -0.1 -3.5 | -0.7 -3.4 | -2.5 -3.3 | -2.7 -3.1 |
| 内墙1 | F=9.39 K=0.40 | -37.1 -25.9 | -37.1 -25.9 | -37.1 -25.9 | -37.1 -25.9 | -37.1 -25.9 | -37.1 -25.9 | -25.9 -25.9 | -25.9 -25.9 | -25.9 -25.9 | -25.9 -25.9 | -25.9 -25.9 | -25.9 -25.9 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | -68.6 -47.8 | -68.6 -47.8 | -68.6 -47.8 | -68.6 -47.8 | -68.6 -47.8 | -68.6 -47.8 | -47.8 -47.8 | -47.8 -47.8 | -47.8 -47.8 | -47.8 -47.8 | -47.8 -47.8 | -47.8 -47.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 14.2 40.0 | 12.2 41.5 | 10.6 42.5 | 9.6 43.6 | 8.1 44.6 | 7.6 45.1 | 20.3 46.1 | 26.3 33.9 | 30.9 27.4 | 33.9 22.8 | 36.5 19.2 | 38.5 16.2 |
| 照明 | 显热(W) | 14.6 69.7 | 12.2 71.3 | 10.5 72.9 | 8.9 73.7 | 7.3 74.6 | 6.5 75.4 | 34.0 76.2 | 50.2 48.6 | 56.7 31.6 | 60.8 25.9 | 64.0 21.1 | 67.3 17.8 |
| 人体 | 显热(W) | 19.1 121.7 | 16.4 124.4 | 13.7 125.8 | 12.3 127.2 | 9.6 128.5 | 8.2 129.9 | 71.1 131.3 | 97.1 67.0 | 105.3 41.0 | 110.8 32.8 | 114.9 27.4 | 119.0 23.2 |
|  | 全热(W) | 19.1 461.1 | 16.4 463.8 | 13.7 465.2 | 12.3 466.5 | 9.6 467.9 | 8.2 469.3 | 410.5 470.6 | 436.4 67.0 | 444.7 41.0 | 450.1 32.8 | 454.2 27.4 | 458.3 23.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1325.6 | 0.0 -1127.8 | 0.0 -1028.8 | 0.0 -1053.6 | 0.0 -1251.4 | 0.0 -1350.3 | 0.0 -1622.4 | -3007.4 -1968.6 | -2611.7 -2314.9 | -2240.7 0.0 | -1919.2 0.0 | -1597.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -7278.8 | 0.0 -7076.8 | 0.0 -6975.8 | 0.0 -7001.1 | 0.0 -7203.1 | 0.0 -7304.1 | 0.0 -7581.8 | -8995.8 -7935.3 | -8591.8 -8288.8 | -8213.1 0.0 | -7884.8 0.0 | -7556.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -8.36 | 0.00 -8.36 | 0.00 -8.36 | 0.00 -8.36 | 0.00 -8.36 | 0.00 -8.36 | 0.00 -8.36 | -8.36 -8.36 | -8.36 -8.36 | -8.36 0.00 | -8.36 0.00 | -8.36 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -60 -6783 | -66 -6576 | -72 -6471 | -75 -6493 | -80 -6692 | -82 -6791 | 393 -7065 | -8554 -7862 | -8131 -8265 | -7741 5 | -7405 -9 | -7067 -19 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -60 -1170 | -66 -966 | -72 -863 | -75 -885 | -80 -1080 | -82 -1176 | 54 -1445 | -2905 -1896 | -2490 -2291 | -2107 5 | -1778 -9 | -1448 -19 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -60 495 | -66 501 | -72 505 | -75 508 | -80 511 | -82 513 | 393 517 | 442 73 | 461 23 | 473 5 | 480 -9 | 489 -19 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -60 156 | -66 162 | -72 166 | -75 169 | -80 172 | -82 174 | 54 177 | 102 73 | 122 23 | 133 5 | 141 -9 | 150 -19 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2022[普通办公室] |  | 3.90 | 23.00 | 26 | 60 | 543.9 | 18 | 754.6 | 18 | 0.31 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=23.00 K=0.08 D=6.46 | 4.5 4.5 | 5.3 4.2 | 6.1 4.1 | 6.7 3.9 | 7.2 3.8 | 7.5 3.7 | 7.7 3.6 | 7.5 3.5 | 7.2 3.4 | 6.6 3.3 | 5.9 3.3 | 5.1 3.7 |
| 东外墙 | F=9.06 K=0.08 D=5.71 | 0.2 -1.3 | 0.1 -1.4 | -0.2 -1.5 | -0.7 -1.5 | -0.6 -1.6 | -0.6 -1.6 | -0.7 -1.7 | -0.8 -1.7 | -0.9 -1.7 | -1.0 -0.5 | -1.2 0.0 | -1.3 0.2 |
| 北外墙 | F=38.61 K=0.08 D=5.71 | -17.9 -18.6 | -17.4 -18.9 | -17.0 -19.1 | -16.7 -19.3 | -16.4 -19.6 | -16.3 -19.7 | -16.4 -19.9 | -16.1 -20.0 | -15.6 -20.1 | -15.8 -18.2 | -17.9 -17.8 | -18.3 -17.9 |
| 内墙1 | F=9.06 K=0.40 | -32.2 -21.3 | -32.2 -21.3 | -32.2 -21.3 | -32.2 -21.3 | -32.2 -21.3 | -32.2 -21.3 | -21.3 -21.3 | -21.3 -21.3 | -21.3 -21.3 | -21.3 -21.3 | -21.3 -21.3 | -21.3 -21.3 |
| 底板1 | F=4.65 K=2.98 | -81.8 -81.8 | -81.8 -81.8 | -81.8 -81.8 | -81.8 -81.8 | -81.8 -81.8 | -81.8 -81.8 | -81.8 -81.8 | -81.8 -81.8 | -81.8 -81.8 | -81.8 -81.8 | -81.8 -81.8 | -81.8 -81.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 96.6 272.6 | 82.8 282.9 | 72.5 289.8 | 65.6 296.7 | 55.2 303.6 | 51.8 307.1 | 138.0 314.0 | 179.4 231.2 | 210.5 186.3 | 231.2 155.3 | 248.4 131.1 | 262.2 110.4 |
| 照明 | 显热(W) | 184.0 184.0 | 184.0 184.0 | 184.0 184.0 | 184.0 184.0 | 184.0 184.0 | 184.0 184.0 | 184.0 184.0 | 184.0 184.0 | 184.0 184.0 | 184.0 184.0 | 184.0 184.0 | 184.0 184.0 |
| 人体 | 显热(W) | 24.4 154.8 | 20.9 158.3 | 17.4 160.0 | 15.7 161.8 | 12.2 163.5 | 10.4 165.2 | 90.5 167.0 | 123.5 85.2 | 133.9 52.2 | 140.9 41.7 | 146.1 34.8 | 151.3 29.6 |
|  | 全热(W) | 24.4 365.6 | 20.9 369.0 | 17.4 370.8 | 15.7 372.5 | 12.2 374.3 | 10.4 376.0 | 301.2 377.7 | 334.3 85.2 | 344.7 52.2 | 351.6 41.7 | 356.9 34.8 | 362.1 29.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -85.1 | 0.0 -69.7 | 0.0 -62.0 | 0.0 -63.9 | 0.0 -79.3 | 0.0 -87.1 | -241.3 0.0 | -216.3 0.0 | -185.4 0.0 | -156.5 0.0 | -131.4 0.0 | -106.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -490.0 | 0.0 -474.2 | 0.0 -466.4 | 0.0 -468.3 | 0.0 -484.1 | 0.0 -492.0 | -649.5 0.0 | -623.9 0.0 | -592.4 0.0 | -562.8 0.0 | -537.3 0.0 | -511.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.57 | 0.00 -0.57 | 0.00 -0.57 | 0.00 -0.57 | 0.00 -0.57 | 0.00 -0.57 | -0.57 0.00 | -0.57 0.00 | -0.57 0.00 | -0.57 0.00 | -0.57 0.00 | -0.57 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 178 213 | 162 243 | 149 259 | 141 265 | 128 257 | 123 254 | -139 755 | -39 379 | 34 301 | 91 262 | 136 232 | 179 207 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 178 408 | 162 436 | 149 452 | 141 459 | 128 451 | 123 449 | 59 544 | 158 379 | 231 301 | 286 262 | 331 232 | 374 207 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 178 703 | 162 717 | 149 725 | 141 733 | 128 741 | 123 746 | 511 755 | 585 379 | 627 301 | 653 262 | 673 232 | 691 207 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 178 493 | 162 506 | 149 514 | 141 523 | 128 531 | 123 536 | 300 544 | 374 379 | 416 301 | 443 262 | 462 232 | 480 207 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 |