热负荷计算报告书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 西藏-日喀则 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月30日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250101(SP1) |  |
| 正版授权码 | : SP57932059 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

9	窗构造	4

10	门构造	4

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按系统)	5

13	房间热负荷汇总表(按楼层)	6

14	房间热负荷详细表	7

建筑概况

| 地理位置 | 西藏-日喀则 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 29.00 |  |
| 东经 | 88.91 |  |
| 建筑名称 |  |  |
| 建筑面积 | 地上 2639.79 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 9.30 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 气象位置 | 西藏-日喀则-日喀则（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 1 |
| 室外计算温度(℃) | -7.3 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.082 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 0.085 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 内墙构造一 | 1.925 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温空间隔墙构造一 | 0.399 |
| 楼板 | 楼板构造一 | 2.984 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温空间楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.514 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.298 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 80系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+16A+5+16A+5] | 1.80 | 0.39 |
| 70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5Low-E+12A+5Low-E) | 1.70 | 0.32 |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 66643 | 2639.79 | 25.25 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 2532.34 | 26.32 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 未分区 | 1023[活动室] | 61.80 | 20 | 2182 | 769 | 0 | 0 | 0 | 2951 | 47.8 |
|  | 1024[活动室] | 61.80 | 20 | 1659 | 769 | 0 | 0 | 0 | 2428 | 39.3 |
|  | 1025[活动室] | 61.80 | 20 | 1660 | 769 | 0 | 0 | 0 | 2429 | 39.3 |
|  | 1026[普通教室] | 51.93 | 18 | 731 | 598 | 0 | 0 | 0 | 1329 | 25.6 |
|  | 1027[普通教室] | 51.93 | 18 | 1024 | 598 | 0 | 0 | 0 | 1623 | 31.3 |
|  | 1028[普通教室] | 50.85 | 18 | 726 | 586 | 0 | 0 | 0 | 1312 | 25.8 |
|  | 1029,1030,1031[卫生间] | 31.00 | 16 | -716 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1026 | -33.1 |
|  | 1032[大厅] | 508.11 | 20 | 9996 | 6319 | 0 | 0 | 0 | 16315 | 32.1 |
|  | 1033[隔离室] | 10.80 | 20 | 399 | 134 | 0 | 0 | 0 | 533 | 49.4 |
|  | 1034[值班室] | 10.80 | 20 | 539 | 134 | 0 | 0 | 0 | 673 | 62.3 |
|  | 1035[医务室] | 22.68 | 20 | 956 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 54.6 |
|  | 1037[餐厅] | 59.40 | 18 | 843 | 685 | 0 | 0 | 0 | 1528 | 25.7 |
|  | 1038[主副食加工间] | 58.86 | 18 | 938 | 678 | 0 | 0 | 0 | 1616 | 27.5 |
|  | 1039[卫生间] | 11.38 | 16 | 207 | 121 | 0 | 0 | 0 | 328 | 28.8 |
|  | 1040[卫生间] | 11.15 | 16 | -41 | 118 | 0 | 0 | 0 | 78 | 7.0 |
|  | 1041[多功能区] | 61.56 | 20 | 1901 | 766 | 0 | 0 | 0 | 2667 | 43.3 |
|  | 1042[库房] | 41.04 | 18 | 401 | 473 | 0 | 0 | 0 | 874 | 21.3 |
|  | 1043[备餐区] | 10.13 | 18 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 21.5 |
|  | 1045[冷藏库] | 4.86 | 20 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 18.2 |
|  | 1046[主食库] | 6.66 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.6 |
|  | 1048[副食库] | 4.86 | 18 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9.4 |
|  | 1049[更衣] | 6.66 | 20 | 415 | 83 | 0 | 0 | 0 | 498 | 74.7 |
|  | 2001[活动室] | 61.80 | 20 | 1505 | 769 | 0 | 0 | 0 | 2274 | 36.8 |
|  | 2002[活动室] | 61.80 | 20 | 1086 | 769 | 0 | 0 | 0 | 1854 | 30.0 |
|  | 2003[活动室] | 61.80 | 20 | 1087 | 769 | 0 | 0 | 0 | 1855 | 30.0 |
|  | 2004[普通教室] | 51.93 | 18 | 241 | 598 | 0 | 0 | 0 | 840 | 16.2 |
|  | 2005[普通教室] | 51.93 | 18 | 455 | 598 | 0 | 0 | 0 | 1054 | 20.3 |
|  | 2006[普通教室] | 50.85 | 18 | 243 | 586 | 0 | 0 | 0 | 829 | 16.3 |
|  | 2007,2008,2009[卫生间] | 31.00 | 18 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -760 | -24.5 |
|  | 2010[走廊] | 508.11 | 20 | 9197 | 6319 | 0 | 0 | 0 | 15517 | 30.5 |
|  | 2011[教具室] | 45.36 | 18 | 1724 | 523 | 0 | 0 | 0 | 2247 | 49.5 |
|  | 2012[音体室] | 125.50 | 18 | 1030 | 1446 | 0 | 0 | 0 | 2476 | 19.7 |
|  | 2013[卫生间] | 11.38 | 16 | 92 | 121 | 0 | 0 | 0 | 213 | 18.7 |
|  | 2014[卫生间] | 11.15 | 16 | -121 | 118 | 0 | 0 | 0 | -3 | -0.2 |
|  | 2015[园长室] | 20.52 | 20 | 387 | 255 | 0 | 0 | 0 | 642 | 31.3 |
|  | 2016[总务室];2017[办公室] | 20.52 | 20 | 338 | 255 | 0 | 0 | 0 | 593 | 28.9 |
|  | 2018[办公室];2019[财务室] | 20.52 | 20 | 461 | 255 | 0 | 0 | 0 | 716 | 34.9 |
|  | 2020[备餐区] | 10.13 | 18 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 10.4 |
|  | 2022[普通办公室] | 23.00 | 20 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 30.0 |
|  | 合计 | 2532.34 |  | 42011 | 27775 | 0 | 0 | 0 | 66643 | 26.3 |
| 总计 |  | 2532.34 |  | 42011 | 27775 | 0 | 0 |  | 66643 | 26.3 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1023[活动室] | 61.80 | 20 | 2182 | 769 | 0 | 0 | 0 | 2951 | 47.8 |
|  | 1024[活动室] | 61.80 | 20 | 1659 | 769 | 0 | 0 | 0 | 2428 | 39.3 |
|  | 1025[活动室] | 61.80 | 20 | 1660 | 769 | 0 | 0 | 0 | 2429 | 39.3 |
|  | 1026[普通教室] | 51.93 | 18 | 731 | 598 | 0 | 0 | 0 | 1329 | 25.6 |
|  | 1027[普通教室] | 51.93 | 18 | 1024 | 598 | 0 | 0 | 0 | 1623 | 31.3 |
|  | 1028[普通教室] | 50.85 | 18 | 726 | 586 | 0 | 0 | 0 | 1312 | 25.8 |
|  | 1029,1030,1031[卫生间] | 31.00 | 16 | -716 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1026 | -33.1 |
|  | 1032[大厅] | 508.11 | 20 | 9996 | 6319 | 0 | 0 | 0 | 16315 | 32.1 |
|  | 1033[隔离室] | 10.80 | 20 | 399 | 134 | 0 | 0 | 0 | 533 | 49.4 |
|  | 1034[值班室] | 10.80 | 20 | 539 | 134 | 0 | 0 | 0 | 673 | 62.3 |
|  | 1035[医务室] | 22.68 | 20 | 956 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 54.6 |
|  | 1037[餐厅] | 59.40 | 18 | 843 | 685 | 0 | 0 | 0 | 1528 | 25.7 |
|  | 1038[主副食加工间] | 58.86 | 18 | 938 | 678 | 0 | 0 | 0 | 1616 | 27.5 |
|  | 1039[卫生间] | 11.38 | 16 | 207 | 121 | 0 | 0 | 0 | 328 | 28.8 |
|  | 1040[卫生间] | 11.15 | 16 | -41 | 118 | 0 | 0 | 0 | 78 | 7.0 |
|  | 1041[多功能区] | 61.56 | 20 | 1901 | 766 | 0 | 0 | 0 | 2667 | 43.3 |
|  | 1042[库房] | 41.04 | 18 | 401 | 473 | 0 | 0 | 0 | 874 | 21.3 |
|  | 1043[备餐区] | 10.13 | 18 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 21.5 |
|  | 1045[冷藏库] | 4.86 | 20 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 18.2 |
|  | 1046[主食库] | 6.66 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.6 |
|  | 1048[副食库] | 4.86 | 18 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9.4 |
|  | 1049[更衣] | 6.66 | 20 | 415 | 83 | 0 | 0 | 0 | 498 | 74.7 |
|  | 合计 | 1262.03 |  | 22871 | 13882 | 0 | 0 |  | 35710 | 28.3 |
| 2层 | 2001[活动室] | 61.80 | 20 | 1505 | 769 | 0 | 0 | 0 | 2274 | 36.8 |
|  | 2002[活动室] | 61.80 | 20 | 1086 | 769 | 0 | 0 | 0 | 1854 | 30.0 |
|  | 2003[活动室] | 61.80 | 20 | 1087 | 769 | 0 | 0 | 0 | 1855 | 30.0 |
|  | 2004[普通教室] | 51.93 | 18 | 241 | 598 | 0 | 0 | 0 | 840 | 16.2 |
|  | 2005[普通教室] | 51.93 | 18 | 455 | 598 | 0 | 0 | 0 | 1054 | 20.3 |
|  | 2006[普通教室] | 50.85 | 18 | 243 | 586 | 0 | 0 | 0 | 829 | 16.3 |
|  | 2007,2008,2009[卫生间] | 31.00 | 18 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -760 | -24.5 |
|  | 2010[走廊] | 508.11 | 20 | 9197 | 6319 | 0 | 0 | 0 | 15517 | 30.5 |
|  | 2011[教具室] | 45.36 | 18 | 1724 | 523 | 0 | 0 | 0 | 2247 | 49.5 |
|  | 2012[音体室] | 125.50 | 18 | 1030 | 1446 | 0 | 0 | 0 | 2476 | 19.7 |
|  | 2013[卫生间] | 11.38 | 16 | 92 | 121 | 0 | 0 | 0 | 213 | 18.7 |
|  | 2014[卫生间] | 11.15 | 16 | -121 | 118 | 0 | 0 | 0 | -3 | -0.2 |
|  | 2015[园长室] | 20.52 | 20 | 387 | 255 | 0 | 0 | 0 | 642 | 31.3 |
|  | 2016[总务室];2017[办公室] | 20.52 | 20 | 338 | 255 | 0 | 0 | 0 | 593 | 28.9 |
|  | 2018[办公室];2019[财务室] | 20.52 | 20 | 461 | 255 | 0 | 0 | 0 | 716 | 34.9 |
|  | 2020[备餐区] | 10.13 | 18 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 10.4 |
|  | 2022[普通办公室] | 23.00 | 20 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 30.0 |
|  | 合计 | 1270.31 |  | 19139 | 13892 | 0 | 0 |  | 30934 | 24.4 |
| 总计 |  | 2532.34 |  | 42011 | 27775 | 0 | 0 |  | 66643 | 26.3 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1023[活动室] | 西外墙 | 31.37 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 72.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.2 | 0.00 | 69.2 |
|  | 南外墙 | 15.53 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 36.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 30.6 | 0.00 | 30.6 |
|  | 东外墙 | 6.44 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 14.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.2 | 0.00 | 14.2 |
|  | 西外窗 | 10.75 | 1.80 | 20 | 27.3 | 1.0 | 528.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 501.8 | 0.00 | 501.8 |
|  | 南外窗 | 10.75 | 1.80 | 20 | 27.3 | 1.0 | 528.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 449.0 | 0.00 | 449.0 |
|  | 南外门 | 1.80 | 1.97 | 20 | 27.3 | 1.0 | 96.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 82.4 | 0.00 | 82.4 |
|  | 内墙 | 32.18 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 247.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.7 | 0.00 | 247.7 |
|  | 内墙 | 21.20 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 81.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.6 | 0.00 | 81.6 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.00 | 14.4 |
|  | 非周边地面 | 29.80 | 0.30 | 20 | 27.3 | 1.0 | 242.4 |  |  | 0.00 | 242.4 | 0.00 | 242.4 |
|  | 周边地面 | 32.00 | 0.51 | 20 | 27.3 | 1.0 | 449.0 |  |  | 0.00 | 449.0 | 0.00 | 449.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 768.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2951 |
| 1024[活动室] | 西外墙 | 6.44 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 14.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.2 | 0.00 | 14.2 |
|  | 南外墙 | 15.53 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 36.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 30.6 | 0.00 | 30.6 |
|  | 东外墙 | 5.85 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 13.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 12.9 | 0.00 | 12.9 |
|  | 南外窗 | 10.75 | 1.80 | 20 | 27.3 | 1.0 | 528.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 449.0 | 0.00 | 449.0 |
|  | 南外门 | 1.80 | 1.97 | 20 | 27.3 | 1.0 | 96.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 82.4 | 0.00 | 82.4 |
|  | 内墙 | 22.29 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 85.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.8 | 0.00 | 85.8 |
|  | 内墙 | 32.18 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 247.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.7 | 0.00 | 247.7 |
|  | 内墙 | 35.69 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 137.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.4 | 0.00 | 137.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
|  | 非周边地面 | 47.40 | 0.30 | 20 | 27.3 | 1.0 | 385.6 |  |  | 0.00 | 385.6 | 0.00 | 385.6 |
|  | 周边地面 | 14.40 | 0.51 | 20 | 27.3 | 1.0 | 202.1 |  |  | 0.00 | 202.1 | 0.00 | 202.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 768.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2428 |
| 1025[活动室] | 西外墙 | 5.85 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 13.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 12.9 | 0.00 | 12.9 |
|  | 南外墙 | 15.53 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 36.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 30.6 | 0.00 | 30.6 |
|  | 东外墙 | 5.85 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 13.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 12.9 | 0.00 | 12.9 |
|  | 南外窗 | 10.75 | 1.80 | 20 | 27.3 | 1.0 | 528.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 449.0 | 0.00 | 449.0 |
|  | 南外门 | 1.80 | 1.97 | 20 | 27.3 | 1.0 | 96.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 82.4 | 0.00 | 82.4 |
|  | 内墙 | 22.29 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 85.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.8 | 0.00 | 85.8 |
|  | 内墙 | 32.18 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 247.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.7 | 0.00 | 247.7 |
|  | 内墙 | 36.27 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 139.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.6 | 0.00 | 139.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
|  | 非周边地面 | 47.40 | 0.30 | 20 | 27.3 | 1.0 | 385.6 |  |  | 0.00 | 385.6 | 0.00 | 385.6 |
|  | 周边地面 | 14.40 | 0.51 | 20 | 27.3 | 1.0 | 202.1 |  |  | 0.00 | 202.1 | 0.00 | 202.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 768.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2429 |
| 1026[普通教室] | 南外墙 | 18.33 | 0.09 | 18 | 25.3 | 1.0 | 39.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 33.5 | 0.00 | 33.5 |
|  | 南外窗 | 9.75 | 1.80 | 18 | 25.3 | 1.0 | 444.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 377.4 | 0.00 | 377.4 |
|  | 内墙 | 27.52 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 105.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.9 | 0.00 | 105.9 |
|  | 内墙 | 22.29 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -85.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -85.8 | 0.00 | -85.8 |
|  | 内墙 | 36.27 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -139.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -139.6 | 0.00 | -139.6 |
|  | 内墙 | 6.77 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -26.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.0 | 0.00 | -26.0 |
|  | 内门 | 3.49 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 20.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.9 | 0.00 | 20.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.3 | 0.00 | -11.3 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.4 | 0.00 | -14.4 |
|  | 非周边地面 | 37.53 | 0.30 | 18 | 25.3 | 1.0 | 282.9 |  |  | 0.00 | 282.9 | 0.00 | 282.9 |
|  | 周边地面 | 14.40 | 0.51 | 18 | 25.3 | 1.0 | 187.3 |  |  | 0.00 | 187.3 | 0.00 | 187.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 598.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1329 |
| 1027[普通教室] | 南外墙 | 18.33 | 0.09 | 18 | 25.3 | 1.0 | 39.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 33.5 | 0.00 | 33.5 |
|  | 东外墙 | 36.27 | 0.09 | 18 | 25.3 | 1.0 | 78.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.1 | 0.00 | 74.1 |
|  | 南外窗 | 9.75 | 1.80 | 18 | 25.3 | 1.0 | 444.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 377.4 | 0.00 | 377.4 |
|  | 内墙 | 27.52 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 105.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.9 | 0.00 | 105.9 |
|  | 内墙 | 22.29 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -85.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -85.8 | 0.00 | -85.8 |
|  | 内墙 | 6.77 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -26.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.0 | 0.00 | -26.0 |
|  | 内门 | 3.49 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 20.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.9 | 0.00 | 20.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.3 | 0.00 | -11.3 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.4 | 0.00 | -14.4 |
|  | 非周边地面 | 22.93 | 0.30 | 18 | 25.3 | 1.0 | 172.8 |  |  | 0.00 | 172.8 | 0.00 | 172.8 |
|  | 周边地面 | 29.00 | 0.51 | 18 | 25.3 | 1.0 | 377.1 |  |  | 0.00 | 377.1 | 0.00 | 377.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 598.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1623 |
| 1028[普通教室] | 南外墙 | 18.33 | 0.09 | 18 | 25.3 | 1.0 | 39.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 33.5 | 0.00 | 33.5 |
|  | 南外窗 | 9.75 | 1.80 | 18 | 25.3 | 1.0 | 444.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 377.4 | 0.00 | 377.4 |
|  | 内墙 | 27.52 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 105.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.9 | 0.00 | 105.9 |
|  | 内墙 | 21.20 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -81.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -81.6 | 0.00 | -81.6 |
|  | 内墙 | 35.69 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -137.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -137.4 | 0.00 | -137.4 |
|  | 内墙 | 6.77 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -26.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.0 | 0.00 | -26.0 |
|  | 内门 | 3.49 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 20.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.9 | 0.00 | 20.9 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.4 | 0.00 | -14.4 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.4 | 0.00 | -14.4 |
|  | 非周边地面 | 36.45 | 0.30 | 18 | 25.3 | 1.0 | 274.8 |  |  | 0.00 | 274.8 | 0.00 | 274.8 |
|  | 周边地面 | 14.40 | 0.51 | 18 | 25.3 | 1.0 | 187.3 |  |  | 0.00 | 187.3 | 0.00 | 187.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 586.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1312 |
| 1029,1030,1031[卫生间] | 顶板 | 31.00 | 2.98 | 16 | -2.0 | 1.0 | -185.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -185.0 | 0.00 | -185.0 |
|  | 内墙 | 27.52 | 1.93 | 16 | -2.0 | 1.0 | -105.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -105.9 | 0.00 | -105.9 |
|  | 内墙 | 32.18 | 1.93 | 16 | -4.0 | 1.0 | -247.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -247.7 | 0.00 | -247.7 |
|  | 内墙 | 30.00 | 1.93 | 16 | -4.0 | 1.0 | -231.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -231.0 | 0.00 | -231.0 |
|  | 内窗 | 9.00 | 3.90 | 16 | -4.0 | 1.0 | -140.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -140.4 | 0.00 | -140.4 |
|  | 内门 | 3.49 | 3.00 | 16 | -2.0 | 1.0 | -20.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.9 | 0.00 | -20.9 |
|  | 非周边地面 | 31.00 | 0.30 | 16 | 23.3 | 1.0 | 215.2 |  |  | 0.00 | 215.2 | 0.00 | 215.2 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -310.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1026 |
| 1032[大厅] | 西外墙 | 27.27 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 63.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.1 | 0.00 | 60.1 |
|  | 南外墙 | 16.98 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 39.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 33.5 | 0.00 | 33.5 |
|  | 东外墙 | 53.76 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 124.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.5 | 0.00 | 118.5 |
|  | 北外墙 | 57.35 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 133.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 139.7 | 0.00 | 139.7 |
|  | 西外窗 | 9.00 | 1.80 | 20 | 27.3 | 1.0 | 442.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 420.1 | 0.00 | 420.1 |
|  | 南外窗 | 6.30 | 1.80 | 20 | 27.3 | 1.0 | 309.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.1 | 0.00 | 263.1 |
|  | 北外窗 | 28.06 | 1.80 | 20 | 27.3 | 1.0 | 1379.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1448.0 | 0.00 | 1448.0 |
|  | 南外门 | 4.80 | 1.97 | 20 | 27.3 | 1.0 | 258.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 219.6 | 0.00 | 219.6 |
|  | 东外门 | 2.40 | 1.97 | 20 | 27.3 | 1.0 | 129.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.7 | 0.00 | 122.7 |
|  | 内墙 | 16.73 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 128.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.8 | 0.00 | 128.8 |
|  | 内墙 | 23.94 | 0.40 | 20 | 27.3 | 0.4 | 104.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.3 | 0.00 | 104.3 |
|  | 内墙 | 30.00 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 231.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.0 | 0.00 | 231.0 |
|  | 内墙 | 6.77 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.0 | 0.00 | 26.0 |
|  | 内墙 | 30.00 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 231.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.0 | 0.00 | 231.0 |
|  | 内墙 | 6.77 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.0 | 0.00 | 26.0 |
|  | 内墙 | 30.00 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 231.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.0 | 0.00 | 231.0 |
|  | 内墙 | 6.77 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.0 | 0.00 | 26.0 |
|  | 内墙 | 59.61 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 229.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.5 | 0.00 | 229.5 |
|  | 内墙 | 10.47 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 40.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.3 | 0.00 | 40.3 |
|  | 内墙 | 9.30 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 35.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.8 | 0.00 | 35.8 |
|  | 内墙 | 47.91 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 184.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.5 | 0.00 | 184.5 |
|  | 内墙 | 38.96 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 300.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.0 | 0.00 | 300.0 |
|  | 内窗 | 9.00 | 3.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 140.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.4 | 0.00 | 140.4 |
|  | 内窗 | 9.00 | 3.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 140.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.4 | 0.00 | 140.4 |
|  | 内窗 | 9.00 | 3.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 140.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.4 | 0.00 | 140.4 |
|  | 内门 | 1.80 | 3.00 | 20 | 27.3 | 0.4 | 59.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.0 | 0.00 | 59.0 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.00 | 14.4 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.00 | 14.4 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.00 | 14.4 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.00 | 14.4 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.00 | 14.4 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.00 | 14.4 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.00 | 14.4 |
|  | 内门 | 1.60 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 19.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.2 | 0.00 | 19.2 |
|  | 内门 | 1.60 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 19.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.2 | 0.00 | 19.2 |
|  | 非周边地面 | 402.51 | 0.30 | 20 | 27.3 | 1.0 | 3274.6 |  |  | 0.00 | 3274.6 | 0.00 | 3274.6 |
|  | 周边地面 | 105.60 | 0.51 | 20 | 27.3 | 1.0 | 1481.8 |  |  | 0.00 | 1481.8 | 0.00 | 1481.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6319.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16315 |
| 1033[隔离室] | 屋顶 | 10.80 | 0.08 | 20 | 27.3 | 1.0 | 24.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.2 | 0.00 | 24.2 |
|  | 西外墙 | 11.70 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 27.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.8 | 0.00 | 25.8 |
|  | 南外墙 | 9.54 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 22.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 18.8 | 0.00 | 18.8 |
|  | 南外窗 | 4.50 | 1.80 | 20 | 27.3 | 1.0 | 221.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 188.0 | 0.00 | 188.0 |
|  | 非周边地面 | 1.60 | 0.30 | 20 | 27.3 | 1.0 | 13.0 |  |  | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
|  | 周边地面 | 9.20 | 0.51 | 20 | 27.3 | 1.0 | 129.1 |  |  | 0.00 | 129.1 | 0.00 | 129.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 533 |
| 1034[值班室] | 屋顶 | 10.80 | 0.08 | 20 | 27.3 | 1.0 | 24.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.2 | 0.00 | 24.2 |
|  | 东外墙 | 11.70 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 27.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.8 | 0.00 | 25.8 |
|  | 南外墙 | 7.74 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 18.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 15.3 | 0.00 | 15.3 |
|  | 南外窗 | 4.50 | 1.80 | 20 | 27.3 | 1.0 | 221.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 188.0 | 0.00 | 188.0 |
|  | 南外门 | 1.80 | 1.97 | 20 | 27.3 | 1.0 | 96.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 82.4 | 0.00 | 82.4 |
|  | 内墙 | 14.04 | 0.40 | 20 | 27.3 | 0.4 | 61.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.2 | 0.00 | 61.2 |
|  | 非周边地面 | 1.60 | 0.30 | 20 | 27.3 | 1.0 | 13.0 |  |  | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
|  | 周边地面 | 9.20 | 0.51 | 20 | 27.3 | 1.0 | 129.1 |  |  | 0.00 | 129.1 | 0.00 | 129.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 673 |
| 1035[医务室] | 顶板 | 22.68 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 135.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.4 | 0.00 | 135.4 |
|  | 西外墙 | 15.57 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 36.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 34.3 | 0.00 | 34.3 |
|  | 西外窗 | 9.00 | 1.80 | 20 | 27.3 | 1.0 | 442.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 420.1 | 0.00 | 420.1 |
|  | 内墙 | 24.57 | 0.40 | 20 | 27.3 | 0.4 | 107.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.1 | 0.00 | 107.1 |
|  | 非周边地面 | 10.08 | 0.30 | 20 | 27.3 | 1.0 | 82.0 |  |  | 0.00 | 82.0 | 0.00 | 82.0 |
|  | 周边地面 | 12.60 | 0.51 | 20 | 27.3 | 1.0 | 176.8 |  |  | 0.00 | 176.8 | 0.00 | 176.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1238 |
| 1037[餐厅] | 东外墙 | 10.64 | 0.09 | 18 | 25.3 | 1.0 | 22.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 21.7 | 0.00 | 21.7 |
|  | 东外窗 | 12.76 | 1.80 | 18 | 25.3 | 1.0 | 581.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 552.2 | 0.00 | 552.2 |
|  | 内墙 | 59.61 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -229.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -229.5 | 0.00 | -229.5 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.4 | 0.00 | -14.4 |
|  | 非周边地面 | 47.40 | 0.30 | 18 | 25.3 | 1.0 | 357.4 |  |  | 0.00 | 357.4 | 0.00 | 357.4 |
|  | 周边地面 | 12.00 | 0.51 | 18 | 25.3 | 1.0 | 156.1 |  |  | 0.00 | 156.1 | 0.00 | 156.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 684.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1528 |
| 1038[主副食加工间] | 顶板 | 3.49 | 2.98 | 18 | -2.0 | 1.0 | -20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.8 | 0.00 | -20.8 |
|  | 北外墙 | 4.05 | 0.09 | 18 | 25.3 | 1.0 | 8.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 9.1 | 0.00 | 9.1 |
|  | 东外墙 | 12.06 | 0.09 | 18 | 25.3 | 1.0 | 25.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 24.6 | 0.00 | 24.6 |
|  | 东外窗 | 9.00 | 1.80 | 18 | 25.3 | 1.0 | 409.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 389.4 | 0.00 | 389.4 |
|  | 北外门 | 1.80 | 1.97 | 18 | 25.3 | 1.0 | 89.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.3 | 0.00 | 94.3 |
|  | 内墙 | 6.00 | 0.40 | 18 | 25.3 | 0.4 | 24.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.2 | 0.00 | 24.2 |
|  | 内墙 | 15.75 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -60.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -60.6 | 0.00 | -60.6 |
|  | 内墙 | 5.22 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -20.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.1 | 0.00 | -20.1 |
|  | 内墙 | 10.47 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -40.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.3 | 0.00 | -40.3 |
|  | 内门 | 1.80 | 3.00 | 18 | 25.3 | 0.4 | 54.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.6 | 0.00 | 54.6 |
|  | 内门 | 1.80 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -10.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.8 | 0.00 | -10.8 |
|  | 内门 | 1.80 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -10.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.8 | 0.00 | -10.8 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.4 | 0.00 | -14.4 |
|  | 非周边地面 | 45.06 | 0.30 | 18 | 25.3 | 1.0 | 339.7 |  |  | 0.00 | 339.7 | 0.00 | 339.7 |
|  | 周边地面 | 13.80 | 0.51 | 18 | 25.3 | 1.0 | 179.5 |  |  | 0.00 | 179.5 | 0.00 | 179.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 678.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1616 |
| 1039[卫生间] | 西外墙 | 22.23 | 0.09 | 16 | 23.3 | 1.0 | 44.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.8 | 0.00 | 41.8 |
|  | 北外墙 | 5.61 | 0.09 | 16 | 23.3 | 1.0 | 11.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.7 | 0.00 | 11.7 |
|  | 北外窗 | 3.75 | 1.80 | 16 | 23.3 | 1.0 | 157.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 165.1 | 0.00 | 165.1 |
|  | 内墙 | 16.73 | 1.93 | 16 | -4.0 | 1.0 | -128.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -128.8 | 0.00 | -128.8 |
|  | 内门 | 1.60 | 3.00 | 16 | -4.0 | 1.0 | -19.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.2 | 0.00 | -19.2 |
|  | 周边地面 | 11.38 | 0.51 | 16 | 23.3 | 1.0 | 136.3 |  |  | 0.00 | 136.3 | 0.00 | 136.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 |
| 1040[卫生间] | 北外墙 | 5.61 | 0.09 | 16 | 23.3 | 1.0 | 11.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.7 | 0.00 | 11.7 |
|  | 北外窗 | 3.75 | 1.80 | 16 | 23.3 | 1.0 | 157.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 165.1 | 0.00 | 165.1 |
|  | 内墙 | 38.96 | 1.93 | 16 | -4.0 | 1.0 | -300.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -300.0 | 0.00 | -300.0 |
|  | 内门 | 1.60 | 3.00 | 16 | -4.0 | 1.0 | -19.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.2 | 0.00 | -19.2 |
|  | 非周边地面 | 6.35 | 0.30 | 16 | 23.3 | 1.0 | 44.1 |  |  | 0.00 | 44.1 | 0.00 | 44.1 |
|  | 周边地面 | 4.80 | 0.51 | 16 | 23.3 | 1.0 | 57.5 |  |  | 0.00 | 57.5 | 0.00 | 57.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |
| 1041[多功能区] | 西外墙 | 14.73 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 34.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.00 | 32.5 |
|  | 北外墙 | 28.97 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 67.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 70.6 | 0.00 | 70.6 |
|  | 西外窗 | 7.50 | 1.80 | 20 | 27.3 | 1.0 | 368.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 350.1 | 0.00 | 350.1 |
|  | 北外窗 | 10.75 | 1.80 | 20 | 27.3 | 1.0 | 528.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 554.7 | 0.00 | 554.7 |
|  | 北外门 | 2.40 | 1.97 | 20 | 27.3 | 1.0 | 129.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 135.7 | 0.00 | 135.7 |
|  | 内墙 | 22.23 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 85.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.6 | 0.00 | 85.6 |
|  | 非周边地面 | 32.56 | 0.30 | 20 | 27.3 | 1.0 | 264.9 |  |  | 0.00 | 264.9 | 0.00 | 264.9 |
|  | 周边地面 | 29.00 | 0.51 | 20 | 27.3 | 1.0 | 406.9 |  |  | 0.00 | 406.9 | 0.00 | 406.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2667 |
| 1042[库房] | 顶板 | 20.52 | 2.98 | 18 | -2.0 | 1.0 | -122.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -122.5 | 0.00 | -122.5 |
|  | 顶板 | 20.52 | 2.98 | 18 | -2.0 | 1.0 | -122.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -122.5 | 0.00 | -122.5 |
|  | 北外墙 | 17.58 | 0.09 | 18 | 25.3 | 1.0 | 37.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.7 | 0.00 | 39.7 |
|  | 北外窗 | 10.50 | 1.80 | 18 | 25.3 | 1.0 | 478.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 502.1 | 0.00 | 502.1 |
|  | 内墙 | 47.91 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -184.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -184.5 | 0.00 | -184.5 |
|  | 内墙 | 22.23 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -85.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -85.6 | 0.00 | -85.6 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.4 | 0.00 | -14.4 |
|  | 非周边地面 | 26.64 | 0.30 | 18 | 25.3 | 1.0 | 200.8 |  |  | 0.00 | 200.8 | 0.00 | 200.8 |
|  | 周边地面 | 14.40 | 0.51 | 18 | 25.3 | 1.0 | 187.3 |  |  | 0.00 | 187.3 | 0.00 | 187.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 473.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 874 |
| 1043[备餐区] | 西外墙 | 13.17 | 0.09 | 18 | 25.3 | 1.0 | 28.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.9 | 0.00 | 26.9 |
|  | 内墙 | 9.39 | 0.40 | 18 | 25.3 | 0.4 | 37.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.9 | 0.00 | 37.9 |
|  | 内墙 | 4.98 | 0.40 | 18 | 25.3 | 0.4 | 20.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.1 | 0.00 | 20.1 |
|  | 内墙 | 9.30 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -35.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35.8 | 0.00 | -35.8 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 25.3 | 0.4 | 70.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.1 | 0.00 | 70.1 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.4 | 0.00 | -14.4 |
|  | 非周边地面 | 3.38 | 0.30 | 18 | 25.3 | 1.0 | 25.5 |  |  | 0.00 | 25.5 | 0.00 | 25.5 |
|  | 周边地面 | 6.75 | 0.51 | 18 | 25.3 | 1.0 | 87.8 |  |  | 0.00 | 87.8 | 0.00 | 87.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 |
| 1045[冷藏库] | 顶板 | 3.45 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 20.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.6 | 0.00 | 20.6 |
|  | 内墙 | 10.53 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 40.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.5 | 0.00 | 40.5 |
|  | 内墙 | 15.75 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 60.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.6 | 0.00 | 60.6 |
|  | 内墙 | 7.02 | 0.40 | 20 | 27.3 | 0.4 | 30.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.6 | 0.00 | 30.6 |
|  | 内门 | 1.80 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 10.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.8 | 0.00 | 10.8 |
|  | 非周边地面 | 4.86 | 0.30 | 20 | 27.3 | 1.0 | 39.5 |  |  | 0.00 | 39.5 | 0.00 | 39.5 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -114.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |
| 1046[主食库] | 顶板 | 1.94 | 2.98 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.6 | 0.00 | -11.6 |
|  | 东外墙 | 7.02 | 0.09 | 18 | 25.3 | 1.0 | 15.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.3 | 0.00 | 14.3 |
|  | 内墙 | 14.43 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -55.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -55.6 | 0.00 | -55.6 |
|  | 非周边地面 | 3.06 | 0.30 | 18 | 25.3 | 1.0 | 23.1 |  |  | 0.00 | 23.1 | 0.00 | 23.1 |
|  | 周边地面 | 3.60 | 0.51 | 18 | 25.3 | 1.0 | 46.8 |  |  | 0.00 | 46.8 | 0.00 | 46.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 1048[副食库] | 顶板 | 4.86 | 2.98 | 18 | -2.0 | 1.0 | -29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.0 | 0.00 | -29.0 |
|  | 北外墙 | 10.53 | 0.09 | 18 | 25.3 | 1.0 | 22.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.8 | 0.00 | 23.8 |
|  | 内墙 | 7.02 | 0.40 | 18 | 25.3 | 0.4 | 28.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.00 | 28.3 |
|  | 内墙 | 10.53 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -40.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.5 | 0.00 | -40.5 |
|  | 周边地面 | 4.86 | 0.51 | 18 | 25.3 | 1.0 | 63.2 |  |  | 0.00 | 63.2 | 0.00 | 63.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |
| 1049[更衣] | 北外墙 | 10.68 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 24.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.0 | 0.00 | 26.0 |
|  | 东外墙 | 7.02 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 16.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 15.5 | 0.00 | 15.5 |
|  | 北外窗 | 3.75 | 1.80 | 20 | 27.3 | 1.0 | 184.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 193.5 | 0.00 | 193.5 |
|  | 内墙 | 5.22 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 20.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.1 | 0.00 | 20.1 |
|  | 内墙 | 14.43 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 55.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.6 | 0.00 | 55.6 |
|  | 内门 | 1.80 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 10.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.8 | 0.00 | 10.8 |
|  | 周边地面 | 6.66 | 0.51 | 20 | 27.3 | 1.0 | 93.5 |  |  | 0.00 | 93.5 | 0.00 | 93.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35710 |
| 2001[活动室] | 屋顶 | 61.80 | 0.08 | 20 | 27.3 | 1.0 | 138.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.3 | 0.00 | 138.3 |
|  | 西外墙 | 31.37 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 72.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.2 | 0.00 | 69.2 |
|  | 南外墙 | 15.53 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 36.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 30.6 | 0.00 | 30.6 |
|  | 东外墙 | 6.44 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 14.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.2 | 0.00 | 14.2 |
|  | 西外窗 | 10.75 | 1.80 | 20 | 27.3 | 1.0 | 528.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 501.8 | 0.00 | 501.8 |
|  | 南外窗 | 10.75 | 1.80 | 20 | 27.3 | 1.0 | 528.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 449.0 | 0.00 | 449.0 |
|  | 南外门 | 1.80 | 1.97 | 20 | 27.3 | 1.0 | 96.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 82.4 | 0.00 | 82.4 |
|  | 内墙 | 32.18 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 123.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.9 | 0.00 | 123.9 |
|  | 内墙 | 21.20 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 81.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.6 | 0.00 | 81.6 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.00 | 14.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 768.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2274 |
| 2002[活动室] | 屋顶 | 61.80 | 0.08 | 20 | 27.3 | 1.0 | 138.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.3 | 0.00 | 138.3 |
|  | 西外墙 | 6.44 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 14.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.2 | 0.00 | 14.2 |
|  | 南外墙 | 15.53 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 36.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 30.6 | 0.00 | 30.6 |
|  | 东外墙 | 5.85 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 13.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 12.9 | 0.00 | 12.9 |
|  | 南外窗 | 10.75 | 1.80 | 20 | 27.3 | 1.0 | 528.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 449.0 | 0.00 | 449.0 |
|  | 南外门 | 1.80 | 1.97 | 20 | 27.3 | 1.0 | 96.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 82.4 | 0.00 | 82.4 |
|  | 内墙 | 22.29 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 85.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.8 | 0.00 | 85.8 |
|  | 内墙 | 32.18 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 123.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.9 | 0.00 | 123.9 |
|  | 内墙 | 35.69 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 137.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.4 | 0.00 | 137.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 768.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1854 |
| 2003[活动室] | 屋顶 | 61.80 | 0.08 | 20 | 27.3 | 1.0 | 138.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.3 | 0.00 | 138.3 |
|  | 西外墙 | 5.85 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 13.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 12.9 | 0.00 | 12.9 |
|  | 南外墙 | 15.53 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 36.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 30.6 | 0.00 | 30.6 |
|  | 东外墙 | 5.85 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 13.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 12.9 | 0.00 | 12.9 |
|  | 南外窗 | 10.75 | 1.80 | 20 | 27.3 | 1.0 | 528.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 449.0 | 0.00 | 449.0 |
|  | 南外门 | 1.80 | 1.97 | 20 | 27.3 | 1.0 | 96.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 82.4 | 0.00 | 82.4 |
|  | 内墙 | 22.29 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 85.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.8 | 0.00 | 85.8 |
|  | 内墙 | 32.18 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 123.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.9 | 0.00 | 123.9 |
|  | 内墙 | 36.27 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 139.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.6 | 0.00 | 139.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 768.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1855 |
| 2004[普通教室] | 屋顶 | 51.93 | 0.08 | 18 | 25.3 | 1.0 | 107.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.7 | 0.00 | 107.7 |
|  | 南外墙 | 18.33 | 0.09 | 18 | 25.3 | 1.0 | 39.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 33.5 | 0.00 | 33.5 |
|  | 南外窗 | 9.75 | 1.80 | 18 | 25.3 | 1.0 | 444.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 377.4 | 0.00 | 377.4 |
|  | 内墙 | 6.77 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -26.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.0 | 0.00 | -26.0 |
|  | 内墙 | 36.27 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -139.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -139.6 | 0.00 | -139.6 |
|  | 内墙 | 22.29 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -85.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -85.8 | 0.00 | -85.8 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.4 | 0.00 | -14.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.3 | 0.00 | -11.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 598.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840 |
| 2005[普通教室] | 屋顶 | 51.93 | 0.08 | 18 | 25.3 | 1.0 | 107.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.7 | 0.00 | 107.7 |
|  | 东外墙 | 36.27 | 0.09 | 18 | 25.3 | 1.0 | 78.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.1 | 0.00 | 74.1 |
|  | 南外墙 | 18.33 | 0.09 | 18 | 25.3 | 1.0 | 39.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 33.5 | 0.00 | 33.5 |
|  | 南外窗 | 9.75 | 1.80 | 18 | 25.3 | 1.0 | 444.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 377.4 | 0.00 | 377.4 |
|  | 内墙 | 6.77 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -26.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.0 | 0.00 | -26.0 |
|  | 内墙 | 22.29 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -85.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -85.8 | 0.00 | -85.8 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.4 | 0.00 | -14.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.3 | 0.00 | -11.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 598.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1054 |
| 2006[普通教室] | 屋顶 | 50.85 | 0.08 | 18 | 25.3 | 1.0 | 105.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.5 | 0.00 | 105.5 |
|  | 南外墙 | 18.33 | 0.09 | 18 | 25.3 | 1.0 | 39.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 33.5 | 0.00 | 33.5 |
|  | 南外窗 | 9.75 | 1.80 | 18 | 25.3 | 1.0 | 444.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 377.4 | 0.00 | 377.4 |
|  | 内墙 | 21.20 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -81.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -81.6 | 0.00 | -81.6 |
|  | 内墙 | 35.69 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -137.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -137.4 | 0.00 | -137.4 |
|  | 内墙 | 6.77 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -26.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.0 | 0.00 | -26.0 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.4 | 0.00 | -14.4 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.4 | 0.00 | -14.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 586.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 829 |
| 2007,2008,2009[卫生间] | 屋顶 | 31.00 | 0.08 | 18 | 25.3 | 1.0 | 64.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.3 | 0.00 | 64.3 |
|  | 内墙 | 32.18 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -123.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -123.9 | 0.00 | -123.9 |
|  | 内墙 | 30.00 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -115.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -115.5 | 0.00 | -115.5 |
|  | 内窗 | 9.00 | 3.90 | 18 | -2.0 | 1.0 | -70.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -70.2 | 0.00 | -70.2 |
|  | 底板 | 31.00 | 2.98 | 18 | 2.0 | 1.0 | 185.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.0 | 0.00 | 185.0 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -699.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -760 |
| 2010[走廊] | 屋顶 | 418.11 | 0.08 | 20 | 27.3 | 1.0 | 936.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 936.0 | 0.00 | 936.0 |
|  | 北外墙 | 66.48 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 154.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 162.0 | 0.00 | 162.0 |
|  | 东外墙 | 51.66 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 119.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.9 | 0.00 | 113.9 |
|  | 西外墙 | 27.27 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 63.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.1 | 0.00 | 60.1 |
|  | 南外墙 | 17.64 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 40.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 34.8 | 0.00 | 34.8 |
|  | 北外窗 | 18.93 | 1.80 | 20 | 27.3 | 1.0 | 930.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 976.7 | 0.00 | 976.7 |
|  | 西外窗 | 9.00 | 1.80 | 20 | 27.3 | 1.0 | 442.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 420.1 | 0.00 | 420.1 |
|  | 南外窗 | 5.64 | 1.80 | 20 | 27.3 | 1.0 | 277.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 235.5 | 0.00 | 235.5 |
|  | 东外窗 | 4.50 | 1.80 | 20 | 27.3 | 1.0 | 221.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.00 | 210.1 |
|  | 天窗 | 90.00 | 1.70 | 20 | 27.3 | 1.0 | 4176.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4176.9 | 0.00 | 4176.9 |
|  | 南外门 | 4.80 | 1.97 | 20 | 27.3 | 1.0 | 258.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 219.6 | 0.00 | 219.6 |
|  | 内墙 | 70.08 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 269.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.8 | 0.00 | 269.8 |
|  | 内墙 | 9.30 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 35.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.8 | 0.00 | 35.8 |
|  | 内墙 | 38.96 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 300.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.0 | 0.00 | 300.0 |
|  | 内墙 | 16.73 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 128.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.8 | 0.00 | 128.8 |
|  | 内墙 | 37.98 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 146.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.2 | 0.00 | 146.2 |
|  | 内墙 | 30.00 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 115.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.5 | 0.00 | 115.5 |
|  | 内墙 | 6.77 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.0 | 0.00 | 26.0 |
|  | 内墙 | 30.00 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 115.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.5 | 0.00 | 115.5 |
|  | 内墙 | 6.77 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.0 | 0.00 | 26.0 |
|  | 内墙 | 30.00 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 115.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.5 | 0.00 | 115.5 |
|  | 内墙 | 6.77 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.0 | 0.00 | 26.0 |
|  | 内窗 | 9.00 | 3.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 70.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.2 | 0.00 | 70.2 |
|  | 内窗 | 9.00 | 3.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 70.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.2 | 0.00 | 70.2 |
|  | 内窗 | 9.00 | 3.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 70.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.2 | 0.00 | 70.2 |
|  | 内门 | 4.80 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 28.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.8 | 0.00 | 28.8 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.00 | 14.4 |
|  | 内门 | 1.60 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 19.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.2 | 0.00 | 19.2 |
|  | 内门 | 1.60 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 19.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.2 | 0.00 | 19.2 |
|  | 内门 | 1.80 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 10.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.8 | 0.00 | 10.8 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.00 | 14.4 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.00 | 14.4 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.00 | 14.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6319.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15517 |
| 2011[教具室] | 屋顶 | 45.36 | 0.08 | 18 | 25.3 | 1.0 | 94.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.1 | 0.00 | 94.1 |
|  | 西外墙 | 15.57 | 0.09 | 18 | 25.3 | 1.0 | 33.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 31.8 | 0.00 | 31.8 |
|  | 南外墙 | 17.33 | 0.09 | 18 | 25.3 | 1.0 | 37.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 31.7 | 0.00 | 31.7 |
|  | 东外墙 | 12.87 | 0.09 | 18 | 25.3 | 1.0 | 27.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.3 | 0.00 | 26.3 |
|  | 西外窗 | 9.00 | 1.80 | 18 | 25.3 | 1.0 | 409.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 389.4 | 0.00 | 389.4 |
|  | 南外窗 | 10.75 | 1.80 | 18 | 25.3 | 1.0 | 489.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 416.1 | 0.00 | 416.1 |
|  | 内墙 | 37.98 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -146.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -146.2 | 0.00 | -146.2 |
|  | 内门 | 1.80 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -10.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.8 | 0.00 | -10.8 |
|  | 底板 | 22.68 | 2.98 | 18 | -2.0 | 1.0 | -135.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -135.4 | 0.00 | -135.4 |
|  | 底板 | 22.68 | 2.98 | 18 | 25.3 | 0.6 | 1027.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1027.3 | 0.00 | 1027.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2247 |
| 2012[音体室] | 屋顶 | 125.50 | 0.08 | 18 | 25.3 | 1.0 | 260.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.4 | 0.00 | 260.4 |
|  | 东外墙 | 23.53 | 0.09 | 18 | 25.3 | 1.0 | 50.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 48.1 | 0.00 | 48.1 |
|  | 东外窗 | 25.91 | 1.80 | 18 | 25.3 | 1.0 | 1179.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1120.9 | 0.00 | 1120.9 |
|  | 内墙 | 70.08 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -269.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -269.8 | 0.00 | -269.8 |
|  | 内墙 | 25.46 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -98.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -98.0 | 0.00 | -98.0 |
|  | 内窗 | 10.75 | 3.90 | 18 | -2.0 | 1.0 | -83.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -83.9 | 0.00 | -83.9 |
|  | 内门 | 4.80 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -28.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.8 | 0.00 | -28.8 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.4 | 0.00 | -14.4 |
|  | 底板 | 3.45 | 2.98 | 18 | -2.0 | 1.0 | -20.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.6 | 0.00 | -20.6 |
|  | 底板 | 2.55 | 2.98 | 18 | 25.3 | 0.6 | 115.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.7 | 0.00 | 115.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1446.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2476 |
| 2013[卫生间] | 屋顶 | 11.38 | 0.08 | 16 | 23.3 | 1.0 | 21.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.7 | 0.00 | 21.7 |
|  | 西外墙 | 22.23 | 0.09 | 16 | 23.3 | 1.0 | 44.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.8 | 0.00 | 41.8 |
|  | 北外墙 | 5.61 | 0.09 | 16 | 23.3 | 1.0 | 11.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.7 | 0.00 | 11.7 |
|  | 北外窗 | 3.75 | 1.80 | 16 | 23.3 | 1.0 | 157.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 165.1 | 0.00 | 165.1 |
|  | 内墙 | 16.73 | 1.93 | 16 | -4.0 | 1.0 | -128.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -128.8 | 0.00 | -128.8 |
|  | 内门 | 1.60 | 3.00 | 16 | -4.0 | 1.0 | -19.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.2 | 0.00 | -19.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 |
| 2014[卫生间] | 屋顶 | 11.15 | 0.08 | 16 | 23.3 | 1.0 | 21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.3 | 0.00 | 21.3 |
|  | 北外墙 | 5.61 | 0.09 | 16 | 23.3 | 1.0 | 11.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.7 | 0.00 | 11.7 |
|  | 北外窗 | 3.75 | 1.80 | 16 | 23.3 | 1.0 | 157.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 165.1 | 0.00 | 165.1 |
|  | 内墙 | 38.96 | 1.93 | 16 | -4.0 | 1.0 | -300.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -300.0 | 0.00 | -300.0 |
|  | 内门 | 1.60 | 3.00 | 16 | -4.0 | 1.0 | -19.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.2 | 0.00 | -19.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3 |
| 2015[园长室] | 屋顶 | 20.52 | 0.08 | 20 | 27.3 | 1.0 | 45.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.9 | 0.00 | 45.9 |
|  | 西外墙 | 22.23 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 51.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.0 |
|  | 北外墙 | 8.79 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 20.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 21.4 | 0.00 | 21.4 |
|  | 北外窗 | 5.25 | 1.80 | 20 | 27.3 | 1.0 | 258.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 270.9 | 0.00 | 270.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 642 |
| 2016[总务室];2017[办公室] | 屋顶 | 20.52 | 0.08 | 20 | 27.3 | 1.0 | 45.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.9 | 0.00 | 45.9 |
|  | 北外墙 | 8.79 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 20.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 21.4 | 0.00 | 21.4 |
|  | 北外窗 | 5.25 | 1.80 | 20 | 27.3 | 1.0 | 258.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 270.9 | 0.00 | 270.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593 |
| 2018[办公室];2019[财务室] | 屋顶 | 20.52 | 0.08 | 20 | 27.3 | 1.0 | 45.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.9 | 0.00 | 45.9 |
|  | 北外墙 | 8.79 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 20.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 21.4 | 0.00 | 21.4 |
|  | 北外窗 | 5.25 | 1.80 | 20 | 27.3 | 1.0 | 258.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 270.9 | 0.00 | 270.9 |
|  | 底板 | 20.52 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 122.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.5 | 0.00 | 122.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 716 |
| 2020[备餐区] | 屋顶 | 10.13 | 0.08 | 18 | 25.3 | 1.0 | 21.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.0 | 0.00 | 21.0 |
|  | 西外墙 | 13.17 | 0.09 | 18 | 25.3 | 1.0 | 28.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.9 | 0.00 | 26.9 |
|  | 内墙 | 9.39 | 0.40 | 18 | 25.3 | 0.4 | 37.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.9 | 0.00 | 37.9 |
|  | 内墙 | 9.30 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -35.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35.8 | 0.00 | -35.8 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 25.3 | 0.4 | 70.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.1 | 0.00 | 70.1 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.4 | 0.00 | -14.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |
| 2022[普通办公室] | 屋顶 | 23.00 | 0.08 | 20 | 27.3 | 1.0 | 51.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.5 | 0.00 | 51.5 |
|  | 东外墙 | 9.06 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 21.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 0.00 | 20.0 |
|  | 北外墙 | 38.61 | 0.09 | 20 | 27.3 | 1.0 | 89.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.1 | 0.00 | 94.1 |
|  | 内墙 | 25.46 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 98.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.0 | 0.00 | 98.0 |
|  | 内墙 | 9.06 | 0.40 | 20 | 27.3 | 0.4 | 39.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.5 | 0.00 | 39.5 |
|  | 内窗 | 10.75 | 3.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 83.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.9 | 0.00 | 83.9 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.00 | 14.4 |
|  | 底板 | 4.86 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.0 | 0.00 | 29.0 |
|  | 底板 | 4.65 | 2.98 | 20 | 27.3 | 0.6 | 227.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.1 | 0.00 | 227.1 |
|  | 底板 | 3.49 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
|  | 底板 | 1.94 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.6 | 0.00 | 11.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 690 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30934 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66643 |