围护结构性能提升报告书 公共建筑

设计编号：

| 工程地点 | ： | 西藏-日喀则-定日 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月28日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T19942392901 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 工程材料	5

5 围护结构做法简要说明	6

6 体形系数	6

7 窗墙比	7

7.1 窗墙比	7

7.2 外窗表	7

8 天窗	7

8.1 天窗类型	7

9 屋顶	8

9.1 屋顶构造一	8

10 外墙	8

10.1 外墙相关构造	8

10.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ	9

10.3 外墙平均热工特性	9

11 外窗热工	10

11.1 外窗构造	10

11.2 总体热工性能	10

12 结论	10

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 西藏-日喀则-定日 |
| 气候分区 | 严寒B区 |
| 计算建筑面积 | 地上2640㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 9.3m |
| 计算建筑体积 | 10295.18 |
| 计算建筑外表面积 | 2990.20 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.45 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.50 |

设计依据

1. 《西藏自治区民用建筑节能技术标准》DB 54/T 0275-2023

2. 西藏自治区《绿色建筑评价标准》DB54/T 0276-2023

3. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

5. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 |  |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 隔汽层(忽略保温性能) | 5.000 | 0.111 | 1.0 | 1005.0 | 0.0100 |  |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.170 | 3.330 | 1300.0 | 1260.0 | 0.0001 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.0000 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 纸面石膏板 | 0.330 | 5.144 | 1050.0 | 1050.0 | 0.0000 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 建筑用真空绝热板Ⅰ型 | 0.005 | 0.250 | 130.0 | 1280.0 | 0.0000 | 《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022 |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0158 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.082,D=6.464)：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋建筑用真空绝热板Ⅰ型 60mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋隔汽层(忽略保温性能) 1mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙：外墙构造一 (K=0.085,D=5.715)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋建筑用真空绝热板Ⅰ型 60mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋隔汽层(忽略保温性能) 1mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外窗：80系列断桥铝窗5+12A+5Low-E+0.3V+5 (K=0.760)：

传热系数0.760W/㎡.K，窗太阳得热系数0.418

4. 天窗：80系列断桥铝窗5+12A+5Low-E+0.3V+5 (K=0.760)：

传热系数0.760W/㎡.K，窗太阳得热系数0.418

体形系数

| 围护结构分类 | 围护结构面积(㎡) | 修正系数 |
| --- | --- | --- |
| 南向 | 451.62 | 0.65 |
| 北向 | 451.62 | 1.00 |
| 东向 | 377.91 | 1.25 |
| 西向 | 377.91 | 1.25 |
| 屋面 | 1331.15 | 1.00 |
| 架空层 | 0.00 | 1.00 |
| 凸窗附加面积 | 0.00 | 1.00 |
| 围护结构面积汇总 | 3021.09 |  |
| 建筑体积 | 10295.18 |  |
| 热当量体形系数 | 0.29 |  |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 119.91 | 449.28 | 0.27 |
| 北向 | 立面2 | 68.25 | 449.28 | 0.15 |
| 东向 | 立面3 | 34.44 | 375.57 | 0.09 |
| 西向 | 立面4 | 54.60 | 375.57 | 0.15 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | M1821 | 1.80×2.10 | 1 | 2 | 3.78 | 7.56 | 119.91 |
|  |  | M3921 | 3.90×2.10 | 1~2 | 6 | 8.19 | 49.14 |  |
|  |  | M4321 | 4.30×2.10 | 1~2 | 7 | 9.03 | 63.21 |  |
| 北向 | 立面2 | M1521 | 1.50×2.10 | 1~2 | 5 | 3.15 | 15.75 | 68.25 |
|  |  | M1521[0621] | 0.65×2.10 | 1~2 | 2 | 1.36 | 2.73 |  |
|  |  | M1521[0721] | 0.73×2.10 | 1~2 | 2 | 1.54 | 3.08 |  |
|  |  | M1521[0821] | 0.77×2.10 | 1~2 | 2 | 1.61 | 3.22 |  |
|  |  | M1521[0921] | 0.85×2.10 | 1~2 | 2 | 1.79 | 3.57 |  |
|  |  | M2121 | 2.10×2.10 | 1~2 | 7 | 4.41 | 30.87 |  |
|  |  | M4321 | 4.30×2.10 | 1 | 1 | 9.03 | 9.03 |  |
| 东向 | 立面3 | M1821 | 1.80×2.10 | 2 | 1 | 3.78 | 3.78 | 34.44 |
|  |  | M2421 | 2.40×2.10 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 |  |
|  |  | M3621 | 3.60×2.10 | 1 | 1 | 7.56 | 7.56 |  |
|  |  | M4321 | 4.30×2.10 | 2 | 2 | 9.03 | 18.06 |  |
| 西向 | 立面4 | M1821 | 1.80×2.10 | 1~2 | 8 | 3.78 | 30.24 | 54.60 |
|  |  | M3021 | 3.00×2.10 | 1 | 1 | 6.30 | 6.30 |  |
|  |  | M4321 | 4.30×2.10 | 1~2 | 2 | 9.03 | 18.06 |  |

天窗

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 窗遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80系列断桥铝窗5+12A+5Low-E+0.3V+5 | 97 | 0.76 | 0.48 | 遮阳系数及可见光透过率可通过选用不同膜系的Low-e玻璃进行调整 |
| 平均 |  |  | 0.76 | 0.48 |  |
| 标准依据 |  | 西藏自治区《绿色建筑评价标准》DB54/T 0276-2023 第7.2.4条、《西藏自治区民用建筑节能技术标准》DB 54/T 0275-2023第5.1.9条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 按表5.1.9的要求提高(K≤2.30) |  |  |  |
| 结论 |  | 提高>20% |  |  |  |

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 建筑用真空绝热板Ⅰ型 | 60 | 0.005 | 0.250 | 1.05 | 11.429 | 3.000 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 隔汽层(忽略保温性能) | 1 | 5.000 | 0.111 | 1.00 | 0.000 | 0.000 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 341 | － | － | － | 12.015 | 6.464 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.20+∑R) | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 西藏自治区《绿色建筑评价标准》DB54/T 0276-2023 第7.2.4条、《西藏自治区民用建筑节能技术标准》DB 54/T 0275-2023第5.1.9条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表5.1.9的要求提高(K≤0.35) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高>20% |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 建筑用真空绝热板Ⅰ型 | 60 | 0.005 | 0.250 | 1.05 | 11.429 | 3.000 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 隔汽层(忽略保温性能) | 1 | 5.000 | 0.111 | 1.00 | 0.000 | 0.000 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 321 | － | － | － | 11.611 | 5.715 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.45[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.20+∑R) | 0.09 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 307.17 | 1.000 | 0.09 | 5.72 | 0.45 |
| 平均传热系数K | 0.09 × 1.30 = 0.12 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 376.83 | 1.000 | 0.09 | 5.72 | 0.45 |
| 平均传热系数K | 0.09 × 1.30 = 0.12 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 338.73 | 1.000 | 0.09 | 5.72 | 0.45 |
| 平均传热系数K | 0.09 × 1.30 = 0.12 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 320.97 | 1.000 | 0.09 | 5.72 | 0.45 |
| 平均传热系数K | 0.09 × 1.30 = 0.12 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1343.70 | 1.000 | 0.09 | 5.72 | 0.45 |
| 平均传热系数K | 0.09 × 1.30 = 0.12 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 西藏自治区《绿色建筑评价标准》DB54/T 0276-2023 第7.2.4条、《西藏自治区民用建筑节能技术标准》DB 54/T 0275-2023第5.1.9条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表5.1.9的要求提高(K≤0.43) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高>20% |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80系列断桥铝窗5+12A+5Low-E+0.3V+5 | 96 | 0.76 | 0.42 | 0.640 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | M1821，M2421，M3621，M4321，M3021，M3921，M1521，M1521[0621]，M1521[0721]，M1521[0821]，M1521[0921]，M2121 |  |  |  |
|  | 备注：遮阳系数及可见光透过率可通过选用不同膜系的Low-e玻璃进行调整 |  |  |  |  |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 119.91 | 0.76 | 0.42 | 0.27 | K≤2.60 | 提高>20% |
| 北向 | 立面2 | 68.25 | 0.76 | 0.42 | 0.15 | K≤2.90 | 提高>20% |
| 东向 | 立面3 | 34.44 | 0.76 | 0.42 | 0.09 | K≤2.90 | 提高>20% |
| 西向 | 立面4 | 54.60 | 0.76 | 0.42 | 0.15 | K≤2.90 | 提高>20% |
| 综合平均 |  | 277.20 | 0.76 | 0.42 | 0.17 |  |  |
| 标准依据 | 西藏自治区《绿色建筑评价标准》DB54/T 0276-2023 第7.2.4条、《西藏自治区民用建筑节能技术标准》DB 54/T 0275-2023第5.1.9-1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表5.1.9-1的要求提高 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高>20% |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 提高>20% |
| 2 | 屋顶 | 提高>20% |
| 3 | 外墙 | 提高>20% |
| 4 | 外窗热工 | 提高>20% |
| 结论 | 3.2.8条 | 三星级 |
|  | 7.2.4条 | 提高>20%，得15分 |