冷负荷计算报告书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 四川-成都 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月19日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T19981791891 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.2 外墙	7

5 内围护构造	8

5.1 内墙	8

5.2 控温与非控温空间隔墙	8

5.3 楼板	8

5.4 控温与非控温空间楼板	9

6 封闭阳台构造	9

7 地下围护构造	9

7.1 周边地面	9

7.2 非周边地面	9

8 窗构造	10

9 门构造	10

10 负荷指标	10

11 建筑按系统汇总表	10

12 建筑按楼层汇总表	11

13 房间冷负荷详细表	14

建筑概况

概况

| 地理位置 | 四川-成都 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 30.66 |  |
| 东经 | 104.01 |  |
| 建筑名称 |  |  |
| 建筑面积 | 地上 22156.53 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 10.20 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 4 | 地下 0 |
| 北向角度 | 37° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 湿度(%) | 93 | 96 | 96 | 96 | 97 | 98 | 95 | 89 | 83 | 77 | 73 | 70 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 |
| 湿度(%) | 93 | 96 | 96 | 96 | 97 | 98 | 95 | 89 | 83 | 77 | 73 | 70 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 42 | 51 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 30 | 71 | 99 | 130 | 148 | 155 | 157 | 155 | 148 | 130 | 99 | 71 | 30 |
|  | SE | 直射 | 61 | 161 | 219 | 239 | 199 | 117 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 30 | 71 | 99 | 130 | 148 | 155 | 157 | 155 | 148 | 130 | 99 | 71 | 30 |
|  | E | 直射 | 150 | 314 | 366 | 350 | 242 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 30 | 71 | 99 | 130 | 148 | 155 | 157 | 155 | 148 | 130 | 99 | 71 | 30 |
|  | NE | 直射 | 139 | 264 | 270 | 207 | 95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 30 | 71 | 99 | 130 | 148 | 155 | 157 | 155 | 148 | 130 | 99 | 71 | 30 |
|  | N | 直射 | 34 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 34 |
|  |  | 散射 | 30 | 71 | 99 | 130 | 148 | 155 | 157 | 155 | 148 | 130 | 99 | 71 | 30 |
|  | H | 直射 | 15 | 109 | 251 | 401 | 517 | 585 | 436 | 585 | 517 | 401 | 251 | 109 | 15 |
|  |  | 散射 | 45 | 97 | 122 | 151 | 162 | 163 | 163 | 163 | 162 | 151 | 122 | 97 | 22 |

其他气象参数

| 气象位置 | 四川-成都-成都（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 6 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 27.9 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 31.8 |
| 室外计算干球温度附加值（℃） | 0.0 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 7.5 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.70 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 26.4 |
| 夏季大气压力(Pa) | 94800 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.18 | 3.1 | 1 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.768 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 87.51 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.57 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.09 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.12 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

内墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.32 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温空间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.32 |  |  |  |  |

备注：

楼板

楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.32 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间楼板

控温与非控温空间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.32 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.514 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.36 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.298 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.63 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 2026813 | 22156.53 | 91.48 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 7358.20 | 275.45 |

建筑按系统汇总表

| 系统 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未分区 | 1001[办公室] | 72.00 | 10 | 25324 | 19126 | 7417 | 10.57 | 1670 | 351.72 |
|  | 1002[办公室] | 133.56 | 10 | 45903 | 34406 | 13758 | 19.60 | 3097 | 343.69 |
|  | 1003[卫生间] | 50.64 | 10 | 10229 | 9020 | 1437 | 2.07 | 211 | 201.99 |
|  | 1004[楼梯间] | 23.05 | 18 | 5499 | 3170 | 2375 | 3.38 | 689 | 238.54 |
|  | 1005[卫生间] | 28.25 | 9 | 5060 | 4396 | 802 | 1.16 | 106 | 179.10 |
|  | 1006,1014,1023[电梯间] | 5.28 | 18 | 1119 | 585 | 544 | 0.77 | 158 | 211.92 |
|  | 1007,1022[卫生间] | 33.19 | 9 | 5180 | 4399 | 942 | 1.36 | 124 | 156.05 |
|  | 1008,1021[楼梯间] | 20.09 | 9 | 5888 | 4185 | 2070 | 2.95 | 434 | 293.03 |
|  | 1009,1020[电梯间] | 5.76 | 17 | 1397 | 829 | 593 | 0.85 | 172 | 242.53 |
|  | 1010,1019[电梯间] | 6.24 | 17 | 1513 | 898 | 643 | 0.92 | 187 | 242.53 |
|  | 1011[卫生间] | 28.56 | 10 | 5409 | 4728 | 810 | 1.17 | 119 | 189.39 |
|  | 1012[楼梯间] | 23.05 | 10 | 10354 | 8370 | 2375 | 3.38 | 535 | 449.16 |
|  | 1013[便利店] | 76.44 | 15 | 44557 | 21268 | 25197 | 35.89 | 7232 | 582.91 |
|  | 1015[楼梯间] | 19.60 | 9 | 8326 | 6665 | 2019 | 2.88 | 423 | 424.88 |
|  | 1016,1017[电梯间] | 5.76 | 18 | 1221 | 638 | 593 | 0.85 | 172 | 211.92 |
|  | 1018[咖啡吧] | 59.64 | 15 | 35234 | 17087 | 19659 | 28.01 | 5642 | 590.77 |
|  | 1024[卫生间] | 28.25 | 15 | 3973 | 3225 | 802 | 1.16 | 166 | 140.64 |
|  | 1025[楼梯间] | 23.05 | 17 | 11612 | 9302 | 2375 | 3.38 | 690 | 503.71 |
|  | 1026[走廊] | 4238.49 | 16 | 1068444 | 658404 | 436601 | 621.97 | 126797 | 252.08 |
|  | 1027[办公室] | 39.00 | 10 | 14603 | 11246 | 4017 | 5.72 | 904 | 374.44 |
|  | 1031[办公室] | 46.15 | 16 | 20267 | 15694 | 4754 | 6.77 | 1381 | 439.16 |
|  | 1032[办公室] | 42.60 | 17 | 15752 | 11484 | 4388 | 6.25 | 1275 | 369.77 |
|  | 1033[办公室] | 42.60 | 17 | 15668 | 11400 | 4388 | 6.25 | 1275 | 367.80 |
|  | 1034,1036,1049,1050,1051,1052,1053[办公室] | 43.31 | 17 | 15825 | 11485 | 4461 | 6.36 | 1296 | 365.38 |
|  | 1035[办公室] | 44.73 | 17 | 16137 | 11656 | 4608 | 6.56 | 1339 | 360.77 |
|  | 1042[办公室] | 76.77 | 10 | 27577 | 20969 | 7908 | 11.27 | 1780 | 359.22 |
|  | 1043[办公室] | 36.60 | 10 | 13000 | 9850 | 3770 | 5.37 | 849 | 355.20 |
|  | 1044[办公室] | 36.60 | 10 | 12743 | 9592 | 3770 | 5.37 | 849 | 348.17 |
|  | 1045[卫生间] | 22.08 | 10 | 4820 | 4293 | 627 | 0.90 | 92 | 218.28 |
|  | 1059[办公室] | 47.57 | 15 | 16406 | 12126 | 4900 | 6.98 | 1406 | 344.88 |
|  | 1060[办公室] | 43.31 | 10 | 14264 | 10536 | 4461 | 6.36 | 1004 | 329.34 |
|  | 1061,1062[办公室] | 43.31 | 10 | 13947 | 10219 | 4461 | 6.36 | 1004 | 322.03 |
|  | 1063[办公室] | 103.23 | 10 | 31023 | 22137 | 10634 | 15.15 | 2394 | 300.51 |
|  | 1068[办公室] | 39.00 | 16 | 17534 | 13669 | 4017 | 5.72 | 1167 | 449.58 |
|  | 1069,1070,1071,1072[办公室] | 36.60 | 17 | 14413 | 10746 | 3770 | 5.37 | 1095 | 393.81 |
|  | 1073[卫生间] | 51.84 | 17 | 11642 | 10210 | 1471 | 2.12 | 309 | 224.58 |
|  | 1078[办公室] | 46.15 | 16 | 19099 | 14526 | 4754 | 6.77 | 1381 | 413.85 |
|  | 1028[洽谈室] | 73.20 | 10 | 19989 | 14424 | 6595 | 9.43 | 2535 | 273.07 |
|  | 1030[洽谈室] | 39.00 | 10 | 10397 | 7432 | 3513 | 5.02 | 1350 | 266.58 |
|  | 1037,1038,1039,1040,1054,1056[洽谈室] | 43.31 | 17 | 12560 | 8759 | 3902 | 5.58 | 1936 | 289.99 |
|  | 1041[洽谈室] | 46.15 | 17 | 13109 | 9059 | 4158 | 5.95 | 2063 | 284.03 |
|  | 1046,1080,1081[洽谈室] | 36.60 | 10 | 9994 | 7212 | 3297 | 4.71 | 1267 | 273.07 |
|  | 1047[洽谈室] | 37.80 | 10 | 10196 | 7322 | 3405 | 4.87 | 1309 | 269.72 |
|  | 1048[洽谈室] | 38.49 | 10 | 10310 | 7385 | 3467 | 4.96 | 1333 | 267.90 |
|  | 1055[洽谈室] | 41.89 | 17 | 12285 | 8610 | 3774 | 5.40 | 1872 | 293.28 |
|  | 1057[洽谈室] | 44.73 | 17 | 12834 | 8909 | 4030 | 5.76 | 1999 | 286.92 |
|  | 1058[洽谈室] | 46.86 | 17 | 13245 | 9134 | 4222 | 6.04 | 2094 | 282.66 |
|  | 1064[洽谈室] | 85.20 | 10 | 21911 | 15434 | 7676 | 10.97 | 2950 | 257.17 |
|  | 1065[洽谈室] | 43.31 | 10 | 11074 | 7781 | 3902 | 5.58 | 1500 | 255.68 |
|  | 1066[洽谈室] | 44.73 | 10 | 11310 | 7910 | 4030 | 5.76 | 1549 | 252.85 |
|  | 1067[洽谈室] | 45.44 | 10 | 11428 | 7974 | 4094 | 5.85 | 1573 | 251.50 |
|  | 1074,1075[洽谈室] | 35.40 | 17 | 11073 | 7967 | 3189 | 4.56 | 1582 | 312.80 |
|  | 1076[洽谈室] | 37.80 | 17 | 11539 | 8222 | 3405 | 4.87 | 1689 | 305.28 |
|  | 1077[洽谈室] | 39.60 | 17 | 11889 | 8414 | 3568 | 5.10 | 1770 | 300.23 |
|  | 1079[洽谈室] | 36.60 | 17 | 11306 | 8095 | 3297 | 4.71 | 1636 | 308.91 |
|  | 系统 | 7358.20 | 16 | 2026813 | 1304470 | 753451 | 1074.02 | 239407 | 275.45 |
| 建筑 |  | 7358.20 | 16 | 2026813 | 1304470 | 753451 | 1074.02 | 239314 | 275.45 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[办公室] | 72.00 | 10 | 25324 | 19126 | 7417 | 10.57 | 5009 | 351.72 |
|  | 1002[办公室] | 133.56 | 10 | 45903 | 34406 | 13758 | 19.60 | 9291 | 343.69 |
|  | 1003[卫生间] | 50.64 | 10 | 10229 | 9020 | 1437 | 2.07 | 633 | 201.99 |
|  | 1004[楼梯间] | 23.05 | 18 | 5499 | 3170 | 2375 | 3.38 | 2067 | 238.54 |
|  | 1005[卫生间] | 28.25 | 9 | 5060 | 4396 | 802 | 1.16 | 317 | 179.10 |
|  | 1006,1014,1023[电梯间] | 5.28 | 18 | 1119 | 585 | 544 | 0.77 | 473 | 211.92 |
|  | 1007,1022[卫生间] | 33.19 | 9 | 5180 | 4399 | 942 | 1.36 | 373 | 156.05 |
|  | 1008,1021[楼梯间] | 20.09 | 9 | 5888 | 4185 | 2070 | 2.95 | 1302 | 293.03 |
|  | 1009,1020[电梯间] | 5.76 | 17 | 1397 | 829 | 593 | 0.85 | 517 | 242.53 |
|  | 1010,1019[电梯间] | 6.24 | 17 | 1513 | 898 | 643 | 0.92 | 560 | 242.53 |
|  | 1011[卫生间] | 28.56 | 10 | 5409 | 4728 | 810 | 1.17 | 357 | 189.39 |
|  | 1012[楼梯间] | 23.05 | 10 | 10354 | 8370 | 2375 | 3.38 | 1604 | 449.16 |
|  | 1013[便利店] | 76.44 | 15 | 44557 | 21268 | 25197 | 35.89 | 21696 | 582.91 |
|  | 1015[楼梯间] | 19.60 | 9 | 8326 | 6665 | 2019 | 2.88 | 1270 | 424.88 |
|  | 1016,1017[电梯间] | 5.76 | 18 | 1221 | 638 | 593 | 0.85 | 517 | 211.92 |
|  | 1018[咖啡吧] | 59.64 | 15 | 35234 | 17087 | 19659 | 28.01 | 16927 | 590.77 |
|  | 1024[卫生间] | 28.25 | 15 | 3973 | 3225 | 802 | 1.16 | 497 | 140.64 |
|  | 1025[楼梯间] | 23.05 | 17 | 11612 | 9302 | 2375 | 3.38 | 2070 | 503.71 |
|  | 1026[走廊] | 4238.49 | 16 | 1068444 | 658404 | 436601 | 621.97 | 380392 | 252.08 |
|  | 1027[办公室] | 39.00 | 10 | 14603 | 11246 | 4017 | 5.72 | 2713 | 374.44 |
|  | 1031[办公室] | 46.15 | 16 | 20267 | 15694 | 4754 | 6.77 | 4142 | 439.16 |
|  | 1032[办公室] | 42.60 | 17 | 15752 | 11484 | 4388 | 6.25 | 3825 | 369.77 |
|  | 1033[办公室] | 42.60 | 17 | 15668 | 11400 | 4388 | 6.25 | 3825 | 367.80 |
|  | 1034,1036,1049,1050,1051,1052,1053[办公室] | 43.31 | 17 | 15825 | 11485 | 4461 | 6.36 | 3888 | 365.38 |
|  | 1035[办公室] | 44.73 | 17 | 16137 | 11656 | 4608 | 6.56 | 4016 | 360.77 |
|  | 1042[办公室] | 76.77 | 10 | 27577 | 20969 | 7908 | 11.27 | 5340 | 359.22 |
|  | 1043[办公室] | 36.60 | 10 | 13000 | 9850 | 3770 | 5.37 | 2546 | 355.20 |
|  | 1044[办公室] | 36.60 | 10 | 12743 | 9592 | 3770 | 5.37 | 2546 | 348.17 |
|  | 1045[卫生间] | 22.08 | 10 | 4820 | 4293 | 627 | 0.90 | 276 | 218.28 |
|  | 1059[办公室] | 47.57 | 15 | 16406 | 12126 | 4900 | 6.98 | 4219 | 344.88 |
|  | 1060[办公室] | 43.31 | 10 | 14264 | 10536 | 4461 | 6.36 | 3013 | 329.34 |
|  | 1061,1062[办公室] | 43.31 | 10 | 13947 | 10219 | 4461 | 6.36 | 3013 | 322.03 |
|  | 1063[办公室] | 103.23 | 10 | 31023 | 22137 | 10634 | 15.15 | 7181 | 300.51 |
|  | 1068[办公室] | 39.00 | 16 | 17534 | 13669 | 4017 | 5.72 | 3500 | 449.58 |
|  | 1069,1070,1071,1072[办公室] | 36.60 | 17 | 14413 | 10746 | 3770 | 5.37 | 3286 | 393.81 |
|  | 1073[卫生间] | 51.84 | 17 | 11642 | 10210 | 1471 | 2.12 | 928 | 224.58 |
|  | 1078[办公室] | 46.15 | 16 | 19099 | 14526 | 4754 | 6.77 | 4142 | 413.85 |
|  | 整层 | 6216.94 | 16 | 1722018 | 1102739 | 650636 | 927.01 | 565208 | 276.99 |
| 2层 | 1028[洽谈室] | 73.20 | 10 | 19989 | 14424 | 6595 | 9.43 | 4232 | 273.07 |
|  | 1030[洽谈室] | 39.00 | 10 | 10397 | 7432 | 3513 | 5.02 | 2255 | 266.58 |
|  | 1037,1038,1039,1040,1054,1056[洽谈室] | 43.31 | 17 | 12560 | 8759 | 3902 | 5.58 | 3232 | 289.99 |
|  | 1041[洽谈室] | 46.15 | 17 | 13109 | 9059 | 4158 | 5.95 | 3444 | 284.03 |
|  | 1046,1080,1081[洽谈室] | 36.60 | 10 | 9994 | 7212 | 3297 | 4.71 | 2116 | 273.07 |
|  | 1047[洽谈室] | 37.80 | 10 | 10196 | 7322 | 3405 | 4.87 | 2185 | 269.72 |
|  | 1048[洽谈室] | 38.49 | 10 | 10310 | 7385 | 3467 | 4.96 | 2225 | 267.90 |
|  | 1055[洽谈室] | 41.89 | 17 | 12285 | 8610 | 3774 | 5.40 | 3126 | 293.28 |
|  | 1057[洽谈室] | 44.73 | 17 | 12834 | 8909 | 4030 | 5.76 | 3338 | 286.92 |
|  | 1058[洽谈室] | 46.86 | 17 | 13245 | 9134 | 4222 | 6.04 | 3497 | 282.66 |
|  | 1064[洽谈室] | 85.20 | 10 | 21911 | 15434 | 7676 | 10.97 | 4926 | 257.17 |
|  | 1065[洽谈室] | 43.31 | 10 | 11074 | 7781 | 3902 | 5.58 | 2504 | 255.68 |
|  | 1066[洽谈室] | 44.73 | 10 | 11310 | 7910 | 4030 | 5.76 | 2586 | 252.85 |
|  | 1067[洽谈室] | 45.44 | 10 | 11428 | 7974 | 4094 | 5.85 | 2627 | 251.50 |
|  | 1074,1075[洽谈室] | 35.40 | 17 | 11073 | 7967 | 3189 | 4.56 | 2642 | 312.80 |
|  | 1076[洽谈室] | 37.80 | 17 | 11539 | 8222 | 3405 | 4.87 | 2821 | 305.28 |
|  | 1077[洽谈室] | 39.60 | 17 | 11889 | 8414 | 3568 | 5.10 | 2955 | 300.23 |
|  | 1079[洽谈室] | 36.60 | 17 | 11306 | 8095 | 3297 | 4.71 | 2731 | 308.91 |
|  | 整层 | 1141.26 | 17 | 305048 | 205690 | 102815 | 147.01 | 85159 | 267.29 |
| 建筑 |  | 7358.20 | 16 | 2026813 | 1304470 | 753451 | 1074.02 | 650113 | 275.45 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[办公室] |  | 9.00 | 216.00 | 26 | 60 | 19125.9 | 10 | 25323.8 | 10 | 3.52 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 24.0(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 90.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=47.52 K=1.11 D=2.94 | 396.1 315.1 | 380.8 362.5 | 365.7 418.5 | 356.6 452.9 | 349.2 478.3 | 343.4 481.1 | 338.1 467.4 | 334.4 442.5 | 328.1 422.6 | 324.6 422.0 | 320.8 416.9 | 317.7 405.7 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=60.48 | 1476.8 8921.3 | 1168.7 6853.8 | 981.7 6847.3 | 790.4 6541.0 | 628.8 5854.2 | 495.7 5198.3 | 3814.4 4182.9 | 7657.5 3218.0 | 10141.0 2718.1 | 11935.3 2314.2 | 11990.5 1986.1 | 10682.5 1696.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -11.8 1155.8 | -171.0 1297.3 | -224.1 1368.1 | -294.8 1350.4 | -347.9 1208.8 | -383.3 1138.1 | -277.1 943.5 | -47.2 695.8 | 235.9 448.2 | 501.2 271.3 | 731.2 147.4 | 961.2 41.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1488.6 7765.5 | 1339.8 5556.5 | 1205.8 5479.2 | 1085.2 5190.6 | 976.7 4645.4 | 879.0 4060.3 | 4091.5 3239.5 | 7704.7 2522.2 | 9905.1 2269.9 | 11434.0 2042.9 | 11259.3 1838.7 | 9721.4 1654.8 |
| 内墙1 | F=18.00 K=1.93 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 |
| 周边地面 | F=24.00 K=0.52 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 907.2 2559.6 | 777.6 2656.8 | 680.4 2721.6 | 615.6 2786.4 | 518.4 2851.2 | 486.0 2883.6 | 1296.0 2948.4 | 1684.8 2170.8 | 1976.4 1749.6 | 2170.8 1458.0 | 2332.8 1231.2 | 2462.4 1036.8 |
| 照明 | 显热(W) | 1728.0 1728.0 | 1728.0 1728.0 | 1728.0 1728.0 | 1728.0 1728.0 | 1728.0 1728.0 | 1728.0 1728.0 | 1728.0 1728.0 | 1728.0 1728.0 | 1728.0 1728.0 | 1728.0 1728.0 | 1728.0 1728.0 | 1728.0 1728.0 |
| 人体 | 显热(W) | 228.7 1453.8 | 196.0 1486.5 | 163.4 1502.8 | 147.0 1519.2 | 114.3 1535.5 | 98.0 1551.8 | 849.4 1568.2 | 1159.8 800.4 | 1257.8 490.1 | 1323.1 392.0 | 1372.1 326.7 | 1421.1 277.7 |
|  | 全热(W) | 228.7 3432.9 | 196.0 3465.6 | 163.4 3481.9 | 147.0 3498.3 | 114.3 3514.6 | 98.0 3530.9 | 2828.5 3547.3 | 3138.9 800.4 | 3236.9 490.1 | 3302.2 392.0 | 3351.2 326.7 | 3400.2 277.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 0.00 | 2.94 0.00 | 2.94 0.00 | 2.94 0.00 | 2.94 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -12.7 1248.6 | -184.7 1401.4 | -242.1 1477.9 | -318.5 1458.8 | -375.8 1305.9 | -414.1 1229.4 | -299.4 1019.2 | -51.0 751.7 | 254.8 484.1 | 541.5 293.0 | 789.9 159.3 | 1038.3 44.6 |
|  | 全热(W) | 4814.4 5818.5 | 4541.9 6103.5 | 4287.1 6305.4 | 4095.4 6386.1 | 3991.9 6461.8 | 3974.3 6464.3 | 4037.3 6456.7 | 4168.5 6320.5 | 4390.5 6113.6 | 4665.5 5800.8 | 5008.6 5432.5 | 5402.2 5099.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 6.82 6.39 | 6.69 6.57 | 6.41 6.74 | 6.25 6.88 | 6.19 7.21 | 6.22 7.33 | 6.14 7.62 | 5.96 7.82 | 5.83 7.92 | 5.80 7.76 | 5.92 7.44 | 6.11 7.14 |
| 屋顶 | F=72.00 K=0.77 D=3.69 | 702.9 491.4 | 680.6 487.2 | 642.5 483.7 | 606.7 480.7 | 565.4 497.2 | 539.4 536.1 | 529.0 577.6 | 520.4 624.6 | 513.3 661.9 | 507.0 688.1 | 502.2 704.8 | 495.6 709.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 10344 23356 | 9563 21747 | 8938 22076 | 8429 21963 | 7986 21475 | 7754 20912 | 14661 19998 | 19322 15394 | 22404 13973 | 24723 12893 | 25324 11916 | 24578 11043 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5517 16807 | 4837 15066 | 4409 15269 | 4015 15056 | 3618 14340 | 3366 13698 | 8345 12581 | 13123 9826 | 16289 8344 | 18620 7385 | 19126 6642 | 18235 5988 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.57 10.57 | 10.57 10.57 | 10.57 10.57 | 10.57 10.57 | 10.57 10.57 | 10.57 10.57 | 10.57 10.57 | 10.57 10.57 | 10.57 10.57 | 10.57 10.57 | 10.57 10.57 | 10.57 10.57 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5529 17538 | 5021 15643 | 4651 15771 | 4334 15577 | 3994 15013 | 3780 14448 | 10624 13541 | 15153 9074 | 18013 7860 | 20057 7092 | 20315 6483 | 19176 5943 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5529 15559 | 5021 13664 | 4651 13791 | 4334 13598 | 3994 13034 | 3780 12468 | 8644 11562 | 13174 9074 | 16034 7860 | 18078 7092 | 18336 6483 | 17197 5943 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[办公室] |  | 9.00 | 400.68 | 26 | 60 | 34406.5 | 10 | 45903.4 | 10 | 6.53 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 24.0(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 90.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=94.50 K=1.11 D=2.94 | 787.8 626.6 | 757.3 720.8 | 727.3 832.3 | 709.1 900.6 | 694.5 951.3 | 682.8 956.7 | 672.4 929.6 | 665.0 879.9 | 652.4 840.4 | 645.5 839.3 | 638.0 829.1 | 631.7 806.7 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=105.84 | 2584.4 15612.3 | 2045.3 11994.2 | 1718.0 11982.8 | 1383.1 11446.7 | 1100.3 10244.9 | 867.5 9097.1 | 6675.2 7320.2 | 13400.6 5631.5 | 17746.8 4756.7 | 20886.7 4049.9 | 20983.5 3475.6 | 18694.4 2968.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -20.6 2022.6 | -299.3 2270.3 | -392.1 2394.1 | -516.0 2363.1 | -608.8 2115.5 | -670.8 1991.6 | -485.0 1651.1 | -82.6 1217.7 | 412.8 784.3 | 877.1 474.7 | 1279.6 258.0 | 1682.1 72.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 2605.1 13589.7 | 2344.6 9723.9 | 2110.1 9588.7 | 1899.1 9083.5 | 1709.2 8129.4 | 1538.3 7105.5 | 7160.2 5669.1 | 13483.1 4413.8 | 17334.0 3972.4 | 20009.6 3575.2 | 19703.9 3217.6 | 17012.4 2895.9 |
| 周边地面 | F=44.52 K=0.52 | 44.0 44.0 | 44.0 44.0 | 44.0 44.0 | 44.0 44.0 | 44.0 44.0 | 44.0 44.0 | 44.0 44.0 | 44.0 44.0 | 44.0 44.0 | 44.0 44.0 | 44.0 44.0 | 44.0 44.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 1682.9 4748.1 | 1442.4 4928.4 | 1262.1 5048.6 | 1141.9 5168.8 | 961.6 5289.0 | 901.5 5349.1 | 2404.1 5469.3 | 3125.3 4026.8 | 3666.2 3245.5 | 4026.8 2704.6 | 4327.3 2283.9 | 4567.8 1923.3 |
| 照明 | 显热(W) | 3205.4 3205.4 | 3205.4 3205.4 | 3205.4 3205.4 | 3205.4 3205.4 | 3205.4 3205.4 | 3205.4 3205.4 | 3205.4 3205.4 | 3205.4 3205.4 | 3205.4 3205.4 | 3205.4 3205.4 | 3205.4 3205.4 | 3205.4 3205.4 |
| 人体 | 显热(W) | 424.2 2696.8 | 363.6 2757.4 | 303.0 2787.7 | 272.7 2818.0 | 212.1 2848.3 | 181.8 2878.6 | 1575.7 2908.9 | 2151.4 1484.8 | 2333.2 909.0 | 2454.4 727.2 | 2545.3 606.0 | 2636.2 515.1 |
|  | 全热(W) | 424.2 6368.1 | 363.6 6428.7 | 303.0 6459.0 | 272.7 6489.3 | 212.1 6519.6 | 181.8 6549.9 | 5246.9 6580.2 | 5822.6 1484.8 | 6004.4 909.0 | 6125.6 727.2 | 6216.6 606.0 | 6307.5 515.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.46 | 0.00 5.46 | 0.00 5.46 | 0.00 5.46 | 0.00 5.46 | 0.00 5.46 | 5.46 5.46 | 5.46 0.00 | 5.46 0.00 | 5.46 0.00 | 5.46 0.00 | 5.46 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -23.6 2316.1 | -342.7 2599.7 | -449.0 2741.5 | -590.8 2706.0 | -697.2 2422.4 | -768.1 2280.6 | -555.4 1890.7 | -94.5 1394.4 | 472.7 898.1 | 1004.4 543.6 | 1465.3 295.4 | 1926.1 82.7 |
|  | 全热(W) | 8930.6 10793.2 | 8425.2 11322.1 | 7952.6 11696.5 | 7596.9 11846.2 | 7405.0 11986.6 | 7372.2 11991.3 | 7489.2 11977.2 | 7732.6 11724.5 | 8144.4 11340.8 | 8654.5 10760.5 | 9291.0 10077.2 | 10021.1 9459.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 12.65 11.85 | 12.40 12.18 | 11.89 12.50 | 11.60 12.76 | 11.48 13.37 | 11.54 13.59 | 11.39 14.14 | 11.06 14.51 | 10.81 14.70 | 10.75 14.40 | 10.98 13.80 | 11.33 13.24 |
| 屋顶 | F=98.76 K=0.77 D=3.69 | 964.1 674.1 | 933.6 668.3 | 881.3 663.5 | 832.2 659.4 | 775.6 682.0 | 739.9 735.3 | 725.6 792.3 | 713.8 856.8 | 704.0 907.8 | 695.4 943.8 | 688.8 966.8 | 679.8 973.3 |
| 顶板1 | F=34.80 K=2.98 | 508.8 508.8 | 508.8 508.8 | 508.8 508.8 | 508.8 508.8 | 508.8 508.8 | 508.8 508.8 | 508.8 508.8 | 508.8 508.8 | 508.8 508.8 | 508.8 508.8 | 508.8 508.8 | 508.8 508.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 19132 42581 | 17726 39821 | 16603 40441 | 15694 40269 | 14907 39432 | 14504 38438 | 26972 36827 | 35218 28363 | 40677 25759 | 44793 23784 | 45903 21997 | 44660 20404 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 10178 30432 | 8958 27427 | 8201 27815 | 7507 27458 | 6805 26196 | 6364 25056 | 15256 23069 | 23720 18032 | 29334 15316 | 33472 13567 | 34406 12215 | 32894 11028 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 19.60 19.60 | 19.60 19.60 | 19.60 19.60 | 19.60 19.60 | 19.60 19.60 | 19.60 19.60 | 19.60 19.60 | 19.60 19.60 | 19.60 19.60 | 19.60 19.60 | 19.60 19.60 | 19.60 19.60 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 10202 31787 | 9301 28499 | 8650 28744 | 8097 28423 | 7502 27445 | 7132 26446 | 19482 24850 | 27485 16638 | 32532 14418 | 36138 13023 | 36612 11920 | 34639 10945 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 10202 28116 | 9301 24827 | 8650 25073 | 8097 24752 | 7502 23774 | 7132 22775 | 15811 21178 | 23814 16638 | 28861 14418 | 32467 13023 | 32941 11920 | 30968 10945 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.46 5.46 | 5.46 5.46 | 5.46 5.46 | 5.46 5.46 | 5.46 5.46 | 5.46 5.46 | 5.46 5.46 | 5.46 5.46 | 5.46 5.46 | 5.46 5.46 | 5.46 5.46 | 5.46 5.46 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[卫生间] |  | 9.00 | 151.92 | 28 | 60 | 9020.4 | 10 | 10228.7 | 10 | 0.69 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 60.0(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=45.72 K=1.11 D=2.94 | 279.3 201.4 | 264.6 246.9 | 250.0 300.9 | 241.3 333.9 | 234.2 358.4 | 228.5 361.0 | 223.5 347.9 | 219.9 323.9 | 213.8 304.8 | 210.5 304.2 | 206.9 299.3 | 203.8 288.5 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | 502.5 4224.8 | 348.5 3191.0 | 255.0 3187.8 | 159.3 3034.6 | 78.5 2691.2 | 12.0 2363.3 | 1671.3 1855.6 | 3592.9 1373.1 | 4834.6 1123.2 | 5731.8 921.2 | 5759.4 757.2 | 5105.4 612.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -241.8 342.0 | -321.4 412.8 | -347.9 448.2 | -383.3 439.3 | -409.8 368.6 | -427.5 333.2 | -374.4 235.9 | -259.5 112.0 | -117.9 -11.8 | 14.7 -100.2 | 129.7 -162.2 | 244.7 -215.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 744.3 3882.8 | 669.9 2778.3 | 602.9 2739.6 | 542.6 2595.3 | 488.3 2322.7 | 439.5 2030.1 | 2045.8 1619.7 | 3852.3 1261.1 | 4952.6 1135.0 | 5717.0 1021.5 | 5629.7 919.3 | 4860.7 827.4 |
| 周边地面 | F=16.88 K=0.52 | -0.9 -0.9 | -0.9 -0.9 | -0.9 -0.9 | -0.9 -0.9 | -0.9 -0.9 | -0.9 -0.9 | -0.9 -0.9 | -0.9 -0.9 | -0.9 -0.9 | -0.9 -0.9 | -0.9 -0.9 | -0.9 -0.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 638.1 1800.3 | 546.9 1868.6 | 478.5 1914.2 | 433.0 1959.8 | 364.6 2005.3 | 341.8 2028.1 | 911.5 2073.7 | 1185.0 1526.8 | 1390.1 1230.6 | 1526.8 1025.5 | 1640.7 865.9 | 1731.9 729.2 |
| 照明 | 显热(W) | 759.6 759.6 | 759.6 759.6 | 759.6 759.6 | 759.6 759.6 | 759.6 759.6 | 759.6 759.6 | 759.6 759.6 | 759.6 759.6 | 759.6 759.6 | 759.6 759.6 | 759.6 759.6 | 759.6 759.6 |
| 人体 | 显热(W) | 54.4 346.1 | 46.7 353.9 | 38.9 357.8 | 35.0 361.7 | 27.2 365.6 | 23.3 369.5 | 202.2 373.4 | 276.1 190.6 | 299.5 116.7 | 315.0 93.3 | 326.7 77.8 | 338.4 66.1 |
|  | 全热(W) | 54.4 973.6 | 46.7 981.3 | 38.9 985.2 | 35.0 989.1 | 27.2 993.0 | 23.3 996.9 | 829.7 1000.8 | 903.6 190.6 | 926.9 116.7 | 942.5 93.3 | 954.1 77.8 | 965.8 66.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.93 | 0.00 0.93 | 0.00 0.93 | 0.00 0.93 | 0.00 0.93 | 0.00 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.00 | 0.93 0.00 | 0.93 0.00 | 0.93 0.00 | 0.93 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -98.0 138.6 | -130.2 167.3 | -141.0 181.6 | -155.3 178.0 | -166.1 149.3 | -173.2 135.0 | -151.7 95.6 | -105.1 45.4 | -47.8 -4.8 | 6.0 -40.6 | 52.6 -65.7 | 99.2 -87.2 |
|  | 全热(W) | 597.0 785.3 | 545.9 838.8 | 498.1 876.6 | 462.1 891.8 | 442.7 906.0 | 439.4 906.4 | 451.2 905.0 | 475.9 879.5 | 517.5 840.7 | 569.1 782.0 | 633.4 712.9 | 707.2 650.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.99 0.90 | 0.96 0.94 | 0.91 0.97 | 0.88 1.00 | 0.87 1.06 | 0.87 1.08 | 0.86 1.14 | 0.82 1.17 | 0.80 1.19 | 0.79 1.16 | 0.82 1.10 | 0.85 1.05 |
| 屋顶 | F=50.64 K=0.77 D=3.69 | 416.6 267.9 | 400.9 264.9 | 374.1 262.4 | 348.9 260.3 | 319.9 271.9 | 301.6 299.2 | 294.3 328.5 | 288.2 361.5 | 283.2 387.7 | 278.8 406.2 | 275.4 417.9 | 270.8 421.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3247 9012 | 2912 8150 | 2653 8286 | 2438 8228 | 2226 7985 | 2105 7714 | 5140 7270 | 7424 5414 | 8925 4762 | 10018 4291 | 10229 3890 | 9744 3526 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2552 7738 | 2236 6851 | 2014 6963 | 1821 6887 | 1617 6601 | 1493 6315 | 3910 5833 | 6216 4580 | 7732 3917 | 8828 3469 | 9020 3111 | 8508 2789 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2650 8227 | 2366 7312 | 2155 7409 | 1976 7336 | 1783 7079 | 1666 6807 | 4689 6365 | 6948 4535 | 8407 3922 | 9449 3509 | 9595 3177 | 9036 2876 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2650 7599 | 2366 6684 | 2155 6782 | 1976 6709 | 1783 6451 | 1666 6180 | 4062 5738 | 6321 4535 | 7780 3922 | 8822 3509 | 8968 3177 | 8409 2876 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[楼梯间] |  | 9.00 | 69.16 | 26 | 60 | 3169.7 | 16 | 5498.7 | 18 | 1.13 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 24.0(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 90.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=61.02 K=1.11 D=2.94 | 508.7 404.6 | 489.0 465.5 | 469.6 537.4 | 457.9 581.5 | 448.5 614.2 | 440.9 617.8 | 434.2 600.2 | 429.4 568.2 | 421.3 542.7 | 416.8 541.9 | 412.0 535.3 | 407.9 520.9 |
| 周边地面 | F=13.56 K=0.52 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 290.5 819.5 | 249.0 850.6 | 217.8 871.4 | 197.1 892.1 | 166.0 912.9 | 155.6 923.2 | 414.9 944.0 | 539.4 695.0 | 632.8 560.2 | 695.0 466.8 | 746.9 394.2 | 788.4 331.9 |
| 照明 | 显热(W) | 553.2 553.2 | 553.2 553.2 | 553.2 553.2 | 553.2 553.2 | 553.2 553.2 | 553.2 553.2 | 553.2 553.2 | 553.2 553.2 | 553.2 553.2 | 553.2 553.2 | 553.2 553.2 | 553.2 553.2 |
| 人体 | 显热(W) | 73.2 465.5 | 62.8 475.9 | 52.3 481.2 | 47.1 486.4 | 36.6 491.6 | 31.4 496.8 | 272.0 502.1 | 371.3 256.3 | 402.7 156.9 | 423.6 125.5 | 439.3 104.6 | 455.0 88.9 |
|  | 全热(W) | 73.2 1099.1 | 62.8 1109.6 | 52.3 1114.8 | 47.1 1120.0 | 36.6 1125.3 | 31.4 1130.5 | 905.6 1135.7 | 1005.0 256.3 | 1036.3 156.9 | 1057.3 125.5 | 1073.0 104.6 | 1088.6 88.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.94 | 0.00 0.94 | 0.00 0.94 | 0.00 0.94 | 0.00 0.94 | 0.00 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.00 | 0.94 0.00 | 0.94 0.00 | 0.94 0.00 | 0.94 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -4.1 399.7 | -59.1 448.7 | -77.5 473.2 | -102.0 467.1 | -120.3 418.1 | -132.6 393.6 | -95.9 326.3 | -16.3 240.7 | 81.6 155.0 | 173.4 93.8 | 252.9 51.0 | 332.4 14.3 |
|  | 全热(W) | 1541.4 1862.9 | 1454.2 1954.2 | 1372.6 2018.8 | 1311.2 2044.6 | 1278.1 2068.8 | 1272.4 2069.7 | 1292.6 2067.2 | 1334.6 2023.6 | 1405.7 1957.4 | 1493.7 1857.2 | 1603.6 1739.3 | 1729.6 1632.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.18 2.05 | 2.14 2.10 | 2.05 2.16 | 2.00 2.20 | 1.98 2.31 | 1.99 2.35 | 1.97 2.44 | 1.91 2.50 | 1.87 2.54 | 1.86 2.49 | 1.89 2.38 | 1.96 2.29 |
| 屋顶 | F=23.05 K=0.77 D=3.69 | 225.0 157.3 | 217.9 156.0 | 205.7 154.9 | 194.3 153.9 | 181.0 159.2 | 172.7 171.6 | 169.4 184.9 | 166.6 200.0 | 164.3 211.9 | 162.3 220.3 | 160.8 225.7 | 158.7 227.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3205 4910 | 3039 5102 | 2885 5264 | 2774 5359 | 2677 5447 | 2640 5479 | 3783 5499 | 4042 4310 | 4227 3996 | 4392 3778 | 4563 3566 | 4740 3368 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1660 2813 | 1526 2963 | 1435 3085 | 1361 3148 | 1278 3163 | 1235 3170 | 1761 3124 | 2057 2527 | 2269 2193 | 2438 2015 | 2578 1877 | 2709 1750 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1664 3047 | 1585 3148 | 1512 3245 | 1463 3314 | 1399 3378 | 1367 3410 | 2491 3432 | 2707 2286 | 2821 2038 | 2898 1921 | 2959 1826 | 3010 1736 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1664 2414 | 1585 2515 | 1512 2611 | 1463 2681 | 1399 2745 | 1367 2776 | 1857 2798 | 2073 2286 | 2188 2038 | 2264 1921 | 2326 1826 | 2377 1736 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005[卫生间] |  | 9.00 | 84.75 | 28 | 60 | 4395.6 | 9 | 5059.7 | 9 | 0.39 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 60.0(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=18.72 K=1.11 D=2.94 | 98.2 67.6 | 92.4 93.7 | 86.6 113.8 | 83.2 119.6 | 80.4 120.9 | 78.2 115.0 | 76.2 106.3 | 74.9 106.1 | 72.5 107.4 | 71.2 107.6 | 69.7 105.9 | 68.5 101.7 |
| 东南外墙 | F=65.52 K=1.11 D=2.94 | 400.3 288.6 | 379.1 353.9 | 358.3 431.1 | 345.7 478.5 | 335.6 513.6 | 327.5 517.4 | 320.3 498.6 | 315.1 464.2 | 306.4 436.8 | 301.6 436.0 | 296.4 428.9 | 292.1 413.4 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=16.20 | 243.8 1567.4 | 163.9 1628.6 | 116.0 1634.9 | 66.8 1560.1 | 25.4 1382.7 | -8.6 1213.0 | 1246.8 946.3 | 2205.4 692.6 | 2464.9 563.0 | 2413.6 458.7 | 2042.2 374.3 | 1780.9 299.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -129.5 183.2 | -172.2 221.1 | -186.4 240.1 | -205.3 235.3 | -219.6 197.4 | -229.0 178.5 | -200.6 126.4 | -139.0 60.0 | -63.2 -6.3 | 7.9 -53.7 | 69.5 -86.9 | 131.1 -115.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 373.4 1384.2 | 336.0 1407.4 | 302.4 1394.8 | 272.2 1324.8 | 245.0 1185.3 | 220.5 1034.5 | 1447.4 819.9 | 2344.4 632.6 | 2528.1 569.3 | 2405.7 512.4 | 1972.7 461.1 | 1649.8 415.0 |
| 周边地面 | F=18.32 K=0.52 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 356.0 1004.3 | 305.1 1042.4 | 267.0 1067.9 | 241.5 1093.3 | 203.4 1118.7 | 190.7 1131.4 | 508.5 1156.8 | 661.1 851.7 | 775.5 686.5 | 851.7 572.1 | 915.3 483.1 | 966.2 406.8 |
| 照明 | 显热(W) | 423.8 423.8 | 423.8 423.8 | 423.8 423.8 | 423.8 423.8 | 423.8 423.8 | 423.8 423.8 | 423.8 423.8 | 423.8 423.8 | 423.8 423.8 | 423.8 423.8 | 423.8 423.8 | 423.8 423.8 |
| 人体 | 显热(W) | 30.4 193.1 | 26.0 197.4 | 21.7 199.6 | 19.5 201.8 | 15.2 203.9 | 13.0 206.1 | 112.8 208.3 | 154.0 106.3 | 167.1 65.1 | 175.7 52.1 | 182.2 43.4 | 188.8 36.9 |
|  | 全热(W) | 30.4 543.1 | 26.0 547.5 | 21.7 549.6 | 19.5 551.8 | 15.2 554.0 | 13.0 556.1 | 462.8 558.3 | 504.1 106.3 | 517.1 65.1 | 525.8 52.1 | 532.3 43.4 | 538.8 36.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -54.7 77.3 | -72.7 93.3 | -78.6 101.3 | -86.6 99.3 | -92.6 83.3 | -96.6 75.3 | -84.6 53.3 | -58.7 25.3 | -26.7 -2.7 | 3.3 -22.7 | 29.3 -36.7 | 55.3 -48.7 |
|  | 全热(W) | 333.0 438.1 | 304.5 467.9 | 277.9 489.0 | 257.8 497.5 | 247.0 505.4 | 245.1 505.7 | 251.7 504.9 | 265.5 490.6 | 288.7 469.0 | 317.5 436.2 | 353.4 397.7 | 394.5 362.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.55 0.50 | 0.54 0.52 | 0.51 0.54 | 0.49 0.56 | 0.48 0.59 | 0.49 0.60 | 0.48 0.63 | 0.46 0.65 | 0.45 0.67 | 0.44 0.65 | 0.46 0.61 | 0.48 0.58 |
| 屋顶 | F=28.25 K=0.77 D=3.69 | 232.4 149.4 | 223.7 147.8 | 208.7 146.4 | 194.7 145.2 | 178.5 151.7 | 168.3 166.9 | 164.2 183.2 | 160.8 201.7 | 158.0 216.3 | 155.5 226.6 | 153.6 233.1 | 151.1 235.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2117 4481 | 1918 4705 | 1759 4856 | 1632 4869 | 1508 4770 | 1437 4628 | 3453 4377 | 4610 3336 | 5006 2967 | 5060 2712 | 4786 2489 | 4615 2279 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1729 3770 | 1540 3980 | 1402 4118 | 1288 4121 | 1169 3998 | 1095 3848 | 2767 3576 | 3935 2871 | 4340 2495 | 4396 2253 | 4112 2055 | 3926 1868 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1784 4043 | 1613 4237 | 1481 4367 | 1374 4371 | 1261 4264 | 1192 4123 | 3202 3872 | 4344 2845 | 4717 2498 | 4742 2276 | 4432 2091 | 4220 1916 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1784 3693 | 1613 3887 | 1481 4016 | 1374 4021 | 1261 3914 | 1192 3773 | 2852 3522 | 3994 2845 | 4367 2498 | 4392 2276 | 4082 2091 | 3870 1916 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[电梯间] |  | 9.00 | 15.84 | 26 | 60 | 584.7 | 15 | 1118.9 | 18 | 0.26 | 18 |
| 相同房间 |  | 1014,1023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 24.0(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 90.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 66.5 187.7 | 57.0 194.8 | 49.9 199.6 | 45.1 204.3 | 38.0 209.1 | 35.6 211.5 | 95.0 216.2 | 123.6 159.2 | 144.9 128.3 | 159.2 106.9 | 171.1 90.3 | 180.6 76.0 |
| 照明 | 显热(W) | 126.7 126.7 | 126.7 126.7 | 126.7 126.7 | 126.7 126.7 | 126.7 126.7 | 126.7 126.7 | 126.7 126.7 | 126.7 126.7 | 126.7 126.7 | 126.7 126.7 | 126.7 126.7 | 126.7 126.7 |
| 人体 | 显热(W) | 16.8 106.6 | 14.4 109.0 | 12.0 110.2 | 10.8 111.4 | 8.4 112.6 | 7.2 113.8 | 62.3 115.0 | 85.1 58.7 | 92.2 35.9 | 97.0 28.7 | 100.6 24.0 | 104.2 20.4 |
|  | 全热(W) | 16.8 251.7 | 14.4 254.1 | 12.0 255.3 | 10.8 256.5 | 8.4 257.7 | 7.2 258.9 | 207.4 260.1 | 230.2 58.7 | 237.4 35.9 | 242.2 28.7 | 245.8 24.0 | 249.4 20.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -0.9 91.6 | -13.5 102.8 | -17.8 108.4 | -23.4 107.0 | -27.6 95.8 | -30.4 90.2 | -22.0 74.7 | -3.7 55.1 | 18.7 35.5 | 39.7 21.5 | 57.9 11.7 | 76.1 3.3 |
|  | 全热(W) | 353.1 426.7 | 333.1 447.6 | 314.4 462.4 | 300.3 468.3 | 292.7 473.9 | 291.4 474.0 | 296.1 473.5 | 305.7 463.5 | 322.0 448.3 | 342.1 425.4 | 367.3 398.4 | 396.2 374.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.50 0.47 | 0.49 0.48 | 0.47 0.49 | 0.46 0.50 | 0.45 0.53 | 0.46 0.54 | 0.45 0.56 | 0.44 0.57 | 0.43 0.58 | 0.43 0.57 | 0.43 0.55 | 0.45 0.52 |
| 屋顶 | F=5.28 K=0.77 D=3.69 | 51.5 36.0 | 49.9 35.7 | 47.1 35.5 | 44.5 35.3 | 41.5 36.5 | 39.6 39.3 | 38.8 42.4 | 38.2 45.8 | 37.6 48.5 | 37.2 50.5 | 36.8 51.7 | 36.3 52.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 615 1029 | 581 1059 | 550 1080 | 527 1091 | 507 1104 | 501 1110 | 764 1119 | 824 854 | 869 788 | 907 738 | 948 691 | 989 649 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 261 549 | 234 569 | 218 580 | 204 585 | 187 581 | 179 581 | 301 575 | 370 446 | 420 375 | 460 334 | 493 304 | 524 278 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 262 602 | 248 611 | 236 617 | 227 623 | 215 630 | 209 636 | 468 645 | 519 390 | 547 339 | 565 313 | 580 293 | 593 275 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 262 457 | 248 466 | 236 472 | 227 478 | 215 485 | 209 491 | 323 500 | 373 390 | 402 339 | 420 313 | 435 293 | 448 275 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[卫生间] |  | 9.00 | 99.58 | 28 | 60 | 4399.3 | 9 | 5179.7 | 9 | 0.45 | 18 |
| 相同房间 |  | 1022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 60.0(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=24.84 K=1.11 D=2.94 | 130.3 89.6 | 122.5 124.2 | 114.9 150.9 | 110.3 158.7 | 106.7 160.3 | 103.7 152.6 | 101.1 140.9 | 99.3 140.7 | 96.1 142.5 | 94.4 142.7 | 92.5 140.4 | 90.9 134.9 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=16.20 | 243.8 1567.4 | 163.9 1628.6 | 116.0 1634.9 | 66.8 1560.1 | 25.4 1382.7 | -8.6 1213.0 | 1246.8 946.3 | 2205.4 692.6 | 2464.9 563.0 | 2413.6 458.7 | 2042.2 374.3 | 1780.9 299.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -129.5 183.2 | -172.2 221.1 | -186.4 240.1 | -205.3 235.3 | -219.6 197.4 | -229.0 178.5 | -200.6 126.4 | -139.0 60.0 | -63.2 -6.3 | 7.9 -53.7 | 69.5 -86.9 | 131.1 -115.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 373.4 1384.2 | 336.0 1407.4 | 302.4 1394.8 | 272.2 1324.8 | 245.0 1185.3 | 220.5 1034.5 | 1447.4 819.9 | 2344.4 632.6 | 2528.1 569.3 | 2405.7 512.4 | 1972.7 461.1 | 1649.8 415.0 |
| 周边地面 | F=9.12 K=0.52 | -0.5 -0.5 | -0.5 -0.5 | -0.5 -0.5 | -0.5 -0.5 | -0.5 -0.5 | -0.5 -0.5 | -0.5 -0.5 | -0.5 -0.5 | -0.5 -0.5 | -0.5 -0.5 | -0.5 -0.5 | -0.5 -0.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 418.2 1180.0 | 358.5 1224.8 | 313.7 1254.7 | 283.8 1284.6 | 239.0 1314.4 | 224.1 1329.4 | 597.5 1359.2 | 776.7 1000.8 | 911.1 806.6 | 1000.8 672.2 | 1075.5 567.6 | 1135.2 478.0 |
| 照明 | 显热(W) | 497.9 497.9 | 497.9 497.9 | 497.9 497.9 | 497.9 497.9 | 497.9 497.9 | 497.9 497.9 | 497.9 497.9 | 497.9 497.9 | 497.9 497.9 | 497.9 497.9 | 497.9 497.9 | 497.9 497.9 |
| 人体 | 显热(W) | 35.7 226.9 | 30.6 232.0 | 25.5 234.5 | 22.9 237.1 | 17.8 239.6 | 15.3 242.2 | 132.6 244.7 | 181.0 124.9 | 196.3 76.5 | 206.5 61.2 | 214.1 51.0 | 221.8 43.3 |
|  | 全热(W) | 35.7 638.1 | 30.6 643.2 | 25.5 645.8 | 22.9 648.3 | 17.8 650.9 | 15.3 653.4 | 543.8 656.0 | 592.3 124.9 | 607.5 76.5 | 617.7 61.2 | 625.4 51.0 | 633.0 43.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -64.2 90.8 | -85.4 109.6 | -92.4 119.0 | -101.8 116.7 | -108.9 97.9 | -113.6 88.5 | -99.5 62.7 | -68.9 29.8 | -31.3 -3.1 | 3.9 -26.6 | 34.5 -43.1 | 65.0 -57.2 |
|  | 全热(W) | 391.3 514.7 | 357.8 549.8 | 326.5 574.6 | 302.9 584.5 | 290.2 593.8 | 288.0 594.1 | 295.8 593.2 | 311.9 576.5 | 339.2 551.0 | 373.0 512.6 | 415.2 467.3 | 463.6 426.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.65 0.59 | 0.63 0.61 | 0.60 0.64 | 0.58 0.65 | 0.57 0.69 | 0.57 0.71 | 0.56 0.74 | 0.54 0.77 | 0.52 0.78 | 0.52 0.76 | 0.54 0.72 | 0.56 0.69 |
| 屋顶 | F=33.19 K=0.77 D=3.69 | 273.0 175.6 | 262.8 173.6 | 245.2 172.0 | 228.7 170.6 | 209.7 178.2 | 197.7 196.1 | 192.9 215.3 | 188.9 237.0 | 185.6 254.1 | 182.7 266.2 | 180.5 273.9 | 177.5 276.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1990 4663 | 1793 4842 | 1639 4930 | 1513 4904 | 1386 4778 | 1318 4636 | 3475 4408 | 4672 3270 | 5102 2891 | 5180 2611 | 4929 2372 | 4779 2156 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1534 3828 | 1350 3990 | 1220 4063 | 1108 4025 | 987 3871 | 916 3719 | 2669 3467 | 3880 2723 | 4320 2337 | 4399 2072 | 4137 1862 | 3969 1672 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1598 4148 | 1436 4292 | 1313 4356 | 1210 4320 | 1096 4184 | 1030 4042 | 3179 3815 | 4360 2693 | 4763 2340 | 4807 2098 | 4513 1905 | 4315 1730 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1598 3737 | 1436 3881 | 1313 3944 | 1210 3909 | 1096 3773 | 1030 3631 | 2768 3404 | 3949 2693 | 4352 2340 | 4395 2098 | 4102 1905 | 3904 1730 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1008[楼梯间] |  | 9.00 | 60.28 | 26 | 60 | 4184.6 | 9 | 5887.7 | 9 | 0.98 | 18 |
| 相同房间 |  | 1021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 24.0(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 90.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=9.72 K=1.11 D=2.94 | 72.6 56.7 | 69.6 70.3 | 66.6 80.7 | 64.8 83.7 | 63.4 84.4 | 62.2 81.4 | 61.2 76.8 | 60.5 76.7 | 59.3 77.4 | 58.6 77.5 | 57.8 76.6 | 57.2 74.5 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=15.12 | 345.5 1580.9 | 270.9 1637.9 | 226.2 1643.8 | 180.3 1574.1 | 141.6 1408.5 | 109.9 1250.0 | 1281.6 1001.1 | 2176.3 764.4 | 2418.5 643.4 | 2370.7 546.0 | 2024.0 467.3 | 1780.1 397.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -2.9 288.9 | -42.8 324.3 | -56.0 342.0 | -73.7 337.6 | -87.0 302.2 | -95.8 284.5 | -69.3 235.9 | -11.8 174.0 | 59.0 112.0 | 125.3 67.8 | 182.8 36.9 | 240.3 10.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 348.5 1291.9 | 313.6 1313.6 | 282.3 1301.8 | 254.0 1236.5 | 228.6 1106.3 | 205.8 965.5 | 1350.9 765.3 | 2188.1 590.4 | 2359.5 531.4 | 2245.4 478.2 | 1841.2 430.4 | 1539.8 387.4 |
| 周边地面 | F=5.52 K=0.52 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 253.2 714.3 | 217.0 741.4 | 189.9 759.5 | 171.8 777.6 | 144.7 795.7 | 135.6 804.7 | 361.7 822.8 | 470.2 605.8 | 551.5 488.3 | 605.8 406.9 | 651.0 343.6 | 687.2 289.3 |
| 照明 | 显热(W) | 482.2 482.2 | 482.2 482.2 | 482.2 482.2 | 482.2 482.2 | 482.2 482.2 | 482.2 482.2 | 482.2 482.2 | 482.2 482.2 | 482.2 482.2 | 482.2 482.2 | 482.2 482.2 | 482.2 482.2 |
| 人体 | 显热(W) | 63.8 405.7 | 54.7 414.8 | 45.6 419.4 | 41.0 423.9 | 31.9 428.5 | 27.4 433.1 | 237.0 437.6 | 323.7 223.4 | 351.0 136.8 | 369.2 109.4 | 382.9 91.2 | 396.6 77.5 |
|  | 全热(W) | 63.8 958.0 | 54.7 967.1 | 45.6 971.7 | 41.0 976.2 | 31.9 980.8 | 27.4 985.4 | 789.3 989.9 | 876.0 223.4 | 903.3 136.8 | 921.5 109.4 | 935.2 91.2 | 948.9 77.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -3.6 348.4 | -51.6 391.1 | -67.6 412.4 | -88.9 407.1 | -104.9 364.4 | -115.6 343.1 | -83.6 284.4 | -14.2 209.8 | 71.1 135.1 | 151.1 81.8 | 220.4 44.4 | 289.8 12.4 |
|  | 全热(W) | 1343.5 1623.7 | 1267.5 1703.3 | 1196.4 1759.6 | 1142.9 1782.1 | 1114.0 1803.3 | 1109.1 1804.0 | 1126.7 1801.9 | 1163.3 1763.8 | 1225.3 1706.1 | 1302.0 1618.8 | 1397.7 1516.0 | 1507.6 1423.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.90 1.78 | 1.87 1.83 | 1.79 1.88 | 1.74 1.92 | 1.73 2.01 | 1.74 2.04 | 1.71 2.13 | 1.66 2.18 | 1.63 2.21 | 1.62 2.17 | 1.65 2.08 | 1.70 1.99 |
| 屋顶 | F=20.09 K=0.77 D=3.69 | 196.1 137.1 | 189.9 136.0 | 179.3 135.0 | 169.3 134.2 | 157.8 138.8 | 150.5 149.6 | 147.6 161.2 | 145.2 174.3 | 143.2 184.7 | 141.5 192.0 | 140.1 196.7 | 138.3 198.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2762 5558 | 2557 5744 | 2392 5838 | 2258 5816 | 2141 5699 | 2082 5563 | 4256 5341 | 5379 4096 | 5789 3724 | 5888 3438 | 5694 3179 | 5607 2948 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1415 3731 | 1238 3879 | 1128 3939 | 1026 3888 | 922 3708 | 858 3550 | 2493 3272 | 3649 2542 | 4082 2153 | 4185 1901 | 3964 1707 | 3837 1537 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.95 2.95 | 2.95 2.95 | 2.95 2.95 | 2.95 2.95 | 2.95 2.95 | 2.95 2.95 | 2.95 2.95 | 2.95 2.95 | 2.95 2.95 | 2.95 2.95 | 2.95 2.95 | 2.95 2.95 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1419 3935 | 1290 4040 | 1195 4078 | 1115 4033 | 1027 3896 | 973 3759 | 3129 3540 | 4216 2332 | 4564 2018 | 4586 1820 | 4296 1663 | 4099 1525 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1419 3382 | 1290 3488 | 1195 3526 | 1115 3481 | 1027 3344 | 973 3206 | 2577 2987 | 3664 2332 | 4011 2018 | 4033 1820 | 3744 1663 | 3547 1525 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009[电梯间] |  | 9.00 | 17.28 | 26 | 60 | 828.7 | 15 | 1397.0 | 16 | 0.28 | 18 |
| 相同房间 |  | 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 24.0(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 90.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=21.60 K=1.11 D=2.94 | 161.4 126.1 | 154.7 156.2 | 148.0 179.4 | 144.0 186.1 | 140.9 187.5 | 138.3 180.8 | 136.1 170.7 | 134.5 170.4 | 131.7 172.0 | 130.2 172.2 | 128.5 170.2 | 127.2 165.4 |
| 周边地面 | F=4.80 K=0.52 | 4.7 4.7 | 4.7 4.7 | 4.7 4.7 | 4.7 4.7 | 4.7 4.7 | 4.7 4.7 | 4.7 4.7 | 4.7 4.7 | 4.7 4.7 | 4.7 4.7 | 4.7 4.7 | 4.7 4.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 72.6 204.8 | 62.2 212.5 | 54.4 217.7 | 49.2 222.9 | 41.5 228.1 | 38.9 230.7 | 103.7 235.9 | 134.8 173.7 | 158.1 140.0 | 173.7 116.6 | 186.6 98.5 | 197.0 82.9 |
| 照明 | 显热(W) | 138.2 138.2 | 138.2 138.2 | 138.2 138.2 | 138.2 138.2 | 138.2 138.2 | 138.2 138.2 | 138.2 138.2 | 138.2 138.2 | 138.2 138.2 | 138.2 138.2 | 138.2 138.2 | 138.2 138.2 |
| 人体 | 显热(W) | 18.3 116.3 | 15.7 118.9 | 13.1 120.2 | 11.8 121.5 | 9.1 122.8 | 7.8 124.1 | 68.0 125.5 | 92.8 64.0 | 100.6 39.2 | 105.9 31.4 | 109.8 26.1 | 113.7 22.2 |
|  | 全热(W) | 18.3 274.6 | 15.7 277.2 | 13.1 278.6 | 11.8 279.9 | 9.1 281.2 | 7.8 282.5 | 226.3 283.8 | 251.1 64.0 | 259.0 39.2 | 264.2 31.4 | 268.1 26.1 | 272.0 22.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -1.0 99.9 | -14.8 112.1 | -19.4 118.2 | -25.5 116.7 | -30.1 104.5 | -33.1 98.4 | -24.0 81.5 | -4.1 60.1 | 20.4 38.7 | 43.3 23.4 | 63.2 12.7 | 83.1 3.6 |
|  | 全热(W) | 385.1 465.5 | 363.4 488.3 | 343.0 504.4 | 327.6 510.9 | 319.4 516.9 | 317.9 517.1 | 323.0 516.5 | 333.5 505.6 | 351.2 489.1 | 373.2 464.1 | 400.7 434.6 | 432.2 408.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.55 0.51 | 0.53 0.53 | 0.51 0.54 | 0.50 0.55 | 0.50 0.58 | 0.50 0.59 | 0.49 0.61 | 0.48 0.63 | 0.47 0.63 | 0.46 0.62 | 0.47 0.60 | 0.49 0.57 |
| 屋顶 | F=5.76 K=0.77 D=3.69 | 56.2 39.3 | 54.5 39.0 | 51.4 38.7 | 48.5 38.5 | 45.2 39.8 | 43.2 42.9 | 42.3 46.2 | 41.6 50.0 | 41.1 52.9 | 40.6 55.0 | 40.2 56.4 | 39.6 56.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 837 1253 | 793 1316 | 753 1362 | 724 1381 | 699 1396 | 689 1397 | 974 1396 | 1038 1107 | 1084 1036 | 1125 982 | 1167 929 | 1211 878 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 450 729 | 415 782 | 391 817 | 371 829 | 350 826 | 338 820 | 469 803 | 543 661 | 595 586 | 637 542 | 671 507 | 704 474 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 451 788 | 430 828 | 410 857 | 397 870 | 380 880 | 371 880 | 651 880 | 705 601 | 733 547 | 752 518 | 766 494 | 779 470 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 451 629 | 430 670 | 410 699 | 397 712 | 380 721 | 371 721 | 493 721 | 547 601 | 574 547 | 593 518 | 608 494 | 620 470 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1010[电梯间] |  | 9.00 | 18.72 | 26 | 60 | 897.8 | 15 | 1513.4 | 16 | 0.31 | 18 |
| 相同房间 |  | 1019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 24.0(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 90.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=23.40 K=1.11 D=2.94 | 174.8 136.6 | 167.5 169.2 | 160.3 194.3 | 156.0 201.6 | 152.6 203.1 | 149.9 195.9 | 147.4 184.9 | 145.7 184.6 | 142.7 186.4 | 141.0 186.6 | 139.3 184.4 | 137.8 179.2 |
| 周边地面 | F=5.20 K=0.52 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 78.6 221.8 | 67.4 230.3 | 59.0 235.9 | 53.4 241.5 | 44.9 247.1 | 42.1 249.9 | 112.3 255.5 | 146.0 188.1 | 171.3 151.6 | 188.1 126.4 | 202.2 106.7 | 213.4 89.9 |
| 照明 | 显热(W) | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 |
| 人体 | 显热(W) | 19.8 126.0 | 17.0 128.8 | 14.2 130.2 | 12.7 131.7 | 9.9 133.1 | 8.5 134.5 | 73.6 135.9 | 100.5 69.4 | 109.0 42.5 | 114.7 34.0 | 118.9 28.3 | 123.2 24.1 |
|  | 全热(W) | 19.8 297.5 | 17.0 300.4 | 14.2 301.8 | 12.7 303.2 | 9.9 304.6 | 8.5 306.0 | 245.1 307.4 | 272.0 69.4 | 280.5 42.5 | 286.2 34.0 | 290.4 28.3 | 294.7 24.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -1.1 108.2 | -16.0 121.5 | -21.0 128.1 | -27.6 126.4 | -32.6 113.2 | -35.9 106.6 | -25.9 88.3 | -4.4 65.1 | 22.1 42.0 | 46.9 25.4 | 68.5 13.8 | 90.0 3.9 |
|  | 全热(W) | 417.2 504.3 | 393.6 529.0 | 371.5 546.5 | 354.9 553.5 | 346.0 560.0 | 344.4 560.2 | 349.9 559.6 | 361.3 547.8 | 380.5 529.8 | 404.3 502.7 | 434.1 470.8 | 468.2 442.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.59 0.55 | 0.58 0.57 | 0.56 0.58 | 0.54 0.60 | 0.54 0.62 | 0.54 0.63 | 0.53 0.66 | 0.52 0.68 | 0.51 0.69 | 0.50 0.67 | 0.51 0.64 | 0.53 0.62 |
| 屋顶 | F=6.24 K=0.77 D=3.69 | 60.9 42.6 | 59.0 42.2 | 55.7 41.9 | 52.6 41.7 | 49.0 43.1 | 46.7 46.5 | 45.8 50.1 | 45.1 54.1 | 44.5 57.4 | 43.9 59.6 | 43.5 61.1 | 43.0 61.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 906 1358 | 859 1426 | 816 1475 | 785 1496 | 757 1513 | 747 1513 | 1055 1512 | 1125 1199 | 1174 1123 | 1219 1064 | 1264 1006 | 1312 952 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 488 790 | 450 847 | 423 885 | 402 898 | 379 894 | 366 888 | 508 870 | 588 716 | 644 635 | 690 587 | 727 549 | 762 513 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 489 853 | 466 897 | 444 929 | 430 943 | 411 953 | 402 953 | 706 953 | 764 651 | 794 593 | 814 561 | 830 535 | 844 510 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 489 682 | 466 725 | 444 757 | 430 771 | 411 781 | 402 782 | 534 781 | 592 651 | 622 593 | 643 561 | 659 535 | 672 510 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1011[卫生间] |  | 9.00 | 85.68 | 28 | 60 | 4727.6 | 10 | 5409.0 | 10 | 0.39 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 60.0(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=27.72 K=1.11 D=2.94 | 169.4 122.1 | 160.4 149.7 | 151.6 182.4 | 146.3 202.4 | 142.0 217.3 | 138.6 218.9 | 135.5 210.9 | 133.3 196.4 | 129.7 184.8 | 127.6 184.5 | 125.4 181.5 | 123.6 174.9 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=15.12 | 251.3 2112.4 | 174.3 1595.5 | 127.5 1593.9 | 79.7 1517.3 | 39.3 1345.6 | 6.0 1181.7 | 835.7 927.8 | 1796.4 686.6 | 2417.3 561.6 | 2865.9 460.6 | 2879.7 378.6 | 2552.7 306.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -120.9 171.0 | -160.7 206.4 | -174.0 224.1 | -191.6 219.7 | -204.9 184.3 | -213.8 166.6 | -187.2 117.9 | -129.7 56.0 | -59.0 -5.9 | 7.4 -50.1 | 64.9 -81.1 | 122.4 -107.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 372.2 1941.4 | 334.9 1389.1 | 301.4 1369.8 | 271.3 1297.6 | 244.2 1161.3 | 219.8 1015.1 | 1022.9 809.9 | 1926.2 630.5 | 2476.3 567.5 | 2858.5 510.7 | 2814.8 459.7 | 2430.3 413.7 |
| 周边地面 | F=9.52 K=0.52 | -0.5 -0.5 | -0.5 -0.5 | -0.5 -0.5 | -0.5 -0.5 | -0.5 -0.5 | -0.5 -0.5 | -0.5 -0.5 | -0.5 -0.5 | -0.5 -0.5 | -0.5 -0.5 | -0.5 -0.5 | -0.5 -0.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 359.9 1015.3 | 308.4 1053.9 | 269.9 1079.6 | 244.2 1105.3 | 205.6 1131.0 | 192.8 1143.8 | 514.1 1169.5 | 668.3 861.1 | 784.0 694.0 | 861.1 578.3 | 925.3 488.4 | 976.8 411.3 |
| 照明 | 显热(W) | 428.4 428.4 | 428.4 428.4 | 428.4 428.4 | 428.4 428.4 | 428.4 428.4 | 428.4 428.4 | 428.4 428.4 | 428.4 428.4 | 428.4 428.4 | 428.4 428.4 | 428.4 428.4 | 428.4 428.4 |
| 人体 | 显热(W) | 30.7 195.2 | 26.3 199.6 | 21.9 201.8 | 19.7 204.0 | 15.4 206.2 | 13.2 208.4 | 114.1 210.6 | 155.7 107.5 | 168.9 65.8 | 177.7 52.6 | 184.2 43.9 | 190.8 37.3 |
|  | 全热(W) | 30.7 549.1 | 26.3 553.5 | 21.9 555.7 | 19.7 557.8 | 15.4 560.0 | 13.2 562.2 | 467.9 564.4 | 509.6 107.5 | 522.8 65.8 | 531.5 52.6 | 538.1 43.9 | 544.7 37.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.53 | 0.00 0.53 | 0.00 0.53 | 0.00 0.53 | 0.00 0.53 | 0.00 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.00 | 0.53 0.00 | 0.53 0.00 | 0.53 0.00 | 0.53 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -55.3 78.2 | -73.4 94.3 | -79.5 102.4 | -87.6 100.4 | -93.7 84.2 | -97.7 76.1 | -85.6 53.9 | -59.3 25.6 | -27.0 -2.7 | 3.4 -22.9 | 29.6 -37.1 | 55.9 -49.2 |
|  | 全热(W) | 336.7 442.9 | 307.9 473.1 | 280.9 494.4 | 260.6 502.9 | 249.7 510.9 | 247.8 511.2 | 254.5 510.4 | 268.4 496.0 | 291.9 474.1 | 320.9 441.0 | 357.2 402.1 | 398.9 366.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.56 0.51 | 0.54 0.53 | 0.51 0.55 | 0.50 0.56 | 0.49 0.60 | 0.49 0.61 | 0.48 0.64 | 0.47 0.66 | 0.45 0.67 | 0.45 0.66 | 0.46 0.62 | 0.48 0.59 |
| 屋顶 | F=28.56 K=0.77 D=3.69 | 234.9 151.1 | 226.1 149.4 | 211.0 148.0 | 196.8 146.8 | 180.4 153.4 | 170.1 168.8 | 166.0 185.2 | 162.5 203.9 | 159.7 218.7 | 157.2 229.1 | 155.3 235.7 | 152.7 237.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1811 4821 | 1631 4403 | 1491 4482 | 1375 4461 | 1260 4346 | 1196 4214 | 2802 3996 | 3966 2979 | 4733 2627 | 5292 2374 | 5409 2158 | 5177 1962 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1419 4102 | 1250 3670 | 1130 3736 | 1027 3704 | 917 3566 | 851 3426 | 2108 3186 | 3285 2509 | 4061 2150 | 4621 1910 | 4728 1719 | 4480 1546 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1474 4378 | 1323 3930 | 1210 3987 | 1115 3958 | 1011 3835 | 949 3703 | 2547 3486 | 3698 2483 | 4441 2153 | 4971 1933 | 5052 1756 | 4778 1595 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1474 4024 | 1323 3576 | 1210 3634 | 1115 3604 | 1011 3481 | 949 3349 | 2193 3132 | 3344 2483 | 4087 2153 | 4617 1933 | 4698 1756 | 4424 1595 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1012[楼梯间] |  | 9.00 | 69.16 | 26 | 60 | 8369.6 | 10 | 10353.9 | 10 | 1.13 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 24.0(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 90.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=30.78 K=1.11 D=2.94 | 256.6 204.1 | 246.7 234.8 | 236.9 271.1 | 231.0 293.3 | 226.2 309.8 | 222.4 311.6 | 219.0 302.8 | 216.6 286.6 | 212.5 273.7 | 210.2 273.4 | 207.8 270.0 | 205.8 262.8 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | 738.4 4460.6 | 584.4 3426.9 | 490.8 3423.6 | 395.2 3270.5 | 314.4 2927.1 | 247.9 2599.2 | 1907.2 2091.5 | 3828.7 1609.0 | 5070.5 1359.0 | 5967.6 1157.1 | 5995.3 993.0 | 5341.3 848.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -5.9 577.9 | -85.5 648.6 | -112.0 684.0 | -147.4 675.2 | -174.0 604.4 | -191.6 569.0 | -138.6 471.7 | -23.6 347.9 | 117.9 224.1 | 250.6 135.6 | 365.6 73.7 | 480.6 20.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 744.3 3882.8 | 669.9 2778.3 | 602.9 2739.6 | 542.6 2595.3 | 488.3 2322.7 | 439.5 2030.1 | 2045.8 1619.7 | 3852.3 1261.1 | 4952.6 1135.0 | 5717.0 1021.5 | 5629.7 919.3 | 4860.7 827.4 |
| 周边地面 | F=13.56 K=0.52 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 290.5 819.5 | 249.0 850.6 | 217.8 871.4 | 197.1 892.1 | 166.0 912.9 | 155.6 923.2 | 414.9 944.0 | 539.4 695.0 | 632.8 560.2 | 695.0 466.8 | 746.9 394.2 | 788.4 331.9 |
| 照明 | 显热(W) | 553.2 553.2 | 553.2 553.2 | 553.2 553.2 | 553.2 553.2 | 553.2 553.2 | 553.2 553.2 | 553.2 553.2 | 553.2 553.2 | 553.2 553.2 | 553.2 553.2 | 553.2 553.2 | 553.2 553.2 |
| 人体 | 显热(W) | 73.2 465.5 | 62.8 475.9 | 52.3 481.2 | 47.1 486.4 | 36.6 491.6 | 31.4 496.8 | 272.0 502.1 | 371.3 256.3 | 402.7 156.9 | 423.6 125.5 | 439.3 104.6 | 455.0 88.9 |
|  | 全热(W) | 73.2 1099.1 | 62.8 1109.6 | 52.3 1114.8 | 47.1 1120.0 | 36.6 1125.3 | 31.4 1130.5 | 905.6 1135.7 | 1005.0 256.3 | 1036.3 156.9 | 1057.3 125.5 | 1073.0 104.6 | 1088.6 88.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.94 | 0.00 0.94 | 0.00 0.94 | 0.00 0.94 | 0.00 0.94 | 0.00 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.00 | 0.94 0.00 | 0.94 0.00 | 0.94 0.00 | 0.94 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -4.1 399.7 | -59.1 448.7 | -77.5 473.2 | -102.0 467.1 | -120.3 418.1 | -132.6 393.6 | -95.9 326.3 | -16.3 240.7 | 81.6 155.0 | 173.4 93.8 | 252.9 51.0 | 332.4 14.3 |
|  | 全热(W) | 1541.4 1862.9 | 1454.2 1954.2 | 1372.6 2018.8 | 1311.2 2044.6 | 1278.1 2068.8 | 1272.4 2069.7 | 1292.6 2067.2 | 1334.6 2023.6 | 1405.7 1957.4 | 1493.7 1857.2 | 1603.6 1739.3 | 1729.6 1632.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.18 2.05 | 2.14 2.10 | 2.05 2.16 | 2.00 2.20 | 1.98 2.31 | 1.99 2.35 | 1.97 2.44 | 1.91 2.50 | 1.87 2.54 | 1.86 2.49 | 1.89 2.38 | 1.96 2.29 |
| 屋顶 | F=23.05 K=0.77 D=3.69 | 225.0 157.3 | 217.9 156.0 | 205.7 154.9 | 194.3 153.9 | 181.0 159.2 | 172.7 171.6 | 169.4 184.9 | 166.6 200.0 | 164.3 211.9 | 162.3 220.3 | 160.8 225.7 | 158.7 227.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3692 9170 | 3381 8299 | 3143 8421 | 2942 8341 | 2769 8070 | 2669 7772 | 5475 7293 | 7658 5637 | 9089 5086 | 10153 4667 | 10354 4293 | 9879 3958 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2146 7073 | 1868 6160 | 1693 6242 | 1529 6130 | 1371 5785 | 1264 5463 | 3453 4918 | 5673 3854 | 7131 3283 | 8199 2904 | 8370 2605 | 7848 2340 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2150 7307 | 1927 6345 | 1770 6402 | 1631 6297 | 1491 6001 | 1397 5703 | 4183 5226 | 6323 3614 | 7683 3128 | 8659 2810 | 8750 2554 | 8149 2325 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2150 6674 | 1927 5711 | 1770 5769 | 1631 5663 | 1491 5367 | 1397 5069 | 3549 4592 | 5689 3614 | 7049 3128 | 8025 2810 | 8117 2554 | 7516 2325 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1013[便利店] |  | 9.00 | 229.32 | 26 | 60 | 21267.6 | 14 | 44557.4 | 15 | 11.96 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 7.5(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 90.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=30.06 K=1.11 D=2.94 | 224.6 175.4 | 215.2 217.3 | 206.0 249.6 | 200.5 259.0 | 196.0 261.0 | 192.5 251.6 | 189.3 237.5 | 187.1 237.2 | 183.3 239.4 | 181.2 239.7 | 178.9 236.9 | 177.0 230.2 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=51.84 | 1184.6 5420.1 | 928.7 5615.7 | 775.7 5636.0 | 618.2 5396.8 | 485.7 4829.1 | 376.9 4285.8 | 4394.0 3432.5 | 7461.7 2620.7 | 8292.0 2205.9 | 8128.0 1872.1 | 6939.3 1602.0 | 6103.3 1363.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -10.1 990.7 | -146.6 1112.0 | -192.1 1172.6 | -252.7 1157.5 | -298.2 1036.2 | -328.5 975.5 | -237.6 808.7 | -40.4 596.4 | 202.2 384.1 | 429.6 232.5 | 626.7 126.4 | 823.9 35.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1194.7 4429.4 | 1075.3 4503.8 | 967.7 4463.4 | 871.0 4239.3 | 783.9 3793.0 | 705.5 3310.3 | 4631.6 2623.8 | 7502.1 2024.2 | 8089.9 1821.8 | 7698.4 1639.6 | 6312.5 1475.7 | 5279.4 1328.1 |
| 周边地面 | F=18.20 K=0.52 | 18.0 18.0 | 18.0 18.0 | 18.0 18.0 | 18.0 18.0 | 18.0 18.0 | 18.0 18.0 | 18.0 18.0 | 18.0 18.0 | 18.0 18.0 | 18.0 18.0 | 18.0 18.0 | 18.0 18.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 963.1 2717.4 | 825.6 2820.6 | 722.4 2889.4 | 653.6 2958.2 | 550.4 3027.0 | 516.0 3061.4 | 1375.9 3130.2 | 1788.7 2304.7 | 2098.3 1857.5 | 2304.7 1547.9 | 2476.7 1307.1 | 2614.2 1100.7 |
| 照明 | 显热(W) | 1834.6 1834.6 | 1834.6 1834.6 | 1834.6 1834.6 | 1834.6 1834.6 | 1834.6 1834.6 | 1834.6 1834.6 | 1834.6 1834.6 | 1834.6 1834.6 | 1834.6 1834.6 | 1834.6 1834.6 | 1834.6 1834.6 | 1834.6 1834.6 |
| 人体 | 显热(W) | 776.9 4939.1 | 665.9 5050.1 | 555.0 5105.6 | 499.5 5161.1 | 388.5 5216.6 | 333.0 5272.1 | 2885.8 5327.6 | 3940.2 2719.3 | 4273.1 1664.9 | 4495.1 1331.9 | 4661.6 1109.9 | 4828.1 943.4 |
|  | 全热(W) | 776.9 11662.8 | 665.9 11773.7 | 555.0 11829.2 | 499.5 11884.7 | 388.5 11940.2 | 333.0 11995.7 | 9609.4 12051.2 | 10663.8 2719.3 | 10996.8 1664.9 | 11218.8 1331.9 | 11385.3 1109.9 | 11551.8 943.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 10.00 | 0.00 10.00 | 0.00 10.00 | 0.00 10.00 | 0.00 10.00 | 0.00 10.00 | 10.00 10.00 | 10.00 0.00 | 10.00 0.00 | 10.00 0.00 | 10.00 0.00 | 10.00 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -43.3 4241.8 | -627.6 4761.2 | -822.4 5020.9 | -1082.1 4955.9 | -1276.9 4436.5 | -1406.7 4176.8 | -1017.2 3462.7 | -173.1 2553.7 | 865.7 1644.8 | 1839.5 995.5 | 2683.6 541.0 | 3527.6 151.5 |
|  | 全热(W) | 16356.0 19767.2 | 15430.3 20735.8 | 14564.7 21421.4 | 13913.3 21695.7 | 13561.9 21952.8 | 13501.9 21961.4 | 13716.2 21935.7 | 14161.8 21472.9 | 14916.1 20770.0 | 15850.3 19707.2 | 17016.0 18455.9 | 18353.0 17324.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 23.16 21.70 | 22.71 22.31 | 21.78 22.89 | 21.24 23.37 | 21.03 24.50 | 21.13 24.89 | 20.86 25.90 | 20.26 26.58 | 19.80 26.92 | 19.69 26.37 | 20.10 25.27 | 20.76 24.25 |
| 屋顶 | F=76.44 K=0.77 D=3.69 | 746.2 521.7 | 722.6 517.3 | 682.1 513.5 | 644.1 510.4 | 600.3 527.9 | 572.7 569.1 | 561.6 613.2 | 552.4 663.1 | 544.9 702.7 | 538.2 730.5 | 533.1 748.3 | 526.2 753.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 22104 42117 | 20641 43533 | 19358 44392 | 18382 44557 | 17635 44391 | 17345 43978 | 31699 43253 | 36668 31870 | 38884 29293 | 40074 27282 | 40382 25313 | 41178 23568 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5705 19868 | 4583 20835 | 3971 21268 | 3386 21094 | 2797 20151 | 2437 19469 | 10242 18056 | 15610 12951 | 18110 10168 | 19339 8570 | 19326 7398 | 19629 6395 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 35.89 35.89 | 35.89 35.89 | 35.89 35.89 | 35.89 35.89 | 35.89 35.89 | 35.89 35.89 | 35.89 35.89 | 35.89 35.89 | 35.89 35.89 | 35.89 35.89 | 35.89 35.89 | 35.89 35.89 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5748 22350 | 5211 22797 | 4794 22970 | 4468 22862 | 4073 22438 | 3844 22016 | 17983 21317 | 22506 10397 | 23968 8523 | 24223 7575 | 23366 6857 | 22825 6244 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5748 15626 | 5211 16074 | 4794 16247 | 4468 16138 | 4073 15714 | 3844 15293 | 11259 14594 | 15783 10397 | 17244 8523 | 17500 7575 | 16642 6857 | 16101 6244 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.00 10.00 | 10.00 10.00 | 10.00 10.00 | 10.00 10.00 | 10.00 10.00 | 10.00 10.00 | 10.00 10.00 | 10.00 10.00 | 10.00 10.00 | 10.00 10.00 | 10.00 10.00 | 10.00 10.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1015[楼梯间] |  | 9.00 | 58.79 | 26 | 60 | 6664.8 | 9 | 8325.9 | 9 | 0.96 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 24.0(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 90.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=33.66 K=1.11 D=2.94 | 251.5 196.4 | 241.0 243.4 | 230.7 279.5 | 224.5 290.0 | 219.5 292.2 | 215.6 281.7 | 212.0 266.0 | 209.5 265.6 | 205.2 268.1 | 202.9 268.4 | 200.3 265.3 | 198.2 257.8 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | 691.0 3161.7 | 541.7 3275.9 | 452.5 3287.7 | 360.6 3148.1 | 283.3 2817.0 | 219.9 2500.1 | 2563.2 2002.3 | 4352.6 1528.7 | 4837.0 1286.8 | 4741.3 1092.1 | 4047.9 934.5 | 3560.3 795.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -5.9 577.9 | -85.5 648.6 | -112.0 684.0 | -147.4 675.2 | -174.0 604.4 | -191.6 569.0 | -138.6 471.7 | -23.6 347.9 | 117.9 224.1 | 250.6 135.6 | 365.6 73.7 | 480.6 20.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 696.9 2583.8 | 627.2 2627.2 | 564.5 2603.7 | 508.1 2472.9 | 457.3 2212.6 | 411.5 1931.0 | 2701.7 1530.5 | 4376.2 1180.8 | 4719.1 1062.7 | 4490.7 956.4 | 3682.3 860.8 | 3079.7 774.7 |
| 周边地面 | F=14.20 K=0.52 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 246.9 696.6 | 211.6 723.1 | 185.2 740.7 | 167.5 758.4 | 141.1 776.0 | 132.3 784.8 | 352.7 802.5 | 458.5 590.8 | 537.9 476.2 | 590.8 396.8 | 634.9 335.1 | 670.2 282.2 |
| 照明 | 显热(W) | 470.3 470.3 | 470.3 470.3 | 470.3 470.3 | 470.3 470.3 | 470.3 470.3 | 470.3 470.3 | 470.3 470.3 | 470.3 470.3 | 470.3 470.3 | 470.3 470.3 | 470.3 470.3 | 470.3 470.3 |
| 人体 | 显热(W) | 62.2 395.7 | 53.4 404.6 | 44.5 409.0 | 40.0 413.5 | 31.1 417.9 | 26.7 422.4 | 231.2 426.8 | 315.7 217.8 | 342.3 133.4 | 360.1 106.7 | 373.5 88.9 | 386.8 75.6 |
|  | 全热(W) | 62.2 934.3 | 53.4 943.2 | 44.5 947.7 | 40.0 952.1 | 31.1 956.6 | 26.7 961.0 | 769.8 965.4 | 854.3 217.8 | 881.0 133.4 | 898.8 106.7 | 912.1 88.9 | 925.4 75.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -3.5 339.8 | -50.3 381.4 | -65.9 402.2 | -86.7 397.0 | -102.3 355.4 | -112.7 334.6 | -81.5 277.4 | -13.9 204.6 | 69.4 131.8 | 147.4 79.8 | 215.0 43.3 | 282.6 12.1 |
|  | 全热(W) | 1310.3 1583.6 | 1236.2 1661.2 | 1166.8 1716.1 | 1114.6 1738.1 | 1086.5 1758.7 | 1081.7 1759.4 | 1098.8 1757.3 | 1134.5 1720.2 | 1195.0 1663.9 | 1269.8 1578.8 | 1363.2 1478.5 | 1470.3 1387.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.86 1.74 | 1.82 1.79 | 1.74 1.83 | 1.70 1.87 | 1.68 1.96 | 1.69 1.99 | 1.67 2.07 | 1.62 2.13 | 1.59 2.16 | 1.58 2.11 | 1.61 2.02 | 1.66 1.94 |
| 屋顶 | F=19.60 K=0.77 D=3.69 | 191.3 133.8 | 185.2 132.6 | 174.9 131.6 | 165.1 130.8 | 153.9 135.3 | 146.8 145.9 | 144.0 157.2 | 141.6 170.0 | 139.7 180.1 | 138.0 187.3 | 136.7 191.8 | 134.9 193.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3238 7191 | 2953 7464 | 2739 7588 | 2557 7502 | 2400 7220 | 2307 6917 | 5625 6435 | 7636 4978 | 8280 4493 | 8326 4114 | 7779 3779 | 7444 3476 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1924 5408 | 1667 5645 | 1506 5735 | 1355 5622 | 1211 5278 | 1113 4954 | 3906 4416 | 5948 3462 | 6616 2961 | 6665 2615 | 6093 2343 | 5717 2101 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1927 5607 | 1717 5802 | 1572 5872 | 1442 5764 | 1313 5461 | 1226 5158 | 4526 4678 | 6501 3257 | 7085 2829 | 7056 2536 | 6416 2300 | 5973 2088 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1927 5069 | 1717 5264 | 1572 5333 | 1442 5225 | 1313 4923 | 1226 4619 | 3987 4139 | 5962 3257 | 6547 2829 | 6517 2536 | 5878 2300 | 5435 2088 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1016[电梯间] |  | 9.00 | 17.28 | 26 | 60 | 637.8 | 15 | 1220.6 | 18 | 0.28 | 18 |
| 相同房间 |  | 1017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 24.0(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 90.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 72.6 204.8 | 62.2 212.5 | 54.4 217.7 | 49.2 222.9 | 41.5 228.1 | 38.9 230.7 | 103.7 235.9 | 134.8 173.7 | 158.1 140.0 | 173.7 116.6 | 186.6 98.5 | 197.0 82.9 |
| 照明 | 显热(W) | 138.2 138.2 | 138.2 138.2 | 138.2 138.2 | 138.2 138.2 | 138.2 138.2 | 138.2 138.2 | 138.2 138.2 | 138.2 138.2 | 138.2 138.2 | 138.2 138.2 | 138.2 138.2 | 138.2 138.2 |
| 人体 | 显热(W) | 18.3 116.3 | 15.7 118.9 | 13.1 120.2 | 11.8 121.5 | 9.1 122.8 | 7.8 124.1 | 68.0 125.5 | 92.8 64.0 | 100.6 39.2 | 105.9 31.4 | 109.8 26.1 | 113.7 22.2 |
|  | 全热(W) | 18.3 274.6 | 15.7 277.2 | 13.1 278.6 | 11.8 279.9 | 9.1 281.2 | 7.8 282.5 | 226.3 283.8 | 251.1 64.0 | 259.0 39.2 | 264.2 31.4 | 268.1 26.1 | 272.0 22.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -1.0 99.9 | -14.8 112.1 | -19.4 118.2 | -25.5 116.7 | -30.1 104.5 | -33.1 98.4 | -24.0 81.5 | -4.1 60.1 | 20.4 38.7 | 43.3 23.4 | 63.2 12.7 | 83.1 3.6 |
|  | 全热(W) | 385.1 465.5 | 363.4 488.3 | 343.0 504.4 | 327.6 510.9 | 319.4 516.9 | 317.9 517.1 | 323.0 516.5 | 333.5 505.6 | 351.2 489.1 | 373.2 464.1 | 400.7 434.6 | 432.2 408.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.55 0.51 | 0.53 0.53 | 0.51 0.54 | 0.50 0.55 | 0.50 0.58 | 0.50 0.59 | 0.49 0.61 | 0.48 0.63 | 0.47 0.63 | 0.46 0.62 | 0.47 0.60 | 0.49 0.57 |
| 屋顶 | F=5.76 K=0.77 D=3.69 | 56.2 39.3 | 54.5 39.0 | 51.4 38.7 | 48.5 38.5 | 45.2 39.8 | 43.2 42.9 | 42.3 46.2 | 41.6 50.0 | 41.1 52.9 | 40.6 55.0 | 40.2 56.4 | 39.6 56.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 670 1122 | 634 1155 | 600 1178 | 575 1190 | 553 1204 | 546 1211 | 834 1221 | 899 932 | 948 859 | 990 805 | 1034 754 | 1079 708 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 284 599 | 256 621 | 238 633 | 222 638 | 204 633 | 195 634 | 328 627 | 403 486 | 458 409 | 502 365 | 538 332 | 572 304 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 285 657 | 271 667 | 257 673 | 248 679 | 234 687 | 228 694 | 511 704 | 566 426 | 596 370 | 617 341 | 633 319 | 647 300 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 285 499 | 271 509 | 257 515 | 248 521 | 234 529 | 228 536 | 352 546 | 407 426 | 438 370 | 458 341 | 475 319 | 489 300 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1018[咖啡吧] |  | 9.00 | 178.92 | 26 | 60 | 17086.8 | 14 | 35233.7 | 15 | 9.34 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 7.5(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 90.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=18.54 K=1.11 D=2.94 | 138.5 108.2 | 132.8 134.0 | 127.0 154.0 | 123.6 159.7 | 120.9 161.0 | 118.7 155.2 | 116.8 146.5 | 115.4 146.3 | 113.0 147.7 | 111.7 147.8 | 110.3 146.1 | 109.2 142.0 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=45.36 | 1036.5 4742.6 | 812.6 4913.8 | 678.7 4931.5 | 541.0 4722.2 | 424.9 4225.5 | 329.8 3750.1 | 3844.7 3003.4 | 6529.0 2293.1 | 7255.5 1930.2 | 7112.0 1638.1 | 6071.9 1401.8 | 5340.4 1193.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -8.8 866.8 | -128.3 973.0 | -168.1 1026.0 | -221.1 1012.8 | -260.9 906.6 | -287.5 853.6 | -207.9 707.6 | -35.4 521.9 | 176.9 336.1 | 375.9 203.4 | 548.4 110.6 | 720.9 31.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1045.4 3875.8 | 940.9 3940.8 | 846.8 3905.5 | 762.1 3709.4 | 685.9 3318.9 | 617.3 2896.5 | 4052.6 2295.8 | 6564.3 1771.2 | 7078.6 1594.1 | 6736.1 1434.7 | 5523.5 1291.2 | 4619.5 1162.1 |
| 周边地面 | F=14.20 K=0.52 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 751.5 2120.2 | 644.1 2200.7 | 563.6 2254.4 | 509.9 2308.1 | 429.4 2361.7 | 402.6 2388.6 | 1073.5 2442.3 | 1395.6 1798.1 | 1637.1 1449.3 | 1798.1 1207.7 | 1932.3 1019.8 | 2039.7 858.8 |
| 照明 | 显热(W) | 1431.4 1431.4 | 1431.4 1431.4 | 1431.4 1431.4 | 1431.4 1431.4 | 1431.4 1431.4 | 1431.4 1431.4 | 1431.4 1431.4 | 1431.4 1431.4 | 1431.4 1431.4 | 1431.4 1431.4 | 1431.4 1431.4 | 1431.4 1431.4 |
| 人体 | 显热(W) | 606.2 3853.6 | 519.6 3940.2 | 433.0 3983.5 | 389.7 4026.8 | 303.1 4070.1 | 259.8 4113.4 | 2251.5 4156.7 | 3074.2 2121.6 | 3334.0 1299.0 | 3507.2 1039.2 | 3637.1 866.0 | 3767.0 736.1 |
|  | 全热(W) | 606.2 9099.5 | 519.6 9186.1 | 433.0 9229.4 | 389.7 9272.7 | 303.1 9316.0 | 259.8 9359.3 | 7497.5 9402.6 | 8320.1 2121.6 | 8579.9 1299.0 | 8753.1 1039.2 | 8883.0 866.0 | 9012.9 736.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.80 | 0.00 7.80 | 0.00 7.80 | 0.00 7.80 | 0.00 7.80 | 0.00 7.80 | 7.80 7.80 | 7.80 0.00 | 7.80 0.00 | 7.80 0.00 | 7.80 0.00 | 7.80 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -33.8 3309.5 | -489.7 3714.8 | -641.6 3917.4 | -844.3 3866.7 | -996.2 3461.5 | -1097.5 3258.9 | -793.6 2701.6 | -135.1 1992.5 | 675.4 1283.3 | 1435.2 776.7 | 2093.8 422.1 | 2752.3 118.2 |
|  | 全热(W) | 12761.3 15422.8 | 12039.1 16178.4 | 11363.7 16713.4 | 10855.4 16927.4 | 10581.2 17128.0 | 10534.4 17134.7 | 10701.6 17114.7 | 11049.4 16753.6 | 11637.8 16205.2 | 12366.7 15376.0 | 13276.2 14399.6 | 14319.4 13516.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 18.07 16.93 | 17.72 17.41 | 16.99 17.86 | 16.57 18.24 | 16.40 19.11 | 16.49 19.42 | 16.28 20.20 | 15.80 20.74 | 15.45 21.00 | 15.37 20.58 | 15.69 19.72 | 16.19 18.92 |
| 屋顶 | F=59.64 K=0.77 D=3.69 | 582.2 407.1 | 563.8 403.6 | 532.2 400.7 | 502.6 398.2 | 468.4 411.9 | 446.8 444.0 | 438.2 478.4 | 431.0 517.4 | 425.2 548.2 | 419.9 570.0 | 416.0 583.8 | 410.5 587.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 17322 33346 | 16157 34462 | 15144 35129 | 14368 35234 | 13773 35049 | 13538 34677 | 25118 34033 | 29286 25075 | 31094 23025 | 32007 21424 | 32135 19863 | 32677 18480 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4527 15987 | 3629 16752 | 3138 17087 | 2668 16927 | 2196 16137 | 1906 15556 | 8377 14374 | 12855 10314 | 14886 8103 | 15830 6825 | 15707 5885 | 15864 5081 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 28.01 28.01 | 28.01 28.01 | 28.01 28.01 | 28.01 28.01 | 28.01 28.01 | 28.01 28.01 | 28.01 28.01 | 28.01 28.01 | 28.01 28.01 | 28.01 28.01 | 28.01 28.01 | 28.01 28.01 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4560 17923 | 4118 18284 | 3780 18415 | 3512 18306 | 3192 17921 | 3003 17543 | 14416 16919 | 18237 8322 | 19456 6820 | 19640 6048 | 18859 5463 | 18358 4963 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4560 12677 | 4118 13038 | 3780 13169 | 3512 13060 | 3192 12676 | 3003 12297 | 9170 11673 | 12991 8322 | 14210 6820 | 14394 6048 | 13613 5463 | 13112 4963 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.80 7.80 | 7.80 7.80 | 7.80 7.80 | 7.80 7.80 | 7.80 7.80 | 7.80 7.80 | 7.80 7.80 | 7.80 7.80 | 7.80 7.80 | 7.80 7.80 | 7.80 7.80 | 7.80 7.80 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1024[卫生间] |  | 9.00 | 84.75 | 28 | 60 | 3224.8 | 15 | 3973.0 | 15 | 0.39 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 60.0(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=65.52 K=1.11 D=2.94 | 507.5 261.4 | 438.1 272.5 | 342.4 291.7 | 327.9 310.9 | 316.1 331.4 | 306.5 348.0 | 297.9 362.1 | 291.7 373.4 | 282.0 400.2 | 276.4 456.7 | 270.5 500.3 | 265.5 512.6 |
| 东北外墙 | F=26.82 K=1.11 D=2.94 | 140.7 96.8 | 132.3 134.2 | 124.1 163.0 | 119.1 171.4 | 115.2 173.1 | 112.1 164.8 | 109.2 152.2 | 107.3 151.9 | 103.8 153.9 | 101.9 154.1 | 99.9 151.7 | 98.2 145.7 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=8.10 | 121.9 783.7 | 81.9 814.3 | 58.0 817.5 | 33.4 780.1 | 12.7 691.4 | -4.3 606.5 | 623.4 473.1 | 1102.7 346.3 | 1232.5 281.5 | 1206.8 229.3 | 1021.1 187.1 | 890.5 149.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -64.8 91.6 | -86.1 110.6 | -93.2 120.0 | -102.7 117.7 | -109.8 98.7 | -114.5 89.2 | -100.3 63.2 | -69.5 30.0 | -31.6 -3.2 | 3.9 -26.9 | 34.7 -43.4 | 65.5 -57.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 186.7 692.1 | 168.0 703.7 | 151.2 697.4 | 136.1 662.4 | 122.5 592.7 | 110.2 517.2 | 723.7 410.0 | 1172.2 316.3 | 1264.0 284.7 | 1202.9 256.2 | 986.3 230.6 | 824.9 207.5 |
| 周边地面 | F=18.32 K=0.52 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 356.0 1004.3 | 305.1 1042.4 | 267.0 1067.9 | 241.5 1093.3 | 203.4 1118.7 | 190.7 1131.4 | 508.5 1156.8 | 661.1 851.7 | 775.5 686.5 | 851.7 572.1 | 915.3 483.1 | 966.2 406.8 |
| 照明 | 显热(W) | 423.8 423.8 | 423.8 423.8 | 423.8 423.8 | 423.8 423.8 | 423.8 423.8 | 423.8 423.8 | 423.8 423.8 | 423.8 423.8 | 423.8 423.8 | 423.8 423.8 | 423.8 423.8 | 423.8 423.8 |
| 人体 | 显热(W) | 30.4 193.1 | 26.0 197.4 | 21.7 199.6 | 19.5 201.8 | 15.2 203.9 | 13.0 206.1 | 112.8 208.3 | 154.0 106.3 | 167.1 65.1 | 175.7 52.1 | 182.2 43.4 | 188.8 36.9 |
|  | 全热(W) | 30.4 543.1 | 26.0 547.5 | 21.7 549.6 | 19.5 551.8 | 15.2 554.0 | 13.0 556.1 | 462.8 558.3 | 504.1 106.3 | 517.1 65.1 | 525.8 52.1 | 532.3 43.4 | 538.8 36.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -54.7 77.3 | -72.7 93.3 | -78.6 101.3 | -86.6 99.3 | -92.6 83.3 | -96.6 75.3 | -84.6 53.3 | -58.7 25.3 | -26.7 -2.7 | 3.3 -22.7 | 29.3 -36.7 | 55.3 -48.7 |
|  | 全热(W) | 333.0 438.1 | 304.5 467.9 | 277.9 489.0 | 257.8 497.5 | 247.0 505.4 | 245.1 505.7 | 251.7 504.9 | 265.5 490.6 | 288.7 469.0 | 317.5 436.2 | 353.4 397.7 | 394.5 362.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.55 0.50 | 0.54 0.52 | 0.51 0.54 | 0.49 0.56 | 0.48 0.59 | 0.49 0.60 | 0.48 0.63 | 0.46 0.65 | 0.45 0.67 | 0.44 0.65 | 0.46 0.61 | 0.48 0.58 |
| 屋顶 | F=28.25 K=0.77 D=3.69 | 232.4 149.4 | 223.7 147.8 | 208.7 146.4 | 194.7 145.2 | 178.5 151.7 | 168.3 166.9 | 164.2 183.2 | 160.8 201.7 | 158.0 216.3 | 155.5 226.6 | 153.6 233.1 | 151.1 235.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2145 3700 | 1935 3849 | 1723 3948 | 1617 3973 | 1511 3948 | 1454 3902 | 2841 3814 | 3516 2945 | 3780 2695 | 3858 2550 | 3769 2419 | 3727 2273 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1757 2989 | 1557 3125 | 1366 3210 | 1272 3225 | 1171 3176 | 1112 3122 | 2154 3012 | 2842 2479 | 3115 2224 | 3194 2091 | 3095 1985 | 3038 1861 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1812 3262 | 1630 3381 | 1445 3459 | 1359 3476 | 1264 3443 | 1209 3397 | 2589 3309 | 3250 2454 | 3492 2226 | 3541 2114 | 3415 2022 | 3333 1910 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1812 2912 | 1630 3031 | 1445 3109 | 1359 3125 | 1264 3093 | 1209 3047 | 2239 2959 | 2900 2454 | 3142 2226 | 3191 2114 | 3065 2022 | 2983 1910 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1025[楼梯间] |  | 9.00 | 69.16 | 26 | 60 | 9301.9 | 17 | 11611.5 | 17 | 1.13 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 24.0(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 90.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=30.78 K=1.11 D=2.94 | 306.9 191.3 | 274.4 196.6 | 229.4 205.6 | 222.6 214.6 | 217.0 224.2 | 212.5 232.0 | 208.5 238.7 | 205.6 243.9 | 201.0 256.5 | 198.4 283.1 | 195.6 303.6 | 193.3 309.3 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | 866.8 2906.1 | 699.9 3014.3 | 594.8 4178.5 | 488.7 5609.3 | 398.6 6352.5 | 323.6 6517.9 | 605.5 5037.1 | 1061.4 1826.5 | 1497.2 1554.8 | 1972.9 1333.2 | 2358.3 1151.6 | 2668.1 990.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -5.9 577.9 | -85.5 648.6 | -112.0 684.0 | -147.4 675.2 | -174.0 604.4 | -191.6 569.0 | -138.6 471.7 | -23.6 347.9 | 117.9 224.1 | 250.6 135.6 | 365.6 73.7 | 480.6 20.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 872.7 2328.3 | 785.4 2365.7 | 706.9 3494.5 | 636.2 4934.1 | 572.5 5748.1 | 515.3 5948.8 | 744.0 4565.4 | 1085.0 1478.5 | 1379.3 1330.7 | 1722.3 1197.6 | 1992.7 1077.9 | 2187.5 970.1 |
| 周边地面 | F=13.56 K=0.52 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 290.5 819.5 | 249.0 850.6 | 217.8 871.4 | 197.1 892.1 | 166.0 912.9 | 155.6 923.2 | 414.9 944.0 | 539.4 695.0 | 632.8 560.2 | 695.0 466.8 | 746.9 394.2 | 788.4 331.9 |
| 照明 | 显热(W) | 553.2 553.2 | 553.2 553.2 | 553.2 553.2 | 553.2 553.2 | 553.2 553.2 | 553.2 553.2 | 553.2 553.2 | 553.2 553.2 | 553.2 553.2 | 553.2 553.2 | 553.2 553.2 | 553.2 553.2 |
| 人体 | 显热(W) | 73.2 465.5 | 62.8 475.9 | 52.3 481.2 | 47.1 486.4 | 36.6 491.6 | 31.4 496.8 | 272.0 502.1 | 371.3 256.3 | 402.7 156.9 | 423.6 125.5 | 439.3 104.6 | 455.0 88.9 |
|  | 全热(W) | 73.2 1099.1 | 62.8 1109.6 | 52.3 1114.8 | 47.1 1120.0 | 36.6 1125.3 | 31.4 1130.5 | 905.6 1135.7 | 1005.0 256.3 | 1036.3 156.9 | 1057.3 125.5 | 1073.0 104.6 | 1088.6 88.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.94 | 0.00 0.94 | 0.00 0.94 | 0.00 0.94 | 0.00 0.94 | 0.00 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.00 | 0.94 0.00 | 0.94 0.00 | 0.94 0.00 | 0.94 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -4.1 399.7 | -59.1 448.7 | -77.5 473.2 | -102.0 467.1 | -120.3 418.1 | -132.6 393.6 | -95.9 326.3 | -16.3 240.7 | 81.6 155.0 | 173.4 93.8 | 252.9 51.0 | 332.4 14.3 |
|  | 全热(W) | 1541.4 1862.9 | 1454.2 1954.2 | 1372.6 2018.8 | 1311.2 2044.6 | 1278.1 2068.8 | 1272.4 2069.7 | 1292.6 2067.2 | 1334.6 2023.6 | 1405.7 1957.4 | 1493.7 1857.2 | 1603.6 1739.3 | 1729.6 1632.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.18 2.05 | 2.14 2.10 | 2.05 2.16 | 2.00 2.20 | 1.98 2.31 | 1.99 2.35 | 1.97 2.44 | 1.91 2.50 | 1.87 2.54 | 1.86 2.49 | 1.89 2.38 | 1.96 2.29 |
| 屋顶 | F=23.05 K=0.77 D=3.69 | 225.0 157.3 | 217.9 156.0 | 205.7 154.9 | 194.3 153.9 | 181.0 159.2 | 172.7 171.6 | 169.4 184.9 | 166.6 200.0 | 164.3 211.9 | 162.3 220.3 | 160.8 225.7 | 158.7 227.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3870 7603 | 3525 7848 | 3239 9110 | 3028 10601 | 2844 11410 | 2735 11612 | 4163 10174 | 4879 5812 | 5504 5264 | 6146 4853 | 6705 4486 | 7193 4147 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2325 5506 | 2011 5709 | 1789 6931 | 1614 8390 | 1446 9125 | 1330 9302 | 2141 7800 | 2895 4029 | 3546 3462 | 4192 3089 | 4720 2797 | 5163 2529 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2329 5740 | 2071 5894 | 1867 7092 | 1716 8557 | 1566 9341 | 1463 9542 | 2871 8107 | 3545 3788 | 4098 3307 | 4653 2996 | 5101 2746 | 5464 2515 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2329 5106 | 2071 5260 | 1867 6458 | 1716 7923 | 1566 8707 | 1463 8908 | 2237 7473 | 2911 3788 | 3465 3307 | 4019 2996 | 4468 2746 | 4830 2515 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1026[走廊] |  | 9.00 | 12715.48 | 26 | 60 | 658404.0 | 15 | 1068443.9 | 16 | 207.32 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 24.0(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 90.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=204.84 K=1.11 D=2.94 | 1707.6 1358.3 | 1641.5 1562.5 | 1576.5 1804.1 | 1537.1 1952.1 | 1505.4 2062.0 | 1480.1 2073.8 | 1457.4 2014.9 | 1441.4 1907.4 | 1414.2 1821.7 | 1399.2 1819.3 | 1383.0 1797.1 | 1369.3 1748.7 |
| 东北外墙 | F=638.82 K=1.11 D=2.94 | 4773.3 3728.2 | 4574.1 4618.5 | 4377.4 5304.6 | 4260.0 5504.0 | 4166.0 5546.0 | 4091.1 5347.1 | 4023.9 5048.2 | 3976.9 5040.9 | 3894.9 5088.1 | 3850.4 5093.0 | 3801.8 5034.7 | 3761.0 4893.1 |
| 西北外墙 | F=219.06 K=1.11 D=2.94 | 2184.5 1361.7 | 1952.6 1398.8 | 1632.7 1463.0 | 1584.0 1527.4 | 1544.6 1595.8 | 1512.6 1651.3 | 1484.0 1698.5 | 1463.1 1736.1 | 1430.8 1825.8 | 1411.9 2014.8 | 1392.1 2160.4 | 1375.4 2201.6 |
| 西南外墙 | F=649.71 K=1.11 D=2.94 | 5608.9 3807.6 | 5046.8 3919.7 | 4563.5 4111.8 | 4427.5 4304.4 | 4317.6 4508.5 | 4228.9 4674.4 | 4149.6 4815.3 | 4092.4 5251.5 | 4000.8 5693.8 | 3948.3 6005.1 | 3892.6 6099.9 | 3845.7 5898.0 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=105.84 | 2584.4 15612.3 | 2045.3 11994.2 | 1718.0 11982.8 | 1383.1 11446.7 | 1100.3 10244.9 | 867.5 9097.1 | 6675.2 7320.2 | 13400.6 5631.5 | 17746.8 4756.7 | 20886.7 4049.9 | 20983.5 3475.6 | 18694.4 2968.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -20.6 2022.6 | -299.3 2270.3 | -392.1 2394.1 | -516.0 2363.1 | -608.8 2115.5 | -670.8 1991.6 | -485.0 1651.1 | -82.6 1217.7 | 412.8 784.3 | 877.1 474.7 | 1279.6 258.0 | 1682.1 72.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 2605.1 13589.7 | 2344.6 9723.9 | 2110.1 9588.7 | 1899.1 9083.5 | 1709.2 8129.4 | 1538.3 7105.5 | 7160.2 5669.1 | 13483.1 4413.8 | 17334.0 3972.4 | 20009.6 3575.2 | 19703.9 3217.6 | 17012.4 2895.9 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=400.68 | 9156.1 41892.9 | 7177.9 43405.0 | 5995.2 43561.9 | 4778.5 41712.6 | 3753.7 37325.2 | 2913.4 33125.9 | 33961.9 26530.2 | 57672.5 20255.5 | 64090.6 17050.1 | 62822.6 14470.0 | 53634.9 12382.3 | 47173.4 10538.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -78.1 7657.0 | -1132.9 8594.6 | -1484.5 9063.4 | -1953.3 8946.2 | -2304.9 8008.6 | -2539.3 7539.8 | -1836.1 6250.6 | -312.5 4609.8 | 1562.7 2969.0 | 3320.6 1797.0 | 4844.2 976.7 | 6367.8 273.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 9234.3 34235.9 | 8310.8 34810.4 | 7479.8 34498.6 | 6731.8 32766.4 | 6058.6 29316.6 | 5452.7 25586.1 | 35798.0 20279.6 | 57985.0 15645.6 | 62528.0 14081.1 | 59502.0 12673.0 | 48790.6 11405.7 | 40805.6 10265.1 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=134.46 | 3854.0 12922.0 | 3112.0 13403.0 | 2644.8 18579.4 | 2173.2 24941.2 | 1772.3 28245.8 | 1439.1 28981.3 | 2692.2 22397.1 | 4719.3 8121.2 | 6657.3 6913.1 | 8772.3 5928.2 | 10486.0 5120.4 | 11863.7 4405.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -26.2 2569.5 | -380.2 2884.2 | -498.2 3041.5 | -655.5 3002.2 | -773.5 2687.5 | -852.1 2530.2 | -616.2 2097.6 | -104.9 1547.0 | 524.4 996.3 | 1114.3 603.1 | 1625.6 327.7 | 2136.9 91.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 3880.2 10352.4 | 3492.2 10518.8 | 3143.0 15537.9 | 2828.7 21939.0 | 2545.8 25558.3 | 2291.2 26451.1 | 3308.3 20299.5 | 4824.2 6574.2 | 6132.9 5916.8 | 7658.0 5325.1 | 8860.3 4792.6 | 9726.7 4313.3 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=514.08 | 13213.2 51038.7 | 10528.6 67495.0 | 8879.2 82966.6 | 7199.4 90650.8 | 5777.7 86065.9 | 4603.5 75881.3 | 9484.3 55116.4 | 17315.5 28471.5 | 24797.9 24110.7 | 32949.7 20576.8 | 39560.3 17697.1 | 44880.7 15150.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -100.2 9824.1 | -1453.6 11027.0 | -1904.7 11628.5 | -2506.1 11478.1 | -2957.2 10275.2 | -3258.0 9673.7 | -2355.8 8019.6 | -401.0 5914.5 | 2004.9 3809.3 | 4260.4 2305.6 | 6215.2 1253.1 | 8170.0 350.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 13313.5 41214.6 | 11982.1 56467.9 | 10783.9 71338.2 | 9705.5 79172.7 | 8735.0 75790.7 | 7861.5 66207.6 | 11840.1 47096.8 | 17716.5 22557.0 | 22792.9 20301.3 | 28689.2 18271.2 | 33345.1 16444.1 | 36710.7 14799.7 |
| 西北外门 | F=3.78 K=1.97 | -0.4 36.5 | -5.4 41.0 | -7.1 43.2 | -9.3 42.7 | -11.0 38.2 | -12.1 36.0 | -8.8 29.8 | -1.5 22.0 | 7.5 14.2 | 15.8 8.6 | 23.1 4.7 | 30.4 1.3 |
| 东南外门 | F=17.64 K=1.97 | -1.7 170.5 | -25.2 191.3 | -33.0 201.8 | -43.5 199.2 | -51.3 178.3 | -56.5 167.8 | -40.9 139.1 | -7.0 102.6 | 34.8 66.1 | 73.9 40.0 | 107.8 21.7 | 141.8 6.1 |
| 西南外门 | F=23.31 K=1.97 | -2.3 225.2 | -33.3 252.8 | -43.7 266.6 | -57.5 263.2 | -67.8 235.6 | -74.7 221.8 | -54.0 183.9 | -9.2 135.6 | 46.0 87.3 | 97.7 52.9 | 142.5 28.7 | 187.3 8.0 |
| 内墙1 | F=15.78 K=1.93 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 |
| 内墙1 | F=34.98 K=1.93 | 127.9 127.9 | 127.9 127.9 | 127.9 127.9 | 127.9 127.9 | 127.9 127.9 | 127.9 127.9 | 127.9 127.9 | 127.9 127.9 | 127.9 127.9 | 127.9 127.9 | 127.9 127.9 | 127.9 127.9 |
| 内墙1 | F=35.28 K=1.93 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 |
| 内墙1 | F=16.38 K=1.93 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 |
| 内墙1 | F=15.78 K=1.93 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 |
| 内墙1 | F=15.18 K=1.93 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 |
| 内墙1 | F=33.18 K=1.93 | 121.4 121.4 | 121.4 121.4 | 121.4 121.4 | 121.4 121.4 | 121.4 121.4 | 121.4 121.4 | 121.4 121.4 | 121.4 121.4 | 121.4 121.4 | 121.4 121.4 | 121.4 121.4 | 121.4 121.4 |
| 内墙1 | F=52.26 K=1.93 | 191.1 191.1 | 191.1 191.1 | 191.1 191.1 | 191.1 191.1 | 191.1 191.1 | 191.1 191.1 | 191.1 191.1 | 191.1 191.1 | 191.1 191.1 | 191.1 191.1 | 191.1 191.1 | 191.1 191.1 |
| 内墙1 | F=15.78 K=1.93 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 |
| 内墙1 | F=16.38 K=1.93 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 |
| 内墙1 | F=37.98 K=1.93 | 138.9 138.9 | 138.9 138.9 | 138.9 138.9 | 138.9 138.9 | 138.9 138.9 | 138.9 138.9 | 138.9 138.9 | 138.9 138.9 | 138.9 138.9 | 138.9 138.9 | 138.9 138.9 | 138.9 138.9 |
| 内墙1 | F=38.58 K=1.93 | 141.1 141.1 | 141.1 141.1 | 141.1 141.1 | 141.1 141.1 | 141.1 141.1 | 141.1 141.1 | 141.1 141.1 | 141.1 141.1 | 141.1 141.1 | 141.1 141.1 | 141.1 141.1 | 141.1 141.1 |
| 内墙1 | F=16.38 K=1.93 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 |
| 内墙1 | F=15.78 K=1.93 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 |
| 内墙1 | F=15.18 K=1.93 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 |
| 内墙1 | F=37.08 K=1.93 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 |
| 内墙1 | F=15.78 K=1.93 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 |
| 内墙1 | F=16.38 K=1.93 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 |
| 内墙1 | F=34.72 K=1.93 | 127.0 127.0 | 127.0 127.0 | 127.0 127.0 | 127.0 127.0 | 127.0 127.0 | 127.0 127.0 | 127.0 127.0 | 127.0 127.0 | 127.0 127.0 | 127.0 127.0 | 127.0 127.0 | 127.0 127.0 |
| 内墙1 | F=38.28 K=1.93 | 140.0 140.0 | 140.0 140.0 | 140.0 140.0 | 140.0 140.0 | 140.0 140.0 | 140.0 140.0 | 140.0 140.0 | 140.0 140.0 | 140.0 140.0 | 140.0 140.0 | 140.0 140.0 | 140.0 140.0 |
| 内墙1 | F=15.78 K=1.93 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 |
| 内墙1 | F=15.78 K=1.93 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 |
| 内墙1 | F=15.78 K=1.93 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 |
| 内墙1 | F=37.08 K=1.93 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 |
| 内墙1 | F=49.56 K=1.93 | 181.3 181.3 | 181.3 181.3 | 181.3 181.3 | 181.3 181.3 | 181.3 181.3 | 181.3 181.3 | 181.3 181.3 | 181.3 181.3 | 181.3 181.3 | 181.3 181.3 | 181.3 181.3 | 181.3 181.3 |
| 内墙1 | F=15.78 K=1.93 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
| 内门1 | F=5.04 K=3.00 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
| 内门1 | F=5.04 K=3.00 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
| 周边地面 | F=647.16 K=0.52 | 639.4 639.4 | 639.4 639.4 | 639.4 639.4 | 639.4 639.4 | 639.4 639.4 | 639.4 639.4 | 639.4 639.4 | 639.4 639.4 | 639.4 639.4 | 639.4 639.4 | 639.4 639.4 | 639.4 639.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 53405.0 150678.4 | 45775.7 156400.4 | 40053.8 160215.0 | 36239.1 164029.7 | 30517.1 167844.3 | 28609.8 169751.6 | 76292.9 173566.3 | 99180.7 127790.6 | 116346.6 102995.4 | 127790.6 85829.5 | 137327.2 72478.2 | 144956.5 61034.3 |
| 照明 | 显热(W) | 101723.8 101723.8 | 101723.8 101723.8 | 101723.8 101723.8 | 101723.8 101723.8 | 101723.8 101723.8 | 101723.8 101723.8 | 101723.8 101723.8 | 101723.8 101723.8 | 101723.8 101723.8 | 101723.8 101723.8 | 101723.8 101723.8 | 101723.8 101723.8 |
| 人体 | 显热(W) | 13462.5 85583.1 | 11539.3 87506.3 | 9616.1 88467.9 | 8654.5 89429.5 | 6731.3 90391.2 | 5769.6 91352.8 | 50003.6 92314.4 | 68274.2 47118.8 | 74043.8 28848.2 | 77890.3 23078.6 | 80775.1 19232.2 | 83659.9 16347.3 |
|  | 全热(W) | 13462.5 202088.7 | 11539.3 204011.9 | 9616.1 204973.5 | 8654.5 205935.1 | 6731.3 206896.7 | 5769.6 207858.3 | 166509.2 208819.9 | 184779.7 47118.8 | 190549.4 28848.2 | 194395.8 23078.6 | 197280.6 19232.2 | 200165.5 16347.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 173.25 | 0.00 173.25 | 0.00 173.25 | 0.00 173.25 | 0.00 173.25 | 0.00 173.25 | 173.25 173.25 | 173.25 0.00 | 173.25 0.00 | 173.25 0.00 | 173.25 0.00 | 173.25 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -750.0 73499.9 | -10875.0 82499.9 | -14250.0 86999.9 | -18750.0 85874.9 | -22125.0 76874.9 | -24375.0 72374.9 | -17625.0 60000.0 | -3000.0 44250.0 | 15000.0 28500.0 | 31875.0 17250.0 | 46500.0 9375.0 | 61125.0 2625.0 |
|  | 全热(W) | 283411.9 342520.8 | 267372.3 359302.9 | 252372.3 371184.1 | 241085.2 375936.6 | 234996.1 380392.0 | 233956.5 380540.5 | 237669.3 380095.0 | 245392.1 372075.2 | 258461.4 359897.0 | 274649.5 341481.1 | 294847.5 319798.0 | 318015.8 300194.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 401.39 376.08 | 393.58 386.55 | 377.33 396.70 | 367.98 405.02 | 364.32 424.45 | 366.15 431.24 | 361.50 448.72 | 350.99 460.50 | 343.10 466.44 | 341.26 456.97 | 348.37 437.92 | 359.65 420.14 |
| 屋顶 | F=4006.22 K=0.77 D=3.69 | 39108.3 27344.5 | 37872.2 27111.2 | 35749.8 26913.1 | 33758.8 26749.3 | 31461.8 27666.9 | 30014.2 29827.0 | 29432.7 32138.7 | 28953.7 34755.2 | 28559.0 36826.7 | 28208.8 38287.1 | 27941.7 39216.8 | 27575.9 39483.7 |
| 顶板1 | F=116.00 K=2.98 | 1696.1 1696.1 | 1696.1 1696.1 | 1696.1 1696.1 | 1696.1 1696.1 | 1696.1 1696.1 | 1696.1 1696.1 | 1696.1 1696.1 | 1696.1 1696.1 | 1696.1 1696.1 | 1696.1 1696.1 | 1696.1 1696.1 | 1696.1 1696.1 |
| 顶板1 | F=113.00 K=2.98 | 1652.2 1652.2 | 1652.2 1652.2 | 1652.2 1652.2 | 1652.2 1652.2 | 1652.2 1652.2 | 1652.2 1652.2 | 1652.2 1652.2 | 1652.2 1652.2 | 1652.2 1652.2 | 1652.2 1652.2 | 1652.2 1652.2 | 1652.2 1652.2 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=3.27 | 145.3 1278.0 | 122.1 1326.6 | 106.1 1313.8 | 90.5 1223.4 | 77.0 1045.0 | 65.5 855.4 | 197.2 657.7 | 353.3 284.9 | 562.1 246.8 | 806.3 215.0 | 1009.2 188.3 | 1165.8 164.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -0.6 62.5 | -9.2 70.1 | -12.1 74.0 | -15.9 73.0 | -18.8 65.4 | -20.7 61.5 | -15.0 51.0 | -2.6 37.6 | 12.8 24.2 | 27.1 14.7 | 39.5 8.0 | 52.0 2.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 146.0 1215.5 | 131.4 1256.5 | 118.2 1239.9 | 106.4 1150.4 | 95.8 979.7 | 86.2 793.9 | 212.2 606.7 | 355.8 247.3 | 549.4 222.6 | 779.2 200.3 | 969.7 180.3 | 1113.9 162.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 541164 964617 | 507249 1004988 | 477754 1043438 | 455613 1064971 | 436144 1068444 | 427961 1058644 | 682479 1029124 | 771276 767253 | 827153 704794 | 870632 657503 | 902367 613289 | 933755 573596 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 257002 579091 | 229002 611679 | 211132 642748 | 195778 658404 | 179023 648421 | 169630 633972 | 310679 592524 | 406379 439428 | 467186 373397 | 511352 333271 | 537514 302866 | 560359 276027 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 621.97 621.97 | 621.97 621.97 | 621.97 621.97 | 621.97 621.97 | 621.97 621.97 | 621.97 621.97 | 621.97 621.97 | 621.97 621.97 | 621.97 621.97 | 621.97 621.97 | 621.97 621.97 | 621.97 621.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 257752 622096 | 239877 645685 | 225382 672254 | 214528 689035 | 201148 688052 | 194005 678103 | 444810 649029 | 525884 395178 | 568692 344898 | 595983 316021 | 607519 293491 | 615740 273402 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 257752 505591 | 239877 529179 | 225382 555748 | 214528 572529 | 201148 571546 | 194005 561597 | 328304 532524 | 409379 395178 | 452186 344898 | 479477 316021 | 491014 293491 | 499234 273402 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 173.25 173.25 | 173.25 173.25 | 173.25 173.25 | 173.25 173.25 | 173.25 173.25 | 173.25 173.25 | 173.25 173.25 | 173.25 173.25 | 173.25 173.25 | 173.25 173.25 | 173.25 173.25 | 173.25 173.25 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1027[办公室] |  | 9.00 | 117.00 | 26 | 60 | 11246.0 | 10 | 14603.2 | 10 | 1.91 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 24.0(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 90.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=28.26 K=1.11 D=2.94 | 235.6 187.4 | 226.5 215.6 | 217.5 248.9 | 212.1 269.3 | 207.7 284.5 | 204.2 286.1 | 201.1 278.0 | 198.9 263.1 | 195.1 251.3 | 193.0 251.0 | 190.8 247.9 | 188.9 241.3 |
| 西南外墙 | F=38.88 K=1.11 D=2.94 | 335.6 227.8 | 302.0 234.6 | 273.1 246.1 | 264.9 257.6 | 258.4 269.8 | 253.1 279.7 | 248.3 288.2 | 244.9 314.3 | 239.4 340.7 | 236.3 359.3 | 232.9 365.0 | 230.1 352.9 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | 738.4 4460.6 | 584.4 3426.9 | 490.8 3423.6 | 395.2 3270.5 | 314.4 2927.1 | 247.9 2599.2 | 1907.2 2091.5 | 3828.7 1609.0 | 5070.5 1359.0 | 5967.6 1157.1 | 5995.3 993.0 | 5341.3 848.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -5.9 577.9 | -85.5 648.6 | -112.0 684.0 | -147.4 675.2 | -174.0 604.4 | -191.6 569.0 | -138.6 471.7 | -23.6 347.9 | 117.9 224.1 | 250.6 135.6 | 365.6 73.7 | 480.6 20.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 744.3 3882.8 | 669.9 2778.3 | 602.9 2739.6 | 542.6 2595.3 | 488.3 2322.7 | 439.5 2030.1 | 2045.8 1619.7 | 3852.3 1261.1 | 4952.6 1135.0 | 5717.0 1021.5 | 5629.7 919.3 | 4860.7 827.4 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=15.12 | 388.6 1501.1 | 309.7 1985.1 | 261.1 2440.1 | 211.7 2666.1 | 169.9 2531.2 | 135.4 2231.6 | 278.9 1620.9 | 509.3 837.4 | 729.3 709.1 | 969.1 605.2 | 1163.5 520.5 | 1320.0 445.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -2.9 288.9 | -42.8 324.3 | -56.0 342.0 | -73.7 337.6 | -87.0 302.2 | -95.8 284.5 | -69.3 235.9 | -11.8 174.0 | 59.0 112.0 | 125.3 67.8 | 182.8 36.9 | 240.3 10.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 391.6 1212.2 | 352.4 1660.8 | 317.2 2098.1 | 285.4 2328.5 | 256.9 2229.0 | 231.2 1947.1 | 348.2 1385.1 | 521.1 663.4 | 670.4 597.1 | 843.8 537.4 | 980.7 483.6 | 1079.7 435.3 |
| 周边地面 | F=21.00 K=0.52 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 491.4 1386.5 | 421.2 1439.1 | 368.6 1474.2 | 333.5 1509.3 | 280.8 1544.4 | 263.3 1562.0 | 702.0 1597.1 | 912.6 1175.9 | 1070.6 947.7 | 1175.9 789.8 | 1263.6 666.9 | 1333.8 561.6 |
| 照明 | 显热(W) | 936.0 936.0 | 936.0 936.0 | 936.0 936.0 | 936.0 936.0 | 936.0 936.0 | 936.0 936.0 | 936.0 936.0 | 936.0 936.0 | 936.0 936.0 | 936.0 936.0 | 936.0 936.0 | 936.0 936.0 |
| 人体 | 显热(W) | 123.9 787.5 | 106.2 805.2 | 88.5 814.0 | 79.6 822.9 | 61.9 831.7 | 53.1 840.6 | 460.1 849.4 | 628.2 433.6 | 681.3 265.4 | 716.7 212.4 | 743.2 177.0 | 769.8 150.4 |
|  | 全热(W) | 123.9 1859.5 | 106.2 1877.2 | 88.5 1886.0 | 79.6 1894.9 | 61.9 1903.7 | 53.1 1912.6 | 1532.1 1921.4 | 1700.2 433.6 | 1753.3 265.4 | 1788.7 212.4 | 1815.3 177.0 | 1841.8 150.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.59 | 0.00 1.59 | 0.00 1.59 | 0.00 1.59 | 0.00 1.59 | 0.00 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 0.00 | 1.59 0.00 | 1.59 0.00 | 1.59 0.00 | 1.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -6.9 676.3 | -100.1 759.1 | -131.1 800.5 | -172.5 790.2 | -203.6 707.4 | -224.3 665.9 | -162.2 552.1 | -27.6 407.2 | 138.0 262.2 | 293.3 158.7 | 427.9 86.3 | 562.4 24.2 |
|  | 全热(W) | 2607.8 3151.7 | 2460.2 3306.1 | 2322.2 3415.4 | 2218.3 3459.1 | 2162.3 3500.1 | 2152.7 3501.5 | 2186.9 3497.4 | 2257.9 3423.6 | 2378.2 3311.6 | 2527.2 3142.1 | 2713.0 2942.6 | 2926.2 2762.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.69 3.46 | 3.62 3.56 | 3.47 3.65 | 3.39 3.73 | 3.35 3.91 | 3.37 3.97 | 3.33 4.13 | 3.23 4.24 | 3.16 4.29 | 3.14 4.20 | 3.21 4.03 | 3.31 3.87 |
| 屋顶 | F=39.00 K=0.77 D=3.69 | 380.7 266.2 | 368.7 263.9 | 348.0 262.0 | 328.6 260.4 | 306.3 269.3 | 292.2 290.4 | 286.5 312.9 | 281.9 338.3 | 278.0 358.5 | 274.6 372.7 | 272.0 381.8 | 268.4 384.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6259 13998 | 5735 13705 | 5327 14353 | 5001 14544 | 4718 14187 | 4559 13620 | 8300 12564 | 10891 9352 | 12671 8500 | 14089 7846 | 14603 7251 | 14407 6703 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3644 10450 | 3175 10086 | 2873 10666 | 2610 10803 | 2353 10322 | 2181 9712 | 4879 8547 | 7534 6335 | 9359 5451 | 10783 4863 | 11246 4395 | 10972 3965 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.72 5.72 | 5.72 5.72 | 5.72 5.72 | 5.72 5.72 | 5.72 5.72 | 5.72 5.72 | 5.72 5.72 | 5.72 5.72 | 5.72 5.72 | 5.72 5.72 | 5.72 5.72 | 5.72 5.72 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3651 10846 | 3275 10399 | 3004 10938 | 2782 11085 | 2556 10687 | 2406 10118 | 6113 9067 | 8633 5928 | 10293 5189 | 11562 4704 | 11890 4309 | 11481 3941 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3651 9774 | 3275 9327 | 3004 9866 | 2782 10013 | 2556 9615 | 2406 9046 | 5041 7995 | 7561 5928 | 9221 5189 | 10490 4704 | 10818 4309 | 10409 3941 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1031[办公室] |  | 9.00 | 138.45 | 26 | 60 | 15694.1 | 16 | 20267.4 | 16 | 2.26 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 24.0(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 90.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=48.78 K=1.11 D=2.94 | 421.1 285.9 | 378.9 294.3 | 342.6 308.7 | 332.4 323.2 | 324.2 338.5 | 317.5 350.9 | 311.5 361.5 | 307.2 394.3 | 300.4 427.5 | 296.4 450.9 | 292.2 458.0 | 288.7 442.8 |
| 西北外墙 | F=22.50 K=1.11 D=2.94 | 224.4 139.9 | 200.6 143.7 | 167.7 150.3 | 162.7 156.9 | 158.6 163.9 | 155.4 169.6 | 152.4 174.5 | 150.3 178.3 | 147.0 187.5 | 145.0 206.9 | 143.0 221.9 | 141.3 226.1 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=15.12 | 388.6 1501.1 | 309.7 1985.1 | 261.1 2440.1 | 211.7 2666.1 | 169.9 2531.2 | 135.4 2231.6 | 278.9 1620.9 | 509.3 837.4 | 729.3 709.1 | 969.1 605.2 | 1163.5 520.5 | 1320.0 445.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -2.9 288.9 | -42.8 324.3 | -56.0 342.0 | -73.7 337.6 | -87.0 302.2 | -95.8 284.5 | -69.3 235.9 | -11.8 174.0 | 59.0 112.0 | 125.3 67.8 | 182.8 36.9 | 240.3 10.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 391.6 1212.2 | 352.4 1660.8 | 317.2 2098.1 | 285.4 2328.5 | 256.9 2229.0 | 231.2 1947.1 | 348.2 1385.1 | 521.1 663.4 | 670.4 597.1 | 843.8 537.4 | 980.7 483.6 | 1079.7 435.3 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=36.00 | 1031.9 3459.7 | 833.2 3588.5 | 708.1 4974.4 | 581.8 6677.7 | 474.5 7562.5 | 385.3 7759.4 | 720.8 5996.6 | 1263.5 2174.3 | 1782.4 1850.9 | 2348.7 1587.2 | 2807.5 1370.9 | 3176.3 1179.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -7.0 688.0 | -101.8 772.2 | -133.4 814.3 | -175.5 803.8 | -207.1 719.6 | -228.2 677.4 | -165.0 561.6 | -28.1 414.2 | 140.4 266.8 | 298.4 161.5 | 435.2 87.8 | 572.1 24.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1038.9 2771.7 | 935.0 2816.3 | 841.5 4160.1 | 757.3 5873.9 | 681.6 6842.9 | 613.4 7081.9 | 885.8 5435.0 | 1291.6 1760.2 | 1642.0 1584.2 | 2050.3 1425.7 | 2372.2 1283.2 | 2604.2 1154.8 |
| 周边地面 | F=23.20 K=0.52 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 581.5 1640.6 | 498.4 1702.9 | 436.1 1744.5 | 394.6 1786.0 | 332.3 1827.5 | 311.5 1848.3 | 830.7 1889.8 | 1079.9 1391.4 | 1266.8 1121.4 | 1391.4 934.5 | 1495.3 789.2 | 1578.3 664.6 |
| 照明 | 显热(W) | 1107.6 1107.6 | 1107.6 1107.6 | 1107.6 1107.6 | 1107.6 1107.6 | 1107.6 1107.6 | 1107.6 1107.6 | 1107.6 1107.6 | 1107.6 1107.6 | 1107.6 1107.6 | 1107.6 1107.6 | 1107.6 1107.6 | 1107.6 1107.6 |
| 人体 | 显热(W) | 146.6 931.9 | 125.6 952.8 | 104.7 963.3 | 94.2 973.7 | 73.3 984.2 | 62.8 994.7 | 544.5 1005.1 | 743.4 513.0 | 806.2 314.1 | 848.1 251.3 | 879.5 209.4 | 910.9 178.0 |
|  | 全热(W) | 146.6 2200.4 | 125.6 2221.3 | 104.7 2231.8 | 94.2 2242.3 | 73.3 2252.8 | 62.8 2263.2 | 1813.0 2273.7 | 2011.9 513.0 | 2074.8 314.1 | 2116.6 251.3 | 2148.1 209.4 | 2179.5 178.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.89 | 0.00 1.89 | 0.00 1.89 | 0.00 1.89 | 0.00 1.89 | 0.00 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 0.00 | 1.89 0.00 | 1.89 0.00 | 1.89 0.00 | 1.89 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -8.2 800.3 | -118.4 898.3 | -155.2 947.3 | -204.2 935.0 | -240.9 837.0 | -265.4 788.0 | -191.9 653.3 | -32.7 481.8 | 163.3 310.3 | 347.1 187.8 | 506.3 102.1 | 665.5 28.6 |
|  | 全热(W) | 3085.9 3729.5 | 2911.2 3912.2 | 2747.9 4041.6 | 2625.0 4093.3 | 2558.7 4141.8 | 2547.4 4143.4 | 2587.8 4138.6 | 2671.9 4051.3 | 2814.2 3918.7 | 2990.5 3718.2 | 3210.4 3482.1 | 3462.7 3268.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 4.37 4.09 | 4.29 4.21 | 4.11 4.32 | 4.01 4.41 | 3.97 4.62 | 3.99 4.70 | 3.94 4.89 | 3.82 5.01 | 3.74 5.08 | 3.72 4.98 | 3.79 4.77 | 3.92 4.57 |
| 屋顶 | F=46.15 K=0.77 D=3.69 | 450.5 315.0 | 436.3 312.3 | 411.8 310.0 | 388.9 308.1 | 362.4 318.7 | 345.8 343.6 | 339.1 370.2 | 333.5 400.4 | 329.0 424.2 | 325.0 441.1 | 321.9 451.8 | 317.7 454.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 7461 14403 | 6824 15291 | 6311 17332 | 5922 19384 | 5584 20267 | 5392 20241 | 8165 17956 | 9458 11071 | 10574 10084 | 11713 9326 | 12712 8634 | 13595 7990 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4367 10205 | 3795 11008 | 3408 12969 | 3093 14957 | 2785 15694 | 2579 15617 | 4117 13203 | 5485 7501 | 6655 6476 | 7801 5795 | 8740 5254 | 9529 4750 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4375 10673 | 3913 11379 | 3563 13290 | 3297 15291 | 3026 16126 | 2844 16097 | 5577 13818 | 6786 7020 | 7760 6165 | 8723 5608 | 9502 5152 | 10132 4722 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4375 9405 | 3913 10110 | 3563 12022 | 3297 14022 | 3026 14857 | 2844 14829 | 4308 12549 | 5518 7020 | 6492 6165 | 7454 5608 | 8233 5152 | 8864 4722 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1032[办公室] |  | 9.00 | 127.80 | 26 | 60 | 11484.1 | 17 | 15752.4 | 17 | 2.08 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 24.0(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 90.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=23.76 K=1.11 D=2.94 | 236.9 147.7 | 211.8 151.7 | 177.1 158.7 | 171.8 165.7 | 167.5 173.1 | 164.1 179.1 | 161.0 184.2 | 158.7 188.3 | 155.2 198.0 | 153.1 218.5 | 151.0 234.3 | 149.2 238.8 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | 866.8 2906.1 | 699.9 3014.3 | 594.8 4178.5 | 488.7 5609.3 | 398.6 6352.5 | 323.6 6517.9 | 605.5 5037.1 | 1061.4 1826.5 | 1497.2 1554.8 | 1972.9 1333.2 | 2358.3 1151.6 | 2668.1 990.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -5.9 577.9 | -85.5 648.6 | -112.0 684.0 | -147.4 675.2 | -174.0 604.4 | -191.6 569.0 | -138.6 471.7 | -23.6 347.9 | 117.9 224.1 | 250.6 135.6 | 365.6 73.7 | 480.6 20.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 872.7 2328.3 | 785.4 2365.7 | 706.9 3494.5 | 636.2 4934.1 | 572.5 5748.1 | 515.3 5948.8 | 744.0 4565.4 | 1085.0 1478.5 | 1379.3 1330.7 | 1722.3 1197.6 | 1992.7 1077.9 | 2187.5 970.1 |
| 周边地面 | F=12.00 K=0.52 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 536.8 1514.4 | 460.1 1571.9 | 402.6 1610.3 | 364.2 1648.6 | 306.7 1687.0 | 287.6 1706.1 | 766.8 1744.5 | 996.8 1284.4 | 1169.4 1035.2 | 1284.4 862.7 | 1380.2 728.5 | 1456.9 613.4 |
| 照明 | 显热(W) | 1022.4 1022.4 | 1022.4 1022.4 | 1022.4 1022.4 | 1022.4 1022.4 | 1022.4 1022.4 | 1022.4 1022.4 | 1022.4 1022.4 | 1022.4 1022.4 | 1022.4 1022.4 | 1022.4 1022.4 | 1022.4 1022.4 | 1022.4 1022.4 |
| 人体 | 显热(W) | 135.3 860.2 | 116.0 879.5 | 96.6 889.2 | 87.0 898.8 | 67.7 908.5 | 58.0 918.2 | 502.6 927.8 | 686.2 473.6 | 744.2 289.9 | 782.9 232.0 | 811.8 193.3 | 840.8 164.3 |
|  | 全热(W) | 135.3 2031.1 | 116.0 2050.5 | 96.6 2060.1 | 87.0 2069.8 | 67.7 2079.5 | 58.0 2089.1 | 1673.5 2098.8 | 1857.2 473.6 | 1915.2 289.9 | 1953.8 232.0 | 1982.8 193.3 | 2011.8 164.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -7.5 738.7 | -109.3 829.2 | -143.2 874.4 | -188.5 863.1 | -222.4 772.7 | -245.0 727.4 | -177.1 603.0 | -30.2 444.7 | 150.8 286.4 | 320.4 173.4 | 467.4 94.2 | 614.4 26.4 |
|  | 全热(W) | 2848.5 3442.6 | 2687.3 3611.3 | 2536.5 3730.7 | 2423.1 3778.4 | 2361.9 3823.2 | 2351.4 3824.7 | 2388.8 3820.2 | 2466.4 3739.6 | 2597.7 3617.2 | 2760.4 3432.1 | 2963.4 3214.2 | 3196.3 3017.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 4.03 3.78 | 3.96 3.89 | 3.79 3.99 | 3.70 4.07 | 3.66 4.27 | 3.68 4.33 | 3.63 4.51 | 3.53 4.63 | 3.45 4.69 | 3.43 4.59 | 3.50 4.40 | 3.61 4.22 |
| 屋顶 | F=42.27 K=0.77 D=3.69 | 412.6 288.5 | 399.6 286.1 | 377.2 284.0 | 356.2 282.2 | 332.0 291.9 | 316.7 314.7 | 310.5 339.1 | 305.5 366.7 | 301.3 388.6 | 297.6 404.0 | 294.8 413.8 | 291.0 416.6 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=0.33 | 14.7 129.1 | 12.3 134.0 | 10.7 132.7 | 9.1 123.6 | 7.8 105.6 | 6.6 86.4 | 19.9 66.5 | 35.7 28.8 | 56.8 24.9 | 81.5 21.7 | 102.0 19.0 | 117.8 16.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -0.1 6.3 | -0.9 7.1 | -1.2 7.5 | -1.6 7.4 | -1.9 6.6 | -2.1 6.2 | -1.5 5.2 | -0.3 3.8 | 1.3 2.4 | 2.7 1.5 | 4.0 0.8 | 5.3 0.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 14.7 122.8 | 13.3 127.0 | 11.9 125.3 | 10.8 116.2 | 9.7 99.0 | 8.7 80.2 | 21.4 61.3 | 36.0 25.0 | 55.5 22.5 | 78.7 20.2 | 98.0 18.2 | 112.5 16.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6086 11494 | 5621 11854 | 5230 13189 | 4934 14712 | 4676 15547 | 4542 15752 | 6960 14325 | 7916 8942 | 8727 8143 | 9538 7538 | 10267 6989 | 10925 6492 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3230 7619 | 2825 7901 | 2550 9162 | 2323 10626 | 2092 11325 | 1946 11484 | 3223 9936 | 4248 5647 | 5109 4812 | 5927 4280 | 6600 3869 | 7172 3501 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.25 6.25 | 6.25 6.25 | 6.25 6.25 | 6.25 6.25 | 6.25 6.25 | 6.25 6.25 | 6.25 6.25 | 6.25 6.25 | 6.25 6.25 | 6.25 6.25 | 6.25 6.25 | 6.25 6.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3237 8051 | 2934 8243 | 2693 9459 | 2511 10933 | 2314 11724 | 2191 11928 | 4571 10504 | 5450 5202 | 6129 4526 | 6778 4106 | 7303 3775 | 7729 3475 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3237 6880 | 2934 7072 | 2693 8288 | 2511 9762 | 2314 10553 | 2191 10757 | 3401 9333 | 4279 5202 | 4958 4526 | 5607 4106 | 6132 3775 | 6558 3475 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1033[办公室] |  | 9.00 | 127.80 | 26 | 60 | 11400.1 | 17 | 15668.4 | 17 | 2.08 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 24.0(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 90.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=23.76 K=1.11 D=2.94 | 236.9 147.7 | 211.8 151.7 | 177.1 158.7 | 171.8 165.7 | 167.5 173.1 | 164.1 179.1 | 161.0 184.2 | 158.7 188.3 | 155.2 198.0 | 153.1 218.5 | 151.0 234.3 | 149.2 238.8 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | 866.8 2906.1 | 699.9 3014.3 | 594.8 4178.5 | 488.7 5609.3 | 398.6 6352.5 | 323.6 6517.9 | 605.5 5037.1 | 1061.4 1826.5 | 1497.2 1554.8 | 1972.9 1333.2 | 2358.3 1151.6 | 2668.1 990.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -5.9 577.9 | -85.5 648.6 | -112.0 684.0 | -147.4 675.2 | -174.0 604.4 | -191.6 569.0 | -138.6 471.7 | -23.6 347.9 | 117.9 224.1 | 250.6 135.6 | 365.6 73.7 | 480.6 20.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 872.7 2328.3 | 785.4 2365.7 | 706.9 3494.5 | 636.2 4934.1 | 572.5 5748.1 | 515.3 5948.8 | 744.0 4565.4 | 1085.0 1478.5 | 1379.3 1330.7 | 1722.3 1197.6 | 1992.7 1077.9 | 2187.5 970.1 |
| 周边地面 | F=12.00 K=0.52 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 536.8 1514.4 | 460.1 1571.9 | 402.6 1610.3 | 364.2 1648.6 | 306.7 1687.0 | 287.6 1706.1 | 766.8 1744.5 | 996.8 1284.4 | 1169.4 1035.2 | 1284.4 862.7 | 1380.2 728.5 | 1456.9 613.4 |
| 照明 | 显热(W) | 1022.4 1022.4 | 1022.4 1022.4 | 1022.4 1022.4 | 1022.4 1022.4 | 1022.4 1022.4 | 1022.4 1022.4 | 1022.4 1022.4 | 1022.4 1022.4 | 1022.4 1022.4 | 1022.4 1022.4 | 1022.4 1022.4 | 1022.4 1022.4 |
| 人体 | 显热(W) | 135.3 860.2 | 116.0 879.5 | 96.6 889.2 | 87.0 898.8 | 67.7 908.5 | 58.0 918.2 | 502.6 927.8 | 686.2 473.6 | 744.2 289.9 | 782.9 232.0 | 811.8 193.3 | 840.8 164.3 |
|  | 全热(W) | 135.3 2031.1 | 116.0 2050.5 | 96.6 2060.1 | 87.0 2069.8 | 67.7 2079.5 | 58.0 2089.1 | 1673.5 2098.8 | 1857.2 473.6 | 1915.2 289.9 | 1953.8 232.0 | 1982.8 193.3 | 2011.8 164.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -7.5 738.7 | -109.3 829.2 | -143.2 874.4 | -188.5 863.1 | -222.4 772.7 | -245.0 727.4 | -177.1 603.0 | -30.2 444.7 | 150.8 286.4 | 320.4 173.4 | 467.4 94.2 | 614.4 26.4 |
|  | 全热(W) | 2848.5 3442.6 | 2687.3 3611.3 | 2536.5 3730.7 | 2423.1 3778.4 | 2361.9 3823.2 | 2351.4 3824.7 | 2388.8 3820.2 | 2466.4 3739.6 | 2597.7 3617.2 | 2760.4 3432.1 | 2963.4 3214.2 | 3196.3 3017.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 4.03 3.78 | 3.96 3.89 | 3.79 3.99 | 3.70 4.07 | 3.66 4.27 | 3.68 4.33 | 3.63 4.51 | 3.53 4.63 | 3.45 4.69 | 3.43 4.59 | 3.50 4.40 | 3.61 4.22 |
| 屋顶 | F=42.60 K=0.77 D=3.69 | 415.9 290.8 | 402.7 288.3 | 380.1 286.2 | 359.0 284.4 | 334.5 294.2 | 319.2 317.2 | 313.0 341.7 | 307.9 369.6 | 303.7 391.6 | 300.0 407.1 | 297.1 417.0 | 293.2 419.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6074 11367 | 5612 11722 | 5222 13059 | 4928 14590 | 4671 15444 | 4538 15668 | 6943 14261 | 7883 8916 | 8673 8121 | 9459 7520 | 10167 6973 | 10810 6479 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3218 7492 | 2815 7769 | 2542 9031 | 2317 10504 | 2087 11222 | 1942 11400 | 3206 9873 | 4215 5621 | 5055 4790 | 5848 4261 | 6500 3853 | 7057 3488 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.25 6.25 | 6.25 6.25 | 6.25 6.25 | 6.25 6.25 | 6.25 6.25 | 6.25 6.25 | 6.25 6.25 | 6.25 6.25 | 6.25 6.25 | 6.25 6.25 | 6.25 6.25 | 6.25 6.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3226 7924 | 2925 8111 | 2686 9328 | 2505 10812 | 2309 11620 | 2187 11844 | 4554 10441 | 5416 5177 | 6075 4504 | 6698 4088 | 7204 3759 | 7614 3461 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3226 6753 | 2925 6940 | 2686 8157 | 2505 9641 | 2309 10449 | 2187 10673 | 3383 9270 | 4245 5177 | 4904 4504 | 5527 4088 | 6033 3759 | 6443 3461 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1034[办公室] |  | 9.00 | 129.93 | 26 | 60 | 11485.3 | 17 | 15824.7 | 17 | 2.12 | 18 |
| 相同房间 |  | 1036,1049,1050,1051,1052,1053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 24.0(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 90.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=24.66 K=1.11 D=2.94 | 245.9 153.3 | 219.8 157.5 | 183.8 164.7 | 178.3 171.9 | 173.9 179.6 | 170.3 185.9 | 167.1 191.2 | 164.7 195.4 | 161.1 205.5 | 158.9 226.8 | 156.7 243.2 | 154.8 247.8 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | 866.8 2906.1 | 699.9 3014.3 | 594.8 4178.5 | 488.7 5609.3 | 398.6 6352.5 | 323.6 6517.9 | 605.5 5037.1 | 1061.4 1826.5 | 1497.2 1554.8 | 1972.9 1333.2 | 2358.3 1151.6 | 2668.1 990.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -5.9 577.9 | -85.5 648.6 | -112.0 684.0 | -147.4 675.2 | -174.0 604.4 | -191.6 569.0 | -138.6 471.7 | -23.6 347.9 | 117.9 224.1 | 250.6 135.6 | 365.6 73.7 | 480.6 20.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 872.7 2328.3 | 785.4 2365.7 | 706.9 3494.5 | 636.2 4934.1 | 572.5 5748.1 | 515.3 5948.8 | 744.0 4565.4 | 1085.0 1478.5 | 1379.3 1330.7 | 1722.3 1197.6 | 1992.7 1077.9 | 2187.5 970.1 |
| 周边地面 | F=12.20 K=0.52 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 545.7 1539.7 | 467.7 1598.1 | 409.3 1637.1 | 370.3 1676.1 | 311.8 1715.1 | 292.3 1734.6 | 779.6 1773.5 | 1013.5 1305.8 | 1188.9 1052.4 | 1305.8 877.0 | 1403.2 740.6 | 1481.2 623.7 |
| 照明 | 显热(W) | 1039.4 1039.4 | 1039.4 1039.4 | 1039.4 1039.4 | 1039.4 1039.4 | 1039.4 1039.4 | 1039.4 1039.4 | 1039.4 1039.4 | 1039.4 1039.4 | 1039.4 1039.4 | 1039.4 1039.4 | 1039.4 1039.4 | 1039.4 1039.4 |
| 人体 | 显热(W) | 137.6 874.5 | 117.9 894.2 | 98.3 904.0 | 88.4 913.8 | 68.8 923.6 | 59.0 933.5 | 510.9 943.3 | 697.6 481.5 | 756.6 294.8 | 795.9 235.8 | 825.4 196.5 | 854.9 167.0 |
|  | 全热(W) | 137.6 2065.0 | 117.9 2084.6 | 98.3 2094.5 | 88.4 2104.3 | 68.8 2114.1 | 59.0 2123.9 | 1701.4 2133.8 | 1888.1 481.5 | 1947.1 294.8 | 1986.4 235.8 | 2015.9 196.5 | 2045.3 167.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.77 | 0.00 1.77 | 0.00 1.77 | 0.00 1.77 | 0.00 1.77 | 0.00 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 0.00 | 1.77 0.00 | 1.77 0.00 | 1.77 0.00 | 1.77 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -7.7 751.0 | -111.1 843.0 | -145.6 889.0 | -191.6 877.5 | -226.1 785.5 | -249.1 739.5 | -180.1 613.1 | -30.7 452.2 | 153.3 291.2 | 325.7 176.3 | 475.1 95.8 | 624.6 26.8 |
|  | 全热(W) | 2896.0 3500.0 | 2732.1 3671.4 | 2578.8 3792.9 | 2463.5 3841.4 | 2401.2 3886.9 | 2390.6 3888.5 | 2428.6 3883.9 | 2507.5 3802.0 | 2641.0 3677.5 | 2806.4 3489.3 | 3012.8 3267.8 | 3249.6 3067.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 4.10 3.84 | 4.02 3.95 | 3.86 4.05 | 3.76 4.14 | 3.72 4.34 | 3.74 4.41 | 3.69 4.59 | 3.59 4.71 | 3.51 4.77 | 3.49 4.67 | 3.56 4.47 | 3.68 4.29 |
| 屋顶 | F=43.31 K=0.77 D=3.69 | 422.8 295.6 | 409.4 293.1 | 386.5 290.9 | 365.0 289.2 | 340.1 299.1 | 324.5 322.4 | 318.2 347.4 | 313.0 375.7 | 308.7 398.1 | 305.0 413.9 | 302.1 424.0 | 298.1 426.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6166 11511 | 5698 11871 | 5303 13210 | 5006 14744 | 4746 15599 | 4612 15825 | 7052 14418 | 8000 9038 | 8796 8235 | 9587 7628 | 10300 7075 | 10949 6575 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3263 7572 | 2855 7852 | 2579 9116 | 2351 10589 | 2119 11307 | 1972 11485 | 3253 9957 | 4271 5689 | 5117 4848 | 5916 4315 | 6572 3903 | 7133 3534 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3270 8011 | 2966 8199 | 2724 9417 | 2542 10902 | 2345 11712 | 2221 11936 | 4623 10535 | 5492 5236 | 6154 4557 | 6780 4138 | 7288 3807 | 7699 3508 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3270 6821 | 2966 7009 | 2724 8227 | 2542 9712 | 2345 10521 | 2221 10746 | 3433 9344 | 4302 5236 | 4964 4557 | 5590 4138 | 6097 3807 | 6509 3508 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1035[办公室] |  | 9.00 | 134.19 | 26 | 60 | 11655.6 | 17 | 16137.3 | 17 | 2.19 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 24.0(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 90.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=26.46 K=1.11 D=2.94 | 263.9 164.5 | 235.9 169.0 | 197.2 176.7 | 191.3 184.5 | 186.6 192.8 | 182.7 199.5 | 179.2 205.2 | 176.7 209.7 | 172.8 220.5 | 170.5 243.4 | 168.2 261.0 | 166.1 265.9 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | 866.8 2906.1 | 699.9 3014.3 | 594.8 4178.5 | 488.7 5609.3 | 398.6 6352.5 | 323.6 6517.9 | 605.5 5037.1 | 1061.4 1826.5 | 1497.2 1554.8 | 1972.9 1333.2 | 2358.3 1151.6 | 2668.1 990.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -5.9 577.9 | -85.5 648.6 | -112.0 684.0 | -147.4 675.2 | -174.0 604.4 | -191.6 569.0 | -138.6 471.7 | -23.6 347.9 | 117.9 224.1 | 250.6 135.6 | 365.6 73.7 | 480.6 20.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 872.7 2328.3 | 785.4 2365.7 | 706.9 3494.5 | 636.2 4934.1 | 572.5 5748.1 | 515.3 5948.8 | 744.0 4565.4 | 1085.0 1478.5 | 1379.3 1330.7 | 1722.3 1197.6 | 1992.7 1077.9 | 2187.5 970.1 |
| 周边地面 | F=12.60 K=0.52 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 563.6 1590.2 | 483.1 1650.5 | 422.7 1690.8 | 382.4 1731.1 | 322.1 1771.3 | 301.9 1791.4 | 805.1 1831.7 | 1046.7 1348.6 | 1227.8 1086.9 | 1348.6 905.8 | 1449.3 764.9 | 1529.8 644.1 |
| 照明 | 显热(W) | 1073.5 1073.5 | 1073.5 1073.5 | 1073.5 1073.5 | 1073.5 1073.5 | 1073.5 1073.5 | 1073.5 1073.5 | 1073.5 1073.5 | 1073.5 1073.5 | 1073.5 1073.5 | 1073.5 1073.5 | 1073.5 1073.5 | 1073.5 1073.5 |
| 人体 | 显热(W) | 142.1 903.2 | 121.8 923.5 | 101.5 933.6 | 91.3 943.8 | 71.0 953.9 | 60.9 964.1 | 527.7 974.2 | 720.5 497.3 | 781.4 304.4 | 822.0 243.6 | 852.4 203.0 | 882.9 172.5 |
|  | 全热(W) | 142.1 2132.7 | 121.8 2153.0 | 101.5 2163.1 | 91.3 2173.3 | 71.0 2183.4 | 60.9 2193.6 | 1757.2 2203.7 | 1950.0 497.3 | 2010.9 304.4 | 2051.5 243.6 | 2082.0 203.0 | 2112.4 172.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.83 | 0.00 1.83 | 0.00 1.83 | 0.00 1.83 | 0.00 1.83 | 0.00 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 0.00 | 1.83 0.00 | 1.83 0.00 | 1.83 0.00 | 1.83 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -7.9 775.7 | -114.8 870.6 | -150.4 918.1 | -197.9 906.3 | -233.5 811.3 | -257.2 763.8 | -186.0 633.2 | -31.7 467.0 | 158.3 300.8 | 336.4 182.0 | 490.7 98.9 | 645.1 27.7 |
|  | 全热(W) | 2990.9 3614.7 | 2821.7 3791.8 | 2663.4 3917.2 | 2544.2 3967.4 | 2480.0 4014.4 | 2469.0 4016.0 | 2508.2 4011.2 | 2589.7 3926.6 | 2727.6 3798.1 | 2898.5 3603.7 | 3111.6 3374.9 | 3356.1 3168.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 4.24 3.97 | 4.15 4.08 | 3.98 4.19 | 3.88 4.27 | 3.84 4.48 | 3.86 4.55 | 3.82 4.74 | 3.70 4.86 | 3.62 4.92 | 3.60 4.82 | 3.68 4.62 | 3.80 4.43 |
| 屋顶 | F=44.73 K=0.77 D=3.69 | 436.6 305.3 | 422.8 302.7 | 399.2 300.5 | 376.9 298.7 | 351.3 308.9 | 335.1 333.0 | 328.6 358.8 | 323.3 388.0 | 318.9 411.2 | 315.0 427.5 | 312.0 437.9 | 307.9 440.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6350 11799 | 5871 12167 | 5465 13513 | 5161 15050 | 4895 15909 | 4759 16137 | 7270 14734 | 8234 9283 | 9041 8462 | 9843 7843 | 10567 7279 | 11226 6768 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3351 7731 | 2935 8017 | 2651 9284 | 2419 10759 | 2182 11477 | 2033 11656 | 3346 10126 | 4383 5823 | 5242 4965 | 6051 4421 | 6717 4003 | 7286 3628 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.56 6.56 | 6.56 6.56 | 6.56 6.56 | 6.56 6.56 | 6.56 6.56 | 6.56 6.56 | 6.56 6.56 | 6.56 6.56 | 6.56 6.56 | 6.56 6.56 | 6.56 6.56 | 6.56 6.56 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3359 8185 | 3049 8375 | 2801 9596 | 2617 11083 | 2415 11895 | 2290 12121 | 4762 10722 | 5644 5356 | 6314 4664 | 6944 4239 | 7456 3904 | 7870 3600 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3359 6955 | 3049 7146 | 2801 8366 | 2617 9853 | 2415 10665 | 2290 10892 | 3532 9493 | 4415 5356 | 5084 4664 | 5715 4239 | 6226 3904 | 6641 3600 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1042[办公室] |  | 9.00 | 230.31 | 26 | 60 | 20968.5 | 10 | 27576.9 | 10 | 3.76 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 24.0(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 90.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=54.67 K=1.11 D=2.94 | 455.8 362.5 | 438.1 417.1 | 420.8 481.5 | 410.3 521.0 | 401.8 550.4 | 395.1 553.5 | 389.0 537.8 | 384.7 509.1 | 377.5 486.2 | 373.5 485.6 | 369.1 479.7 | 365.5 466.8 |
| 西南外墙 | F=38.88 K=1.11 D=2.94 | 335.6 227.8 | 302.0 234.6 | 273.1 246.1 | 264.9 257.6 | 258.4 269.8 | 253.1 279.7 | 248.3 288.2 | 244.9 314.3 | 239.4 340.7 | 236.3 359.3 | 232.9 365.0 | 230.1 352.9 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=60.48 | 1476.8 8921.3 | 1168.7 6853.8 | 981.7 6847.3 | 790.4 6541.0 | 628.8 5854.2 | 495.7 5198.3 | 3814.4 4182.9 | 7657.5 3218.0 | 10141.0 2718.1 | 11935.3 2314.2 | 11990.5 1986.1 | 10682.5 1696.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -11.8 1155.8 | -171.0 1297.3 | -224.1 1368.1 | -294.8 1350.4 | -347.9 1208.8 | -383.3 1138.1 | -277.1 943.5 | -47.2 695.8 | 235.9 448.2 | 501.2 271.3 | 731.2 147.4 | 961.2 41.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1488.6 7765.5 | 1339.8 5556.5 | 1205.8 5479.2 | 1085.2 5190.6 | 976.7 4645.4 | 879.0 4060.3 | 4091.5 3239.5 | 7704.7 2522.2 | 9905.1 2269.9 | 11434.0 2042.9 | 11259.3 1838.7 | 9721.4 1654.8 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=15.12 | 388.6 1501.1 | 309.7 1985.1 | 261.1 2440.1 | 211.7 2666.1 | 169.9 2531.2 | 135.4 2231.6 | 278.9 1620.9 | 509.3 837.4 | 729.3 709.1 | 969.1 605.2 | 1163.5 520.5 | 1320.0 445.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -2.9 288.9 | -42.8 324.3 | -56.0 342.0 | -73.7 337.6 | -87.0 302.2 | -95.8 284.5 | -69.3 235.9 | -11.8 174.0 | 59.0 112.0 | 125.3 67.8 | 182.8 36.9 | 240.3 10.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 391.6 1212.2 | 352.4 1660.8 | 317.2 2098.1 | 285.4 2328.5 | 256.9 2229.0 | 231.2 1947.1 | 348.2 1385.1 | 521.1 663.4 | 670.4 597.1 | 843.8 537.4 | 980.7 483.6 | 1079.7 435.3 |
| 周边地面 | F=33.59 K=0.52 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 967.3 2729.2 | 829.1 2832.8 | 725.5 2901.9 | 656.4 2971.0 | 552.7 3040.1 | 518.2 3074.6 | 1381.9 3143.7 | 1796.4 2314.6 | 2107.3 1865.5 | 2314.6 1554.6 | 2487.3 1312.8 | 2625.5 1105.5 |
| 照明 | 显热(W) | 1842.5 1842.5 | 1842.5 1842.5 | 1842.5 1842.5 | 1842.5 1842.5 | 1842.5 1842.5 | 1842.5 1842.5 | 1842.5 1842.5 | 1842.5 1842.5 | 1842.5 1842.5 | 1842.5 1842.5 | 1842.5 1842.5 | 1842.5 1842.5 |
| 人体 | 显热(W) | 243.8 1550.1 | 209.0 1585.0 | 174.2 1602.4 | 156.8 1619.8 | 121.9 1637.2 | 104.5 1654.6 | 905.7 1672.0 | 1236.6 853.4 | 1341.1 522.5 | 1410.8 418.0 | 1463.0 348.3 | 1515.3 296.1 |
|  | 全热(W) | 243.8 3660.3 | 209.0 3695.2 | 174.2 3712.6 | 156.8 3730.0 | 121.9 3747.4 | 104.5 3764.8 | 3015.9 3782.2 | 3346.8 853.4 | 3451.3 522.5 | 3521.0 418.0 | 3573.2 348.3 | 3625.5 296.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.14 | 0.00 3.14 | 0.00 3.14 | 0.00 3.14 | 0.00 3.14 | 0.00 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 0.00 | 3.14 0.00 | 3.14 0.00 | 3.14 0.00 | 3.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -13.6 1331.3 | -197.0 1494.3 | -258.1 1575.8 | -339.6 1555.4 | -400.7 1392.4 | -441.5 1310.9 | -319.2 1086.7 | -54.3 801.5 | 271.7 516.2 | 577.3 312.4 | 842.2 169.8 | 1107.1 47.5 |
|  | 全热(W) | 5133.3 6203.9 | 4842.8 6507.9 | 4571.1 6723.1 | 4366.7 6809.1 | 4256.4 6889.8 | 4237.5 6892.5 | 4304.8 6884.5 | 4444.7 6739.2 | 4681.4 6518.6 | 4974.6 6185.1 | 5340.4 5792.3 | 5760.1 5437.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 7.27 6.81 | 7.13 7.00 | 6.83 7.19 | 6.66 7.34 | 6.60 7.69 | 6.63 7.81 | 6.55 8.13 | 6.36 8.34 | 6.21 8.45 | 6.18 8.28 | 6.31 7.93 | 6.51 7.61 |
| 屋顶 | F=75.64 K=0.77 D=3.69 | 738.4 516.3 | 715.0 511.9 | 675.0 508.1 | 637.4 505.0 | 594.0 522.4 | 566.7 563.1 | 555.7 606.8 | 546.7 656.2 | 539.2 695.3 | 532.6 722.9 | 527.6 740.4 | 520.6 745.5 |
| 顶板1 | F=1.13 K=2.98 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 11632 26015 | 10707 24930 | 9975 25753 | 9387 25893 | 8876 25297 | 8598 24451 | 15881 22939 | 20823 17334 | 24159 15748 | 26749 14537 | 27577 13437 | 27022 12438 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 6485 19032 | 5667 17807 | 5145 18495 | 4680 18529 | 4219 17690 | 3919 16759 | 9147 15031 | 14214 11397 | 17639 9746 | 20242 8664 | 20969 7815 | 20259 7048 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.27 11.27 | 11.27 11.27 | 11.27 11.27 | 11.27 11.27 | 11.27 11.27 | 11.27 11.27 | 11.27 11.27 | 11.27 11.27 | 11.27 11.27 | 11.27 11.27 | 11.27 11.27 | 11.27 11.27 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6499 19811 | 5864 18423 | 5404 19030 | 5020 19084 | 4620 18408 | 4361 17558 | 11576 16055 | 16378 10595 | 19477 9230 | 21774 8352 | 22236 7645 | 21262 7001 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6499 17701 | 5864 16312 | 5404 16920 | 5020 16974 | 4620 16297 | 4361 15448 | 9466 13945 | 14268 10595 | 17367 9230 | 19664 8352 | 20126 7645 | 19152 7001 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1043[办公室] |  | 9.00 | 109.80 | 26 | 60 | 9849.8 | 10 | 13000.4 | 10 | 1.79 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 24.0(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 90.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=24.66 K=1.11 D=2.94 | 205.6 163.5 | 197.6 188.1 | 189.8 217.2 | 185.0 235.0 | 181.2 248.2 | 178.2 249.7 | 175.5 242.6 | 173.5 229.6 | 170.3 219.3 | 168.4 219.0 | 166.5 216.3 | 164.8 210.5 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | 738.4 4460.6 | 584.4 3426.9 | 490.8 3423.6 | 395.2 3270.5 | 314.4 2927.1 | 247.9 2599.2 | 1907.2 2091.5 | 3828.7 1609.0 | 5070.5 1359.0 | 5967.6 1157.1 | 5995.3 993.0 | 5341.3 848.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -5.9 577.9 | -85.5 648.6 | -112.0 684.0 | -147.4 675.2 | -174.0 604.4 | -191.6 569.0 | -138.6 471.7 | -23.6 347.9 | 117.9 224.1 | 250.6 135.6 | 365.6 73.7 | 480.6 20.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 744.3 3882.8 | 669.9 2778.3 | 602.9 2739.6 | 542.6 2595.3 | 488.3 2322.7 | 439.5 2030.1 | 2045.8 1619.7 | 3852.3 1261.1 | 4952.6 1135.0 | 5717.0 1021.5 | 5629.7 919.3 | 4860.7 827.4 |
| 周边地面 | F=12.20 K=0.52 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 461.2 1301.1 | 395.3 1350.5 | 345.9 1383.5 | 312.9 1416.4 | 263.5 1449.4 | 247.1 1465.8 | 658.8 1498.8 | 856.4 1103.5 | 1004.7 889.4 | 1103.5 741.2 | 1185.8 625.9 | 1251.7 527.0 |
| 照明 | 显热(W) | 878.4 878.4 | 878.4 878.4 | 878.4 878.4 | 878.4 878.4 | 878.4 878.4 | 878.4 878.4 | 878.4 878.4 | 878.4 878.4 | 878.4 878.4 | 878.4 878.4 | 878.4 878.4 | 878.4 878.4 |
| 人体 | 显热(W) | 116.3 739.0 | 99.6 755.6 | 83.0 763.9 | 74.7 772.2 | 58.1 780.5 | 49.8 788.8 | 431.8 797.1 | 589.6 406.9 | 639.4 249.1 | 672.6 199.3 | 697.5 166.1 | 722.4 141.2 |
|  | 全热(W) | 116.3 1745.1 | 99.6 1761.7 | 83.0 1770.0 | 74.7 1778.3 | 58.1 1786.6 | 49.8 1794.9 | 1437.8 1803.2 | 1595.6 406.9 | 1645.4 249.1 | 1678.6 199.3 | 1703.5 166.1 | 1728.5 141.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -6.5 634.7 | -93.9 712.4 | -123.1 751.3 | -161.9 741.5 | -191.1 663.8 | -210.5 625.0 | -152.2 518.1 | -25.9 382.1 | 129.5 246.1 | 275.2 149.0 | 401.5 81.0 | 527.8 22.7 |
|  | 全热(W) | 2447.3 2957.7 | 2308.8 3102.6 | 2179.3 3205.2 | 2081.8 3246.3 | 2029.2 3284.7 | 2020.2 3286.0 | 2052.3 3282.2 | 2119.0 3212.9 | 2231.9 3107.8 | 2371.6 2948.7 | 2546.1 2761.5 | 2746.1 2592.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.47 3.25 | 3.40 3.34 | 3.26 3.43 | 3.18 3.50 | 3.15 3.67 | 3.16 3.72 | 3.12 3.87 | 3.03 3.98 | 2.96 4.03 | 2.95 3.95 | 3.01 3.78 | 3.11 3.63 |
| 屋顶 | F=2.93 K=0.77 D=3.69 | 28.6 20.0 | 27.7 19.8 | 26.2 19.7 | 24.7 19.6 | 23.0 20.2 | 22.0 21.8 | 21.5 23.5 | 21.2 25.4 | 20.9 26.9 | 20.6 28.0 | 20.4 28.7 | 20.2 28.9 |
| 顶板1 | F=33.67 K=2.98 | 492.3 492.3 | 492.3 492.3 | 492.3 492.3 | 492.3 492.3 | 492.3 492.3 | 492.3 492.3 | 492.3 492.3 | 492.3 492.3 | 492.3 492.3 | 492.3 492.3 | 492.3 492.3 | 492.3 492.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5380 12031 | 4996 11232 | 4698 11402 | 4457 11349 | 4252 11099 | 4148 10800 | 7636 10324 | 9977 7970 | 11526 7234 | 12693 6676 | 13000 6174 | 12635 5731 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2926 8702 | 2593 7836 | 2395 7942 | 2213 7838 | 2032 7472 | 1917 7133 | 4425 6554 | 6826 5139 | 8418 4373 | 9591 3876 | 9850 3494 | 9411 3161 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.37 5.37 | 5.37 5.37 | 5.37 5.37 | 5.37 5.37 | 5.37 5.37 | 5.37 5.37 | 5.37 5.37 | 5.37 5.37 | 5.37 5.37 | 5.37 5.37 | 5.37 5.37 | 5.37 5.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2933 9073 | 2687 8130 | 2518 8197 | 2375 8103 | 2223 7814 | 2128 7514 | 5584 7042 | 7858 4757 | 9294 4127 | 10322 3727 | 10454 3413 | 9889 3138 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2933 8067 | 2687 7124 | 2518 7191 | 2375 7096 | 2223 6808 | 2128 6508 | 4578 6036 | 6852 4757 | 8288 4127 | 9316 3727 | 9448 3413 | 8883 3138 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1044[办公室] |  | 9.00 | 109.80 | 26 | 60 | 9592.4 | 10 | 12742.9 | 10 | 1.79 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 24.0(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 90.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=24.66 K=1.11 D=2.94 | 205.6 163.5 | 197.6 188.1 | 189.8 217.2 | 185.0 235.0 | 181.2 248.2 | 178.2 249.7 | 175.5 242.6 | 173.5 229.6 | 170.3 219.3 | 168.4 219.0 | 166.5 216.3 | 164.8 210.5 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | 738.4 4460.6 | 584.4 3426.9 | 490.8 3423.6 | 395.2 3270.5 | 314.4 2927.1 | 247.9 2599.2 | 1907.2 2091.5 | 3828.7 1609.0 | 5070.5 1359.0 | 5967.6 1157.1 | 5995.3 993.0 | 5341.3 848.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -5.9 577.9 | -85.5 648.6 | -112.0 684.0 | -147.4 675.2 | -174.0 604.4 | -191.6 569.0 | -138.6 471.7 | -23.6 347.9 | 117.9 224.1 | 250.6 135.6 | 365.6 73.7 | 480.6 20.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 744.3 3882.8 | 669.9 2778.3 | 602.9 2739.6 | 542.6 2595.3 | 488.3 2322.7 | 439.5 2030.1 | 2045.8 1619.7 | 3852.3 1261.1 | 4952.6 1135.0 | 5717.0 1021.5 | 5629.7 919.3 | 4860.7 827.4 |
| 周边地面 | F=12.20 K=0.52 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 461.2 1301.1 | 395.3 1350.5 | 345.9 1383.5 | 312.9 1416.4 | 263.5 1449.4 | 247.1 1465.8 | 658.8 1498.8 | 856.4 1103.5 | 1004.7 889.4 | 1103.5 741.2 | 1185.8 625.9 | 1251.7 527.0 |
| 照明 | 显热(W) | 878.4 878.4 | 878.4 878.4 | 878.4 878.4 | 878.4 878.4 | 878.4 878.4 | 878.4 878.4 | 878.4 878.4 | 878.4 878.4 | 878.4 878.4 | 878.4 878.4 | 878.4 878.4 | 878.4 878.4 |
| 人体 | 显热(W) | 116.3 739.0 | 99.6 755.6 | 83.0 763.9 | 74.7 772.2 | 58.1 780.5 | 49.8 788.8 | 431.8 797.1 | 589.6 406.9 | 639.4 249.1 | 672.6 199.3 | 697.5 166.1 | 722.4 141.2 |
|  | 全热(W) | 116.3 1745.1 | 99.6 1761.7 | 83.0 1770.0 | 74.7 1778.3 | 58.1 1786.6 | 49.8 1794.9 | 1437.8 1803.2 | 1595.6 406.9 | 1645.4 249.1 | 1678.6 199.3 | 1703.5 166.1 | 1728.5 141.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -6.5 634.7 | -93.9 712.4 | -123.1 751.3 | -161.9 741.5 | -191.1 663.8 | -210.5 625.0 | -152.2 518.1 | -25.9 382.1 | 129.5 246.1 | 275.2 149.0 | 401.5 81.0 | 527.8 22.7 |
|  | 全热(W) | 2447.3 2957.7 | 2308.8 3102.6 | 2179.3 3205.2 | 2081.8 3246.3 | 2029.2 3284.7 | 2020.2 3286.0 | 2052.3 3282.2 | 2119.0 3212.9 | 2231.9 3107.8 | 2371.6 2948.7 | 2546.1 2761.5 | 2746.1 2592.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.47 3.25 | 3.40 3.34 | 3.26 3.43 | 3.18 3.50 | 3.15 3.67 | 3.16 3.72 | 3.12 3.87 | 3.03 3.98 | 2.96 4.03 | 2.95 3.95 | 3.01 3.78 | 3.11 3.63 |
| 屋顶 | F=36.60 K=0.77 D=3.69 | 357.3 249.8 | 346.0 247.7 | 326.6 245.9 | 308.4 244.4 | 287.4 252.8 | 274.2 272.5 | 268.9 293.6 | 264.5 317.5 | 260.9 336.4 | 257.7 349.8 | 255.3 358.3 | 251.9 360.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5216 11768 | 4822 10968 | 4506 11136 | 4249 11081 | 4024 10839 | 3908 10559 | 7391 10102 | 9728 7770 | 11274 7052 | 12438 6506 | 12743 6012 | 12375 5570 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2763 8439 | 2419 7572 | 2204 7676 | 2005 7571 | 1804 7212 | 1677 6891 | 4180 6332 | 6577 4939 | 8166 4190 | 9336 3706 | 9592 3331 | 9150 3001 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.37 5.37 | 5.37 5.37 | 5.37 5.37 | 5.37 5.37 | 5.37 5.37 | 5.37 5.37 | 5.37 5.37 | 5.37 5.37 | 5.37 5.37 | 5.37 5.37 | 5.37 5.37 | 5.37 5.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2769 8811 | 2513 7865 | 2327 7931 | 2167 7835 | 1995 7555 | 1888 7272 | 5339 6820 | 7609 4557 | 9042 3944 | 10066 3557 | 10197 3250 | 9629 2978 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2769 7805 | 2513 6859 | 2327 6925 | 2167 6829 | 1995 6548 | 1888 6266 | 4333 5814 | 6603 4557 | 8036 3944 | 9060 3557 | 9191 3250 | 8623 2978 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1045[卫生间] |  | 9.00 | 66.24 | 28 | 60 | 4292.8 | 10 | 4819.6 | 10 | 0.30 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 60.0(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=18.00 K=1.11 D=2.94 | 110.0 79.3 | 104.2 97.2 | 98.4 118.4 | 95.0 131.5 | 92.2 141.1 | 90.0 142.1 | 88.0 137.0 | 86.6 127.5 | 84.2 120.0 | 82.9 119.8 | 81.4 117.8 | 80.2 113.6 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=15.12 | 251.3 2112.4 | 174.3 1595.5 | 127.5 1593.9 | 79.7 1517.3 | 39.3 1345.6 | 6.0 1181.7 | 835.7 927.8 | 1796.4 686.6 | 2417.3 561.6 | 2865.9 460.6 | 2879.7 378.6 | 2552.7 306.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -120.9 171.0 | -160.7 206.4 | -174.0 224.1 | -191.6 219.7 | -204.9 184.3 | -213.8 166.6 | -187.2 117.9 | -129.7 56.0 | -59.0 -5.9 | 7.4 -50.1 | 64.9 -81.1 | 122.4 -107.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 372.2 1941.4 | 334.9 1389.1 | 301.4 1369.8 | 271.3 1297.6 | 244.2 1161.3 | 219.8 1015.1 | 1022.9 809.9 | 1926.2 630.5 | 2476.3 567.5 | 2858.5 510.7 | 2814.8 459.7 | 2430.3 413.7 |
| 周边地面 | F=7.36 K=0.52 | -0.4 -0.4 | -0.4 -0.4 | -0.4 -0.4 | -0.4 -0.4 | -0.4 -0.4 | -0.4 -0.4 | -0.4 -0.4 | -0.4 -0.4 | -0.4 -0.4 | -0.4 -0.4 | -0.4 -0.4 | -0.4 -0.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 278.2 784.9 | 238.5 814.8 | 208.7 834.6 | 188.8 854.5 | 159.0 874.4 | 149.0 884.3 | 397.4 904.2 | 516.7 665.7 | 606.1 536.5 | 665.7 447.1 | 715.4 377.6 | 755.1 318.0 |
| 照明 | 显热(W) | 331.2 331.2 | 331.2 331.2 | 331.2 331.2 | 331.2 331.2 | 331.2 331.2 | 331.2 331.2 | 331.2 331.2 | 331.2 331.2 | 331.2 331.2 | 331.2 331.2 | 331.2 331.2 | 331.2 331.2 |
| 人体 | 显热(W) | 23.7 150.9 | 20.3 154.3 | 17.0 156.0 | 15.3 157.7 | 11.9 159.4 | 10.2 161.1 | 88.2 162.8 | 120.4 83.1 | 130.6 50.9 | 137.4 40.7 | 142.4 33.9 | 147.5 28.8 |
|  | 全热(W) | 23.7 424.5 | 20.3 427.9 | 17.0 429.6 | 15.3 431.3 | 11.9 433.0 | 10.2 434.7 | 361.7 436.4 | 394.0 83.1 | 404.1 50.9 | 410.9 40.7 | 416.0 33.9 | 421.1 28.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -42.7 60.4 | -56.8 72.9 | -61.5 79.2 | -67.7 77.6 | -72.4 65.1 | -75.5 58.9 | -66.2 41.7 | -45.8 19.8 | -20.8 -2.1 | 2.6 -17.7 | 22.9 -28.7 | 43.2 -38.0 |
|  | 全热(W) | 260.3 342.4 | 238.0 365.7 | 217.2 382.2 | 201.5 388.8 | 193.0 395.0 | 191.6 395.2 | 196.8 394.6 | 207.5 383.5 | 225.6 366.5 | 248.1 341.0 | 276.2 310.8 | 308.4 283.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.43 0.39 | 0.42 0.41 | 0.40 0.42 | 0.38 0.43 | 0.38 0.46 | 0.38 0.47 | 0.37 0.50 | 0.36 0.51 | 0.35 0.52 | 0.35 0.51 | 0.36 0.48 | 0.37 0.46 |
| 屋顶 | F=22.08 K=0.77 D=3.69 | 181.6 116.8 | 174.8 115.5 | 163.1 114.4 | 152.1 113.5 | 139.5 118.6 | 131.5 130.5 | 128.3 143.2 | 125.7 157.6 | 123.5 169.1 | 121.6 177.1 | 120.1 182.2 | 118.1 183.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1436 4191 | 1281 3747 | 1163 3804 | 1063 3768 | 966 3638 | 909 3499 | 2339 3274 | 3458 2435 | 4192 2135 | 4726 1917 | 4820 1732 | 4566 1565 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1133 3636 | 986 3181 | 884 3227 | 794 3183 | 700 3035 | 642 2889 | 1802 2647 | 2931 2071 | 3672 1767 | 4207 1558 | 4293 1392 | 4028 1243 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1176 3849 | 1043 3382 | 945 3422 | 862 3379 | 773 3243 | 718 3104 | 2142 2879 | 3250 2051 | 3966 1769 | 4478 1576 | 4543 1421 | 4258 1281 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1176 3575 | 1043 3108 | 945 3148 | 862 3105 | 773 2970 | 718 2830 | 1868 2606 | 2977 2051 | 3692 1769 | 4204 1576 | 4270 1421 | 3984 1281 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1059[办公室] |  | 9.00 | 142.71 | 26 | 60 | 12125.8 | 10 | 16405.8 | 15 | 2.33 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 24.0(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 90.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=30.06 K=1.11 D=2.94 | 250.6 199.3 | 240.9 229.3 | 231.3 264.7 | 225.6 286.5 | 220.9 302.6 | 217.2 304.3 | 213.9 295.7 | 211.5 279.9 | 207.5 267.3 | 205.3 267.0 | 202.9 263.7 | 200.9 256.6 |
| 西南外墙 | F=48.78 K=1.11 D=2.94 | 421.1 285.9 | 378.9 294.3 | 342.6 308.7 | 332.4 323.2 | 324.2 338.5 | 317.5 350.9 | 311.5 361.5 | 307.2 394.3 | 300.4 427.5 | 296.4 450.9 | 292.2 458.0 | 288.7 442.8 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | 738.4 4460.6 | 584.4 3426.9 | 490.8 3423.6 | 395.2 3270.5 | 314.4 2927.1 | 247.9 2599.2 | 1907.2 2091.5 | 3828.7 1609.0 | 5070.5 1359.0 | 5967.6 1157.1 | 5995.3 993.0 | 5341.3 848.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -5.9 577.9 | -85.5 648.6 | -112.0 684.0 | -147.4 675.2 | -174.0 604.4 | -191.6 569.0 | -138.6 471.7 | -23.6 347.9 | 117.9 224.1 | 250.6 135.6 | 365.6 73.7 | 480.6 20.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 744.3 3882.8 | 669.9 2778.3 | 602.9 2739.6 | 542.6 2595.3 | 488.3 2322.7 | 439.5 2030.1 | 2045.8 1619.7 | 3852.3 1261.1 | 4952.6 1135.0 | 5717.0 1021.5 | 5629.7 919.3 | 4860.7 827.4 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=15.12 | 388.6 1501.1 | 309.7 1985.1 | 261.1 2440.1 | 211.7 2666.1 | 169.9 2531.2 | 135.4 2231.6 | 278.9 1620.9 | 509.3 837.4 | 729.3 709.1 | 969.1 605.2 | 1163.5 520.5 | 1320.0 445.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -2.9 288.9 | -42.8 324.3 | -56.0 342.0 | -73.7 337.6 | -87.0 302.2 | -95.8 284.5 | -69.3 235.9 | -11.8 174.0 | 59.0 112.0 | 125.3 67.8 | 182.8 36.9 | 240.3 10.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 391.6 1212.2 | 352.4 1660.8 | 317.2 2098.1 | 285.4 2328.5 | 256.9 2229.0 | 231.2 1947.1 | 348.2 1385.1 | 521.1 663.4 | 670.4 597.1 | 843.8 537.4 | 980.7 483.6 | 1079.7 435.3 |
| 周边地面 | F=23.60 K=0.52 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 599.4 1691.1 | 513.8 1755.3 | 449.5 1798.1 | 406.7 1841.0 | 342.5 1883.8 | 321.1 1905.2 | 856.3 1948.0 | 1113.1 1434.2 | 1305.8 1156.0 | 1434.2 963.3 | 1541.3 813.4 | 1626.9 685.0 |
| 照明 | 显热(W) | 1141.7 1141.7 | 1141.7 1141.7 | 1141.7 1141.7 | 1141.7 1141.7 | 1141.7 1141.7 | 1141.7 1141.7 | 1141.7 1141.7 | 1141.7 1141.7 | 1141.7 1141.7 | 1141.7 1141.7 | 1141.7 1141.7 | 1141.7 1141.7 |
| 人体 | 显热(W) | 151.1 960.5 | 129.5 982.1 | 107.9 992.9 | 97.1 1003.7 | 75.5 1014.5 | 64.8 1025.3 | 561.2 1036.1 | 766.3 528.8 | 831.0 323.8 | 874.2 259.0 | 906.6 215.8 | 938.9 183.5 |
|  | 全热(W) | 151.1 2268.1 | 129.5 2289.7 | 107.9 2300.5 | 97.1 2311.3 | 75.5 2322.1 | 64.8 2332.9 | 1868.8 2343.7 | 2073.8 528.8 | 2138.6 323.8 | 2181.8 259.0 | 2214.1 215.8 | 2246.5 183.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.94 | 0.00 1.94 | 0.00 1.94 | 0.00 1.94 | 0.00 1.94 | 0.00 1.94 | 1.94 1.94 | 1.94 0.00 | 1.94 0.00 | 1.94 0.00 | 1.94 0.00 | 1.94 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -8.4 824.9 | -122.1 925.9 | -159.9 976.4 | -210.4 963.8 | -248.3 862.8 | -273.6 812.3 | -197.8 673.4 | -33.7 496.6 | 168.3 319.9 | 357.7 193.6 | 521.9 105.2 | 686.0 29.5 |
|  | 全热(W) | 3180.8 3844.2 | 3000.8 4032.6 | 2832.5 4165.9 | 2705.8 4219.3 | 2637.4 4269.3 | 2625.8 4270.9 | 2667.4 4265.9 | 2754.1 4175.9 | 2900.8 4039.2 | 3082.5 3832.6 | 3309.2 3589.2 | 3569.2 3369.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 4.50 4.22 | 4.42 4.34 | 4.23 4.45 | 4.13 4.55 | 4.09 4.76 | 4.11 4.84 | 4.06 5.04 | 3.94 5.17 | 3.85 5.23 | 3.83 5.13 | 3.91 4.91 | 4.04 4.72 |
| 屋顶 | F=46.88 K=0.77 D=3.69 | 457.6 320.0 | 443.2 317.2 | 418.3 314.9 | 395.0 313.0 | 368.2 323.8 | 351.2 349.0 | 344.4 376.1 | 338.8 406.7 | 334.2 430.9 | 330.1 448.0 | 327.0 458.9 | 322.7 462.0 |
| 顶板1 | F=0.69 K=2.98 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 7363 15745 | 6776 15506 | 6309 16192 | 5945 16406 | 5628 16073 | 5456 15519 | 9624 14478 | 12312 10841 | 14162 9888 | 15642 9158 | 16221 8488 | 16091 7868 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4173 11419 | 3653 11091 | 3317 11695 | 3028 11843 | 2742 11359 | 2557 10753 | 5451 9578 | 8216 7162 | 10122 6169 | 11610 5519 | 12126 5004 | 11901 4528 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.98 6.98 | 6.98 6.98 | 6.98 6.98 | 6.98 6.98 | 6.98 6.98 | 6.98 6.98 | 6.98 6.98 | 6.98 6.98 | 6.98 6.98 | 6.98 6.98 | 6.98 6.98 | 6.98 6.98 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4182 11901 | 3775 11473 | 3477 12026 | 3239 12187 | 2991 11804 | 2830 11248 | 6956 10212 | 9558 6665 | 11261 5849 | 12560 5326 | 12911 4899 | 12522 4499 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4182 10594 | 3775 10165 | 3477 10718 | 3239 10879 | 2991 10496 | 2830 9941 | 5649 8905 | 8250 6665 | 9954 5849 | 11252 5326 | 11604 4899 | 11215 4499 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.94 1.94 | 1.94 1.94 | 1.94 1.94 | 1.94 1.94 | 1.94 1.94 | 1.94 1.94 | 1.94 1.94 | 1.94 1.94 | 1.94 1.94 | 1.94 1.94 | 1.94 1.94 | 1.94 1.94 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1060[办公室] |  | 9.00 | 129.93 | 26 | 60 | 10535.7 | 10 | 14263.8 | 10 | 2.12 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 24.0(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 90.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=24.66 K=1.11 D=2.94 | 205.6 163.5 | 197.6 188.1 | 189.8 217.2 | 185.0 235.0 | 181.2 248.2 | 178.2 249.7 | 175.5 242.6 | 173.5 229.6 | 170.3 219.3 | 168.4 219.0 | 166.5 216.3 | 164.8 210.5 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | 738.4 4460.6 | 584.4 3426.9 | 490.8 3423.6 | 395.2 3270.5 | 314.4 2927.1 | 247.9 2599.2 | 1907.2 2091.5 | 3828.7 1609.0 | 5070.5 1359.0 | 5967.6 1157.1 | 5995.3 993.0 | 5341.3 848.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -5.9 577.9 | -85.5 648.6 | -112.0 684.0 | -147.4 675.2 | -174.0 604.4 | -191.6 569.0 | -138.6 471.7 | -23.6 347.9 | 117.9 224.1 | 250.6 135.6 | 365.6 73.7 | 480.6 20.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 744.3 3882.8 | 669.9 2778.3 | 602.9 2739.6 | 542.6 2595.3 | 488.3 2322.7 | 439.5 2030.1 | 2045.8 1619.7 | 3852.3 1261.1 | 4952.6 1135.0 | 5717.0 1021.5 | 5629.7 919.3 | 4860.7 827.4 |
| 周边地面 | F=12.20 K=0.52 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 545.7 1539.7 | 467.7 1598.1 | 409.3 1637.1 | 370.3 1676.1 | 311.8 1715.1 | 292.3 1734.6 | 779.6 1773.5 | 1013.5 1305.8 | 1188.9 1052.4 | 1305.8 877.0 | 1403.2 740.6 | 1481.2 623.7 |
| 照明 | 显热(W) | 1039.4 1039.4 | 1039.4 1039.4 | 1039.4 1039.4 | 1039.4 1039.4 | 1039.4 1039.4 | 1039.4 1039.4 | 1039.4 1039.4 | 1039.4 1039.4 | 1039.4 1039.4 | 1039.4 1039.4 | 1039.4 1039.4 | 1039.4 1039.4 |
| 人体 | 显热(W) | 137.6 874.5 | 117.9 894.2 | 98.3 904.0 | 88.4 913.8 | 68.8 923.6 | 59.0 933.5 | 510.9 943.3 | 697.6 481.5 | 756.6 294.8 | 795.9 235.8 | 825.4 196.5 | 854.9 167.0 |
|  | 全热(W) | 137.6 2065.0 | 117.9 2084.6 | 98.3 2094.5 | 88.4 2104.3 | 68.8 2114.1 | 59.0 2123.9 | 1701.4 2133.8 | 1888.1 481.5 | 1947.1 294.8 | 1986.4 235.8 | 2015.9 196.5 | 2045.3 167.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.77 | 0.00 1.77 | 0.00 1.77 | 0.00 1.77 | 0.00 1.77 | 0.00 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 0.00 | 1.77 0.00 | 1.77 0.00 | 1.77 0.00 | 1.77 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -7.7 751.0 | -111.1 843.0 | -145.6 889.0 | -191.6 877.5 | -226.1 785.5 | -249.1 739.5 | -180.1 613.1 | -30.7 452.2 | 153.3 291.2 | 325.7 176.3 | 475.1 95.8 | 624.6 26.8 |
|  | 全热(W) | 2896.0 3500.0 | 2732.1 3671.4 | 2578.8 3792.9 | 2463.5 3841.4 | 2401.2 3886.9 | 2390.6 3888.5 | 2428.6 3883.9 | 2507.5 3802.0 | 2641.0 3677.5 | 2806.4 3489.3 | 3012.8 3267.8 | 3249.6 3067.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 4.10 3.84 | 4.02 3.95 | 3.86 4.05 | 3.76 4.14 | 3.72 4.34 | 3.74 4.41 | 3.69 4.59 | 3.59 4.71 | 3.51 4.77 | 3.49 4.67 | 3.56 4.47 | 3.68 4.29 |
| 屋顶 | F=1.91 K=0.77 D=3.69 | 18.6 13.0 | 18.1 12.9 | 17.0 12.8 | 16.1 12.8 | 15.0 13.2 | 14.3 14.2 | 14.0 15.3 | 13.8 16.6 | 13.6 17.6 | 13.4 18.3 | 13.3 18.7 | 13.1 18.8 |
| 顶板1 | F=41.40 K=2.98 | 605.3 605.3 | 605.3 605.3 | 605.3 605.3 | 605.3 605.3 | 605.3 605.3 | 605.3 605.3 | 605.3 605.3 | 605.3 605.3 | 605.3 605.3 | 605.3 605.3 | 605.3 605.3 | 605.3 605.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6199 13399 | 5775 12639 | 5441 12835 | 5175 12797 | 4949 12562 | 4839 12267 | 8663 11797 | 11082 9101 | 12688 8277 | 13905 7653 | 14264 7090 | 13952 6592 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3295 9459 | 2931 8620 | 2716 8741 | 2520 8642 | 2322 8270 | 2199 7927 | 4864 7336 | 7353 5751 | 9010 4891 | 10234 4340 | 10536 3918 | 10137 3552 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3303 9899 | 3043 8968 | 2862 9042 | 2712 8955 | 2548 8675 | 2448 8378 | 6235 7914 | 8574 5299 | 10047 4600 | 11099 4164 | 11251 3822 | 10703 3525 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3303 8708 | 3043 7777 | 2862 7852 | 2712 7765 | 2548 7484 | 2448 7188 | 5044 6723 | 7384 5299 | 8857 4600 | 9908 4164 | 10061 3822 | 9512 3525 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1061[办公室] |  | 9.00 | 129.93 | 26 | 60 | 10219.1 | 10 | 13947.3 | 10 | 2.12 | 18 |
| 相同房间 |  | 1062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 24.0(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 90.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=24.66 K=1.11 D=2.94 | 205.6 163.5 | 197.6 188.1 | 189.8 217.2 | 185.0 235.0 | 181.2 248.2 | 178.2 249.7 | 175.5 242.6 | 173.5 229.6 | 170.3 219.3 | 168.4 219.0 | 166.5 216.3 | 164.8 210.5 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | 738.4 4460.6 | 584.4 3426.9 | 490.8 3423.6 | 395.2 3270.5 | 314.4 2927.1 | 247.9 2599.2 | 1907.2 2091.5 | 3828.7 1609.0 | 5070.5 1359.0 | 5967.6 1157.1 | 5995.3 993.0 | 5341.3 848.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -5.9 577.9 | -85.5 648.6 | -112.0 684.0 | -147.4 675.2 | -174.0 604.4 | -191.6 569.0 | -138.6 471.7 | -23.6 347.9 | 117.9 224.1 | 250.6 135.6 | 365.6 73.7 | 480.6 20.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 744.3 3882.8 | 669.9 2778.3 | 602.9 2739.6 | 542.6 2595.3 | 488.3 2322.7 | 439.5 2030.1 | 2045.8 1619.7 | 3852.3 1261.1 | 4952.6 1135.0 | 5717.0 1021.5 | 5629.7 919.3 | 4860.7 827.4 |
| 周边地面 | F=12.20 K=0.52 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 545.7 1539.7 | 467.7 1598.1 | 409.3 1637.1 | 370.3 1676.1 | 311.8 1715.1 | 292.3 1734.6 | 779.6 1773.5 | 1013.5 1305.8 | 1188.9 1052.4 | 1305.8 877.0 | 1403.2 740.6 | 1481.2 623.7 |
| 照明 | 显热(W) | 1039.4 1039.4 | 1039.4 1039.4 | 1039.4 1039.4 | 1039.4 1039.4 | 1039.4 1039.4 | 1039.4 1039.4 | 1039.4 1039.4 | 1039.4 1039.4 | 1039.4 1039.4 | 1039.4 1039.4 | 1039.4 1039.4 | 1039.4 1039.4 |
| 人体 | 显热(W) | 137.6 874.5 | 117.9 894.2 | 98.3 904.0 | 88.4 913.8 | 68.8 923.6 | 59.0 933.5 | 510.9 943.3 | 697.6 481.5 | 756.6 294.8 | 795.9 235.8 | 825.4 196.5 | 854.9 167.0 |
|  | 全热(W) | 137.6 2065.0 | 117.9 2084.6 | 98.3 2094.5 | 88.4 2104.3 | 68.8 2114.1 | 59.0 2123.9 | 1701.4 2133.8 | 1888.1 481.5 | 1947.1 294.8 | 1986.4 235.8 | 2015.9 196.5 | 2045.3 167.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.77 | 0.00 1.77 | 0.00 1.77 | 0.00 1.77 | 0.00 1.77 | 0.00 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 0.00 | 1.77 0.00 | 1.77 0.00 | 1.77 0.00 | 1.77 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -7.7 751.0 | -111.1 843.0 | -145.6 889.0 | -191.6 877.5 | -226.1 785.5 | -249.1 739.5 | -180.1 613.1 | -30.7 452.2 | 153.3 291.2 | 325.7 176.3 | 475.1 95.8 | 624.6 26.8 |
|  | 全热(W) | 2896.0 3500.0 | 2732.1 3671.4 | 2578.8 3792.9 | 2463.5 3841.4 | 2401.2 3886.9 | 2390.6 3888.5 | 2428.6 3883.9 | 2507.5 3802.0 | 2641.0 3677.5 | 2806.4 3489.3 | 3012.8 3267.8 | 3249.6 3067.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 4.10 3.84 | 4.02 3.95 | 3.86 4.05 | 3.76 4.14 | 3.72 4.34 | 3.74 4.41 | 3.69 4.59 | 3.59 4.71 | 3.51 4.77 | 3.49 4.67 | 3.56 4.47 | 3.68 4.29 |
| 屋顶 | F=43.31 K=0.77 D=3.69 | 422.8 295.6 | 409.4 293.1 | 386.5 290.9 | 365.0 289.2 | 340.1 299.1 | 324.5 322.4 | 318.2 347.4 | 313.0 375.7 | 308.7 398.1 | 305.0 413.9 | 302.1 424.0 | 298.1 426.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5998 13076 | 5561 12314 | 5205 12508 | 4919 12468 | 4669 12242 | 4544 11970 | 8362 11524 | 10776 8855 | 12378 8053 | 13591 7444 | 13947 6890 | 13632 6395 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3094 9136 | 2717 8295 | 2481 8413 | 2264 8314 | 2042 7950 | 1904 7630 | 4563 7063 | 7047 5505 | 8700 4666 | 9920 4131 | 10219 3718 | 9816 3354 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3102 9576 | 2829 8642 | 2626 8715 | 2455 8627 | 2268 8355 | 2153 8081 | 5933 7640 | 8268 5053 | 9737 4375 | 10785 3954 | 10934 3622 | 10382 3328 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3102 8385 | 2829 7452 | 2626 7524 | 2455 7436 | 2268 7165 | 2153 6891 | 4743 6450 | 7078 5053 | 8546 4375 | 9594 3954 | 9744 3622 | 9192 3328 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1063[办公室] |  | 9.00 | 309.70 | 26 | 60 | 22136.8 | 10 | 31023.3 | 10 | 5.05 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 24.0(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 90.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=70.38 K=1.11 D=2.94 | 586.7 466.7 | 564.0 536.9 | 541.6 619.9 | 528.1 670.7 | 517.2 708.5 | 508.5 712.5 | 500.7 692.3 | 495.2 655.4 | 485.9 625.9 | 480.7 625.1 | 475.2 617.5 | 470.5 600.8 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=60.48 | 1476.8 8921.3 | 1168.7 6853.8 | 981.7 6847.3 | 790.4 6541.0 | 628.8 5854.2 | 495.7 5198.3 | 3814.4 4182.9 | 7657.5 3218.0 | 10141.0 2718.1 | 11935.3 2314.2 | 11990.5 1986.1 | 10682.5 1696.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -11.8 1155.8 | -171.0 1297.3 | -224.1 1368.1 | -294.8 1350.4 | -347.9 1208.8 | -383.3 1138.1 | -277.1 943.5 | -47.2 695.8 | 235.9 448.2 | 501.2 271.3 | 731.2 147.4 | 961.2 41.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1488.6 7765.5 | 1339.8 5556.5 | 1205.8 5479.2 | 1085.2 5190.6 | 976.7 4645.4 | 879.0 4060.3 | 4091.5 3239.5 | 7704.7 2522.2 | 9905.1 2269.9 | 11434.0 2042.9 | 11259.3 1838.7 | 9721.4 1654.8 |
| 周边地面 | F=29.08 K=0.52 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 1300.7 3670.0 | 1114.9 3809.3 | 975.6 3902.2 | 882.7 3995.2 | 743.3 4088.1 | 696.8 4134.5 | 1858.2 4227.4 | 2415.7 3112.5 | 2833.8 2508.6 | 3112.5 2090.5 | 3344.8 1765.3 | 3530.6 1486.6 |
| 照明 | 显热(W) | 2477.6 2477.6 | 2477.6 2477.6 | 2477.6 2477.6 | 2477.6 2477.6 | 2477.6 2477.6 | 2477.6 2477.6 | 2477.6 2477.6 | 2477.6 2477.6 | 2477.6 2477.6 | 2477.6 2477.6 | 2477.6 2477.6 | 2477.6 2477.6 |
| 人体 | 显热(W) | 327.9 2084.5 | 281.1 2131.3 | 234.2 2154.8 | 210.8 2178.2 | 163.9 2201.6 | 140.5 2225.0 | 1217.9 2248.4 | 1662.9 1147.6 | 1803.4 702.6 | 1897.1 562.1 | 1967.4 468.4 | 2037.6 398.2 |
|  | 全热(W) | 327.9 4922.1 | 281.1 4969.0 | 234.2 4992.4 | 210.8 5015.8 | 163.9 5039.2 | 140.5 5062.7 | 4055.5 5086.1 | 4500.6 1147.6 | 4641.1 702.6 | 4734.8 562.1 | 4805.0 468.4 | 4875.3 398.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.22 | 0.00 4.22 | 0.00 4.22 | 0.00 4.22 | 0.00 4.22 | 0.00 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 0.00 | 4.22 0.00 | 4.22 0.00 | 4.22 0.00 | 4.22 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -18.3 1790.2 | -264.9 2009.4 | -347.1 2119.0 | -456.7 2091.6 | -538.9 1872.4 | -593.7 1762.8 | -429.3 1461.4 | -73.1 1077.8 | 365.3 694.2 | 776.4 420.1 | 1132.6 228.3 | 1488.8 63.9 |
|  | 全热(W) | 6902.9 8342.5 | 6512.2 8751.3 | 6146.9 9040.7 | 5871.9 9156.4 | 5723.6 9264.9 | 5698.3 9268.6 | 5788.7 9257.7 | 5976.8 9062.4 | 6295.2 8765.8 | 6689.4 8317.2 | 7181.4 7789.1 | 7745.7 7311.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 9.78 9.16 | 9.59 9.42 | 9.19 9.66 | 8.96 9.86 | 8.87 10.34 | 8.92 10.50 | 8.80 10.93 | 8.55 11.22 | 8.36 11.36 | 8.31 11.13 | 8.49 10.67 | 8.76 10.23 |
| 屋顶 | F=103.23 K=0.77 D=3.69 | 1007.8 704.6 | 975.9 698.6 | 921.2 693.5 | 869.9 689.3 | 810.7 712.9 | 773.4 768.6 | 758.4 828.2 | 746.1 895.6 | 735.9 949.0 | 726.9 986.6 | 720.0 1010.6 | 710.6 1017.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 14109 29534 | 13123 28125 | 12308 28602 | 11660 28575 | 11094 28174 | 10820 27652 | 19282 26781 | 24298 20598 | 27639 18776 | 30186 17402 | 31023 16143 | 30522 15017 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 7188 20144 | 6346 18546 | 5814 18843 | 5331 18672 | 4831 17944 | 4528 17308 | 10227 16147 | 15411 12613 | 18872 10705 | 21435 9505 | 22137 8583 | 21427 7769 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 15.15 15.15 | 15.15 15.15 | 15.15 15.15 | 15.15 15.15 | 15.15 15.15 | 15.15 15.15 | 15.15 15.15 | 15.15 15.15 | 15.15 15.15 | 15.15 15.15 | 15.15 15.15 | 15.15 15.15 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 7206 21191 | 6611 19374 | 6161 19562 | 5788 19418 | 5370 18909 | 5121 18383 | 13494 17523 | 18321 11535 | 21344 10011 | 23497 9085 | 23842 8354 | 22776 7705 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 7206 18353 | 6611 16536 | 6161 16724 | 5788 16581 | 5370 16072 | 5121 15545 | 10656 14686 | 15484 11535 | 18506 10011 | 20659 9085 | 21004 8354 | 19938 7705 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1068[办公室] |  | 9.00 | 117.00 | 26 | 60 | 13668.9 | 16 | 17533.7 | 16 | 1.91 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 24.0(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 90.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=38.88 K=1.11 D=2.94 | 335.6 227.8 | 302.0 234.6 | 273.1 246.1 | 264.9 257.6 | 258.4 269.8 | 253.1 279.7 | 248.3 288.2 | 244.9 314.3 | 239.4 340.7 | 236.3 359.3 | 232.9 365.0 | 230.1 352.9 |
| 西北外墙 | F=28.26 K=1.11 D=2.94 | 281.8 175.7 | 251.9 180.5 | 210.6 188.7 | 204.3 197.0 | 199.3 205.9 | 195.1 213.0 | 191.4 219.1 | 188.7 224.0 | 184.6 235.5 | 182.1 259.9 | 179.6 278.7 | 177.4 284.0 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=15.12 | 388.6 1501.1 | 309.7 1985.1 | 261.1 2440.1 | 211.7 2666.1 | 169.9 2531.2 | 135.4 2231.6 | 278.9 1620.9 | 509.3 837.4 | 729.3 709.1 | 969.1 605.2 | 1163.5 520.5 | 1320.0 445.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -2.9 288.9 | -42.8 324.3 | -56.0 342.0 | -73.7 337.6 | -87.0 302.2 | -95.8 284.5 | -69.3 235.9 | -11.8 174.0 | 59.0 112.0 | 125.3 67.8 | 182.8 36.9 | 240.3 10.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 391.6 1212.2 | 352.4 1660.8 | 317.2 2098.1 | 285.4 2328.5 | 256.9 2229.0 | 231.2 1947.1 | 348.2 1385.1 | 521.1 663.4 | 670.4 597.1 | 843.8 537.4 | 980.7 483.6 | 1079.7 435.3 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | 866.8 2906.1 | 699.9 3014.3 | 594.8 4178.5 | 488.7 5609.3 | 398.6 6352.5 | 323.6 6517.9 | 605.5 5037.1 | 1061.4 1826.5 | 1497.2 1554.8 | 1972.9 1333.2 | 2358.3 1151.6 | 2668.1 990.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -5.9 577.9 | -85.5 648.6 | -112.0 684.0 | -147.4 675.2 | -174.0 604.4 | -191.6 569.0 | -138.6 471.7 | -23.6 347.9 | 117.9 224.1 | 250.6 135.6 | 365.6 73.7 | 480.6 20.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 872.7 2328.3 | 785.4 2365.7 | 706.9 3494.5 | 636.2 4934.1 | 572.5 5748.1 | 515.3 5948.8 | 744.0 4565.4 | 1085.0 1478.5 | 1379.3 1330.7 | 1722.3 1197.6 | 1992.7 1077.9 | 2187.5 970.1 |
| 周边地面 | F=21.00 K=0.52 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 491.4 1386.5 | 421.2 1439.1 | 368.6 1474.2 | 333.5 1509.3 | 280.8 1544.4 | 263.3 1562.0 | 702.0 1597.1 | 912.6 1175.9 | 1070.6 947.7 | 1175.9 789.8 | 1263.6 666.9 | 1333.8 561.6 |
| 照明 | 显热(W) | 936.0 936.0 | 936.0 936.0 | 936.0 936.0 | 936.0 936.0 | 936.0 936.0 | 936.0 936.0 | 936.0 936.0 | 936.0 936.0 | 936.0 936.0 | 936.0 936.0 | 936.0 936.0 | 936.0 936.0 |
| 人体 | 显热(W) | 123.9 787.5 | 106.2 805.2 | 88.5 814.0 | 79.6 822.9 | 61.9 831.7 | 53.1 840.6 | 460.1 849.4 | 628.2 433.6 | 681.3 265.4 | 716.7 212.4 | 743.2 177.0 | 769.8 150.4 |
|  | 全热(W) | 123.9 1859.5 | 106.2 1877.2 | 88.5 1886.0 | 79.6 1894.9 | 61.9 1903.7 | 53.1 1912.6 | 1532.1 1921.4 | 1700.2 433.6 | 1753.3 265.4 | 1788.7 212.4 | 1815.3 177.0 | 1841.8 150.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.59 | 0.00 1.59 | 0.00 1.59 | 0.00 1.59 | 0.00 1.59 | 0.00 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 0.00 | 1.59 0.00 | 1.59 0.00 | 1.59 0.00 | 1.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -6.9 676.3 | -100.1 759.1 | -131.1 800.5 | -172.5 790.2 | -203.6 707.4 | -224.3 665.9 | -162.2 552.1 | -27.6 407.2 | 138.0 262.2 | 293.3 158.7 | 427.9 86.3 | 562.4 24.2 |
|  | 全热(W) | 2607.8 3151.7 | 2460.2 3306.1 | 2322.2 3415.4 | 2218.3 3459.1 | 2162.3 3500.1 | 2152.7 3501.5 | 2186.9 3497.4 | 2257.9 3423.6 | 2378.2 3311.6 | 2527.2 3142.1 | 2713.0 2942.6 | 2926.2 2762.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.69 3.46 | 3.62 3.56 | 3.47 3.65 | 3.39 3.73 | 3.35 3.91 | 3.37 3.97 | 3.33 4.13 | 3.23 4.24 | 3.16 4.29 | 3.14 4.20 | 3.21 4.03 | 3.31 3.87 |
| 屋顶 | F=39.00 K=0.77 D=3.69 | 380.7 266.2 | 368.7 263.9 | 348.0 262.0 | 328.6 260.4 | 306.3 269.3 | 292.2 290.4 | 286.5 312.9 | 281.9 338.3 | 278.0 358.5 | 274.6 372.7 | 272.0 381.8 | 268.4 384.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6433 12431 | 5876 13258 | 5424 15048 | 5087 16810 | 4794 17534 | 4625 17465 | 6988 15451 | 8114 9530 | 9087 8680 | 10083 8031 | 10955 7441 | 11723 6889 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3819 8884 | 3316 9639 | 2970 11361 | 2696 13069 | 2428 13669 | 2248 13558 | 3567 11433 | 4756 6514 | 5775 5631 | 6778 5048 | 7598 4584 | 8287 4151 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.72 5.72 | 5.72 5.72 | 5.72 5.72 | 5.72 5.72 | 5.72 5.72 | 5.72 5.72 | 5.72 5.72 | 5.72 5.72 | 5.72 5.72 | 5.72 5.72 | 5.72 5.72 | 5.72 5.72 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3826 9280 | 3416 9951 | 3101 11632 | 2868 13351 | 2632 14034 | 2472 13964 | 4802 11953 | 5856 6107 | 6709 5369 | 7556 4889 | 8242 4498 | 8797 4126 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3826 8208 | 3416 8879 | 3101 10560 | 2868 12279 | 2632 12962 | 2472 12892 | 3730 10881 | 4784 6107 | 5637 5369 | 6484 4889 | 7170 4498 | 7724 4126 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1069[办公室] |  | 9.00 | 109.80 | 26 | 60 | 10746.4 | 17 | 14413.5 | 17 | 1.79 | 18 |
| 相同房间 |  | 1070,1071,1072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 24.0(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 90.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=24.66 K=1.11 D=2.94 | 245.9 153.3 | 219.8 157.5 | 183.8 164.7 | 178.3 171.9 | 173.9 179.6 | 170.3 185.9 | 167.1 191.2 | 164.7 195.4 | 161.1 205.5 | 158.9 226.8 | 156.7 243.2 | 154.8 247.8 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | 866.8 2906.1 | 699.9 3014.3 | 594.8 4178.5 | 488.7 5609.3 | 398.6 6352.5 | 323.6 6517.9 | 605.5 5037.1 | 1061.4 1826.5 | 1497.2 1554.8 | 1972.9 1333.2 | 2358.3 1151.6 | 2668.1 990.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -5.9 577.9 | -85.5 648.6 | -112.0 684.0 | -147.4 675.2 | -174.0 604.4 | -191.6 569.0 | -138.6 471.7 | -23.6 347.9 | 117.9 224.1 | 250.6 135.6 | 365.6 73.7 | 480.6 20.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 872.7 2328.3 | 785.4 2365.7 | 706.9 3494.5 | 636.2 4934.1 | 572.5 5748.1 | 515.3 5948.8 | 744.0 4565.4 | 1085.0 1478.5 | 1379.3 1330.7 | 1722.3 1197.6 | 1992.7 1077.9 | 2187.5 970.1 |
| 周边地面 | F=12.20 K=0.52 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 461.2 1301.1 | 395.3 1350.5 | 345.9 1383.5 | 312.9 1416.4 | 263.5 1449.4 | 247.1 1465.8 | 658.8 1498.8 | 856.4 1103.5 | 1004.7 889.4 | 1103.5 741.2 | 1185.8 625.9 | 1251.7 527.0 |
| 照明 | 显热(W) | 878.4 878.4 | 878.4 878.4 | 878.4 878.4 | 878.4 878.4 | 878.4 878.4 | 878.4 878.4 | 878.4 878.4 | 878.4 878.4 | 878.4 878.4 | 878.4 878.4 | 878.4 878.4 | 878.4 878.4 |
| 人体 | 显热(W) | 116.3 739.0 | 99.6 755.6 | 83.0 763.9 | 74.7 772.2 | 58.1 780.5 | 49.8 788.8 | 431.8 797.1 | 589.6 406.9 | 639.4 249.1 | 672.6 199.3 | 697.5 166.1 | 722.4 141.2 |
|  | 全热(W) | 116.3 1745.1 | 99.6 1761.7 | 83.0 1770.0 | 74.7 1778.3 | 58.1 1786.6 | 49.8 1794.9 | 1437.8 1803.2 | 1595.6 406.9 | 1645.4 249.1 | 1678.6 199.3 | 1703.5 166.1 | 1728.5 141.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -6.5 634.7 | -93.9 712.4 | -123.1 751.3 | -161.9 741.5 | -191.1 663.8 | -210.5 625.0 | -152.2 518.1 | -25.9 382.1 | 129.5 246.1 | 275.2 149.0 | 401.5 81.0 | 527.8 22.7 |
|  | 全热(W) | 2447.3 2957.7 | 2308.8 3102.6 | 2179.3 3205.2 | 2081.8 3246.3 | 2029.2 3284.7 | 2020.2 3286.0 | 2052.3 3282.2 | 2119.0 3212.9 | 2231.9 3107.8 | 2371.6 2948.7 | 2546.1 2761.5 | 2746.1 2592.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.47 3.25 | 3.40 3.34 | 3.26 3.43 | 3.18 3.50 | 3.15 3.67 | 3.16 3.72 | 3.12 3.87 | 3.03 3.98 | 2.96 4.03 | 2.95 3.95 | 3.01 3.78 | 3.11 3.63 |
| 屋顶 | F=36.60 K=0.77 D=3.69 | 357.3 249.8 | 346.0 247.7 | 326.6 245.9 | 308.4 244.4 | 287.4 252.8 | 274.2 272.5 | 268.9 293.6 | 264.5 317.5 | 260.9 336.4 | 257.7 349.8 | 255.3 358.3 | 251.9 360.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5385 10204 | 4960 10525 | 4604 11838 | 4335 13357 | 4101 14196 | 3976 14413 | 6081 12997 | 6952 7953 | 7692 7233 | 8434 6689 | 9096 6197 | 9692 5750 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2931 6875 | 2557 7128 | 2302 8378 | 2092 9846 | 1881 10569 | 1745 10746 | 2870 9226 | 3801 5122 | 4583 4372 | 5331 3890 | 5946 3516 | 6467 3181 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.37 5.37 | 5.37 5.37 | 5.37 5.37 | 5.37 5.37 | 5.37 5.37 | 5.37 5.37 | 5.37 5.37 | 5.37 5.37 | 5.37 5.37 | 5.37 5.37 | 5.37 5.37 | 5.37 5.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2938 7246 | 2651 7422 | 2425 8633 | 2254 10111 | 2072 10911 | 1955 11127 | 4029 9714 | 4833 4740 | 5460 4126 | 6062 3741 | 6550 3435 | 6946 3158 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2938 6240 | 2651 6416 | 2425 7627 | 2254 9105 | 2072 9905 | 1955 10121 | 3022 8708 | 3827 4740 | 4454 4126 | 5056 3741 | 5544 3435 | 5939 3158 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1073[卫生间] |  | 9.00 | 155.52 | 28 | 60 | 10210.0 | 17 | 11642.1 | 17 | 0.71 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 60.0(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=47.52 K=1.11 D=2.94 | 368.1 189.6 | 317.8 197.6 | 248.3 211.5 | 237.8 225.5 | 229.2 240.3 | 222.3 252.4 | 216.1 262.6 | 211.6 270.8 | 204.6 290.2 | 200.5 331.2 | 196.2 362.8 | 192.5 371.8 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | 630.9 2670.3 | 464.0 2778.4 | 358.9 3942.6 | 252.9 5373.4 | 162.7 6116.6 | 87.8 6282.0 | 369.6 4801.2 | 825.5 1590.6 | 1261.4 1318.9 | 1737.0 1097.4 | 2122.4 915.7 | 2432.3 754.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -241.8 342.0 | -321.4 412.8 | -347.9 448.2 | -383.3 439.3 | -409.8 368.6 | -427.5 333.2 | -374.4 235.9 | -259.5 112.0 | -117.9 -11.8 | 14.7 -100.2 | 129.7 -162.2 | 244.7 -215.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 872.7 2328.3 | 785.4 2365.7 | 706.9 3494.5 | 636.2 4934.1 | 572.5 5748.1 | 515.3 5948.8 | 744.0 4565.4 | 1085.0 1478.5 | 1379.3 1330.7 | 1722.3 1197.6 | 1992.7 1077.9 | 2187.5 970.1 |
| 周边地面 | F=17.28 K=0.52 | -0.9 -0.9 | -0.9 -0.9 | -0.9 -0.9 | -0.9 -0.9 | -0.9 -0.9 | -0.9 -0.9 | -0.9 -0.9 | -0.9 -0.9 | -0.9 -0.9 | -0.9 -0.9 | -0.9 -0.9 | -0.9 -0.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 653.2 1842.9 | 559.9 1912.9 | 489.9 1959.6 | 443.2 2006.2 | 373.2 2052.9 | 349.9 2076.2 | 933.1 2122.8 | 1213.1 1563.0 | 1423.0 1259.7 | 1563.0 1049.8 | 1679.6 886.5 | 1772.9 746.5 |
| 照明 | 显热(W) | 777.6 777.6 | 777.6 777.6 | 777.6 777.6 | 777.6 777.6 | 777.6 777.6 | 777.6 777.6 | 777.6 777.6 | 777.6 777.6 | 777.6 777.6 | 777.6 777.6 | 777.6 777.6 | 777.6 777.6 |
| 人体 | 显热(W) | 55.7 354.3 | 47.8 362.3 | 39.8 366.3 | 35.8 370.3 | 27.9 374.2 | 23.9 378.2 | 207.0 382.2 | 282.7 195.1 | 306.6 119.4 | 322.5 95.6 | 334.4 79.6 | 346.4 67.7 |
|  | 全热(W) | 55.7 996.6 | 47.8 1004.6 | 39.8 1008.6 | 35.8 1012.6 | 27.9 1016.5 | 23.9 1020.5 | 849.3 1024.5 | 925.0 195.1 | 948.9 119.4 | 964.8 95.6 | 976.7 79.6 | 988.7 67.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -100.3 141.9 | -133.3 171.2 | -144.3 185.9 | -159.0 182.2 | -170.0 152.9 | -177.3 138.2 | -155.3 97.8 | -107.6 46.5 | -48.9 -4.9 | 6.1 -41.6 | 53.8 -67.3 | 101.5 -89.3 |
|  | 全热(W) | 611.1 803.9 | 558.8 858.7 | 509.9 897.4 | 473.1 912.9 | 453.2 927.4 | 449.8 927.9 | 461.9 926.5 | 487.1 900.3 | 529.8 860.6 | 582.6 800.5 | 648.4 729.8 | 724.0 665.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.01 0.93 | 0.98 0.96 | 0.93 0.99 | 0.90 1.02 | 0.89 1.08 | 0.89 1.11 | 0.88 1.16 | 0.84 1.20 | 0.82 1.22 | 0.81 1.19 | 0.84 1.13 | 0.87 1.07 |
| 屋顶 | F=51.84 K=0.77 D=3.69 | 426.4 274.2 | 410.4 271.2 | 383.0 268.6 | 357.2 266.5 | 327.5 278.4 | 308.7 306.3 | 301.2 336.2 | 295.0 370.1 | 289.9 396.9 | 285.4 415.8 | 281.9 427.8 | 277.2 431.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3522 7554 | 3135 7800 | 2807 9065 | 2577 10574 | 2350 11409 | 2219 11642 | 3908 10251 | 4734 5667 | 5434 5022 | 6110 4567 | 6682 4179 | 7164 3815 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2811 6250 | 2443 6470 | 2152 7711 | 1945 9201 | 1727 9992 | 1592 10210 | 2648 8780 | 3497 4813 | 4213 4157 | 4891 3725 | 5445 3382 | 5900 3059 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2911 6750 | 2577 6941 | 2297 8168 | 2104 9661 | 1897 10481 | 1769 10714 | 3446 9324 | 4247 4766 | 4904 4162 | 5527 3766 | 6034 3449 | 6440 3149 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2911 6108 | 2577 6299 | 2297 7525 | 2104 9019 | 1897 9839 | 1769 10072 | 2804 8682 | 3605 4766 | 4262 4162 | 4885 3766 | 5391 3449 | 5798 3149 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1078[办公室] |  | 9.00 | 138.45 | 26 | 60 | 14526.0 | 16 | 19099.4 | 16 | 2.26 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 24.0(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 90.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=48.78 K=1.11 D=2.94 | 421.1 285.9 | 378.9 294.3 | 342.6 308.7 | 332.4 323.2 | 324.2 338.5 | 317.5 350.9 | 311.5 361.5 | 307.2 394.3 | 300.4 427.5 | 296.4 450.9 | 292.2 458.0 | 288.7 442.8 |
| 西北外墙 | F=28.26 K=1.11 D=2.94 | 281.8 175.7 | 251.9 180.5 | 210.6 188.7 | 204.3 197.0 | 199.3 205.9 | 195.1 213.0 | 191.4 219.1 | 188.7 224.0 | 184.6 235.5 | 182.1 259.9 | 179.6 278.7 | 177.4 284.0 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=15.12 | 388.6 1501.1 | 309.7 1985.1 | 261.1 2440.1 | 211.7 2666.1 | 169.9 2531.2 | 135.4 2231.6 | 278.9 1620.9 | 509.3 837.4 | 729.3 709.1 | 969.1 605.2 | 1163.5 520.5 | 1320.0 445.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -2.9 288.9 | -42.8 324.3 | -56.0 342.0 | -73.7 337.6 | -87.0 302.2 | -95.8 284.5 | -69.3 235.9 | -11.8 174.0 | 59.0 112.0 | 125.3 67.8 | 182.8 36.9 | 240.3 10.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 391.6 1212.2 | 352.4 1660.8 | 317.2 2098.1 | 285.4 2328.5 | 256.9 2229.0 | 231.2 1947.1 | 348.2 1385.1 | 521.1 663.4 | 670.4 597.1 | 843.8 537.4 | 980.7 483.6 | 1079.7 435.3 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | 866.8 2906.1 | 699.9 3014.3 | 594.8 4178.5 | 488.7 5609.3 | 398.6 6352.5 | 323.6 6517.9 | 605.5 5037.1 | 1061.4 1826.5 | 1497.2 1554.8 | 1972.9 1333.2 | 2358.3 1151.6 | 2668.1 990.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -5.9 577.9 | -85.5 648.6 | -112.0 684.0 | -147.4 675.2 | -174.0 604.4 | -191.6 569.0 | -138.6 471.7 | -23.6 347.9 | 117.9 224.1 | 250.6 135.6 | 365.6 73.7 | 480.6 20.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 872.7 2328.3 | 785.4 2365.7 | 706.9 3494.5 | 636.2 4934.1 | 572.5 5748.1 | 515.3 5948.8 | 744.0 4565.4 | 1085.0 1478.5 | 1379.3 1330.7 | 1722.3 1197.6 | 1992.7 1077.9 | 2187.5 970.1 |
| 周边地面 | F=23.20 K=0.52 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 581.5 1640.6 | 498.4 1702.9 | 436.1 1744.5 | 394.6 1786.0 | 332.3 1827.5 | 311.5 1848.3 | 830.7 1889.8 | 1079.9 1391.4 | 1266.8 1121.4 | 1391.4 934.5 | 1495.3 789.2 | 1578.3 664.6 |
| 照明 | 显热(W) | 1107.6 1107.6 | 1107.6 1107.6 | 1107.6 1107.6 | 1107.6 1107.6 | 1107.6 1107.6 | 1107.6 1107.6 | 1107.6 1107.6 | 1107.6 1107.6 | 1107.6 1107.6 | 1107.6 1107.6 | 1107.6 1107.6 | 1107.6 1107.6 |
| 人体 | 显热(W) | 146.6 931.9 | 125.6 952.8 | 104.7 963.3 | 94.2 973.7 | 73.3 984.2 | 62.8 994.7 | 544.5 1005.1 | 743.4 513.0 | 806.2 314.1 | 848.1 251.3 | 879.5 209.4 | 910.9 178.0 |
|  | 全热(W) | 146.6 2200.4 | 125.6 2221.3 | 104.7 2231.8 | 94.2 2242.3 | 73.3 2252.8 | 62.8 2263.2 | 1813.0 2273.7 | 2011.9 513.0 | 2074.8 314.1 | 2116.6 251.3 | 2148.1 209.4 | 2179.5 178.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.89 | 0.00 1.89 | 0.00 1.89 | 0.00 1.89 | 0.00 1.89 | 0.00 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 0.00 | 1.89 0.00 | 1.89 0.00 | 1.89 0.00 | 1.89 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -8.2 800.3 | -118.4 898.3 | -155.2 947.3 | -204.2 935.0 | -240.9 837.0 | -265.4 788.0 | -191.9 653.3 | -32.7 481.8 | 163.3 310.3 | 347.1 187.8 | 506.3 102.1 | 665.5 28.6 |
|  | 全热(W) | 3085.9 3729.5 | 2911.2 3912.2 | 2747.9 4041.6 | 2625.0 4093.3 | 2558.7 4141.8 | 2547.4 4143.4 | 2587.8 4138.6 | 2671.9 4051.3 | 2814.2 3918.7 | 2990.5 3718.2 | 3210.4 3482.1 | 3462.7 3268.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 4.37 4.09 | 4.29 4.21 | 4.11 4.32 | 4.01 4.41 | 3.97 4.62 | 3.99 4.70 | 3.94 4.89 | 3.82 5.01 | 3.74 5.08 | 3.72 4.98 | 3.79 4.77 | 3.92 4.57 |
| 屋顶 | F=46.15 K=0.77 D=3.69 | 450.5 315.0 | 436.3 312.3 | 411.8 310.0 | 388.9 308.1 | 362.4 318.7 | 345.8 343.6 | 339.1 370.2 | 333.5 400.4 | 329.0 424.2 | 325.0 441.1 | 321.9 451.8 | 317.7 454.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 7353 13885 | 6742 14753 | 6240 16574 | 5870 18356 | 5549 19099 | 5370 19043 | 8088 17042 | 9294 10769 | 10327 9836 | 11375 9125 | 12300 8472 | 13123 7860 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4259 9687 | 3713 10471 | 3337 12212 | 3041 13929 | 2750 14526 | 2557 14419 | 4040 12288 | 5321 7199 | 6407 6228 | 7463 5594 | 8327 5092 | 9057 4620 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4267 10155 | 3831 10841 | 3492 12533 | 3245 14263 | 2990 14958 | 2822 14899 | 5501 12903 | 6623 6717 | 7513 5917 | 8384 5407 | 9089 4990 | 9660 4591 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4267 8887 | 3831 9573 | 3492 11264 | 3245 12994 | 2990 13689 | 2822 13631 | 4232 11634 | 5354 6717 | 6244 5917 | 7116 5407 | 7821 4990 | 8392 4591 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1028[洽谈室] |  | 6.00 | 146.40 | 26 | 60 | 14424.2 | 10 | 19988.9 | 10 | 5.85 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.5(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 44.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=32.88 K=1.11 D=2.94 | 274.1 218.0 | 263.5 250.8 | 253.0 289.6 | 246.7 313.3 | 241.6 331.0 | 237.6 332.9 | 233.9 323.4 | 231.4 306.2 | 227.0 292.4 | 224.6 292.0 | 222.0 288.5 | 219.8 280.7 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=40.32 | 984.5 5947.5 | 779.2 4569.2 | 654.5 4564.9 | 526.9 4360.6 | 419.2 3902.8 | 330.5 3465.6 | 2542.9 2788.6 | 5105.0 2145.3 | 6760.7 1812.1 | 7956.8 1542.8 | 7993.7 1324.0 | 7121.7 1130.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -7.9 770.5 | -114.0 864.9 | -149.4 912.0 | -196.6 900.2 | -231.9 805.9 | -255.5 758.7 | -184.8 629.0 | -31.4 463.9 | 157.2 298.8 | 334.2 180.8 | 487.5 98.3 | 640.8 27.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 992.4 5177.0 | 893.2 3704.3 | 803.9 3652.8 | 723.5 3460.4 | 651.1 3096.9 | 586.0 2706.8 | 2727.7 2159.6 | 5136.4 1681.4 | 6603.4 1513.3 | 7622.7 1362.0 | 7506.2 1225.8 | 6480.9 1103.2 |
| 底板1 | F=73.20 K=2.98 | 415.0 415.0 | 415.0 415.0 | 415.0 415.0 | 415.0 415.0 | 415.0 415.0 | 415.0 415.0 | 415.0 415.0 | 415.0 415.0 | 415.0 415.0 | 415.0 415.0 | 415.0 415.0 | 415.0 415.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 614.9 1734.8 | 527.0 1800.7 | 461.2 1844.6 | 417.2 1888.6 | 351.4 1932.5 | 329.4 1954.4 | 878.4 1998.4 | 1141.9 1471.3 | 1339.6 1185.8 | 1471.3 988.2 | 1581.1 834.5 | 1669.0 702.7 |
| 照明 | 显热(W) | 1024.8 1024.8 | 1024.8 1024.8 | 1024.8 1024.8 | 1024.8 1024.8 | 1024.8 1024.8 | 1024.8 1024.8 | 1024.8 1024.8 | 1024.8 1024.8 | 1024.8 1024.8 | 1024.8 1024.8 | 1024.8 1024.8 | 1024.8 1024.8 |
| 人体 | 显热(W) | 257.4 1636.5 | 220.7 1673.3 | 183.9 1691.7 | 165.5 1710.1 | 128.7 1728.5 | 110.3 1746.8 | 956.2 1765.2 | 1305.5 901.0 | 1415.9 551.6 | 1489.4 441.3 | 1544.6 367.8 | 1599.7 312.6 |
|  | 全热(W) | 257.4 2965.8 | 220.7 3002.6 | 183.9 3021.0 | 165.5 3039.4 | 128.7 3057.8 | 110.3 3076.2 | 2285.5 3094.5 | 2634.8 901.0 | 2745.2 551.6 | 2818.7 441.3 | 2873.9 367.8 | 2929.1 312.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 0.00 | 1.99 0.00 | 1.99 0.00 | 1.99 0.00 | 1.99 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 77.5 492.7 | 66.4 503.8 | 55.4 509.3 | 49.8 514.8 | 38.8 520.4 | 33.2 525.9 | 287.9 531.4 | 393.0 271.3 | 426.3 166.1 | 448.4 132.9 | 465.0 110.7 | 481.6 94.1 |
|  | 全热(W) | 77.5 1163.4 | 66.4 1174.4 | 55.4 1180.0 | 49.8 1185.5 | 38.8 1191.1 | 33.2 1196.6 | 958.6 1202.1 | 1063.7 271.3 | 1096.9 166.1 | 1119.1 132.9 | 1135.7 110.7 | 1152.3 94.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 0.00 | 1.00 0.00 | 1.00 0.00 | 1.00 0.00 | 1.00 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -10.8 1055.0 | -156.1 1184.2 | -204.5 1248.8 | -269.1 1232.6 | -317.6 1103.4 | -349.9 1038.8 | -253.0 861.2 | -43.1 635.1 | 215.3 409.1 | 457.5 247.6 | 667.4 134.6 | 877.4 37.7 |
|  | 全热(W) | 4068.0 4916.4 | 3837.7 5157.3 | 3622.4 5327.8 | 3460.4 5396.0 | 3373.0 5460.0 | 3358.1 5462.1 | 3411.4 5455.7 | 3522.2 5340.6 | 3709.8 5165.8 | 3942.2 4901.5 | 4232.1 4590.2 | 4564.6 4308.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 5.76 5.40 | 5.65 5.55 | 5.42 5.69 | 5.28 5.81 | 5.23 6.09 | 5.26 6.19 | 5.19 6.44 | 5.04 6.61 | 4.92 6.70 | 4.90 6.56 | 5.00 6.29 | 5.16 6.03 |
| 屋顶 | F=73.20 K=0.77 D=3.69 | 714.6 499.6 | 692.0 495.4 | 653.2 491.7 | 616.8 488.8 | 574.9 505.5 | 548.4 545.0 | 537.8 587.2 | 529.0 635.0 | 521.8 672.9 | 515.4 699.6 | 510.5 716.6 | 503.9 721.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 8431 18885 | 7826 17890 | 7323 18159 | 6923 18112 | 6567 17820 | 6387 17473 | 12288 16890 | 15668 12511 | 17841 11287 | 19488 10438 | 19989 9672 | 19600 8991 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4352 13024 | 3832 11917 | 3496 12080 | 3194 11949 | 2877 11464 | 2679 11049 | 6624 10295 | 10103 7805 | 12346 6530 | 14003 5784 | 14424 5216 | 13913 4720 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.43 9.43 | 9.43 9.43 | 9.43 9.43 | 9.43 9.43 | 9.43 9.43 | 9.43 9.43 | 9.43 9.43 | 9.43 9.43 | 9.43 9.43 | 9.43 9.43 | 9.43 9.43 | 9.43 9.43 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4363 13969 | 3989 12733 | 3701 12832 | 3463 12716 | 3194 12360 | 3029 12010 | 8877 11434 | 12146 7170 | 14131 6121 | 15546 5537 | 15757 5082 | 15035 4682 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4363 11969 | 3989 10733 | 3701 10832 | 3463 10716 | 3194 10360 | 3029 10010 | 6877 9434 | 10146 7170 | 12131 6121 | 13546 5537 | 13757 5082 | 13035 4682 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.99 2.99 | 2.99 2.99 | 2.99 2.99 | 2.99 2.99 | 2.99 2.99 | 2.99 2.99 | 2.99 2.99 | 2.99 2.99 | 2.99 2.99 | 2.99 2.99 | 2.99 2.99 | 2.99 2.99 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1030[洽谈室] |  | 6.00 | 78.00 | 26 | 60 | 7431.9 | 10 | 10396.6 | 10 | 3.12 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.5(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 44.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=18.84 K=1.11 D=2.94 | 157.1 124.9 | 151.0 143.7 | 145.0 165.9 | 141.4 179.5 | 138.5 189.6 | 136.1 190.7 | 134.0 185.3 | 132.6 175.4 | 130.1 167.5 | 128.7 167.3 | 127.2 165.3 | 125.9 160.8 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=20.16 | 492.3 2973.8 | 389.6 2284.6 | 327.2 2282.4 | 263.5 2180.3 | 209.6 1951.4 | 165.2 1732.8 | 1271.5 1394.3 | 2552.5 1072.7 | 3380.3 906.0 | 3978.4 771.4 | 3996.8 662.0 | 3560.8 565.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -3.9 385.3 | -57.0 432.4 | -74.7 456.0 | -98.3 450.1 | -116.0 402.9 | -127.8 379.4 | -92.4 314.5 | -15.7 231.9 | 78.6 149.4 | 167.1 90.4 | 243.7 49.1 | 320.4 13.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 496.2 2588.5 | 446.6 1852.2 | 401.9 1826.4 | 361.7 1730.2 | 325.6 1548.5 | 293.0 1353.4 | 1363.8 1079.8 | 2568.2 840.7 | 3301.7 756.6 | 3811.3 681.0 | 3753.1 612.9 | 3240.5 551.6 |
| 底板1 | F=39.00 K=2.98 | 221.1 221.1 | 221.1 221.1 | 221.1 221.1 | 221.1 221.1 | 221.1 221.1 | 221.1 221.1 | 221.1 221.1 | 221.1 221.1 | 221.1 221.1 | 221.1 221.1 | 221.1 221.1 | 221.1 221.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 327.6 924.3 | 280.8 959.4 | 245.7 982.8 | 222.3 1006.2 | 187.2 1029.6 | 175.5 1041.3 | 468.0 1064.7 | 608.4 783.9 | 713.7 631.8 | 783.9 526.5 | 842.4 444.6 | 889.2 374.4 |
| 照明 | 显热(W) | 546.0 546.0 | 546.0 546.0 | 546.0 546.0 | 546.0 546.0 | 546.0 546.0 | 546.0 546.0 | 546.0 546.0 | 546.0 546.0 | 546.0 546.0 | 546.0 546.0 | 546.0 546.0 | 546.0 546.0 |
| 人体 | 显热(W) | 137.2 871.9 | 117.6 891.5 | 98.0 901.3 | 88.2 911.1 | 68.6 920.9 | 58.8 930.7 | 509.4 940.5 | 695.6 480.0 | 754.4 293.9 | 793.5 235.1 | 822.9 195.9 | 852.3 166.5 |
|  | 全热(W) | 137.2 1580.2 | 117.6 1599.7 | 98.0 1609.5 | 88.2 1619.3 | 68.6 1629.1 | 58.8 1638.9 | 1217.7 1648.7 | 1403.8 480.0 | 1462.6 293.9 | 1501.8 235.1 | 1531.2 195.9 | 1560.6 166.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.06 | 0.00 1.06 | 0.00 1.06 | 0.00 1.06 | 0.00 1.06 | 0.00 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 0.00 | 1.06 0.00 | 1.06 0.00 | 1.06 0.00 | 1.06 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 41.3 262.5 | 35.4 268.4 | 29.5 271.3 | 26.5 274.3 | 20.6 277.2 | 17.7 280.2 | 153.4 283.1 | 209.4 144.5 | 227.1 88.5 | 238.9 70.8 | 247.7 59.0 | 256.6 50.1 |
|  | 全热(W) | 41.3 619.8 | 35.4 625.7 | 29.5 628.7 | 26.5 631.6 | 20.6 634.6 | 17.7 637.5 | 510.7 640.5 | 566.7 144.5 | 584.4 88.5 | 596.2 70.8 | 605.1 59.0 | 613.9 50.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.53 | 0.00 0.53 | 0.00 0.53 | 0.00 0.53 | 0.00 0.53 | 0.00 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.00 | 0.53 0.00 | 0.53 0.00 | 0.53 0.00 | 0.53 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -5.7 562.1 | -83.2 630.9 | -109.0 665.3 | -143.4 656.7 | -169.2 587.9 | -186.4 553.5 | -134.8 458.8 | -22.9 338.4 | 114.7 217.9 | 243.8 131.9 | 355.6 71.7 | 467.4 20.1 |
|  | 全热(W) | 2167.4 2619.4 | 2044.7 2747.7 | 1930.0 2838.6 | 1843.7 2874.9 | 1797.1 2909.0 | 1789.2 2910.1 | 1817.5 2906.7 | 1876.6 2845.4 | 1976.6 2752.3 | 2100.3 2611.4 | 2254.8 2445.6 | 2432.0 2295.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.07 2.88 | 3.01 2.96 | 2.89 3.03 | 2.81 3.10 | 2.79 3.25 | 2.80 3.30 | 2.76 3.43 | 2.68 3.52 | 2.62 3.57 | 2.61 3.49 | 2.66 3.35 | 2.75 3.21 |
| 屋顶 | F=39.00 K=0.77 D=3.69 | 380.7 266.2 | 368.7 263.9 | 348.0 262.0 | 328.6 260.4 | 306.3 269.3 | 292.2 290.4 | 286.5 312.9 | 281.9 338.3 | 278.0 358.5 | 274.6 372.7 | 272.0 381.8 | 268.4 384.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4471 9876 | 4155 9392 | 3891 9537 | 3681 9519 | 3495 9380 | 3402 9209 | 6473 8920 | 8190 6607 | 9293 5966 | 10131 5522 | 10397 5121 | 10218 4764 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2297 6753 | 2027 6210 | 1852 6298 | 1694 6236 | 1529 5993 | 1426 5787 | 3455 5407 | 5224 4100 | 6365 3431 | 7209 3043 | 7432 2747 | 7188 2489 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.02 5.02 | 5.02 5.02 | 5.02 5.02 | 5.02 5.02 | 5.02 5.02 | 5.02 5.02 | 5.02 5.02 | 5.02 5.02 | 5.02 5.02 | 5.02 5.02 | 5.02 5.02 | 5.02 5.02 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2303 7256 | 2110 6644 | 1961 6698 | 1838 6645 | 1698 6471 | 1613 6299 | 4656 6014 | 6313 3762 | 7316 3213 | 8031 2911 | 8142 2676 | 7786 2469 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2303 6191 | 2110 5579 | 1961 5633 | 1838 5579 | 1698 5405 | 1613 5233 | 3590 4948 | 5247 3762 | 6251 3213 | 6965 2911 | 7076 2676 | 6720 2469 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1037[洽谈室] |  | 6.00 | 86.62 | 26 | 60 | 8759.2 | 17 | 12559.7 | 17 | 3.46 | 18 |
| 相同房间 |  | 1038,1039,1040,1054,1056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.5(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 44.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=16.44 K=1.11 D=2.94 | 163.9 102.2 | 146.5 105.0 | 122.5 109.8 | 118.9 114.6 | 115.9 119.8 | 113.5 123.9 | 111.4 127.5 | 109.8 130.3 | 107.4 137.0 | 106.0 151.2 | 104.5 162.1 | 103.2 165.2 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=20.16 | 577.8 1937.4 | 466.6 2009.5 | 396.5 2785.7 | 325.8 3739.5 | 265.7 4235.0 | 215.8 4345.3 | 403.6 3358.1 | 707.6 1217.6 | 998.2 1036.5 | 1315.3 888.8 | 1572.2 767.7 | 1778.8 660.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -3.9 385.3 | -57.0 432.4 | -74.7 456.0 | -98.3 450.1 | -116.0 402.9 | -127.8 379.4 | -92.4 314.5 | -15.7 231.9 | 78.6 149.4 | 167.1 90.4 | 243.7 49.1 | 320.4 13.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 581.8 1552.2 | 523.6 1577.1 | 471.2 2329.6 | 424.1 3289.4 | 381.7 3832.0 | 343.5 3965.9 | 496.0 3043.6 | 723.3 985.7 | 919.5 887.1 | 1148.2 798.4 | 1328.5 718.6 | 1458.4 646.7 |
| 底板1 | F=43.31 K=2.98 | 245.6 245.6 | 245.6 245.6 | 245.6 245.6 | 245.6 245.6 | 245.6 245.6 | 245.6 245.6 | 245.6 245.6 | 245.6 245.6 | 245.6 245.6 | 245.6 245.6 | 245.6 245.6 | 245.6 245.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 363.8 1026.4 | 311.8 1065.4 | 272.9 1091.4 | 246.9 1117.4 | 207.9 1143.4 | 194.9 1156.4 | 519.7 1182.4 | 675.6 870.5 | 792.6 701.6 | 870.5 584.7 | 935.5 493.7 | 987.5 415.8 |
| 照明 | 显热(W) | 606.3 606.3 | 606.3 606.3 | 606.3 606.3 | 606.3 606.3 | 606.3 606.3 | 606.3 606.3 | 606.3 606.3 | 606.3 606.3 | 606.3 606.3 | 606.3 606.3 | 606.3 606.3 | 606.3 606.3 |
| 人体 | 显热(W) | 152.3 968.3 | 130.6 990.0 | 108.8 1000.9 | 97.9 1011.8 | 76.2 1022.7 | 65.3 1033.5 | 565.7 1044.4 | 772.4 533.1 | 837.7 326.4 | 881.2 261.1 | 913.9 217.6 | 946.5 185.0 |
|  | 全热(W) | 152.3 1754.8 | 130.6 1776.5 | 108.8 1787.4 | 97.9 1798.3 | 76.2 1809.2 | 65.3 1820.1 | 1352.2 1830.9 | 1559.0 533.1 | 1624.2 326.4 | 1667.7 261.1 | 1700.4 217.6 | 1733.0 185.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.18 | 0.00 1.18 | 0.00 1.18 | 0.00 1.18 | 0.00 1.18 | 0.00 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 0.00 | 1.18 0.00 | 1.18 0.00 | 1.18 0.00 | 1.18 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 45.9 291.5 | 39.3 298.1 | 32.8 301.3 | 29.5 304.6 | 22.9 307.9 | 19.7 311.2 | 170.3 314.4 | 232.5 160.5 | 252.2 98.3 | 265.3 78.6 | 275.1 65.5 | 285.0 55.7 |
|  | 全热(W) | 45.9 688.3 | 39.3 694.9 | 32.8 698.2 | 29.5 701.4 | 22.9 704.7 | 19.7 708.0 | 567.1 711.3 | 629.4 160.5 | 649.0 98.3 | 662.1 78.6 | 672.0 65.5 | 681.8 55.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -6.4 624.2 | -92.4 700.6 | -121.0 738.8 | -159.2 729.3 | -187.9 652.9 | -207.0 614.6 | -149.7 509.5 | -25.5 375.8 | 127.4 242.0 | 270.7 146.5 | 394.9 79.6 | 519.1 22.3 |
|  | 全热(W) | 2406.9 2908.9 | 2270.7 3051.4 | 2143.3 3152.3 | 2047.4 3192.6 | 1995.7 3230.5 | 1986.9 3231.7 | 2018.4 3228.0 | 2084.0 3159.9 | 2195.0 3056.4 | 2332.5 2900.0 | 2504.0 2715.9 | 2700.8 2549.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.41 3.19 | 3.34 3.28 | 3.20 3.37 | 3.13 3.44 | 3.09 3.60 | 3.11 3.66 | 3.07 3.81 | 2.98 3.91 | 2.91 3.96 | 2.90 3.88 | 2.96 3.72 | 3.05 3.57 |
| 屋顶 | F=43.31 K=0.77 D=3.69 | 422.8 295.6 | 409.4 293.1 | 386.5 290.9 | 365.0 289.2 | 340.1 299.1 | 324.5 322.4 | 318.2 347.4 | 313.0 375.7 | 308.7 398.1 | 305.0 413.9 | 302.1 424.0 | 298.1 426.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4985 9566 | 4627 9848 | 4315 10768 | 4083 11805 | 3876 12393 | 3772 12560 | 6143 11637 | 6930 7300 | 7527 6606 | 8111 6130 | 8642 5698 | 9135 5310 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2572 6098 | 2264 6314 | 2051 7171 | 1877 8158 | 1693 8633 | 1578 8759 | 2791 7736 | 3637 4515 | 4276 3792 | 4866 3377 | 5350 3062 | 5770 2783 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.58 5.58 | 5.58 5.58 | 5.58 5.58 | 5.58 5.58 | 5.58 5.58 | 5.58 5.58 | 5.58 5.58 | 5.58 5.58 | 5.58 5.58 | 5.58 5.58 | 5.58 5.58 | 5.58 5.58 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2578 6657 | 2356 6796 | 2172 7615 | 2036 8612 | 1881 9163 | 1785 9328 | 4124 8409 | 4846 4140 | 5332 3550 | 5778 3230 | 6138 2983 | 6434 2761 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2578 5473 | 2356 5613 | 2172 6432 | 2036 7429 | 1881 7980 | 1785 8145 | 2941 7226 | 3663 4140 | 4149 3550 | 4595 3230 | 4955 2983 | 5251 2761 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1041[洽谈室] |  | 6.00 | 92.31 | 26 | 60 | 9059.0 | 17 | 13108.9 | 17 | 3.69 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.5(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 44.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=18.84 K=1.11 D=2.94 | 187.9 117.1 | 167.9 120.3 | 140.4 125.8 | 136.2 131.4 | 132.8 137.2 | 130.1 142.0 | 127.6 146.1 | 125.8 149.3 | 123.1 157.0 | 121.4 173.3 | 119.7 185.8 | 118.3 189.3 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=20.16 | 577.8 1937.4 | 466.6 2009.5 | 396.5 2785.7 | 325.8 3739.5 | 265.7 4235.0 | 215.8 4345.3 | 403.6 3358.1 | 707.6 1217.6 | 998.2 1036.5 | 1315.3 888.8 | 1572.2 767.7 | 1778.8 660.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -3.9 385.3 | -57.0 432.4 | -74.7 456.0 | -98.3 450.1 | -116.0 402.9 | -127.8 379.4 | -92.4 314.5 | -15.7 231.9 | 78.6 149.4 | 167.1 90.4 | 243.7 49.1 | 320.4 13.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 581.8 1552.2 | 523.6 1577.1 | 471.2 2329.6 | 424.1 3289.4 | 381.7 3832.0 | 343.5 3965.9 | 496.0 3043.6 | 723.3 985.7 | 919.5 887.1 | 1148.2 798.4 | 1328.5 718.6 | 1458.4 646.7 |
| 底板1 | F=46.15 K=2.98 | 261.7 261.7 | 261.7 261.7 | 261.7 261.7 | 261.7 261.7 | 261.7 261.7 | 261.7 261.7 | 261.7 261.7 | 261.7 261.7 | 261.7 261.7 | 261.7 261.7 | 261.7 261.7 | 261.7 261.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 387.7 1093.8 | 332.3 1135.4 | 290.8 1163.1 | 263.1 1190.8 | 221.5 1218.4 | 207.7 1232.3 | 553.8 1260.0 | 720.0 927.7 | 844.6 747.7 | 927.7 623.1 | 996.9 526.1 | 1052.3 443.1 |
| 照明 | 显热(W) | 646.1 646.1 | 646.1 646.1 | 646.1 646.1 | 646.1 646.1 | 646.1 646.1 | 646.1 646.1 | 646.1 646.1 | 646.1 646.1 | 646.1 646.1 | 646.1 646.1 | 646.1 646.1 | 646.1 646.1 |
| 人体 | 显热(W) | 162.3 1031.8 | 139.1 1055.0 | 115.9 1066.6 | 104.3 1078.2 | 81.2 1089.8 | 69.6 1101.4 | 602.9 1113.0 | 823.2 568.1 | 892.7 347.8 | 939.1 278.2 | 973.9 231.9 | 1008.7 197.1 |
|  | 全热(W) | 162.3 1870.0 | 139.1 1893.2 | 115.9 1904.8 | 104.3 1916.4 | 81.2 1927.9 | 69.6 1939.5 | 1441.0 1951.1 | 1661.3 568.1 | 1730.9 347.8 | 1777.2 278.2 | 1812.0 231.9 | 1846.8 197.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.26 | 0.00 1.26 | 0.00 1.26 | 0.00 1.26 | 0.00 1.26 | 0.00 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 0.00 | 1.26 0.00 | 1.26 0.00 | 1.26 0.00 | 1.26 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 48.9 310.6 | 41.9 317.6 | 34.9 321.1 | 31.4 324.6 | 24.4 328.1 | 20.9 331.6 | 181.5 335.1 | 247.8 171.0 | 268.8 104.7 | 282.7 83.8 | 293.2 69.8 | 303.7 59.3 |
|  | 全热(W) | 48.9 733.5 | 41.9 740.5 | 34.9 744.0 | 31.4 747.5 | 24.4 751.0 | 20.9 754.5 | 604.4 758.0 | 670.7 171.0 | 691.6 104.7 | 705.6 83.8 | 716.1 69.8 | 726.5 59.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.63 | 0.00 0.63 | 0.00 0.63 | 0.00 0.63 | 0.00 0.63 | 0.00 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.00 | 0.63 0.00 | 0.63 0.00 | 0.63 0.00 | 0.63 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -6.8 665.2 | -98.4 746.6 | -129.0 787.4 | -169.7 777.2 | -200.2 695.7 | -220.6 655.0 | -159.5 543.0 | -27.2 400.5 | 135.8 257.9 | 288.5 156.1 | 420.8 84.8 | 553.2 23.8 |
|  | 全热(W) | 2564.9 3099.8 | 2419.7 3251.7 | 2284.0 3359.2 | 2181.8 3402.2 | 2126.7 3442.6 | 2117.3 3443.9 | 2150.9 3439.9 | 2220.8 3367.3 | 2339.1 3257.1 | 2485.6 3090.4 | 2668.4 2894.2 | 2878.1 2716.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.63 3.40 | 3.56 3.50 | 3.41 3.59 | 3.33 3.67 | 3.30 3.84 | 3.31 3.90 | 3.27 4.06 | 3.18 4.17 | 3.11 4.22 | 3.09 4.14 | 3.15 3.96 | 3.25 3.80 |
| 屋顶 | F=46.15 K=0.77 D=3.69 | 450.5 315.0 | 436.3 312.3 | 411.9 310.0 | 388.9 308.2 | 362.5 318.7 | 345.8 343.6 | 339.1 370.3 | 333.6 400.4 | 329.0 424.3 | 325.0 441.1 | 321.9 451.8 | 317.7 454.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5288 10075 | 4912 10371 | 4582 11300 | 4339 12344 | 4123 12939 | 4015 13109 | 6528 12191 | 7348 7709 | 7964 6983 | 8566 6487 | 9115 6035 | 9626 5629 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2716 6379 | 2394 6605 | 2169 7467 | 1988 8458 | 1796 8931 | 1677 9059 | 2957 8033 | 3839 4742 | 4500 3984 | 5107 3552 | 5606 3226 | 6040 2936 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.95 5.95 | 5.95 5.95 | 5.95 5.95 | 5.95 5.95 | 5.95 5.95 | 5.95 5.95 | 5.95 5.95 | 5.95 5.95 | 5.95 5.95 | 5.95 5.95 | 5.95 5.95 | 5.95 5.95 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2723 6975 | 2492 7119 | 2298 7941 | 2158 8941 | 1996 9496 | 1898 9665 | 4377 8751 | 5127 4342 | 5625 3726 | 6080 3396 | 6447 3141 | 6748 2912 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2723 5714 | 2492 5858 | 2298 6680 | 2158 7680 | 1996 8235 | 1898 8404 | 3116 7490 | 3866 4342 | 4364 3726 | 4819 3396 | 5186 3141 | 5487 2912 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1046[洽谈室] |  | 6.00 | 73.20 | 26 | 60 | 7212.1 | 10 | 9994.4 | 10 | 2.92 | 18 |
| 相同房间 |  | 1080,1081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.5(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 44.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=16.44 K=1.11 D=2.94 | 137.1 109.0 | 131.7 125.4 | 126.5 144.8 | 123.4 156.7 | 120.8 165.5 | 118.8 166.4 | 117.0 161.7 | 115.7 153.1 | 113.5 146.2 | 112.3 146.0 | 111.0 144.2 | 109.9 140.3 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=20.16 | 492.3 2973.8 | 389.6 2284.6 | 327.2 2282.4 | 263.5 2180.3 | 209.6 1951.4 | 165.2 1732.8 | 1271.5 1394.3 | 2552.5 1072.7 | 3380.3 906.0 | 3978.4 771.4 | 3996.8 662.0 | 3560.8 565.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -3.9 385.3 | -57.0 432.4 | -74.7 456.0 | -98.3 450.1 | -116.0 402.9 | -127.8 379.4 | -92.4 314.5 | -15.7 231.9 | 78.6 149.4 | 167.1 90.4 | 243.7 49.1 | 320.4 13.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 496.2 2588.5 | 446.6 1852.2 | 401.9 1826.4 | 361.7 1730.2 | 325.6 1548.5 | 293.0 1353.4 | 1363.8 1079.8 | 2568.2 840.7 | 3301.7 756.6 | 3811.3 681.0 | 3753.1 612.9 | 3240.5 551.6 |
| 底板1 | F=36.60 K=2.98 | 207.5 207.5 | 207.5 207.5 | 207.5 207.5 | 207.5 207.5 | 207.5 207.5 | 207.5 207.5 | 207.5 207.5 | 207.5 207.5 | 207.5 207.5 | 207.5 207.5 | 207.5 207.5 | 207.5 207.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 307.4 867.4 | 263.5 900.4 | 230.6 922.3 | 208.6 944.3 | 175.7 966.2 | 164.7 977.2 | 439.2 999.2 | 571.0 735.7 | 669.8 592.9 | 735.7 494.1 | 790.6 417.2 | 834.5 351.4 |
| 照明 | 显热(W) | 512.4 512.4 | 512.4 512.4 | 512.4 512.4 | 512.4 512.4 | 512.4 512.4 | 512.4 512.4 | 512.4 512.4 | 512.4 512.4 | 512.4 512.4 | 512.4 512.4 | 512.4 512.4 | 512.4 512.4 |
| 人体 | 显热(W) | 128.7 818.3 | 110.3 836.6 | 91.9 845.8 | 82.7 855.0 | 64.4 864.2 | 55.2 873.4 | 478.1 882.6 | 652.8 450.5 | 707.9 275.8 | 744.7 220.7 | 772.3 183.9 | 799.9 156.3 |
|  | 全热(W) | 128.7 1482.9 | 110.3 1501.3 | 91.9 1510.5 | 82.7 1519.7 | 64.4 1528.9 | 55.2 1538.1 | 1142.7 1547.3 | 1317.4 450.5 | 1372.6 275.8 | 1409.4 220.7 | 1436.9 183.9 | 1464.5 156.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 0.00 | 1.00 0.00 | 1.00 0.00 | 1.00 0.00 | 1.00 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 38.8 246.3 | 33.2 251.9 | 27.7 254.6 | 24.9 257.4 | 19.4 260.2 | 16.6 262.9 | 143.9 265.7 | 196.5 135.6 | 213.1 83.0 | 224.2 66.4 | 232.5 55.4 | 240.8 47.1 |
|  | 全热(W) | 38.8 581.7 | 33.2 587.2 | 27.7 590.0 | 24.9 592.8 | 19.4 595.5 | 16.6 598.3 | 479.3 601.1 | 531.9 135.6 | 548.5 83.0 | 559.5 66.4 | 567.8 55.4 | 576.2 47.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -5.4 527.5 | -78.0 592.1 | -102.3 624.4 | -134.6 616.3 | -158.8 551.7 | -174.9 519.4 | -126.5 430.6 | -21.5 317.6 | 107.7 204.5 | 228.8 123.8 | 333.7 67.3 | 438.7 18.8 |
|  | 全热(W) | 2034.0 2458.2 | 1918.9 2578.6 | 1811.2 2663.9 | 1730.2 2698.0 | 1686.5 2730.0 | 1679.1 2731.0 | 1705.7 2727.9 | 1761.1 2670.3 | 1854.9 2582.9 | 1971.1 2450.7 | 2116.1 2295.1 | 2282.3 2154.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.88 2.70 | 2.82 2.77 | 2.71 2.85 | 2.64 2.91 | 2.61 3.05 | 2.63 3.09 | 2.59 3.22 | 2.52 3.30 | 2.46 3.35 | 2.45 3.28 | 2.50 3.14 | 2.58 3.02 |
| 屋顶 | F=36.60 K=0.77 D=3.69 | 357.3 249.8 | 346.0 247.7 | 326.6 245.9 | 308.4 244.4 | 287.4 252.8 | 274.2 272.5 | 268.9 293.6 | 264.5 317.5 | 260.9 336.4 | 257.7 349.8 | 255.3 358.3 | 251.9 360.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4215 9443 | 3913 8945 | 3662 9080 | 3462 9056 | 3284 8910 | 3194 8736 | 6144 8445 | 7834 6255 | 8920 5643 | 9744 5219 | 9994 4836 | 9800 4495 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2176 6512 | 1916 5959 | 1748 6040 | 1597 5974 | 1438 5732 | 1340 5525 | 3312 5148 | 5051 3903 | 6173 3265 | 7002 2892 | 7212 2608 | 6956 2360 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.71 4.71 | 4.71 4.71 | 4.71 4.71 | 4.71 4.71 | 4.71 4.71 | 4.71 4.71 | 4.71 4.71 | 4.71 4.71 | 4.71 4.71 | 4.71 4.71 | 4.71 4.71 | 4.71 4.71 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2181 6985 | 1994 6366 | 1850 6416 | 1731 6358 | 1597 6180 | 1515 6005 | 4438 5717 | 6073 3585 | 7065 3060 | 7773 2768 | 7878 2541 | 7518 2341 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2181 5985 | 1994 5366 | 1850 5416 | 1731 5358 | 1597 5180 | 1515 5005 | 3438 4717 | 5073 3585 | 6065 3060 | 6773 2768 | 6878 2541 | 6518 2341 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1047[洽谈室] |  | 6.00 | 75.60 | 26 | 60 | 7322.0 | 10 | 10195.5 | 10 | 3.02 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.5(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 44.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=17.64 K=1.11 D=2.94 | 147.1 117.0 | 141.4 134.6 | 135.8 155.4 | 132.4 168.1 | 129.6 177.6 | 127.5 178.6 | 125.5 173.5 | 124.1 164.3 | 121.8 156.9 | 120.5 156.7 | 119.1 154.8 | 117.9 150.6 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=20.16 | 492.3 2973.8 | 389.6 2284.6 | 327.2 2282.4 | 263.5 2180.3 | 209.6 1951.4 | 165.2 1732.8 | 1271.5 1394.3 | 2552.5 1072.7 | 3380.3 906.0 | 3978.4 771.4 | 3996.8 662.0 | 3560.8 565.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -3.9 385.3 | -57.0 432.4 | -74.7 456.0 | -98.3 450.1 | -116.0 402.9 | -127.8 379.4 | -92.4 314.5 | -15.7 231.9 | 78.6 149.4 | 167.1 90.4 | 243.7 49.1 | 320.4 13.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 496.2 2588.5 | 446.6 1852.2 | 401.9 1826.4 | 361.7 1730.2 | 325.6 1548.5 | 293.0 1353.4 | 1363.8 1079.8 | 2568.2 840.7 | 3301.7 756.6 | 3811.3 681.0 | 3753.1 612.9 | 3240.5 551.6 |
| 底板1 | F=37.80 K=2.98 | 214.3 214.3 | 214.3 214.3 | 214.3 214.3 | 214.3 214.3 | 214.3 214.3 | 214.3 214.3 | 214.3 214.3 | 214.3 214.3 | 214.3 214.3 | 214.3 214.3 | 214.3 214.3 | 214.3 214.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 317.5 895.9 | 272.2 929.9 | 238.1 952.6 | 215.5 975.2 | 181.4 997.9 | 170.1 1009.3 | 453.6 1031.9 | 589.7 759.8 | 691.7 612.4 | 759.8 510.3 | 816.5 430.9 | 861.8 362.9 |
| 照明 | 显热(W) | 529.2 529.2 | 529.2 529.2 | 529.2 529.2 | 529.2 529.2 | 529.2 529.2 | 529.2 529.2 | 529.2 529.2 | 529.2 529.2 | 529.2 529.2 | 529.2 529.2 | 529.2 529.2 | 529.2 529.2 |
| 人体 | 显热(W) | 132.9 845.1 | 113.9 864.1 | 95.0 873.6 | 85.5 883.1 | 66.5 892.6 | 57.0 902.1 | 493.8 911.6 | 674.2 465.3 | 731.1 284.9 | 769.1 227.9 | 797.6 189.9 | 826.1 161.4 |
|  | 全热(W) | 132.9 1531.5 | 113.9 1550.5 | 95.0 1560.0 | 85.5 1569.5 | 66.5 1579.0 | 57.0 1588.5 | 1180.2 1598.0 | 1360.6 465.3 | 1417.6 284.9 | 1455.6 227.9 | 1484.1 189.9 | 1512.5 161.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 0.00 | 1.03 0.00 | 1.03 0.00 | 1.03 0.00 | 1.03 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 40.0 254.4 | 34.3 260.1 | 28.6 263.0 | 25.7 265.9 | 20.0 268.7 | 17.2 271.6 | 148.6 274.4 | 203.0 140.1 | 220.1 85.8 | 231.5 68.6 | 240.1 57.2 | 248.7 48.6 |
|  | 全热(W) | 40.0 600.8 | 34.3 606.5 | 28.6 609.3 | 25.7 612.2 | 20.0 615.1 | 17.2 617.9 | 495.0 620.8 | 549.3 140.1 | 566.5 85.8 | 577.9 68.6 | 586.5 57.2 | 595.0 48.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -5.6 544.8 | -80.6 611.5 | -105.6 644.8 | -139.0 636.5 | -164.0 569.8 | -180.7 536.4 | -130.6 444.7 | -22.2 328.0 | 111.2 211.2 | 236.3 127.9 | 344.7 69.5 | 453.1 19.5 |
|  | 全热(W) | 2100.7 2538.8 | 1981.8 2663.2 | 1870.6 2751.2 | 1786.9 2786.5 | 1741.8 2819.5 | 1734.1 2820.6 | 1761.6 2817.3 | 1818.9 2757.8 | 1915.7 2667.6 | 2035.7 2531.1 | 2185.4 2370.4 | 2357.2 2225.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.98 2.79 | 2.92 2.87 | 2.80 2.94 | 2.73 3.00 | 2.70 3.15 | 2.71 3.20 | 2.68 3.33 | 2.60 3.41 | 2.54 3.46 | 2.53 3.39 | 2.58 3.25 | 2.67 3.11 |
| 屋顶 | F=37.80 K=0.77 D=3.69 | 369.0 258.0 | 357.3 255.8 | 337.3 253.9 | 318.5 252.4 | 296.9 261.0 | 283.2 281.4 | 277.7 303.2 | 273.2 327.9 | 269.5 347.5 | 266.2 361.3 | 263.6 370.0 | 260.2 372.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4343 9659 | 4034 9169 | 3776 9308 | 3571 9288 | 3389 9145 | 3298 8973 | 6309 8683 | 8012 6431 | 9107 5804 | 9938 5371 | 10196 4979 | 10009 4630 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2237 6632 | 1972 6084 | 1800 6169 | 1646 6105 | 1484 5863 | 1383 5656 | 3384 5277 | 5138 4001 | 6269 3348 | 7105 2967 | 7322 2678 | 7072 2424 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.87 4.87 | 4.87 4.87 | 4.87 4.87 | 4.87 4.87 | 4.87 4.87 | 4.87 4.87 | 4.87 4.87 | 4.87 4.87 | 4.87 4.87 | 4.87 4.87 | 4.87 4.87 | 4.87 4.87 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2242 7120 | 2052 6505 | 1905 6557 | 1785 6501 | 1648 6326 | 1564 6152 | 4547 5865 | 6193 3673 | 7191 3137 | 7902 2840 | 8010 2608 | 7652 2405 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2242 6088 | 2052 5473 | 1905 5524 | 1785 5468 | 1648 5293 | 1564 5119 | 3514 4833 | 5160 3673 | 6158 3137 | 6869 2840 | 6977 2608 | 6619 2405 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1048[洽谈室] |  | 6.00 | 76.97 | 26 | 60 | 7384.7 | 10 | 10310.4 | 10 | 3.07 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.5(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 44.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=18.32 K=1.11 D=2.94 | 152.8 121.5 | 146.8 139.8 | 141.0 161.4 | 137.5 174.6 | 134.7 184.4 | 132.4 185.5 | 130.4 180.2 | 128.9 170.6 | 126.5 163.0 | 125.2 162.7 | 123.7 160.8 | 122.5 156.4 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=20.16 | 492.3 2973.8 | 389.6 2284.6 | 327.2 2282.4 | 263.5 2180.3 | 209.6 1951.4 | 165.2 1732.8 | 1271.5 1394.3 | 2552.5 1072.7 | 3380.3 906.0 | 3978.4 771.4 | 3996.8 662.0 | 3560.8 565.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -3.9 385.3 | -57.0 432.4 | -74.7 456.0 | -98.3 450.1 | -116.0 402.9 | -127.8 379.4 | -92.4 314.5 | -15.7 231.9 | 78.6 149.4 | 167.1 90.4 | 243.7 49.1 | 320.4 13.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 496.2 2588.5 | 446.6 1852.2 | 401.9 1826.4 | 361.7 1730.2 | 325.6 1548.5 | 293.0 1353.4 | 1363.8 1079.8 | 2568.2 840.7 | 3301.7 756.6 | 3811.3 681.0 | 3753.1 612.9 | 3240.5 551.6 |
| 底板1 | F=38.49 K=2.98 | 218.2 218.2 | 218.2 218.2 | 218.2 218.2 | 218.2 218.2 | 218.2 218.2 | 218.2 218.2 | 218.2 218.2 | 218.2 218.2 | 218.2 218.2 | 218.2 218.2 | 218.2 218.2 | 218.2 218.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 323.3 912.1 | 277.1 946.7 | 242.5 969.8 | 219.4 992.9 | 184.7 1016.0 | 173.2 1027.6 | 461.8 1050.7 | 600.4 773.6 | 704.3 623.5 | 773.6 519.6 | 831.3 438.7 | 877.5 369.5 |
| 照明 | 显热(W) | 538.8 538.8 | 538.8 538.8 | 538.8 538.8 | 538.8 538.8 | 538.8 538.8 | 538.8 538.8 | 538.8 538.8 | 538.8 538.8 | 538.8 538.8 | 538.8 538.8 | 538.8 538.8 | 538.8 538.8 |
| 人体 | 显热(W) | 135.3 860.4 | 116.0 879.7 | 96.7 889.4 | 87.0 899.1 | 67.7 908.8 | 58.0 918.4 | 502.7 928.1 | 686.4 473.7 | 744.4 290.0 | 783.1 232.0 | 812.1 193.4 | 841.1 164.3 |
|  | 全热(W) | 135.3 1559.3 | 116.0 1578.6 | 96.7 1588.3 | 87.0 1598.0 | 67.7 1607.7 | 58.0 1617.3 | 1201.6 1627.0 | 1385.3 473.7 | 1443.3 290.0 | 1482.0 232.0 | 1511.0 193.4 | 1540.0 164.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.05 | 0.00 1.05 | 0.00 1.05 | 0.00 1.05 | 0.00 1.05 | 0.00 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 0.00 | 1.05 0.00 | 1.05 0.00 | 1.05 0.00 | 1.05 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 40.7 259.0 | 34.9 264.9 | 29.1 267.8 | 26.2 270.7 | 20.4 273.6 | 17.5 276.5 | 151.3 279.4 | 206.6 142.6 | 224.1 87.3 | 235.7 69.9 | 244.5 58.2 | 253.2 49.5 |
|  | 全热(W) | 40.7 611.7 | 34.9 617.5 | 29.1 620.4 | 26.2 623.3 | 20.4 626.2 | 17.5 629.1 | 504.0 632.0 | 559.3 142.6 | 576.7 87.3 | 588.4 69.9 | 597.1 58.2 | 605.8 49.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -5.7 554.7 | -82.1 622.6 | -107.5 656.5 | -141.5 648.1 | -167.0 580.1 | -183.9 546.2 | -133.0 452.8 | -22.6 333.9 | 113.2 215.1 | 240.5 130.2 | 350.9 70.7 | 461.3 19.8 |
|  | 全热(W) | 2138.8 2584.8 | 2017.7 2711.5 | 1904.5 2801.1 | 1819.3 2837.0 | 1773.4 2870.6 | 1765.6 2871.7 | 1793.6 2868.4 | 1851.9 2807.9 | 1950.5 2716.0 | 2072.6 2577.0 | 2225.1 2413.4 | 2399.9 2265.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.03 2.84 | 2.97 2.92 | 2.85 2.99 | 2.78 3.06 | 2.75 3.20 | 2.76 3.25 | 2.73 3.39 | 2.65 3.48 | 2.59 3.52 | 2.58 3.45 | 2.63 3.30 | 2.71 3.17 |
| 屋顶 | F=38.49 K=0.77 D=3.69 | 375.7 262.7 | 363.8 260.4 | 343.4 258.5 | 324.3 257.0 | 302.2 265.8 | 288.3 286.5 | 282.7 308.7 | 278.1 333.9 | 274.4 353.8 | 271.0 367.8 | 268.4 376.7 | 264.9 379.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4416 9783 | 4103 9296 | 3841 9439 | 3634 9420 | 3450 9279 | 3357 9108 | 6403 8818 | 8113 6532 | 9213 5897 | 10048 5457 | 10310 5060 | 10128 4707 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2271 6701 | 2003 6156 | 1829 6243 | 1673 6180 | 1509 5937 | 1408 5730 | 3424 5351 | 5187 4058 | 6324 3396 | 7164 3011 | 7385 2718 | 7138 2461 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.96 4.96 | 4.96 4.96 | 4.96 4.96 | 4.96 4.96 | 4.96 4.96 | 4.96 4.96 | 4.96 4.96 | 4.96 4.96 | 4.96 4.96 | 4.96 4.96 | 4.96 4.96 | 4.96 4.96 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2277 7198 | 2085 6585 | 1937 6638 | 1815 6583 | 1676 6409 | 1592 6236 | 4609 5950 | 6262 3724 | 7263 3181 | 7975 2880 | 8085 2647 | 7729 2441 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2277 6146 | 2085 5533 | 1937 5586 | 1815 5532 | 1676 5357 | 1592 5184 | 3557 4898 | 5210 3724 | 6211 3181 | 6924 2880 | 7034 2647 | 6677 2441 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.57 1.57 | 1.57 1.57 | 1.57 1.57 | 1.57 1.57 | 1.57 1.57 | 1.57 1.57 | 1.57 1.57 | 1.57 1.57 | 1.57 1.57 | 1.57 1.57 | 1.57 1.57 | 1.57 1.57 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1055[洽谈室] |  | 6.00 | 83.78 | 26 | 60 | 8609.5 | 17 | 12285.4 | 17 | 3.35 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.5(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 44.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=15.24 K=1.11 D=2.94 | 152.0 94.7 | 135.8 97.3 | 113.6 101.8 | 110.2 106.3 | 107.5 111.0 | 105.2 114.9 | 103.2 118.2 | 101.8 120.8 | 99.5 127.0 | 98.2 140.2 | 96.8 150.3 | 95.7 153.2 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=20.16 | 577.8 1937.4 | 466.6 2009.5 | 396.5 2785.7 | 325.8 3739.5 | 265.7 4235.0 | 215.8 4345.3 | 403.6 3358.1 | 707.6 1217.6 | 998.2 1036.5 | 1315.3 888.8 | 1572.2 767.7 | 1778.8 660.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -3.9 385.3 | -57.0 432.4 | -74.7 456.0 | -98.3 450.1 | -116.0 402.9 | -127.8 379.4 | -92.4 314.5 | -15.7 231.9 | 78.6 149.4 | 167.1 90.4 | 243.7 49.1 | 320.4 13.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 581.8 1552.2 | 523.6 1577.1 | 471.2 2329.6 | 424.1 3289.4 | 381.7 3832.0 | 343.5 3965.9 | 496.0 3043.6 | 723.3 985.7 | 919.5 887.1 | 1148.2 798.4 | 1328.5 718.6 | 1458.4 646.7 |
| 底板1 | F=41.89 K=2.98 | 237.5 237.5 | 237.5 237.5 | 237.5 237.5 | 237.5 237.5 | 237.5 237.5 | 237.5 237.5 | 237.5 237.5 | 237.5 237.5 | 237.5 237.5 | 237.5 237.5 | 237.5 237.5 | 237.5 237.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 351.9 992.8 | 301.6 1030.5 | 263.9 1055.6 | 238.8 1080.8 | 201.1 1105.9 | 188.5 1118.5 | 502.7 1143.6 | 653.5 842.0 | 766.6 678.6 | 842.0 565.5 | 904.8 477.5 | 955.1 402.1 |
| 照明 | 显热(W) | 586.5 586.5 | 586.5 586.5 | 586.5 586.5 | 586.5 586.5 | 586.5 586.5 | 586.5 586.5 | 586.5 586.5 | 586.5 586.5 | 586.5 586.5 | 586.5 586.5 | 586.5 586.5 | 586.5 586.5 |
| 人体 | 显热(W) | 147.3 936.5 | 126.3 957.6 | 105.2 968.1 | 94.7 978.6 | 73.7 989.1 | 63.1 999.7 | 547.2 1010.2 | 747.1 515.6 | 810.3 315.7 | 852.3 252.5 | 883.9 210.5 | 915.5 178.9 |
|  | 全热(W) | 147.3 1697.2 | 126.3 1718.3 | 105.2 1728.8 | 94.7 1739.3 | 73.7 1749.9 | 63.1 1760.4 | 1307.9 1770.9 | 1507.8 515.6 | 1571.0 315.7 | 1613.1 252.5 | 1644.6 210.5 | 1676.2 178.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.14 | 0.00 1.14 | 0.00 1.14 | 0.00 1.14 | 0.00 1.14 | 0.00 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 0.00 | 1.14 0.00 | 1.14 0.00 | 1.14 0.00 | 1.14 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 44.4 281.9 | 38.0 288.3 | 31.7 291.4 | 28.5 294.6 | 22.2 297.8 | 19.0 301.0 | 164.7 304.1 | 224.9 155.2 | 243.9 95.0 | 256.6 76.0 | 266.1 63.4 | 275.6 53.9 |
|  | 全热(W) | 44.4 665.8 | 38.0 672.1 | 31.7 675.3 | 28.5 678.4 | 22.2 681.6 | 19.0 684.8 | 548.5 687.9 | 608.7 155.2 | 627.7 95.0 | 640.4 76.0 | 649.9 63.4 | 659.4 53.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -6.2 603.7 | -89.3 677.7 | -117.1 714.6 | -154.0 705.4 | -181.7 631.5 | -200.2 594.5 | -144.8 492.8 | -24.6 363.5 | 123.2 234.1 | 261.8 141.7 | 382.0 77.0 | 502.1 21.6 |
|  | 全热(W) | 2328.0 2813.5 | 2196.2 2951.3 | 2073.0 3048.9 | 1980.3 3088.0 | 1930.3 3124.6 | 1921.7 3125.8 | 1952.2 3122.1 | 2015.7 3056.2 | 2123.0 2956.2 | 2256.0 2804.9 | 2421.9 2626.8 | 2612.2 2465.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.30 3.09 | 3.23 3.18 | 3.10 3.26 | 3.02 3.33 | 2.99 3.49 | 3.01 3.54 | 2.97 3.69 | 2.88 3.78 | 2.82 3.83 | 2.80 3.75 | 2.86 3.60 | 2.95 3.45 |
| 屋顶 | F=41.89 K=0.77 D=3.69 | 408.9 285.9 | 396.0 283.5 | 373.8 281.4 | 353.0 279.7 | 329.0 289.3 | 313.8 311.9 | 307.8 336.1 | 302.7 363.4 | 298.6 385.1 | 295.0 400.3 | 292.2 410.1 | 288.3 412.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4834 9311 | 4485 9587 | 4182 10501 | 3955 11536 | 3753 12121 | 3651 12285 | 5950 11361 | 6722 7095 | 7309 6418 | 7884 5952 | 8406 5530 | 8890 5151 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2500 5957 | 2199 6168 | 1992 7023 | 1821 8009 | 1641 8484 | 1529 8610 | 2708 7587 | 3537 4402 | 4164 3696 | 4745 3289 | 5222 2980 | 5635 2707 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.40 5.40 | 5.40 5.40 | 5.40 5.40 | 5.40 5.40 | 5.40 5.40 | 5.40 5.40 | 5.40 5.40 | 5.40 5.40 | 5.40 5.40 | 5.40 5.40 | 5.40 5.40 | 5.40 5.40 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2506 6498 | 2288 6635 | 2109 7453 | 1975 8448 | 1823 8997 | 1729 9160 | 3998 8239 | 4706 4039 | 5186 3462 | 5628 3147 | 5985 2903 | 6277 2685 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2506 5353 | 2288 5491 | 2109 6308 | 1975 7303 | 1823 7852 | 1729 8015 | 2853 7094 | 3562 4039 | 4041 3462 | 4483 3147 | 4840 2903 | 5133 2685 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1057[洽谈室] |  | 6.00 | 89.46 | 26 | 60 | 8908.9 | 17 | 12834.0 | 17 | 3.57 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.5(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 44.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=17.64 K=1.11 D=2.94 | 175.9 109.7 | 157.2 112.6 | 131.5 117.8 | 127.6 123.0 | 124.4 128.5 | 121.8 133.0 | 119.5 136.8 | 117.8 139.8 | 115.2 147.0 | 113.7 162.2 | 112.1 174.0 | 110.8 177.3 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=20.16 | 577.8 1937.4 | 466.6 2009.5 | 396.5 2785.7 | 325.8 3739.5 | 265.7 4235.0 | 215.8 4345.3 | 403.6 3358.1 | 707.6 1217.6 | 998.2 1036.5 | 1315.3 888.8 | 1572.2 767.7 | 1778.8 660.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -3.9 385.3 | -57.0 432.4 | -74.7 456.0 | -98.3 450.1 | -116.0 402.9 | -127.8 379.4 | -92.4 314.5 | -15.7 231.9 | 78.6 149.4 | 167.1 90.4 | 243.7 49.1 | 320.4 13.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 581.8 1552.2 | 523.6 1577.1 | 471.2 2329.6 | 424.1 3289.4 | 381.7 3832.0 | 343.5 3965.9 | 496.0 3043.6 | 723.3 985.7 | 919.5 887.1 | 1148.2 798.4 | 1328.5 718.6 | 1458.4 646.7 |
| 底板1 | F=44.73 K=2.98 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 375.7 1060.1 | 322.1 1100.4 | 281.8 1127.2 | 255.0 1154.0 | 214.7 1180.9 | 201.3 1194.3 | 536.8 1221.1 | 697.8 899.1 | 818.6 724.6 | 899.1 603.9 | 966.2 509.9 | 1019.8 429.4 |
| 照明 | 显热(W) | 626.2 626.2 | 626.2 626.2 | 626.2 626.2 | 626.2 626.2 | 626.2 626.2 | 626.2 626.2 | 626.2 626.2 | 626.2 626.2 | 626.2 626.2 | 626.2 626.2 | 626.2 626.2 | 626.2 626.2 |
| 人体 | 显热(W) | 157.3 1000.0 | 134.8 1022.5 | 112.4 1033.7 | 101.1 1045.0 | 78.7 1056.2 | 67.4 1067.4 | 584.3 1078.7 | 797.8 550.6 | 865.2 337.1 | 910.1 269.7 | 943.8 224.7 | 977.5 191.0 |
|  | 全热(W) | 157.3 1812.3 | 134.8 1834.8 | 112.4 1846.0 | 101.1 1857.3 | 78.7 1868.5 | 67.4 1879.7 | 1396.6 1891.0 | 1610.1 550.6 | 1677.5 337.1 | 1722.4 269.7 | 1756.1 224.7 | 1789.8 191.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.22 | 0.00 1.22 | 0.00 1.22 | 0.00 1.22 | 0.00 1.22 | 0.00 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 0.00 | 1.22 0.00 | 1.22 0.00 | 1.22 0.00 | 1.22 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 47.4 301.1 | 40.6 307.8 | 33.8 311.2 | 30.4 314.6 | 23.7 318.0 | 20.3 321.4 | 175.9 324.7 | 240.2 165.8 | 260.5 101.5 | 274.0 81.2 | 284.1 67.7 | 294.3 57.5 |
|  | 全热(W) | 47.4 710.9 | 40.6 717.7 | 33.8 721.0 | 30.4 724.4 | 23.7 727.8 | 20.3 731.2 | 585.7 734.6 | 650.0 165.8 | 670.3 101.5 | 683.8 81.2 | 694.0 67.7 | 704.1 57.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -6.6 644.7 | -95.4 723.6 | -125.0 763.1 | -164.5 753.2 | -194.1 674.3 | -213.8 634.8 | -154.6 526.3 | -26.3 388.1 | 131.6 250.0 | 279.6 151.3 | 407.8 82.2 | 536.1 23.0 |
|  | 全热(W) | 2485.8 3004.2 | 2345.1 3151.4 | 2213.5 3255.6 | 2114.5 3297.3 | 2061.1 3336.4 | 2052.0 3337.7 | 2084.6 3333.8 | 2152.3 3263.5 | 2267.0 3156.6 | 2408.9 2995.1 | 2586.1 2804.9 | 2789.3 2633.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.52 3.30 | 3.45 3.39 | 3.31 3.48 | 3.23 3.55 | 3.20 3.72 | 3.21 3.78 | 3.17 3.94 | 3.08 4.04 | 3.01 4.09 | 2.99 4.01 | 3.06 3.84 | 3.15 3.69 |
| 屋顶 | F=44.73 K=0.77 D=3.69 | 436.6 305.3 | 422.8 302.7 | 399.2 300.5 | 376.9 298.7 | 351.3 308.9 | 335.1 333.0 | 328.6 358.8 | 323.3 388.0 | 318.9 411.2 | 315.0 427.5 | 312.0 437.9 | 307.9 440.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5136 9820 | 4769 10109 | 4449 11034 | 4211 12074 | 3999 12666 | 3894 12834 | 6335 11914 | 7139 7504 | 7745 6794 | 8338 6308 | 8878 5867 | 9380 5469 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2644 6238 | 2329 6459 | 2110 7319 | 1932 8308 | 1744 8782 | 1628 8909 | 2874 7884 | 3738 4629 | 4388 3888 | 4987 3464 | 5478 3144 | 5905 2859 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2651 6816 | 2424 6958 | 2235 7778 | 2097 8777 | 1938 9329 | 1841 9496 | 4251 8580 | 4986 4241 | 5478 3638 | 5929 3313 | 6292 3062 | 6591 2836 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2651 5593 | 2424 5735 | 2235 6556 | 2097 7555 | 1938 8107 | 1841 8274 | 3029 7358 | 3764 4241 | 4256 3638 | 4707 3313 | 5070 3062 | 5369 2836 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1058[洽谈室] |  | 6.00 | 93.72 | 26 | 60 | 9133.5 | 17 | 13245.5 | 17 | 3.74 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.5(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 44.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=19.44 K=1.11 D=2.94 | 193.9 120.8 | 173.3 124.1 | 144.9 129.8 | 140.6 135.5 | 137.1 141.6 | 134.2 146.5 | 131.7 150.7 | 129.8 154.1 | 127.0 162.0 | 125.3 178.8 | 123.5 191.7 | 122.1 195.4 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=20.16 | 577.8 1937.4 | 466.6 2009.5 | 396.5 2785.7 | 325.8 3739.5 | 265.7 4235.0 | 215.8 4345.3 | 403.6 3358.1 | 707.6 1217.6 | 998.2 1036.5 | 1315.3 888.8 | 1572.2 767.7 | 1778.8 660.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -3.9 385.3 | -57.0 432.4 | -74.7 456.0 | -98.3 450.1 | -116.0 402.9 | -127.8 379.4 | -92.4 314.5 | -15.7 231.9 | 78.6 149.4 | 167.1 90.4 | 243.7 49.1 | 320.4 13.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 581.8 1552.2 | 523.6 1577.1 | 471.2 2329.6 | 424.1 3289.4 | 381.7 3832.0 | 343.5 3965.9 | 496.0 3043.6 | 723.3 985.7 | 919.5 887.1 | 1148.2 798.4 | 1328.5 718.6 | 1458.4 646.7 |
| 底板1 | F=46.86 K=2.98 | 265.7 265.7 | 265.7 265.7 | 265.7 265.7 | 265.7 265.7 | 265.7 265.7 | 265.7 265.7 | 265.7 265.7 | 265.7 265.7 | 265.7 265.7 | 265.7 265.7 | 265.7 265.7 | 265.7 265.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 393.6 1110.6 | 337.4 1152.8 | 295.2 1180.9 | 267.1 1209.0 | 224.9 1237.1 | 210.9 1251.2 | 562.3 1279.3 | 731.0 941.9 | 857.5 759.1 | 941.9 632.6 | 1012.2 534.2 | 1068.4 449.9 |
| 照明 | 显热(W) | 656.0 656.0 | 656.0 656.0 | 656.0 656.0 | 656.0 656.0 | 656.0 656.0 | 656.0 656.0 | 656.0 656.0 | 656.0 656.0 | 656.0 656.0 | 656.0 656.0 | 656.0 656.0 | 656.0 656.0 |
| 人体 | 显热(W) | 164.8 1047.6 | 141.3 1071.2 | 117.7 1083.0 | 105.9 1094.7 | 82.4 1106.5 | 70.6 1118.3 | 612.1 1130.0 | 835.8 576.8 | 906.4 353.1 | 953.5 282.5 | 988.8 235.4 | 1024.1 200.1 |
|  | 全热(W) | 164.8 1898.6 | 141.3 1922.2 | 117.7 1933.9 | 105.9 1945.7 | 82.4 1957.5 | 70.6 1969.2 | 1463.1 1981.0 | 1686.7 576.8 | 1757.4 353.1 | 1804.4 282.5 | 1839.8 235.4 | 1875.1 200.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 49.6 315.4 | 42.5 322.5 | 35.4 326.0 | 31.9 329.6 | 24.8 333.1 | 21.3 336.7 | 184.3 340.2 | 251.6 173.6 | 272.9 106.3 | 287.0 85.1 | 297.7 70.9 | 308.3 60.2 |
|  | 全热(W) | 49.6 744.8 | 42.5 751.8 | 35.4 755.4 | 31.9 758.9 | 24.8 762.5 | 21.3 766.0 | 613.6 769.6 | 681.0 173.6 | 702.2 106.3 | 716.4 85.1 | 727.0 70.9 | 737.7 60.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -6.9 675.4 | -99.9 758.1 | -130.9 799.4 | -172.3 789.1 | -203.3 706.4 | -224.0 665.0 | -161.9 551.3 | -27.6 406.6 | 137.8 261.9 | 292.9 158.5 | 427.3 86.1 | 561.7 24.1 |
|  | 全热(W) | 2604.2 3147.3 | 2456.8 3301.5 | 2319.0 3410.7 | 2215.2 3454.3 | 2159.3 3495.3 | 2149.7 3496.6 | 2183.9 3492.5 | 2254.8 3418.9 | 2374.9 3307.0 | 2523.6 3137.7 | 2709.2 2938.5 | 2922.1 2758.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.69 3.46 | 3.62 3.55 | 3.47 3.65 | 3.38 3.72 | 3.35 3.90 | 3.36 3.96 | 3.32 4.12 | 3.23 4.23 | 3.15 4.29 | 3.14 4.20 | 3.20 4.02 | 3.30 3.86 |
| 屋顶 | F=46.86 K=0.77 D=3.69 | 457.4 319.8 | 443.0 317.1 | 418.2 314.8 | 394.9 312.9 | 368.0 323.6 | 351.1 348.9 | 344.3 375.9 | 338.7 406.5 | 334.0 430.8 | 330.0 447.8 | 326.8 458.7 | 322.5 461.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5363 10201 | 4983 10501 | 4649 11433 | 4403 12478 | 4184 13074 | 4075 13245 | 6624 12329 | 7451 7811 | 8073 7077 | 8679 6575 | 9232 6119 | 9748 5708 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2752 6449 | 2426 6677 | 2199 7541 | 2016 8532 | 1821 9005 | 1702 9134 | 2998 8107 | 3889 4799 | 4556 4031 | 5168 3596 | 5670 3267 | 6108 2974 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2759 7054 | 2526 7199 | 2330 8022 | 2188 9023 | 2025 9579 | 1926 9749 | 4440 8836 | 5197 4392 | 5698 3770 | 6155 3437 | 6523 3180 | 6826 2950 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2759 5773 | 2526 5919 | 2330 6742 | 2188 7743 | 2025 8299 | 1926 8468 | 3160 7556 | 3916 4392 | 4418 3770 | 4875 3437 | 5243 3180 | 5546 2950 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1064[洽谈室] |  | 6.00 | 170.40 | 26 | 60 | 15433.9 | 10 | 21910.8 | 10 | 6.81 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.5(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 44.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=31.68 K=1.11 D=2.94 | 264.1 210.1 | 253.9 241.7 | 243.8 279.0 | 237.7 301.9 | 232.8 318.9 | 228.9 320.7 | 225.4 311.6 | 222.9 295.0 | 218.7 281.7 | 216.4 281.4 | 213.9 277.9 | 211.8 270.4 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=40.32 | 984.5 5947.5 | 779.2 4569.2 | 654.5 4564.9 | 526.9 4360.6 | 419.2 3902.8 | 330.5 3465.6 | 2542.9 2788.6 | 5105.0 2145.3 | 6760.7 1812.1 | 7956.8 1542.8 | 7993.7 1324.0 | 7121.7 1130.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -7.9 770.5 | -114.0 864.9 | -149.4 912.0 | -196.6 900.2 | -231.9 805.9 | -255.5 758.7 | -184.8 629.0 | -31.4 463.9 | 157.2 298.8 | 334.2 180.8 | 487.5 98.3 | 640.8 27.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 992.4 5177.0 | 893.2 3704.3 | 803.9 3652.8 | 723.5 3460.4 | 651.1 3096.9 | 586.0 2706.8 | 2727.7 2159.6 | 5136.4 1681.4 | 6603.4 1513.3 | 7622.7 1362.0 | 7506.2 1225.8 | 6480.9 1103.2 |
| 底板1 | F=85.20 K=2.98 | 483.0 483.0 | 483.0 483.0 | 483.0 483.0 | 483.0 483.0 | 483.0 483.0 | 483.0 483.0 | 483.0 483.0 | 483.0 483.0 | 483.0 483.0 | 483.0 483.0 | 483.0 483.0 | 483.0 483.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 715.7 2019.2 | 613.4 2095.9 | 536.8 2147.0 | 485.6 2198.2 | 409.0 2249.3 | 383.4 2274.8 | 1022.4 2326.0 | 1329.1 1712.5 | 1559.2 1380.2 | 1712.5 1150.2 | 1840.3 971.3 | 1942.6 817.9 |
| 照明 | 显热(W) | 1192.8 1192.8 | 1192.8 1192.8 | 1192.8 1192.8 | 1192.8 1192.8 | 1192.8 1192.8 | 1192.8 1192.8 | 1192.8 1192.8 | 1192.8 1192.8 | 1192.8 1192.8 | 1192.8 1192.8 | 1192.8 1192.8 | 1192.8 1192.8 |
| 人体 | 显热(W) | 299.6 1904.8 | 256.8 1947.6 | 214.0 1969.0 | 192.6 1990.4 | 149.8 2011.8 | 128.4 2033.2 | 1112.9 2054.6 | 1519.6 1048.7 | 1648.0 642.1 | 1733.6 513.7 | 1797.8 428.0 | 1862.0 363.8 |
|  | 全热(W) | 299.6 3452.0 | 256.8 3494.8 | 214.0 3516.2 | 192.6 3537.6 | 149.8 3559.0 | 128.4 3580.4 | 2660.1 3601.8 | 3066.8 1048.7 | 3195.2 642.1 | 3280.8 513.7 | 3345.0 428.0 | 3409.2 363.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.32 | 0.00 2.32 | 0.00 2.32 | 0.00 2.32 | 0.00 2.32 | 0.00 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 0.00 | 2.32 0.00 | 2.32 0.00 | 2.32 0.00 | 2.32 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 90.2 573.4 | 77.3 586.3 | 64.4 592.8 | 58.0 599.2 | 45.1 605.7 | 38.7 612.1 | 335.0 618.6 | 457.5 315.7 | 496.1 193.3 | 521.9 154.6 | 541.2 128.9 | 560.6 109.5 |
|  | 全热(W) | 90.2 1354.1 | 77.3 1367.0 | 64.4 1373.4 | 58.0 1379.9 | 45.1 1386.3 | 38.7 1392.8 | 1115.7 1399.2 | 1238.1 315.7 | 1276.8 193.3 | 1302.5 154.6 | 1321.9 128.9 | 1341.2 109.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -12.5 1227.9 | -181.7 1378.3 | -238.1 1453.5 | -313.2 1434.7 | -369.6 1284.3 | -407.2 1209.1 | -294.5 1002.4 | -50.1 739.3 | 250.6 476.1 | 532.5 288.2 | 776.9 156.6 | 1021.2 43.9 |
|  | 全热(W) | 4734.8 5722.3 | 4466.9 6002.7 | 4216.3 6201.2 | 4027.7 6280.6 | 3926.0 6355.0 | 3908.6 6357.5 | 3970.6 6350.1 | 4099.7 6216.1 | 4318.0 6012.6 | 4588.5 5705.0 | 4925.9 5342.7 | 5313.0 5015.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 6.71 6.28 | 6.58 6.46 | 6.30 6.63 | 6.15 6.77 | 6.09 7.09 | 6.12 7.20 | 6.04 7.50 | 5.86 7.69 | 5.73 7.79 | 5.70 7.63 | 5.82 7.32 | 6.01 7.02 |
| 屋顶 | F=85.20 K=0.77 D=3.69 | 831.7 581.5 | 805.4 576.6 | 760.3 572.4 | 717.9 568.9 | 669.1 588.4 | 638.3 634.3 | 625.9 683.5 | 615.8 739.1 | 607.4 783.2 | 599.9 814.2 | 594.2 834.0 | 586.5 839.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 9597 20963 | 8929 20024 | 8366 20330 | 7922 20304 | 7527 20036 | 7333 19702 | 13839 19137 | 17353 14148 | 19612 12781 | 21333 11838 | 21911 10983 | 21602 10223 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4849 14140 | 4280 13071 | 3912 13254 | 3581 13130 | 3231 12637 | 3017 12226 | 7246 11461 | 10876 8672 | 13216 7245 | 14950 6421 | 15434 5797 | 14982 5252 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.97 10.97 | 10.97 10.97 | 10.97 10.97 | 10.97 10.97 | 10.97 10.97 | 10.97 10.97 | 10.97 10.97 | 10.97 10.97 | 10.97 10.97 | 10.97 10.97 | 10.97 10.97 | 10.97 10.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4862 15240 | 4462 14021 | 4150 14129 | 3895 14023 | 3601 13681 | 3424 13345 | 9868 12787 | 13254 7932 | 15294 6768 | 16745 6133 | 16985 5640 | 16289 5208 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4862 12912 | 4462 11693 | 4150 11801 | 3895 11695 | 3601 11353 | 3424 11017 | 7540 10459 | 10926 7932 | 12966 6768 | 14417 6133 | 14657 5640 | 13961 5208 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.48 3.48 | 3.48 3.48 | 3.48 3.48 | 3.48 3.48 | 3.48 3.48 | 3.48 3.48 | 3.48 3.48 | 3.48 3.48 | 3.48 3.48 | 3.48 3.48 | 3.48 3.48 | 3.48 3.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1065[洽谈室] |  | 6.00 | 86.62 | 26 | 60 | 7781.2 | 10 | 11073.6 | 10 | 3.46 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.5(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 44.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=16.44 K=1.11 D=2.94 | 137.1 109.0 | 131.7 125.4 | 126.5 144.8 | 123.4 156.7 | 120.8 165.5 | 118.8 166.4 | 117.0 161.7 | 115.7 153.1 | 113.5 146.2 | 112.3 146.0 | 111.0 144.2 | 109.9 140.3 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=20.16 | 492.3 2973.8 | 389.6 2284.6 | 327.2 2282.4 | 263.5 2180.3 | 209.6 1951.4 | 165.2 1732.8 | 1271.5 1394.3 | 2552.5 1072.7 | 3380.3 906.0 | 3978.4 771.4 | 3996.8 662.0 | 3560.8 565.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -3.9 385.3 | -57.0 432.4 | -74.7 456.0 | -98.3 450.1 | -116.0 402.9 | -127.8 379.4 | -92.4 314.5 | -15.7 231.9 | 78.6 149.4 | 167.1 90.4 | 243.7 49.1 | 320.4 13.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 496.2 2588.5 | 446.6 1852.2 | 401.9 1826.4 | 361.7 1730.2 | 325.6 1548.5 | 293.0 1353.4 | 1363.8 1079.8 | 2568.2 840.7 | 3301.7 756.6 | 3811.3 681.0 | 3753.1 612.9 | 3240.5 551.6 |
| 底板1 | F=43.31 K=2.98 | 245.6 245.6 | 245.6 245.6 | 245.6 245.6 | 245.6 245.6 | 245.6 245.6 | 245.6 245.6 | 245.6 245.6 | 245.6 245.6 | 245.6 245.6 | 245.6 245.6 | 245.6 245.6 | 245.6 245.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 363.8 1026.4 | 311.8 1065.4 | 272.9 1091.4 | 246.9 1117.4 | 207.9 1143.4 | 194.9 1156.4 | 519.7 1182.4 | 675.6 870.5 | 792.6 701.6 | 870.5 584.7 | 935.5 493.7 | 987.5 415.8 |
| 照明 | 显热(W) | 606.3 606.3 | 606.3 606.3 | 606.3 606.3 | 606.3 606.3 | 606.3 606.3 | 606.3 606.3 | 606.3 606.3 | 606.3 606.3 | 606.3 606.3 | 606.3 606.3 | 606.3 606.3 | 606.3 606.3 |
| 人体 | 显热(W) | 152.3 968.3 | 130.6 990.0 | 108.8 1000.9 | 97.9 1011.8 | 76.2 1022.7 | 65.3 1033.5 | 565.7 1044.4 | 772.4 533.1 | 837.7 326.4 | 881.2 261.1 | 913.9 217.6 | 946.5 185.0 |
|  | 全热(W) | 152.3 1754.8 | 130.6 1776.5 | 108.8 1787.4 | 97.9 1798.3 | 76.2 1809.2 | 65.3 1820.1 | 1352.2 1830.9 | 1559.0 533.1 | 1624.2 326.4 | 1667.7 261.1 | 1700.4 217.6 | 1733.0 185.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.18 | 0.00 1.18 | 0.00 1.18 | 0.00 1.18 | 0.00 1.18 | 0.00 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 0.00 | 1.18 0.00 | 1.18 0.00 | 1.18 0.00 | 1.18 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 45.9 291.5 | 39.3 298.1 | 32.8 301.3 | 29.5 304.6 | 22.9 307.9 | 19.7 311.2 | 170.3 314.4 | 232.5 160.5 | 252.2 98.3 | 265.3 78.6 | 275.1 65.5 | 285.0 55.7 |
|  | 全热(W) | 45.9 688.3 | 39.3 694.9 | 32.8 698.2 | 29.5 701.4 | 22.9 704.7 | 19.7 708.0 | 567.1 711.3 | 629.4 160.5 | 649.0 98.3 | 662.1 78.6 | 672.0 65.5 | 681.8 55.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -6.4 624.2 | -92.4 700.6 | -121.0 738.8 | -159.2 729.3 | -187.9 652.9 | -207.0 614.6 | -149.7 509.5 | -25.5 375.8 | 127.4 242.0 | 270.7 146.5 | 394.9 79.6 | 519.1 22.3 |
|  | 全热(W) | 2406.9 2908.9 | 2270.7 3051.4 | 2143.3 3152.3 | 2047.4 3192.6 | 1995.7 3230.5 | 1986.9 3231.7 | 2018.4 3228.0 | 2084.0 3159.9 | 2195.0 3056.4 | 2332.5 2900.0 | 2504.0 2715.9 | 2700.8 2549.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.41 3.19 | 3.34 3.28 | 3.20 3.37 | 3.13 3.44 | 3.09 3.60 | 3.11 3.66 | 3.07 3.81 | 2.98 3.91 | 2.91 3.96 | 2.90 3.88 | 2.96 3.72 | 3.05 3.57 |
| 屋顶 | F=43.31 K=0.77 D=3.69 | 422.8 295.6 | 409.4 293.1 | 386.5 290.9 | 365.0 289.2 | 340.1 299.1 | 324.5 322.4 | 318.2 347.4 | 313.0 375.7 | 308.7 398.1 | 305.0 413.9 | 302.1 424.0 | 298.1 426.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4873 10609 | 4535 10143 | 4250 10299 | 4025 10288 | 3825 10156 | 3727 9990 | 7016 9708 | 8781 7177 | 9915 6485 | 10780 6008 | 11074 5575 | 10924 5190 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2460 7141 | 2172 6609 | 1986 6703 | 1819 6641 | 1642 6395 | 1533 6189 | 3665 5806 | 5488 4393 | 6664 3671 | 7535 3254 | 7781 2939 | 7559 2663 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.58 5.58 | 5.58 5.58 | 5.58 5.58 | 5.58 5.58 | 5.58 5.58 | 5.58 5.58 | 5.58 5.58 | 5.58 5.58 | 5.58 5.58 | 5.58 5.58 | 5.58 5.58 | 5.58 5.58 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2466 7700 | 2264 7092 | 2107 7147 | 1978 7095 | 1829 6925 | 1740 6758 | 4998 6480 | 6697 4017 | 7720 3429 | 8448 3108 | 8570 2859 | 8223 2641 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2466 6517 | 2264 5908 | 2107 5964 | 1978 5912 | 1829 5742 | 1740 5575 | 3814 5297 | 5514 4017 | 6537 3429 | 7265 3108 | 7386 2859 | 7040 2641 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1066[洽谈室] |  | 6.00 | 89.46 | 26 | 60 | 7909.7 | 10 | 11310.1 | 10 | 3.57 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.5(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 44.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=17.64 K=1.11 D=2.94 | 147.1 117.0 | 141.4 134.6 | 135.8 155.4 | 132.4 168.1 | 129.6 177.6 | 127.5 178.6 | 125.5 173.5 | 124.1 164.3 | 121.8 156.9 | 120.5 156.7 | 119.1 154.8 | 117.9 150.6 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=20.16 | 492.3 2973.8 | 389.6 2284.6 | 327.2 2282.4 | 263.5 2180.3 | 209.6 1951.4 | 165.2 1732.8 | 1271.5 1394.3 | 2552.5 1072.7 | 3380.3 906.0 | 3978.4 771.4 | 3996.8 662.0 | 3560.8 565.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -3.9 385.3 | -57.0 432.4 | -74.7 456.0 | -98.3 450.1 | -116.0 402.9 | -127.8 379.4 | -92.4 314.5 | -15.7 231.9 | 78.6 149.4 | 167.1 90.4 | 243.7 49.1 | 320.4 13.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 496.2 2588.5 | 446.6 1852.2 | 401.9 1826.4 | 361.7 1730.2 | 325.6 1548.5 | 293.0 1353.4 | 1363.8 1079.8 | 2568.2 840.7 | 3301.7 756.6 | 3811.3 681.0 | 3753.1 612.9 | 3240.5 551.6 |
| 底板1 | F=44.73 K=2.98 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 375.7 1060.1 | 322.1 1100.4 | 281.8 1127.2 | 255.0 1154.0 | 214.7 1180.9 | 201.3 1194.3 | 536.8 1221.1 | 697.8 899.1 | 818.6 724.6 | 899.1 603.9 | 966.2 509.9 | 1019.8 429.4 |
| 照明 | 显热(W) | 626.2 626.2 | 626.2 626.2 | 626.2 626.2 | 626.2 626.2 | 626.2 626.2 | 626.2 626.2 | 626.2 626.2 | 626.2 626.2 | 626.2 626.2 | 626.2 626.2 | 626.2 626.2 | 626.2 626.2 |
| 人体 | 显热(W) | 157.3 1000.0 | 134.8 1022.5 | 112.4 1033.7 | 101.1 1045.0 | 78.7 1056.2 | 67.4 1067.4 | 584.3 1078.7 | 797.8 550.6 | 865.2 337.1 | 910.1 269.7 | 943.8 224.7 | 977.5 191.0 |
|  | 全热(W) | 157.3 1812.3 | 134.8 1834.8 | 112.4 1846.0 | 101.1 1857.3 | 78.7 1868.5 | 67.4 1879.7 | 1396.6 1891.0 | 1610.1 550.6 | 1677.5 337.1 | 1722.4 269.7 | 1756.1 224.7 | 1789.8 191.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.22 | 0.00 1.22 | 0.00 1.22 | 0.00 1.22 | 0.00 1.22 | 0.00 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 0.00 | 1.22 0.00 | 1.22 0.00 | 1.22 0.00 | 1.22 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 47.4 301.1 | 40.6 307.8 | 33.8 311.2 | 30.4 314.6 | 23.7 318.0 | 20.3 321.4 | 175.9 324.7 | 240.2 165.8 | 260.5 101.5 | 274.0 81.2 | 284.1 67.7 | 294.3 57.5 |
|  | 全热(W) | 47.4 710.9 | 40.6 717.7 | 33.8 721.0 | 30.4 724.4 | 23.7 727.8 | 20.3 731.2 | 585.7 734.6 | 650.0 165.8 | 670.3 101.5 | 683.8 81.2 | 694.0 67.7 | 704.1 57.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -6.6 644.7 | -95.4 723.6 | -125.0 763.1 | -164.5 753.2 | -194.1 674.3 | -213.8 634.8 | -154.6 526.3 | -26.3 388.1 | 131.6 250.0 | 279.6 151.3 | 407.8 82.2 | 536.1 23.0 |
|  | 全热(W) | 2485.8 3004.2 | 2345.1 3151.4 | 2213.5 3255.6 | 2114.5 3297.3 | 2061.1 3336.4 | 2052.0 3337.7 | 2084.6 3333.8 | 2152.3 3263.5 | 2267.0 3156.6 | 2408.9 2995.1 | 2586.1 2804.9 | 2789.3 2633.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.52 3.30 | 3.45 3.39 | 3.31 3.48 | 3.23 3.55 | 3.20 3.72 | 3.21 3.78 | 3.17 3.94 | 3.08 4.04 | 3.01 4.09 | 2.99 4.01 | 3.06 3.84 | 3.15 3.69 |
| 屋顶 | F=44.73 K=0.77 D=3.69 | 436.6 305.3 | 422.8 302.7 | 399.2 300.5 | 376.9 298.7 | 351.3 308.9 | 335.1 333.0 | 328.6 358.8 | 323.3 388.0 | 318.9 411.2 | 315.0 427.5 | 312.0 437.9 | 307.9 440.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5022 10863 | 4676 10406 | 4383 10568 | 4154 10560 | 3949 10431 | 3849 10267 | 7209 9987 | 8990 7384 | 10134 6674 | 11008 6185 | 11310 5742 | 11170 5348 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2530 7282 | 2236 6756 | 2045 6853 | 1875 6794 | 1693 6547 | 1583 6342 | 3748 5957 | 5589 4508 | 6777 3767 | 7656 3341 | 7910 3019 | 7694 2738 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2536 7859 | 2331 7254 | 2170 7312 | 2039 7263 | 1887 7095 | 1797 6929 | 5124 6653 | 6838 4120 | 7867 3517 | 8599 3190 | 8724 2937 | 8380 2715 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2536 6637 | 2331 6032 | 2170 6090 | 2039 6040 | 1887 5873 | 1797 5707 | 3902 5431 | 5615 4120 | 6645 3517 | 7377 3190 | 7502 2937 | 7158 2715 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1067[洽谈室] |  | 6.00 | 90.88 | 26 | 60 | 7974.0 | 10 | 11428.4 | 10 | 3.63 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.5(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 44.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=18.24 K=1.11 D=2.94 | 152.1 120.9 | 146.2 139.1 | 140.4 160.6 | 136.9 173.8 | 134.1 183.6 | 131.8 184.7 | 129.8 179.4 | 128.3 169.8 | 125.9 162.2 | 124.6 162.0 | 123.1 160.0 | 121.9 155.7 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=20.16 | 492.3 2973.8 | 389.6 2284.6 | 327.2 2282.4 | 263.5 2180.3 | 209.6 1951.4 | 165.2 1732.8 | 1271.5 1394.3 | 2552.5 1072.7 | 3380.3 906.0 | 3978.4 771.4 | 3996.8 662.0 | 3560.8 565.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -3.9 385.3 | -57.0 432.4 | -74.7 456.0 | -98.3 450.1 | -116.0 402.9 | -127.8 379.4 | -92.4 314.5 | -15.7 231.9 | 78.6 149.4 | 167.1 90.4 | 243.7 49.1 | 320.4 13.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 496.2 2588.5 | 446.6 1852.2 | 401.9 1826.4 | 361.7 1730.2 | 325.6 1548.5 | 293.0 1353.4 | 1363.8 1079.8 | 2568.2 840.7 | 3301.7 756.6 | 3811.3 681.0 | 3753.1 612.9 | 3240.5 551.6 |
| 底板1 | F=45.44 K=2.98 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 381.7 1076.9 | 327.2 1117.8 | 286.3 1145.1 | 259.0 1172.4 | 218.1 1199.6 | 204.5 1213.2 | 545.3 1240.5 | 708.9 913.3 | 831.6 736.1 | 913.3 613.4 | 981.5 518.0 | 1036.0 436.2 |
| 照明 | 显热(W) | 636.2 636.2 | 636.2 636.2 | 636.2 636.2 | 636.2 636.2 | 636.2 636.2 | 636.2 636.2 | 636.2 636.2 | 636.2 636.2 | 636.2 636.2 | 636.2 636.2 | 636.2 636.2 | 636.2 636.2 |
| 人体 | 显热(W) | 159.8 1015.9 | 137.0 1038.7 | 114.1 1050.1 | 102.7 1061.6 | 79.9 1073.0 | 68.5 1084.4 | 593.6 1095.8 | 810.4 559.3 | 878.9 342.4 | 924.6 273.9 | 958.8 228.3 | 993.1 194.0 |
|  | 全热(W) | 159.8 1841.1 | 137.0 1863.9 | 114.1 1875.3 | 102.7 1886.7 | 79.9 1898.2 | 68.5 1909.6 | 1418.7 1921.0 | 1635.6 559.3 | 1704.1 342.4 | 1749.8 273.9 | 1784.0 228.3 | 1818.3 194.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.24 | 0.00 1.24 | 0.00 1.24 | 0.00 1.24 | 0.00 1.24 | 0.00 1.24 | 1.24 1.24 | 1.24 0.00 | 1.24 0.00 | 1.24 0.00 | 1.24 0.00 | 1.24 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 48.1 305.8 | 41.2 312.7 | 34.4 316.1 | 30.9 319.6 | 24.1 323.0 | 20.6 326.5 | 178.7 329.9 | 244.0 168.4 | 264.6 103.1 | 278.3 82.5 | 288.7 68.7 | 299.0 58.4 |
|  | 全热(W) | 48.1 722.2 | 41.2 729.1 | 34.4 732.5 | 30.9 735.9 | 24.1 739.4 | 20.6 742.8 | 595.0 746.2 | 660.3 168.4 | 680.9 103.1 | 694.7 82.5 | 705.0 68.7 | 715.3 58.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.62 | 0.00 0.62 | 0.00 0.62 | 0.00 0.62 | 0.00 0.62 | 0.00 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.00 | 0.62 0.00 | 0.62 0.00 | 0.62 0.00 | 0.62 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -6.7 654.9 | -96.9 735.1 | -127.0 775.2 | -167.1 765.2 | -197.1 685.0 | -217.2 644.9 | -157.0 534.6 | -26.7 394.3 | 133.7 253.9 | 284.0 153.7 | 414.3 83.5 | 544.6 23.4 |
|  | 全热(W) | 2525.2 3051.9 | 2382.3 3201.4 | 2248.7 3307.3 | 2148.1 3349.7 | 2093.9 3389.4 | 2084.6 3390.7 | 2117.7 3386.7 | 2186.5 3315.3 | 2302.9 3206.7 | 2447.2 3042.7 | 2627.1 2849.5 | 2833.6 2674.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.58 3.35 | 3.51 3.44 | 3.36 3.53 | 3.28 3.61 | 3.25 3.78 | 3.26 3.84 | 3.22 4.00 | 3.13 4.10 | 3.06 4.16 | 3.04 4.07 | 3.10 3.90 | 3.20 3.74 |
| 屋顶 | F=45.44 K=0.77 D=3.69 | 443.6 310.2 | 429.6 307.5 | 405.5 305.3 | 382.9 303.4 | 356.9 313.8 | 340.4 338.3 | 333.8 364.5 | 328.4 394.2 | 323.9 417.7 | 320.0 434.3 | 316.9 444.8 | 312.8 447.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5097 10991 | 4747 10537 | 4450 10702 | 4218 10696 | 4010 10569 | 3909 10406 | 7306 10126 | 9094 7487 | 10244 6768 | 11122 6274 | 11428 5825 | 11293 5426 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2565 7352 | 2268 6829 | 2075 6929 | 1903 6870 | 1719 6623 | 1608 6418 | 3789 6033 | 5640 4566 | 6833 3815 | 7717 3385 | 7974 3059 | 7762 2775 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.85 5.85 | 5.85 5.85 | 5.85 5.85 | 5.85 5.85 | 5.85 5.85 | 5.85 5.85 | 5.85 5.85 | 5.85 5.85 | 5.85 5.85 | 5.85 5.85 | 5.85 5.85 | 5.85 5.85 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2571 7939 | 2364 7336 | 2202 7395 | 2070 7346 | 1916 7180 | 1825 7015 | 5188 6740 | 6908 4172 | 7941 3561 | 8675 3231 | 8801 2976 | 8459 2751 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2571 6697 | 2364 6094 | 2202 6153 | 2070 6105 | 1916 5938 | 1825 5774 | 3946 5498 | 5666 4172 | 6699 3561 | 7433 3231 | 7560 2976 | 7217 2751 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1074[洽谈室] |  | 6.00 | 70.80 | 26 | 60 | 7966.7 | 17 | 11073.0 | 17 | 2.83 | 18 |
| 相同房间 |  | 1075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.5(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 44.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=15.24 K=1.11 D=2.94 | 152.0 94.7 | 135.8 97.3 | 113.6 101.8 | 110.2 106.3 | 107.5 111.0 | 105.2 114.9 | 103.2 118.2 | 101.8 120.8 | 99.5 127.0 | 98.2 140.2 | 96.8 150.3 | 95.7 153.2 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=20.16 | 577.8 1937.4 | 466.6 2009.5 | 396.5 2785.7 | 325.8 3739.5 | 265.7 4235.0 | 215.8 4345.3 | 403.6 3358.1 | 707.6 1217.6 | 998.2 1036.5 | 1315.3 888.8 | 1572.2 767.7 | 1778.8 660.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -3.9 385.3 | -57.0 432.4 | -74.7 456.0 | -98.3 450.1 | -116.0 402.9 | -127.8 379.4 | -92.4 314.5 | -15.7 231.9 | 78.6 149.4 | 167.1 90.4 | 243.7 49.1 | 320.4 13.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 581.8 1552.2 | 523.6 1577.1 | 471.2 2329.6 | 424.1 3289.4 | 381.7 3832.0 | 343.5 3965.9 | 496.0 3043.6 | 723.3 985.7 | 919.5 887.1 | 1148.2 798.4 | 1328.5 718.6 | 1458.4 646.7 |
| 底板1 | F=35.40 K=2.98 | 200.7 200.7 | 200.7 200.7 | 200.7 200.7 | 200.7 200.7 | 200.7 200.7 | 200.7 200.7 | 200.7 200.7 | 200.7 200.7 | 200.7 200.7 | 200.7 200.7 | 200.7 200.7 | 200.7 200.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 297.4 839.0 | 254.9 870.8 | 223.0 892.1 | 201.8 913.3 | 169.9 934.6 | 159.3 945.2 | 424.8 966.4 | 552.2 711.5 | 647.8 573.5 | 711.5 477.9 | 764.6 403.6 | 807.1 339.8 |
| 照明 | 显热(W) | 495.6 495.6 | 495.6 495.6 | 495.6 495.6 | 495.6 495.6 | 495.6 495.6 | 495.6 495.6 | 495.6 495.6 | 495.6 495.6 | 495.6 495.6 | 495.6 495.6 | 495.6 495.6 | 495.6 495.6 |
| 人体 | 显热(W) | 124.5 791.4 | 106.7 809.2 | 88.9 818.1 | 80.0 827.0 | 62.2 835.9 | 53.4 844.8 | 462.4 853.7 | 631.4 435.7 | 684.7 266.8 | 720.3 213.4 | 747.0 177.8 | 773.6 151.2 |
|  | 全热(W) | 124.5 1434.3 | 106.7 1452.1 | 88.9 1461.0 | 80.0 1469.9 | 62.2 1478.8 | 53.4 1487.6 | 1105.3 1496.5 | 1274.2 435.7 | 1327.6 266.8 | 1363.2 213.4 | 1389.8 177.8 | 1416.5 151.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 37.5 238.3 | 32.1 243.6 | 26.8 246.3 | 24.1 249.0 | 18.7 251.6 | 16.1 254.3 | 139.2 257.0 | 190.1 131.2 | 206.1 80.3 | 216.8 64.3 | 224.9 53.5 | 232.9 45.5 |
|  | 全热(W) | 37.5 562.6 | 32.1 568.0 | 26.8 570.6 | 24.1 573.3 | 18.7 576.0 | 16.1 578.7 | 463.6 581.4 | 514.4 131.2 | 530.5 80.3 | 541.2 64.3 | 549.2 53.5 | 557.3 45.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -5.2 510.2 | -75.5 572.7 | -98.9 603.9 | -130.2 596.1 | -153.6 533.6 | -169.2 502.4 | -122.3 416.5 | -20.8 307.2 | 104.1 197.8 | 221.3 119.7 | 322.8 65.1 | 424.3 18.2 |
|  | 全热(W) | 1967.3 2377.6 | 1856.0 2494.1 | 1751.8 2576.6 | 1673.5 2609.5 | 1631.2 2640.5 | 1624.0 2641.5 | 1649.8 2638.4 | 1703.4 2582.7 | 1794.1 2498.2 | 1906.5 2370.4 | 2046.7 2219.9 | 2207.5 2083.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.79 2.61 | 2.73 2.68 | 2.62 2.75 | 2.55 2.81 | 2.53 2.95 | 2.54 2.99 | 2.51 3.11 | 2.44 3.20 | 2.38 3.24 | 2.37 3.17 | 2.42 3.04 | 2.50 2.92 |
| 屋顶 | F=35.40 K=0.77 D=3.69 | 345.6 241.6 | 334.6 239.6 | 315.9 237.8 | 298.3 236.4 | 278.0 244.5 | 265.2 263.6 | 260.1 284.0 | 255.8 307.1 | 252.4 325.4 | 249.3 338.3 | 246.9 346.5 | 243.7 348.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4198 8184 | 3883 8428 | 3613 9322 | 3410 10344 | 3230 10917 | 3135 11073 | 5107 10139 | 5806 6203 | 6346 5604 | 6881 5190 | 7363 4816 | 7803 4479 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2226 5349 | 1952 5539 | 1762 6382 | 1606 7364 | 1445 7843 | 1342 7967 | 2367 6950 | 3114 3927 | 3689 3304 | 4229 2939 | 4672 2661 | 5052 2414 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2231 5806 | 2027 5934 | 1861 6745 | 1737 7735 | 1598 8276 | 1511 8432 | 3457 7501 | 4102 3620 | 4552 3106 | 4975 2819 | 5316 2596 | 5595 2395 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2231 4839 | 2027 4966 | 1861 5778 | 1737 6768 | 1598 7309 | 1511 7464 | 2490 6534 | 3135 3620 | 3585 3106 | 4008 2819 | 4349 2596 | 4628 2395 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1076[洽谈室] |  | 6.00 | 75.60 | 26 | 60 | 8222.5 | 17 | 11539.4 | 17 | 3.02 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.5(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 44.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=17.64 K=1.11 D=2.94 | 175.9 109.7 | 157.2 112.6 | 131.5 117.8 | 127.6 123.0 | 124.4 128.5 | 121.8 133.0 | 119.5 136.8 | 117.8 139.8 | 115.2 147.0 | 113.7 162.2 | 112.1 174.0 | 110.8 177.3 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=20.16 | 577.8 1937.4 | 466.6 2009.5 | 396.5 2785.7 | 325.8 3739.5 | 265.7 4235.0 | 215.8 4345.3 | 403.6 3358.1 | 707.6 1217.6 | 998.2 1036.5 | 1315.3 888.8 | 1572.2 767.7 | 1778.8 660.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -3.9 385.3 | -57.0 432.4 | -74.7 456.0 | -98.3 450.1 | -116.0 402.9 | -127.8 379.4 | -92.4 314.5 | -15.7 231.9 | 78.6 149.4 | 167.1 90.4 | 243.7 49.1 | 320.4 13.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 581.8 1552.2 | 523.6 1577.1 | 471.2 2329.6 | 424.1 3289.4 | 381.7 3832.0 | 343.5 3965.9 | 496.0 3043.6 | 723.3 985.7 | 919.5 887.1 | 1148.2 798.4 | 1328.5 718.6 | 1458.4 646.7 |
| 底板1 | F=37.80 K=2.98 | 214.3 214.3 | 214.3 214.3 | 214.3 214.3 | 214.3 214.3 | 214.3 214.3 | 214.3 214.3 | 214.3 214.3 | 214.3 214.3 | 214.3 214.3 | 214.3 214.3 | 214.3 214.3 | 214.3 214.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 317.5 895.9 | 272.2 929.9 | 238.1 952.6 | 215.5 975.2 | 181.4 997.9 | 170.1 1009.3 | 453.6 1031.9 | 589.7 759.8 | 691.7 612.4 | 759.8 510.3 | 816.5 430.9 | 861.8 362.9 |
| 照明 | 显热(W) | 529.2 529.2 | 529.2 529.2 | 529.2 529.2 | 529.2 529.2 | 529.2 529.2 | 529.2 529.2 | 529.2 529.2 | 529.2 529.2 | 529.2 529.2 | 529.2 529.2 | 529.2 529.2 | 529.2 529.2 |
| 人体 | 显热(W) | 132.9 845.1 | 113.9 864.1 | 95.0 873.6 | 85.5 883.1 | 66.5 892.6 | 57.0 902.1 | 493.8 911.6 | 674.2 465.3 | 731.1 284.9 | 769.1 227.9 | 797.6 189.9 | 826.1 161.4 |
|  | 全热(W) | 132.9 1531.5 | 113.9 1550.5 | 95.0 1560.0 | 85.5 1569.5 | 66.5 1579.0 | 57.0 1588.5 | 1180.2 1598.0 | 1360.6 465.3 | 1417.6 284.9 | 1455.6 227.9 | 1484.1 189.9 | 1512.5 161.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 0.00 | 1.03 0.00 | 1.03 0.00 | 1.03 0.00 | 1.03 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 40.0 254.4 | 34.3 260.1 | 28.6 263.0 | 25.7 265.9 | 20.0 268.7 | 17.2 271.6 | 148.6 274.4 | 203.0 140.1 | 220.1 85.8 | 231.5 68.6 | 240.1 57.2 | 248.7 48.6 |
|  | 全热(W) | 40.0 600.8 | 34.3 606.5 | 28.6 609.3 | 25.7 612.2 | 20.0 615.1 | 17.2 617.9 | 495.0 620.8 | 549.3 140.1 | 566.5 85.8 | 577.9 68.6 | 586.5 57.2 | 595.0 48.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -5.6 544.8 | -80.6 611.5 | -105.6 644.8 | -139.0 636.5 | -164.0 569.8 | -180.7 536.4 | -130.6 444.7 | -22.2 328.0 | 111.2 211.2 | 236.3 127.9 | 344.7 69.5 | 453.1 19.5 |
|  | 全热(W) | 2100.7 2538.8 | 1981.8 2663.2 | 1870.6 2751.2 | 1786.9 2786.5 | 1741.8 2819.5 | 1734.1 2820.6 | 1761.6 2817.3 | 1818.9 2757.8 | 1915.7 2667.6 | 2035.7 2531.1 | 2185.4 2370.4 | 2357.2 2225.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.98 2.79 | 2.92 2.87 | 2.80 2.94 | 2.73 3.00 | 2.70 3.15 | 2.71 3.20 | 2.68 3.33 | 2.60 3.41 | 2.54 3.46 | 2.53 3.39 | 2.58 3.25 | 2.67 3.11 |
| 屋顶 | F=37.80 K=0.77 D=3.69 | 369.0 258.0 | 357.3 255.8 | 337.3 253.9 | 318.5 252.4 | 296.9 261.0 | 283.2 281.4 | 277.7 303.2 | 273.2 327.9 | 269.5 347.5 | 266.2 361.3 | 263.6 370.0 | 260.2 372.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4457 8616 | 4127 8872 | 3841 9774 | 3629 10802 | 3440 11380 | 3343 11539 | 5435 10610 | 6161 6552 | 6718 5925 | 7268 5494 | 7764 5104 | 8220 4752 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2351 5589 | 2064 5787 | 1865 6635 | 1703 7619 | 1534 8097 | 1428 8222 | 2510 7204 | 3287 4122 | 3881 3469 | 4435 3090 | 4890 2803 | 5283 2546 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.87 4.87 | 4.87 4.87 | 4.87 4.87 | 4.87 4.87 | 4.87 4.87 | 4.87 4.87 | 4.87 4.87 | 4.87 4.87 | 4.87 4.87 | 4.87 4.87 | 4.87 4.87 | 4.87 4.87 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2357 6077 | 2145 6208 | 1971 7023 | 1842 8015 | 1698 8560 | 1608 8719 | 3673 7792 | 4342 3794 | 4802 3257 | 5232 2963 | 5578 2733 | 5863 2527 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2357 5044 | 2145 5176 | 1971 5990 | 1842 6983 | 1698 7527 | 1608 7686 | 2640 6760 | 3309 3794 | 3769 3257 | 4199 2963 | 4546 2733 | 4830 2527 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1077[洽谈室] |  | 6.00 | 79.20 | 26 | 60 | 8414.4 | 17 | 11889.3 | 17 | 3.16 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.5(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 44.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=19.44 K=1.11 D=2.94 | 193.9 120.8 | 173.3 124.1 | 144.9 129.8 | 140.6 135.5 | 137.1 141.6 | 134.2 146.5 | 131.7 150.7 | 129.8 154.1 | 127.0 162.0 | 125.3 178.8 | 123.5 191.7 | 122.1 195.4 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=20.16 | 577.8 1937.4 | 466.6 2009.5 | 396.5 2785.7 | 325.8 3739.5 | 265.7 4235.0 | 215.8 4345.3 | 403.6 3358.1 | 707.6 1217.6 | 998.2 1036.5 | 1315.3 888.8 | 1572.2 767.7 | 1778.8 660.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -3.9 385.3 | -57.0 432.4 | -74.7 456.0 | -98.3 450.1 | -116.0 402.9 | -127.8 379.4 | -92.4 314.5 | -15.7 231.9 | 78.6 149.4 | 167.1 90.4 | 243.7 49.1 | 320.4 13.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 581.8 1552.2 | 523.6 1577.1 | 471.2 2329.6 | 424.1 3289.4 | 381.7 3832.0 | 343.5 3965.9 | 496.0 3043.6 | 723.3 985.7 | 919.5 887.1 | 1148.2 798.4 | 1328.5 718.6 | 1458.4 646.7 |
| 底板1 | F=39.60 K=2.98 | 224.5 224.5 | 224.5 224.5 | 224.5 224.5 | 224.5 224.5 | 224.5 224.5 | 224.5 224.5 | 224.5 224.5 | 224.5 224.5 | 224.5 224.5 | 224.5 224.5 | 224.5 224.5 | 224.5 224.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 332.6 938.5 | 285.1 974.2 | 249.5 997.9 | 225.7 1021.7 | 190.1 1045.4 | 178.2 1057.3 | 475.2 1081.1 | 617.8 796.0 | 724.7 641.5 | 796.0 534.6 | 855.4 451.4 | 902.9 380.2 |
| 照明 | 显热(W) | 554.4 554.4 | 554.4 554.4 | 554.4 554.4 | 554.4 554.4 | 554.4 554.4 | 554.4 554.4 | 554.4 554.4 | 554.4 554.4 | 554.4 554.4 | 554.4 554.4 | 554.4 554.4 | 554.4 554.4 |
| 人体 | 显热(W) | 139.3 885.3 | 119.4 905.2 | 99.5 915.2 | 89.5 925.1 | 69.6 935.1 | 59.7 945.0 | 517.3 955.0 | 706.3 487.4 | 766.0 298.4 | 805.7 238.7 | 835.6 199.0 | 865.4 169.1 |
|  | 全热(W) | 139.3 1604.5 | 119.4 1624.4 | 99.5 1634.3 | 89.5 1644.3 | 69.6 1654.2 | 59.7 1664.2 | 1236.4 1674.1 | 1425.4 487.4 | 1485.1 298.4 | 1524.9 238.7 | 1554.7 199.0 | 1584.6 169.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 0.00 | 1.08 0.00 | 1.08 0.00 | 1.08 0.00 | 1.08 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 41.9 266.5 | 35.9 272.5 | 29.9 275.5 | 27.0 278.5 | 21.0 281.5 | 18.0 284.5 | 155.7 287.5 | 212.6 146.7 | 230.6 89.8 | 242.6 71.9 | 251.6 59.9 | 260.5 50.9 |
|  | 全热(W) | 41.9 629.4 | 35.9 635.4 | 29.9 638.4 | 27.0 641.3 | 21.0 644.3 | 18.0 647.3 | 518.6 650.3 | 575.5 146.7 | 593.4 89.8 | 605.4 71.9 | 614.4 59.9 | 623.4 50.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -5.8 570.7 | -84.4 640.6 | -110.7 675.6 | -145.6 666.8 | -171.8 596.9 | -189.3 562.0 | -136.9 465.9 | -23.3 343.6 | 116.5 221.3 | 247.5 133.9 | 361.1 72.8 | 474.6 20.4 |
|  | 全热(W) | 2200.7 2659.7 | 2076.2 2790.0 | 1959.7 2882.3 | 1872.0 2919.2 | 1824.8 2953.8 | 1816.7 2954.9 | 1845.5 2951.4 | 1905.5 2889.2 | 2007.0 2794.6 | 2132.7 2651.6 | 2289.5 2483.2 | 2469.4 2331.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.12 2.92 | 3.06 3.00 | 2.93 3.08 | 2.86 3.15 | 2.83 3.30 | 2.84 3.35 | 2.81 3.48 | 2.73 3.58 | 2.66 3.62 | 2.65 3.55 | 2.71 3.40 | 2.79 3.26 |
| 屋顶 | F=39.60 K=0.77 D=3.69 | 386.6 270.3 | 374.4 268.0 | 353.4 266.0 | 333.7 264.4 | 311.0 273.5 | 296.7 294.8 | 290.9 317.7 | 286.2 343.5 | 282.3 364.0 | 278.8 378.5 | 276.2 387.6 | 272.6 390.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4652 8940 | 4310 9204 | 4012 10113 | 3793 11145 | 3598 11727 | 3498 11889 | 5681 10962 | 6427 6813 | 6997 6166 | 7557 5722 | 8065 5320 | 8533 4956 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2445 5769 | 2149 5973 | 1942 6825 | 1776 7811 | 1602 8288 | 1492 8414 | 2617 7395 | 3416 4268 | 4024 3593 | 4590 3204 | 5054 2909 | 5456 2646 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.10 5.10 | 5.10 5.10 | 5.10 5.10 | 5.10 5.10 | 5.10 5.10 | 5.10 5.10 | 5.10 5.10 | 5.10 5.10 | 5.10 5.10 | 5.10 5.10 | 5.10 5.10 | 5.10 5.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2451 6280 | 2234 6414 | 2053 7231 | 1921 8226 | 1773 8773 | 1681 8934 | 3835 8011 | 4521 3924 | 4990 3371 | 5425 3070 | 5775 2836 | 6063 2625 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2451 5198 | 2234 5332 | 2053 6149 | 1921 7144 | 1773 7691 | 1681 7852 | 2753 6929 | 3439 3924 | 3908 3371 | 4343 3070 | 4693 2836 | 4981 2625 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1079[洽谈室] |  | 6.00 | 73.20 | 26 | 60 | 8094.6 | 17 | 11306.2 | 17 | 2.92 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.5(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 14.0(W/㎡) |  | 新风 | 44.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=16.44 K=1.11 D=2.94 | 163.9 102.2 | 146.5 105.0 | 122.5 109.8 | 118.9 114.6 | 115.9 119.8 | 113.5 123.9 | 111.4 127.5 | 109.8 130.3 | 107.4 137.0 | 106.0 151.2 | 104.5 162.1 | 103.2 165.2 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=20.16 | 577.8 1937.4 | 466.6 2009.5 | 396.5 2785.7 | 325.8 3739.5 | 265.7 4235.0 | 215.8 4345.3 | 403.6 3358.1 | 707.6 1217.6 | 998.2 1036.5 | 1315.3 888.8 | 1572.2 767.7 | 1778.8 660.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -3.9 385.3 | -57.0 432.4 | -74.7 456.0 | -98.3 450.1 | -116.0 402.9 | -127.8 379.4 | -92.4 314.5 | -15.7 231.9 | 78.6 149.4 | 167.1 90.4 | 243.7 49.1 | 320.4 13.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 581.8 1552.2 | 523.6 1577.1 | 471.2 2329.6 | 424.1 3289.4 | 381.7 3832.0 | 343.5 3965.9 | 496.0 3043.6 | 723.3 985.7 | 919.5 887.1 | 1148.2 798.4 | 1328.5 718.6 | 1458.4 646.7 |
| 底板1 | F=36.60 K=2.98 | 207.5 207.5 | 207.5 207.5 | 207.5 207.5 | 207.5 207.5 | 207.5 207.5 | 207.5 207.5 | 207.5 207.5 | 207.5 207.5 | 207.5 207.5 | 207.5 207.5 | 207.5 207.5 | 207.5 207.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 307.4 867.4 | 263.5 900.4 | 230.6 922.3 | 208.6 944.3 | 175.7 966.2 | 164.7 977.2 | 439.2 999.2 | 571.0 735.7 | 669.8 592.9 | 735.7 494.1 | 790.6 417.2 | 834.5 351.4 |
| 照明 | 显热(W) | 512.4 512.4 | 512.4 512.4 | 512.4 512.4 | 512.4 512.4 | 512.4 512.4 | 512.4 512.4 | 512.4 512.4 | 512.4 512.4 | 512.4 512.4 | 512.4 512.4 | 512.4 512.4 | 512.4 512.4 |
| 人体 | 显热(W) | 128.7 818.3 | 110.3 836.6 | 91.9 845.8 | 82.7 855.0 | 64.4 864.2 | 55.2 873.4 | 478.1 882.6 | 652.8 450.5 | 707.9 275.8 | 744.7 220.7 | 772.3 183.9 | 799.9 156.3 |
|  | 全热(W) | 128.7 1482.9 | 110.3 1501.3 | 91.9 1510.5 | 82.7 1519.7 | 64.4 1528.9 | 55.2 1538.1 | 1142.7 1547.3 | 1317.4 450.5 | 1372.6 275.8 | 1409.4 220.7 | 1436.9 183.9 | 1464.5 156.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 0.00 | 1.00 0.00 | 1.00 0.00 | 1.00 0.00 | 1.00 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 38.8 246.3 | 33.2 251.9 | 27.7 254.6 | 24.9 257.4 | 19.4 260.2 | 16.6 262.9 | 143.9 265.7 | 196.5 135.6 | 213.1 83.0 | 224.2 66.4 | 232.5 55.4 | 240.8 47.1 |
|  | 全热(W) | 38.8 581.7 | 33.2 587.2 | 27.7 590.0 | 24.9 592.8 | 19.4 595.5 | 16.6 598.3 | 479.3 601.1 | 531.9 135.6 | 548.5 83.0 | 559.5 66.4 | 567.8 55.4 | 576.2 47.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -5.4 527.5 | -78.0 592.1 | -102.3 624.4 | -134.6 616.3 | -158.8 551.7 | -174.9 519.4 | -126.5 430.6 | -21.5 317.6 | 107.7 204.5 | 228.8 123.8 | 333.7 67.3 | 438.7 18.8 |
|  | 全热(W) | 2034.0 2458.2 | 1918.9 2578.6 | 1811.2 2663.9 | 1730.2 2698.0 | 1686.5 2730.0 | 1679.1 2731.0 | 1705.7 2727.9 | 1761.1 2670.3 | 1854.9 2582.9 | 1971.1 2450.7 | 2116.1 2295.1 | 2282.3 2154.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.88 2.70 | 2.82 2.77 | 2.71 2.85 | 2.64 2.91 | 2.61 3.05 | 2.63 3.09 | 2.59 3.22 | 2.52 3.30 | 2.46 3.35 | 2.45 3.28 | 2.50 3.14 | 2.58 3.02 |
| 屋顶 | F=36.60 K=0.77 D=3.69 | 357.3 249.8 | 346.0 247.7 | 326.6 245.9 | 308.4 244.4 | 287.4 252.8 | 274.2 272.5 | 268.9 293.6 | 264.5 317.5 | 260.9 336.4 | 257.7 349.8 | 255.3 358.3 | 251.9 360.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4328 8400 | 4005 8650 | 3727 9548 | 3520 10573 | 3335 11148 | 3239 11306 | 5271 10374 | 5983 6377 | 6532 5765 | 7075 5342 | 7563 4960 | 8011 4615 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2288 5469 | 2008 5663 | 1814 6508 | 1655 7491 | 1490 7970 | 1385 8095 | 2439 7077 | 3201 4025 | 3785 3386 | 4332 3015 | 4781 2732 | 5168 2480 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.71 4.71 | 4.71 4.71 | 4.71 4.71 | 4.71 4.71 | 4.71 4.71 | 4.71 4.71 | 4.71 4.71 | 4.71 4.71 | 4.71 4.71 | 4.71 4.71 | 4.71 4.71 | 4.71 4.71 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2294 5941 | 2086 6071 | 1916 6884 | 1789 7875 | 1648 8418 | 1560 8575 | 3565 7647 | 4222 3707 | 4677 3182 | 5103 2891 | 5447 2665 | 5729 2461 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2294 4941 | 2086 5071 | 1916 5884 | 1789 6875 | 1648 7418 | 1560 7575 | 2565 6647 | 3222 3707 | 3677 3182 | 4103 2891 | 4447 2665 | 4729 2461 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 |