热负荷计算报告书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 四川-成都 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月19日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T19981791891 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	4

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按系统)	5

13 房间热负荷汇总表(按楼层)	6

14 房间热负荷详细表	7

建筑概况

| 地理位置 | 四川-成都 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 30.66 |  |
| 东经 | 104.01 |  |
| 建筑名称 |  |  |
| 建筑面积 | 地上 22156.53 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 10.20 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 4 | 地下 0 |
| 北向角度 | 37° |  |

气象参数

| 气象位置 | 四川-成都-成都（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 6 |
| 室外计算温度(℃) | 1.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.774 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 1.126 |

备注：外墙平均传热系数：1.113 (W/㎡.K)

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 内墙构造一 | 1.925 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温空间隔墙构造一 | 1.925 |
| 楼板 | 楼板构造一 | 2.984 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温空间楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.514 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.298 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 593799 | 22156.53 | 26.80 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 20933.34 | 28.37 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室内温度 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| 未分区 | 1001[办公室] | 216.00 | 20 | 7102 | 158 | 0 | 726 | 2160 | 7986 | 10146 | 37.0 | 47.0 |
|  | 1002[办公室] | 400.68 | 20 | 12245 | 277 | 0 | 1252 | 4007 | 13774 | 17781 | 34.4 | 44.4 |
|  | 1003[卫生间] | 151.92 | 18 | 3568 | 71 | 0 | 364 | 1519 | 4002 | 5522 | 26.3 | 36.3 |
|  | 1004[楼梯间] | 69.16 | 20 | 1804 | 0 | 0 | 180 | 692 | 1985 | 2676 | 28.7 | 38.7 |
|  | 1005[卫生间] | 84.75 | 18 | 3198 | 60 | 0 | 326 | 848 | 3584 | 4431 | 42.3 | 52.3 |
|  | 1006,1014,1023[电梯间] | 15.84 | 20 | 191 | 0 | 0 | 19 | 158 | 210 | 368 | 13.2 | 23.2 |
|  | 1007,1022[卫生间] | 99.58 | 18 | 2260 | 60 | 0 | 232 | 996 | 2552 | 3548 | 25.6 | 35.6 |
|  | 1008,1021[楼梯间] | 60.28 | 20 | 2076 | 60 | 0 | 214 | 603 | 2350 | 2953 | 39.0 | 49.0 |
|  | 1009,1020[电梯间] | 17.28 | 20 | 617 | 0 | 0 | 62 | 173 | 678 | 851 | 39.3 | 49.3 |
|  | 1010,1019[电梯间] | 18.72 | 20 | 668 | 0 | 0 | 67 | 187 | 735 | 922 | 39.3 | 49.3 |
|  | 1011[卫生间] | 85.68 | 18 | 1930 | 35 | 0 | 197 | 857 | 2162 | 3018 | 25.2 | 35.2 |
|  | 1012[楼梯间] | 69.16 | 20 | 3246 | 79 | 0 | 332 | 692 | 3657 | 4349 | 52.9 | 62.9 |
|  | 1013[便利店] | 229.32 | 18 | 5666 | 143 | 0 | 581 | 2293 | 6390 | 8683 | 27.9 | 37.9 |
|  | 1015[楼梯间] | 58.79 | 20 | 3749 | 120 | 0 | 387 | 588 | 4256 | 4843 | 72.4 | 82.4 |
|  | 1016,1017[电梯间] | 17.28 | 20 | 200 | 0 | 0 | 20 | 173 | 221 | 393 | 12.8 | 22.8 |
|  | 1018[咖啡吧] | 178.92 | 18 | 4665 | 132 | 0 | 480 | 1789 | 5277 | 7066 | 29.5 | 39.5 |
|  | 1024[卫生间] | 84.75 | 18 | 2981 | 42 | 0 | 302 | 848 | 3324 | 4172 | 39.2 | 49.2 |
|  | 1025[楼梯间] | 69.16 | 20 | 3679 | 90 | 0 | 377 | 692 | 4146 | 4838 | 60.0 | 70.0 |
|  | 1026[走廊] | 12715.48 | 20 | 239726 | 4038 | 0 | 24376 | 127155 | 268141 | 395295 | 21.1 | 31.1 |
|  | 1027[办公室] | 117.00 | 20 | 5183 | 119 | 0 | 530 | 1170 | 5832 | 7002 | 49.8 | 59.8 |
|  | 1031[办公室] | 138.45 | 20 | 6273 | 138 | 0 | 641 | 1385 | 7051 | 8436 | 50.9 | 60.9 |
|  | 1032[办公室] | 127.80 | 20 | 3817 | 90 | 0 | 391 | 1278 | 4298 | 5576 | 33.6 | 43.6 |
|  | 1033[办公室] | 127.80 | 20 | 3797 | 90 | 0 | 389 | 1278 | 4276 | 5554 | 33.5 | 43.5 |
|  | 1034,1036,1049,1050,1051,1052,1053[办公室] | 129.93 | 20 | 3833 | 90 | 0 | 392 | 1299 | 4315 | 5614 | 33.2 | 43.2 |
|  | 1035[办公室] | 134.19 | 20 | 3903 | 90 | 0 | 399 | 1342 | 4392 | 5734 | 32.7 | 42.7 |
|  | 1042[办公室] | 230.31 | 20 | 8533 | 198 | 0 | 873 | 2303 | 9604 | 11907 | 41.7 | 51.7 |
|  | 1043[办公室] | 109.80 | 20 | 3550 | 79 | 0 | 363 | 1098 | 3992 | 5090 | 36.4 | 46.4 |
|  | 1044[办公室] | 109.80 | 20 | 3489 | 79 | 0 | 357 | 1098 | 3925 | 5023 | 35.8 | 45.8 |
|  | 1045[卫生间] | 66.24 | 18 | 1638 | 35 | 0 | 167 | 662 | 1841 | 2503 | 27.8 | 37.8 |
|  | 1059[办公室] | 142.71 | 20 | 5597 | 119 | 0 | 572 | 1427 | 6287 | 7714 | 44.1 | 54.1 |
|  | 1060[办公室] | 129.93 | 20 | 3748 | 79 | 0 | 383 | 1299 | 4210 | 5509 | 32.4 | 42.4 |
|  | 1061,1062[办公室] | 129.93 | 20 | 3418 | 79 | 0 | 350 | 1299 | 3847 | 5146 | 29.6 | 39.6 |
|  | 1063[办公室] | 309.70 | 20 | 7595 | 158 | 0 | 775 | 3097 | 8528 | 11625 | 27.5 | 37.5 |
|  | 1068[办公室] | 117.00 | 20 | 5609 | 130 | 0 | 574 | 1170 | 6313 | 7483 | 54.0 | 64.0 |
|  | 1069,1070,1071[办公室] | 109.80 | 20 | 3696 | 90 | 0 | 379 | 1098 | 4165 | 5263 | 37.9 | 47.9 |
|  | 1072[办公室] | 109.80 | 20 | 3904 | 90 | 0 | 399 | 1098 | 4393 | 5491 | 40.0 | 50.0 |
|  | 1073[卫生间] | 155.52 | 18 | 4057 | 81 | 0 | 414 | 1555 | 4552 | 6107 | 29.3 | 39.3 |
|  | 1078[办公室] | 138.45 | 20 | 5952 | 130 | 0 | 608 | 1385 | 6690 | 8075 | 48.3 | 58.3 |
|  | 1028[洽谈室] | 146.40 | 18 | 6714 | 26 | 0 | 674 | 1464 | 7413 | 8877 | 50.6 | 60.6 |
|  | 1030[洽谈室] | 78.00 | 18 | 3521 | 13 | 0 | 353 | 780 | 3887 | 4667 | 49.8 | 59.8 |
|  | 1037,1038,1039,1040,1054,1056[洽谈室] | 86.62 | 18 | 3948 | 20 | 0 | 397 | 866 | 4364 | 5231 | 50.4 | 60.4 |
|  | 1041[洽谈室] | 92.31 | 18 | 4141 | 20 | 0 | 416 | 923 | 4577 | 5500 | 49.6 | 59.6 |
|  | 1046,1080,1081[洽谈室] | 73.20 | 18 | 3357 | 13 | 0 | 337 | 732 | 3707 | 4439 | 50.6 | 60.6 |
|  | 1047[洽谈室] | 75.60 | 18 | 3439 | 13 | 0 | 345 | 756 | 3797 | 4553 | 50.2 | 60.2 |
|  | 1048[洽谈室] | 76.97 | 18 | 3486 | 13 | 0 | 350 | 770 | 3848 | 4618 | 50.0 | 60.0 |
|  | 1055[洽谈室] | 83.78 | 18 | 3851 | 20 | 0 | 387 | 838 | 4258 | 5096 | 50.8 | 60.8 |
|  | 1057[洽谈室] | 89.46 | 18 | 4044 | 20 | 0 | 406 | 895 | 4471 | 5365 | 50.0 | 60.0 |
|  | 1058[洽谈室] | 93.72 | 18 | 4189 | 20 | 0 | 421 | 937 | 4630 | 5567 | 49.4 | 59.4 |
|  | 1064[洽谈室] | 170.40 | 18 | 7308 | 26 | 0 | 733 | 1704 | 8067 | 9771 | 47.3 | 57.3 |
|  | 1065[洽谈室] | 86.62 | 18 | 3701 | 13 | 0 | 371 | 866 | 4085 | 4951 | 47.2 | 57.2 |
|  | 1066[洽谈室] | 89.46 | 18 | 3794 | 13 | 0 | 381 | 895 | 4187 | 5082 | 46.8 | 56.8 |
|  | 1067[洽谈室] | 90.88 | 18 | 3840 | 13 | 0 | 385 | 909 | 4238 | 5147 | 46.6 | 56.6 |
|  | 1074,1075[洽谈室] | 70.80 | 18 | 3519 | 20 | 0 | 354 | 708 | 3893 | 4601 | 55.0 | 65.0 |
|  | 1076[洽谈室] | 75.60 | 18 | 3689 | 20 | 0 | 371 | 756 | 4080 | 4836 | 54.0 | 64.0 |
|  | 1077[洽谈室] | 79.20 | 18 | 3817 | 20 | 0 | 384 | 792 | 4221 | 5013 | 53.3 | 63.3 |
|  | 1079[洽谈室] | 73.20 | 18 | 3604 | 20 | 0 | 362 | 732 | 3987 | 4719 | 54.5 | 64.5 |
|  | 合计 | 20933.34 |  | 531105 | 8712 | 0 | 53982 | 209333 | 593799 | 803132 | 18.4 | 28.4 |
| 总计 |  | 20933.34 |  | 531105 | 8712 | 0 | 53982 |  | 593799 |  | 28.4 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室内温度 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| 1层 | 1001[办公室] | 216.00 | 20 | 7102 | 158 | 0 | 726 | 2160 | 7986 | 10146 | 37.0 | 47.0 |
|  | 1002[办公室] | 400.68 | 20 | 12245 | 277 | 0 | 1252 | 4007 | 13774 | 17781 | 34.4 | 44.4 |
|  | 1003[卫生间] | 151.92 | 18 | 3568 | 71 | 0 | 364 | 1519 | 4002 | 5522 | 26.3 | 36.3 |
|  | 1004[楼梯间] | 69.16 | 20 | 1804 | 0 | 0 | 180 | 692 | 1985 | 2676 | 28.7 | 38.7 |
|  | 1005[卫生间] | 84.75 | 18 | 3198 | 60 | 0 | 326 | 848 | 3584 | 4431 | 42.3 | 52.3 |
|  | 1006,1014,1023[电梯间] | 15.84 | 20 | 191 | 0 | 0 | 19 | 158 | 210 | 368 | 13.2 | 23.2 |
|  | 1007,1022[卫生间] | 99.58 | 18 | 2260 | 60 | 0 | 232 | 996 | 2552 | 3548 | 25.6 | 35.6 |
|  | 1008,1021[楼梯间] | 60.28 | 20 | 2076 | 60 | 0 | 214 | 603 | 2350 | 2953 | 39.0 | 49.0 |
|  | 1009,1020[电梯间] | 17.28 | 20 | 617 | 0 | 0 | 62 | 173 | 678 | 851 | 39.3 | 49.3 |
|  | 1010,1019[电梯间] | 18.72 | 20 | 668 | 0 | 0 | 67 | 187 | 735 | 922 | 39.3 | 49.3 |
|  | 1011[卫生间] | 85.68 | 18 | 1930 | 35 | 0 | 197 | 857 | 2162 | 3018 | 25.2 | 35.2 |
|  | 1012[楼梯间] | 69.16 | 20 | 3246 | 79 | 0 | 332 | 692 | 3657 | 4349 | 52.9 | 62.9 |
|  | 1013[便利店] | 229.32 | 18 | 5666 | 143 | 0 | 581 | 2293 | 6390 | 8683 | 27.9 | 37.9 |
|  | 1015[楼梯间] | 58.79 | 20 | 3749 | 120 | 0 | 387 | 588 | 4256 | 4843 | 72.4 | 82.4 |
|  | 1016,1017[电梯间] | 17.28 | 20 | 200 | 0 | 0 | 20 | 173 | 221 | 393 | 12.8 | 22.8 |
|  | 1018[咖啡吧] | 178.92 | 18 | 4665 | 132 | 0 | 480 | 1789 | 5277 | 7066 | 29.5 | 39.5 |
|  | 1024[卫生间] | 84.75 | 18 | 2981 | 42 | 0 | 302 | 848 | 3324 | 4172 | 39.2 | 49.2 |
|  | 1025[楼梯间] | 69.16 | 20 | 3679 | 90 | 0 | 377 | 692 | 4146 | 4838 | 60.0 | 70.0 |
|  | 1026[走廊] | 12715.48 | 20 | 239726 | 4038 | 0 | 24376 | 127155 | 268141 | 395295 | 21.1 | 31.1 |
|  | 1027[办公室] | 117.00 | 20 | 5183 | 119 | 0 | 530 | 1170 | 5832 | 7002 | 49.8 | 59.8 |
|  | 1031[办公室] | 138.45 | 20 | 6273 | 138 | 0 | 641 | 1385 | 7051 | 8436 | 50.9 | 60.9 |
|  | 1032[办公室] | 127.80 | 20 | 3817 | 90 | 0 | 391 | 1278 | 4298 | 5576 | 33.6 | 43.6 |
|  | 1033[办公室] | 127.80 | 20 | 3797 | 90 | 0 | 389 | 1278 | 4276 | 5554 | 33.5 | 43.5 |
|  | 1034,1036,1049,1050,1051,1052,1053[办公室] | 129.93 | 20 | 3833 | 90 | 0 | 392 | 1299 | 4315 | 5614 | 33.2 | 43.2 |
|  | 1035[办公室] | 134.19 | 20 | 3903 | 90 | 0 | 399 | 1342 | 4392 | 5734 | 32.7 | 42.7 |
|  | 1042[办公室] | 230.31 | 20 | 8533 | 198 | 0 | 873 | 2303 | 9604 | 11907 | 41.7 | 51.7 |
|  | 1043[办公室] | 109.80 | 20 | 3550 | 79 | 0 | 363 | 1098 | 3992 | 5090 | 36.4 | 46.4 |
|  | 1044[办公室] | 109.80 | 20 | 3489 | 79 | 0 | 357 | 1098 | 3925 | 5023 | 35.8 | 45.8 |
|  | 1045[卫生间] | 66.24 | 18 | 1638 | 35 | 0 | 167 | 662 | 1841 | 2503 | 27.8 | 37.8 |
|  | 1059[办公室] | 142.71 | 20 | 5597 | 119 | 0 | 572 | 1427 | 6287 | 7714 | 44.1 | 54.1 |
|  | 1060[办公室] | 129.93 | 20 | 3748 | 79 | 0 | 383 | 1299 | 4210 | 5509 | 32.4 | 42.4 |
|  | 1061,1062[办公室] | 129.93 | 20 | 3418 | 79 | 0 | 350 | 1299 | 3847 | 5146 | 29.6 | 39.6 |
|  | 1063[办公室] | 309.70 | 20 | 7595 | 158 | 0 | 775 | 3097 | 8528 | 11625 | 27.5 | 37.5 |
|  | 1068[办公室] | 117.00 | 20 | 5609 | 130 | 0 | 574 | 1170 | 6313 | 7483 | 54.0 | 64.0 |
|  | 1069,1070,1071[办公室] | 109.80 | 20 | 3696 | 90 | 0 | 379 | 1098 | 4165 | 5263 | 37.9 | 47.9 |
|  | 1072[办公室] | 109.80 | 20 | 3904 | 90 | 0 | 399 | 1098 | 4393 | 5491 | 40.0 | 50.0 |
|  | 1073[卫生间] | 155.52 | 18 | 4057 | 81 | 0 | 414 | 1555 | 4552 | 6107 | 29.3 | 39.3 |
|  | 1078[办公室] | 138.45 | 20 | 5952 | 130 | 0 | 608 | 1385 | 6690 | 8075 | 48.3 | 58.3 |
|  | 合计 | 18650.82 |  | 427172 | 8247 | 0 | 43542 |  | 416791 |  | 22.3 |  |
| 2层 | 1028[洽谈室] | 146.40 | 18 | 6714 | 26 | 0 | 674 | 1464 | 7413 | 8877 | 50.6 | 60.6 |
|  | 1030[洽谈室] | 78.00 | 18 | 3521 | 13 | 0 | 353 | 780 | 3887 | 4667 | 49.8 | 59.8 |
|  | 1037,1038,1039,1040,1054,1056[洽谈室] | 86.62 | 18 | 3948 | 20 | 0 | 397 | 866 | 4364 | 5231 | 50.4 | 60.4 |
|  | 1041[洽谈室] | 92.31 | 18 | 4141 | 20 | 0 | 416 | 923 | 4577 | 5500 | 49.6 | 59.6 |
|  | 1046,1080,1081[洽谈室] | 73.20 | 18 | 3357 | 13 | 0 | 337 | 732 | 3707 | 4439 | 50.6 | 60.6 |
|  | 1047[洽谈室] | 75.60 | 18 | 3439 | 13 | 0 | 345 | 756 | 3797 | 4553 | 50.2 | 60.2 |
|  | 1048[洽谈室] | 76.97 | 18 | 3486 | 13 | 0 | 350 | 770 | 3848 | 4618 | 50.0 | 60.0 |
|  | 1055[洽谈室] | 83.78 | 18 | 3851 | 20 | 0 | 387 | 838 | 4258 | 5096 | 50.8 | 60.8 |
|  | 1057[洽谈室] | 89.46 | 18 | 4044 | 20 | 0 | 406 | 895 | 4471 | 5365 | 50.0 | 60.0 |
|  | 1058[洽谈室] | 93.72 | 18 | 4189 | 20 | 0 | 421 | 937 | 4630 | 5567 | 49.4 | 59.4 |
|  | 1064[洽谈室] | 170.40 | 18 | 7308 | 26 | 0 | 733 | 1704 | 8067 | 9771 | 47.3 | 57.3 |
|  | 1065[洽谈室] | 86.62 | 18 | 3701 | 13 | 0 | 371 | 866 | 4085 | 4951 | 47.2 | 57.2 |
|  | 1066[洽谈室] | 89.46 | 18 | 3794 | 13 | 0 | 381 | 895 | 4187 | 5082 | 46.8 | 56.8 |
|  | 1067[洽谈室] | 90.88 | 18 | 3840 | 13 | 0 | 385 | 909 | 4238 | 5147 | 46.6 | 56.6 |
|  | 1074,1075[洽谈室] | 70.80 | 18 | 3519 | 20 | 0 | 354 | 708 | 3893 | 4601 | 55.0 | 65.0 |
|  | 1076[洽谈室] | 75.60 | 18 | 3689 | 20 | 0 | 371 | 756 | 4080 | 4836 | 54.0 | 64.0 |
|  | 1077[洽谈室] | 79.20 | 18 | 3817 | 20 | 0 | 384 | 792 | 4221 | 5013 | 53.3 | 63.3 |
|  | 1079[洽谈室] | 73.20 | 18 | 3604 | 20 | 0 | 362 | 732 | 3987 | 4719 | 54.5 | 64.5 |
|  | 合计 | 2282.52 |  | 103933 | 466 | 0 | 10440 |  | 103426 |  | 45.3 |  |
| 总计 |  | 20933.34 |  | 531105 | 8712 | 0 | 53982 |  | 593799 |  | 28.4 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[办公室] | 东南外墙 | 47.52 | 1.11 | 20 | 19.0 | 1.0 | 1004.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 904.4 | 0.00 | 904.4 |
|  | 东南外窗 | 60.48 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 4481.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 4033.4 | 0.00 | 4033.4 |
|  | 内墙 | 18.00 | 1.93 | 20 | 19.0 | 0.7 | 460.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.8 | 0.00 | 460.8 |
|  | 内墙 | 36.00 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 138.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.6 | 0.00 | 138.6 |
|  | 非周边地面 | 48.00 | 0.30 | 20 | 19.0 | 1.0 | 271.8 |  |  | 0.00 | 271.8 | 0.00 | 271.8 |
|  | 周边地面 | 24.00 | 0.51 | 20 | 19.0 | 1.0 | 234.4 |  |  | 0.00 | 234.4 | 0.00 | 234.4 |
|  | 屋顶 | 72.00 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 1058.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1058.8 | 0.00 | 1058.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 726.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2160.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10146 |
| 1002[办公室] | 东南外墙 | 94.50 | 1.11 | 20 | 19.0 | 1.0 | 1998.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1798.6 | 0.00 | 1798.6 |
|  | 东南外窗 | 105.84 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 7842.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 7058.5 | 0.00 | 7058.5 |
|  | 内墙 | 54.00 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 207.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.9 | 0.00 | 207.9 |
|  | 非周边地面 | 89.04 | 0.30 | 20 | 19.0 | 1.0 | 504.1 |  |  | 0.00 | 504.1 | 0.00 | 504.1 |
|  | 周边地面 | 44.52 | 0.51 | 20 | 19.0 | 1.0 | 434.8 |  |  | 0.00 | 434.8 | 0.00 | 434.8 |
|  | 屋顶 | 98.76 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 1452.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1452.4 | 0.00 | 1452.4 |
|  | 顶板 | 34.80 | 2.98 | 20 | 19.0 | 0.4 | 789.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 789.2 | 0.00 | 789.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1252.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4006.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17781 |
| 1003[卫生间] | 东南外墙 | 45.72 | 1.11 | 18 | 17.0 | 1.0 | 865.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 778.6 | 0.00 | 778.6 |
|  | 东南外窗 | 30.24 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 2004.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1804.4 | 0.00 | 1804.4 |
|  | 非周边地面 | 33.76 | 0.30 | 18 | 17.0 | 1.0 | 171.0 |  |  | 0.00 | 171.0 | 0.00 | 171.0 |
|  | 周边地面 | 16.88 | 0.51 | 18 | 17.0 | 1.0 | 147.5 |  |  | 0.00 | 147.5 | 0.00 | 147.5 |
|  | 屋顶 | 50.64 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 666.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.3 | 0.00 | 666.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1519.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5522 |
| 1004[楼梯间] | 东南外墙 | 61.02 | 1.11 | 20 | 19.0 | 1.0 | 1290.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1161.4 | 0.00 | 1161.4 |
|  | 内墙 | 30.60 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 117.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.8 | 0.00 | 117.8 |
|  | 非周边地面 | 9.49 | 0.30 | 20 | 19.0 | 1.0 | 53.7 |  |  | 0.00 | 53.7 | 0.00 | 53.7 |
|  | 周边地面 | 13.56 | 0.51 | 20 | 19.0 | 1.0 | 132.4 |  |  | 0.00 | 132.4 | 0.00 | 132.4 |
|  | 屋顶 | 23.05 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 339.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.0 | 0.00 | 339.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 691.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2676 |
| 1005[卫生间] | 东北外墙 | 18.72 | 1.11 | 18 | 17.0 | 1.0 | 354.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 372.0 | 0.00 | 372.0 |
|  | 东南外墙 | 65.52 | 1.11 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1239.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1115.7 | 0.00 | 1115.7 |
|  | 东北外窗 | 16.20 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1074.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1127.8 | 0.00 | 1127.8 |
|  | 非周边地面 | 9.93 | 0.30 | 18 | 17.0 | 1.0 | 50.3 |  |  | 0.00 | 50.3 | 0.00 | 50.3 |
|  | 周边地面 | 18.32 | 0.51 | 18 | 17.0 | 1.0 | 160.1 |  |  | 0.00 | 160.1 | 0.00 | 160.1 |
|  | 屋顶 | 28.25 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 371.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.7 | 0.00 | 371.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 847.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4431 |
| 1006,1014,1023[电梯间] | 内墙 | 21.60 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 83.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.2 | 0.00 | 83.2 |
|  | 非周边地面 | 5.28 | 0.30 | 20 | 19.0 | 1.0 | 29.9 |  |  | 0.00 | 29.9 | 0.00 | 29.9 |
|  | 屋顶 | 5.28 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 77.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.6 | 0.00 | 77.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368 |
| 1007,1022[卫生间] | 东北外墙 | 24.84 | 1.11 | 18 | 17.0 | 1.0 | 469.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 493.4 | 0.00 | 493.4 |
|  | 东北外窗 | 16.20 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1074.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1127.8 | 0.00 | 1127.8 |
|  | 非周边地面 | 24.07 | 0.30 | 18 | 17.0 | 1.0 | 122.0 |  |  | 0.00 | 122.0 | 0.00 | 122.0 |
|  | 周边地面 | 9.12 | 0.51 | 18 | 17.0 | 1.0 | 79.7 |  |  | 0.00 | 79.7 | 0.00 | 79.7 |
|  | 屋顶 | 33.19 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 436.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436.8 | 0.00 | 436.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 995.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3548 |
| 1008,1021[楼梯间] | 东北外墙 | 9.72 | 1.11 | 20 | 19.0 | 1.0 | 205.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 215.8 | 0.00 | 215.8 |
|  | 东北外窗 | 15.12 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 1120.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1176.4 | 0.00 | 1176.4 |
|  | 内墙 | 65.52 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 252.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.3 | 0.00 | 252.3 |
|  | 非周边地面 | 14.57 | 0.30 | 20 | 19.0 | 1.0 | 82.5 |  |  | 0.00 | 82.5 | 0.00 | 82.5 |
|  | 周边地面 | 5.52 | 0.51 | 20 | 19.0 | 1.0 | 53.9 |  |  | 0.00 | 53.9 | 0.00 | 53.9 |
|  | 屋顶 | 20.09 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 295.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.5 | 0.00 | 295.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 602.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2953 |
| 1009,1020[电梯间] | 东北外墙 | 21.60 | 1.11 | 20 | 19.0 | 1.0 | 456.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 479.6 | 0.00 | 479.6 |
|  | 非周边地面 | 0.96 | 0.30 | 20 | 19.0 | 1.0 | 5.4 |  |  | 0.00 | 5.4 | 0.00 | 5.4 |
|  | 周边地面 | 4.80 | 0.51 | 20 | 19.0 | 1.0 | 46.9 |  |  | 0.00 | 46.9 | 0.00 | 46.9 |
|  | 屋顶 | 5.76 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 84.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.7 | 0.00 | 84.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 851 |
| 1010,1019[电梯间] | 东北外墙 | 23.40 | 1.11 | 20 | 19.0 | 1.0 | 494.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 519.6 | 0.00 | 519.6 |
|  | 非周边地面 | 1.04 | 0.30 | 20 | 19.0 | 1.0 | 5.9 |  |  | 0.00 | 5.9 | 0.00 | 5.9 |
|  | 周边地面 | 5.20 | 0.51 | 20 | 19.0 | 1.0 | 50.8 |  |  | 0.00 | 50.8 | 0.00 | 50.8 |
|  | 屋顶 | 6.24 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 91.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.8 | 0.00 | 91.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 922 |
| 1011[卫生间] | 东南外墙 | 27.72 | 1.11 | 18 | 17.0 | 1.0 | 524.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 472.0 | 0.00 | 472.0 |
|  | 东南外窗 | 15.12 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1002.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 902.2 | 0.00 | 902.2 |
|  | 非周边地面 | 19.04 | 0.30 | 18 | 17.0 | 1.0 | 96.5 |  |  | 0.00 | 96.5 | 0.00 | 96.5 |
|  | 周边地面 | 9.52 | 0.51 | 18 | 17.0 | 1.0 | 83.2 |  |  | 0.00 | 83.2 | 0.00 | 83.2 |
|  | 屋顶 | 28.56 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 375.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.8 | 0.00 | 375.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 856.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3018 |
| 1012[楼梯间] | 东南外墙 | 30.78 | 1.11 | 20 | 19.0 | 1.0 | 650.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 585.8 | 0.00 | 585.8 |
|  | 东南外窗 | 30.24 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 2240.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 2016.7 | 0.00 | 2016.7 |
|  | 内墙 | 30.60 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 117.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.8 | 0.00 | 117.8 |
|  | 非周边地面 | 9.49 | 0.30 | 20 | 19.0 | 1.0 | 53.7 |  |  | 0.00 | 53.7 | 0.00 | 53.7 |
|  | 周边地面 | 13.56 | 0.51 | 20 | 19.0 | 1.0 | 132.4 |  |  | 0.00 | 132.4 | 0.00 | 132.4 |
|  | 屋顶 | 23.05 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 339.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.0 | 0.00 | 339.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 691.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4349 |
| 1013[便利店] | 东北外墙 | 30.06 | 1.11 | 18 | 17.0 | 1.0 | 568.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 597.2 | 0.00 | 597.2 |
|  | 东北外窗 | 51.84 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 3437.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3608.8 | 0.00 | 3608.8 |
|  | 非周边地面 | 58.24 | 0.30 | 18 | 17.0 | 1.0 | 295.0 |  |  | 0.00 | 295.0 | 0.00 | 295.0 |
|  | 周边地面 | 18.20 | 0.51 | 18 | 17.0 | 1.0 | 159.0 |  |  | 0.00 | 159.0 | 0.00 | 159.0 |
|  | 屋顶 | 76.44 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1005.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1005.8 | 0.00 | 1005.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2293.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8683 |
| 1015[楼梯间] | 东北外墙 | 33.66 | 1.11 | 20 | 19.0 | 1.0 | 711.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 747.4 | 0.00 | 747.4 |
|  | 东北外窗 | 30.24 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 2240.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2352.8 | 0.00 | 2352.8 |
|  | 内墙 | 24.84 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 95.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.6 | 0.00 | 95.6 |
|  | 内墙 | 24.84 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 95.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.6 | 0.00 | 95.6 |
|  | 非周边地面 | 5.40 | 0.30 | 20 | 19.0 | 1.0 | 30.6 |  |  | 0.00 | 30.6 | 0.00 | 30.6 |
|  | 周边地面 | 14.20 | 0.51 | 20 | 19.0 | 1.0 | 138.7 |  |  | 0.00 | 138.7 | 0.00 | 138.7 |
|  | 屋顶 | 19.60 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 288.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.2 | 0.00 | 288.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4843 |
| 1016,1017[电梯间] | 内墙 | 21.60 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 83.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.2 | 0.00 | 83.2 |
|  | 非周边地面 | 5.76 | 0.30 | 20 | 19.0 | 1.0 | 32.6 |  |  | 0.00 | 32.6 | 0.00 | 32.6 |
|  | 屋顶 | 5.76 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 84.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.7 | 0.00 | 84.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393 |
| 1018[咖啡吧] | 东北外墙 | 18.54 | 1.11 | 18 | 17.0 | 1.0 | 350.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 368.3 | 0.00 | 368.3 |
|  | 东北外窗 | 45.36 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 3007.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3157.7 | 0.00 | 3157.7 |
|  | 非周边地面 | 45.44 | 0.30 | 18 | 17.0 | 1.0 | 230.2 |  |  | 0.00 | 230.2 | 0.00 | 230.2 |
|  | 周边地面 | 14.20 | 0.51 | 18 | 17.0 | 1.0 | 124.1 |  |  | 0.00 | 124.1 | 0.00 | 124.1 |
|  | 屋顶 | 59.64 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 784.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 784.7 | 0.00 | 784.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1789.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7066 |
| 1024[卫生间] | 西北外墙 | 65.52 | 1.11 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1239.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1301.7 | 0.00 | 1301.7 |
|  | 东北外墙 | 26.82 | 1.11 | 18 | 17.0 | 1.0 | 507.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 532.9 | 0.00 | 532.9 |
|  | 东北外窗 | 8.10 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 537.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 563.9 | 0.00 | 563.9 |
|  | 非周边地面 | 9.93 | 0.30 | 18 | 17.0 | 1.0 | 50.3 |  |  | 0.00 | 50.3 | 0.00 | 50.3 |
|  | 周边地面 | 18.32 | 0.51 | 18 | 17.0 | 1.0 | 160.1 |  |  | 0.00 | 160.1 | 0.00 | 160.1 |
|  | 屋顶 | 28.25 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 371.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.7 | 0.00 | 371.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 847.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4172 |
| 1025[楼梯间] | 西北外墙 | 30.78 | 1.11 | 20 | 19.0 | 1.0 | 650.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 683.4 | 0.00 | 683.4 |
|  | 西北外窗 | 30.24 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 2240.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2352.8 | 0.00 | 2352.8 |
|  | 内墙 | 30.60 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 117.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.8 | 0.00 | 117.8 |
|  | 非周边地面 | 9.49 | 0.30 | 20 | 19.0 | 1.0 | 53.7 |  |  | 0.00 | 53.7 | 0.00 | 53.7 |
|  | 周边地面 | 13.56 | 0.51 | 20 | 19.0 | 1.0 | 132.4 |  |  | 0.00 | 132.4 | 0.00 | 132.4 |
|  | 屋顶 | 23.05 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 339.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.0 | 0.00 | 339.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 691.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4838 |
| 1026[走廊] | 东南外墙 | 204.84 | 1.11 | 20 | 19.0 | 1.0 | 4331.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 3898.6 | 0.00 | 3898.6 |
|  | 东北外墙 | 638.82 | 1.11 | 20 | 19.0 | 1.0 | 13509.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 14184.6 | 0.00 | 14184.6 |
|  | 西北外墙 | 219.06 | 1.11 | 20 | 19.0 | 1.0 | 4632.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4864.1 | 0.00 | 4864.1 |
|  | 西南外墙 | 649.71 | 1.11 | 20 | 19.0 | 1.0 | 13739.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 12365.5 | 0.00 | 12365.5 |
|  | 东南外窗 | 105.84 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 7842.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 7058.5 | 0.00 | 7058.5 |
|  | 东北外窗 | 400.68 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 29690.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 31174.9 | 0.00 | 31174.9 |
|  | 西北外窗 | 134.46 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 9963.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 10461.7 | 0.00 | 10461.7 |
|  | 西南外窗 | 514.08 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 38093.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 34284.0 | 0.00 | 34284.0 |
|  | 西北外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 19.0 | 1.0 | 141.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.7 | 0.00 | 148.7 |
|  | 东南外门 | 17.64 | 1.97 | 20 | 19.0 | 1.0 | 660.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 594.8 | 0.00 | 594.8 |
|  | 西南外门 | 23.31 | 1.97 | 20 | 19.0 | 1.0 | 873.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 786.0 | 0.00 | 786.0 |
|  | 内墙 | 15.78 | 1.93 | 20 | 19.0 | 0.7 | 404.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.0 | 0.00 | 404.0 |
|  | 内墙 | 31.56 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 121.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.5 | 0.00 | 121.5 |
|  | 内墙 | 34.98 | 1.93 | 20 | 19.0 | 0.7 | 895.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 895.6 | 0.00 | 895.6 |
|  | 内墙 | 69.96 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 269.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.3 | 0.00 | 269.3 |
|  | 内墙 | 29.25 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 112.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.6 | 0.00 | 112.6 |
|  | 内墙 | 35.37 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 136.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.2 | 0.00 | 136.2 |
|  | 内墙 | 196.92 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 758.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 758.1 | 0.00 | 758.1 |
|  | 内墙 | 135.72 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 522.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.5 | 0.00 | 522.5 |
|  | 内墙 | 35.37 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 136.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.2 | 0.00 | 136.2 |
|  | 内墙 | 29.25 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 112.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.6 | 0.00 | 112.6 |
|  | 内墙 | 35.28 | 1.93 | 20 | 19.0 | 0.7 | 903.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 903.3 | 0.00 | 903.3 |
|  | 内墙 | 70.56 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 271.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.7 | 0.00 | 271.7 |
|  | 内墙 | 16.38 | 1.93 | 20 | 19.0 | 0.7 | 419.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.4 | 0.00 | 419.4 |
|  | 内墙 | 32.76 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 126.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.1 | 0.00 | 126.1 |
|  | 内墙 | 15.78 | 1.93 | 20 | 19.0 | 0.7 | 404.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.0 | 0.00 | 404.0 |
|  | 内墙 | 31.56 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 121.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.5 | 0.00 | 121.5 |
|  | 内墙 | 15.18 | 1.93 | 20 | 19.0 | 0.7 | 388.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.6 | 0.00 | 388.6 |
|  | 内墙 | 30.36 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 116.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.9 | 0.00 | 116.9 |
|  | 内墙 | 33.18 | 1.93 | 20 | 19.0 | 0.7 | 849.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 849.5 | 0.00 | 849.5 |
|  | 内墙 | 66.36 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 255.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.5 | 0.00 | 255.5 |
|  | 内墙 | 68.22 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 262.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.6 | 0.00 | 262.6 |
|  | 内墙 | 52.26 | 1.93 | 20 | 19.0 | 0.7 | 1338.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1338.0 | 0.00 | 1338.0 |
|  | 内墙 | 104.52 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 402.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.4 | 0.00 | 402.4 |
|  | 内墙 | 15.78 | 1.93 | 20 | 19.0 | 0.7 | 404.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.0 | 0.00 | 404.0 |
|  | 内墙 | 31.56 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 121.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.5 | 0.00 | 121.5 |
|  | 内墙 | 16.38 | 1.93 | 20 | 19.0 | 0.7 | 419.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.4 | 0.00 | 419.4 |
|  | 内墙 | 32.76 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 126.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.1 | 0.00 | 126.1 |
|  | 内墙 | 37.98 | 1.93 | 20 | 19.0 | 0.7 | 972.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 972.4 | 0.00 | 972.4 |
|  | 内墙 | 75.96 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 292.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.4 | 0.00 | 292.4 |
|  | 内墙 | 38.58 | 1.93 | 20 | 19.0 | 0.7 | 987.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 987.7 | 0.00 | 987.7 |
|  | 内墙 | 77.16 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 297.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.1 | 0.00 | 297.1 |
|  | 内墙 | 16.38 | 1.93 | 20 | 19.0 | 0.7 | 419.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.4 | 0.00 | 419.4 |
|  | 内墙 | 32.76 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 126.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.1 | 0.00 | 126.1 |
|  | 内墙 | 15.78 | 1.93 | 20 | 19.0 | 0.7 | 404.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.0 | 0.00 | 404.0 |
|  | 内墙 | 31.56 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 121.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.5 | 0.00 | 121.5 |
|  | 内墙 | 15.18 | 1.93 | 20 | 19.0 | 0.7 | 388.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.6 | 0.00 | 388.6 |
|  | 内墙 | 30.36 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 116.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.9 | 0.00 | 116.9 |
|  | 内墙 | 37.08 | 1.93 | 20 | 19.0 | 0.7 | 949.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 949.3 | 0.00 | 949.3 |
|  | 内墙 | 74.16 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 285.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.5 | 0.00 | 285.5 |
|  | 内墙 | 27.45 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 105.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.7 | 0.00 | 105.7 |
|  | 内墙 | 38.97 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 150.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.0 | 0.00 | 150.0 |
|  | 内墙 | 15.78 | 1.93 | 20 | 19.0 | 0.7 | 404.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.0 | 0.00 | 404.0 |
|  | 内墙 | 31.56 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 121.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.5 | 0.00 | 121.5 |
|  | 内墙 | 16.38 | 1.93 | 20 | 19.0 | 0.7 | 419.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.4 | 0.00 | 419.4 |
|  | 内墙 | 32.76 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 126.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.1 | 0.00 | 126.1 |
|  | 内墙 | 34.72 | 1.93 | 20 | 19.0 | 0.7 | 889.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889.0 | 0.00 | 889.0 |
|  | 内墙 | 69.45 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 267.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.4 | 0.00 | 267.4 |
|  | 内墙 | 38.28 | 1.93 | 20 | 19.0 | 0.7 | 980.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 980.1 | 0.00 | 980.1 |
|  | 内墙 | 76.56 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 294.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.8 | 0.00 | 294.8 |
|  | 内墙 | 15.78 | 1.93 | 20 | 19.0 | 0.7 | 404.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.0 | 0.00 | 404.0 |
|  | 内墙 | 31.56 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 121.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.5 | 0.00 | 121.5 |
|  | 内墙 | 15.78 | 1.93 | 20 | 19.0 | 0.7 | 404.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.0 | 0.00 | 404.0 |
|  | 内墙 | 31.56 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 121.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.5 | 0.00 | 121.5 |
|  | 内墙 | 15.78 | 1.93 | 20 | 19.0 | 0.7 | 404.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.0 | 0.00 | 404.0 |
|  | 内墙 | 31.56 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 121.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.5 | 0.00 | 121.5 |
|  | 内墙 | 37.08 | 1.93 | 20 | 19.0 | 0.7 | 949.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 949.3 | 0.00 | 949.3 |
|  | 内墙 | 74.16 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 285.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.5 | 0.00 | 285.5 |
|  | 内墙 | 66.42 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 255.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.7 | 0.00 | 255.7 |
|  | 内墙 | 49.56 | 1.93 | 20 | 19.0 | 0.7 | 1268.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1268.9 | 0.00 | 1268.9 |
|  | 内墙 | 99.12 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 381.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.6 | 0.00 | 381.6 |
|  | 内墙 | 15.78 | 1.93 | 20 | 19.0 | 0.7 | 404.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.0 | 0.00 | 404.0 |
|  | 内墙 | 31.56 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 121.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.5 | 0.00 | 121.5 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 19.0 | 0.7 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 19.0 | 0.7 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.2 |
|  | 内门 | 5.67 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
|  | 内门 | 5.67 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
|  | 内门 | 11.34 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 68.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.0 | 0.00 | 68.0 |
|  | 内门 | 11.34 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 68.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.0 | 0.00 | 68.0 |
|  | 内门 | 5.67 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
|  | 内门 | 5.67 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 19.0 | 0.7 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 19.0 | 0.7 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 19.0 | 0.7 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 19.0 | 0.7 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 19.0 | 0.7 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.2 |
|  | 内门 | 11.34 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 68.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.0 | 0.00 | 68.0 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 19.0 | 0.7 | 201.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.1 | 0.00 | 201.1 |
|  | 内门 | 10.08 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 60.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.5 | 0.00 | 60.5 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 19.0 | 0.7 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 19.0 | 0.7 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 19.0 | 0.7 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 19.0 | 0.7 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 19.0 | 0.7 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 19.0 | 0.7 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 19.0 | 0.7 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 19.0 | 0.7 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.2 |
|  | 内门 | 5.67 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
|  | 内门 | 5.67 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 19.0 | 0.7 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 19.0 | 0.7 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 19.0 | 0.7 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 19.0 | 0.7 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 19.0 | 0.7 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 19.0 | 0.7 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 19.0 | 0.7 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 19.0 | 0.7 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.2 |
|  | 内门 | 11.34 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 68.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.0 | 0.00 | 68.0 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 19.0 | 0.7 | 201.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.1 | 0.00 | 201.1 |
|  | 内门 | 10.08 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 60.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.5 | 0.00 | 60.5 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 19.0 | 0.7 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.2 |
|  | 非周边地面 | 3591.33 | 0.30 | 20 | 19.0 | 1.0 | 20334.1 |  |  | 0.00 | 20334.1 | 0.00 | 20334.1 |
|  | 周边地面 | 647.16 | 0.51 | 20 | 19.0 | 1.0 | 6320.2 |  |  | 0.00 | 6320.2 | 0.00 | 6320.2 |
|  | 屋顶 | 4006.22 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 58915.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58915.5 | 0.00 | 58915.5 |
|  | 顶板 | 116.00 | 2.98 | 20 | 19.0 | 0.4 | 2630.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2630.7 | 0.00 | 2630.7 |
|  | 顶板 | 113.00 | 2.98 | 20 | 19.0 | 0.4 | 2562.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2562.7 | 0.00 | 2562.7 |
|  | 天窗 | 3.27 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 242.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.3 | 0.00 | 242.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4037.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24376.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127154.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395295 |
| 1027[办公室] | 东南外墙 | 28.26 | 1.11 | 20 | 19.0 | 1.0 | 597.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 537.9 | 0.00 | 537.9 |
|  | 西南外墙 | 38.88 | 1.11 | 20 | 19.0 | 1.0 | 822.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 740.0 | 0.00 | 740.0 |
|  | 东南外窗 | 30.24 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 2240.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 2016.7 | 0.00 | 2016.7 |
|  | 西南外窗 | 15.12 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 1120.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1008.4 | 0.00 | 1008.4 |
|  | 非周边地面 | 18.00 | 0.30 | 20 | 19.0 | 1.0 | 101.9 |  |  | 0.00 | 101.9 | 0.00 | 101.9 |
|  | 周边地面 | 21.00 | 0.51 | 20 | 19.0 | 1.0 | 205.1 |  |  | 0.00 | 205.1 | 0.00 | 205.1 |
|  | 屋顶 | 39.00 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 573.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573.5 | 0.00 | 573.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1170.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7002 |
| 1031[办公室] | 西南外墙 | 48.78 | 1.11 | 20 | 19.0 | 1.0 | 1031.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 928.4 | 0.00 | 928.4 |
|  | 西北外墙 | 22.50 | 1.11 | 20 | 19.0 | 1.0 | 475.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 499.6 | 0.00 | 499.6 |
|  | 西南外窗 | 15.12 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 1120.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1008.4 | 0.00 | 1008.4 |
|  | 西北外窗 | 36.00 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 2667.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2801.0 | 0.00 | 2801.0 |
|  | 非周边地面 | 22.95 | 0.30 | 20 | 19.0 | 1.0 | 129.9 |  |  | 0.00 | 129.9 | 0.00 | 129.9 |
|  | 周边地面 | 23.20 | 0.51 | 20 | 19.0 | 1.0 | 226.6 |  |  | 0.00 | 226.6 | 0.00 | 226.6 |
|  | 屋顶 | 46.15 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 678.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678.7 | 0.00 | 678.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 641.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1384.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8436 |
| 1032[办公室] | 西北外墙 | 23.76 | 1.11 | 20 | 19.0 | 1.0 | 502.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 527.6 | 0.00 | 527.6 |
|  | 西北外窗 | 30.24 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 2240.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2352.8 | 0.00 | 2352.8 |
|  | 非周边地面 | 30.60 | 0.30 | 20 | 19.0 | 1.0 | 173.3 |  |  | 0.00 | 173.3 | 0.00 | 173.3 |
|  | 周边地面 | 12.00 | 0.51 | 20 | 19.0 | 1.0 | 117.2 |  |  | 0.00 | 117.2 | 0.00 | 117.2 |
|  | 屋顶 | 42.27 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 621.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621.6 | 0.00 | 621.6 |
|  | 天窗 | 0.33 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 24.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.5 | 0.00 | 24.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1278.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5576 |
| 1033[办公室] | 西北外墙 | 23.76 | 1.11 | 20 | 19.0 | 1.0 | 502.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 527.6 | 0.00 | 527.6 |
|  | 西北外窗 | 30.24 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 2240.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2352.8 | 0.00 | 2352.8 |
|  | 非周边地面 | 30.60 | 0.30 | 20 | 19.0 | 1.0 | 173.3 |  |  | 0.00 | 173.3 | 0.00 | 173.3 |
|  | 周边地面 | 12.00 | 0.51 | 20 | 19.0 | 1.0 | 117.2 |  |  | 0.00 | 117.2 | 0.00 | 117.2 |
|  | 屋顶 | 42.60 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 626.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.5 | 0.00 | 626.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1278.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5554 |
| 1034,1036,1049,1050,1051,1052,1053[办公室] | 西北外墙 | 24.66 | 1.11 | 20 | 19.0 | 1.0 | 521.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 547.6 | 0.00 | 547.6 |
|  | 西北外窗 | 30.24 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 2240.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2352.8 | 0.00 | 2352.8 |
|  | 非周边地面 | 31.11 | 0.30 | 20 | 19.0 | 1.0 | 176.1 |  |  | 0.00 | 176.1 | 0.00 | 176.1 |
|  | 周边地面 | 12.20 | 0.51 | 20 | 19.0 | 1.0 | 119.1 |  |  | 0.00 | 119.1 | 0.00 | 119.1 |
|  | 屋顶 | 43.31 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 636.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636.9 | 0.00 | 636.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1299.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5614 |
| 1035[办公室] | 西北外墙 | 26.46 | 1.11 | 20 | 19.0 | 1.0 | 559.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 587.5 | 0.00 | 587.5 |
|  | 西北外窗 | 30.24 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 2240.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2352.8 | 0.00 | 2352.8 |
|  | 非周边地面 | 32.13 | 0.30 | 20 | 19.0 | 1.0 | 181.9 |  |  | 0.00 | 181.9 | 0.00 | 181.9 |
|  | 周边地面 | 12.60 | 0.51 | 20 | 19.0 | 1.0 | 123.1 |  |  | 0.00 | 123.1 | 0.00 | 123.1 |
|  | 屋顶 | 44.73 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 657.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657.8 | 0.00 | 657.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1341.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5734 |
| 1042[办公室] | 东南外墙 | 54.67 | 1.11 | 20 | 19.0 | 1.0 | 1156.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1040.6 | 0.00 | 1040.6 |
|  | 西南外墙 | 38.88 | 1.11 | 20 | 19.0 | 1.0 | 822.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 740.0 | 0.00 | 740.0 |
|  | 东南外窗 | 60.48 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 4481.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 4033.4 | 0.00 | 4033.4 |
|  | 西南外窗 | 15.12 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 1120.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1008.4 | 0.00 | 1008.4 |
|  | 非周边地面 | 43.18 | 0.30 | 20 | 19.0 | 1.0 | 244.5 |  |  | 0.00 | 244.5 | 0.00 | 244.5 |
|  | 周边地面 | 33.59 | 0.51 | 20 | 19.0 | 1.0 | 328.0 |  |  | 0.00 | 328.0 | 0.00 | 328.0 |
|  | 屋顶 | 75.64 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 1112.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1112.3 | 0.00 | 1112.3 |
|  | 顶板 | 1.13 | 2.98 | 20 | 19.0 | 0.4 | 25.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.6 | 0.00 | 25.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 873.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2303.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11907 |
| 1043[办公室] | 东南外墙 | 24.66 | 1.11 | 20 | 19.0 | 1.0 | 521.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 469.3 | 0.00 | 469.3 |
|  | 东南外窗 | 30.24 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 2240.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 2016.7 | 0.00 | 2016.7 |
|  | 非周边地面 | 24.40 | 0.30 | 20 | 19.0 | 1.0 | 138.2 |  |  | 0.00 | 138.2 | 0.00 | 138.2 |
|  | 周边地面 | 12.20 | 0.51 | 20 | 19.0 | 1.0 | 119.1 |  |  | 0.00 | 119.1 | 0.00 | 119.1 |
|  | 屋顶 | 2.93 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 43.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.1 | 0.00 | 43.1 |
|  | 顶板 | 33.67 | 2.98 | 20 | 19.0 | 0.4 | 763.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 763.6 | 0.00 | 763.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1098.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5090 |
| 1044[办公室] | 东南外墙 | 24.66 | 1.11 | 20 | 19.0 | 1.0 | 521.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 469.3 | 0.00 | 469.3 |
|  | 东南外窗 | 30.24 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 2240.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 2016.7 | 0.00 | 2016.7 |
|  | 内墙 | 54.00 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 207.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.9 | 0.00 | 207.9 |
|  | 非周边地面 | 24.40 | 0.30 | 20 | 19.0 | 1.0 | 138.2 |  |  | 0.00 | 138.2 | 0.00 | 138.2 |
|  | 周边地面 | 12.20 | 0.51 | 20 | 19.0 | 1.0 | 119.1 |  |  | 0.00 | 119.1 | 0.00 | 119.1 |
|  | 屋顶 | 36.60 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 538.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538.2 | 0.00 | 538.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1098.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5023 |
| 1045[卫生间] | 东南外墙 | 18.00 | 1.11 | 18 | 17.0 | 1.0 | 340.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 306.5 | 0.00 | 306.5 |
|  | 东南外窗 | 15.12 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1002.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 902.2 | 0.00 | 902.2 |
|  | 非周边地面 | 14.72 | 0.30 | 18 | 17.0 | 1.0 | 74.6 |  |  | 0.00 | 74.6 | 0.00 | 74.6 |
|  | 周边地面 | 7.36 | 0.51 | 18 | 17.0 | 1.0 | 64.3 |  |  | 0.00 | 64.3 | 0.00 | 64.3 |
|  | 屋顶 | 22.08 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 290.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.5 | 0.00 | 290.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 662.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2503 |
| 1059[办公室] | 东南外墙 | 30.06 | 1.11 | 20 | 19.0 | 1.0 | 635.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 572.1 | 0.00 | 572.1 |
|  | 西南外墙 | 48.78 | 1.11 | 20 | 19.0 | 1.0 | 1031.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 928.4 | 0.00 | 928.4 |
|  | 东南外窗 | 30.24 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 2240.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 2016.7 | 0.00 | 2016.7 |
|  | 西南外窗 | 15.12 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 1120.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1008.4 | 0.00 | 1008.4 |
|  | 非周边地面 | 23.97 | 0.30 | 20 | 19.0 | 1.0 | 135.7 |  |  | 0.00 | 135.7 | 0.00 | 135.7 |
|  | 周边地面 | 23.60 | 0.51 | 20 | 19.0 | 1.0 | 230.5 |  |  | 0.00 | 230.5 | 0.00 | 230.5 |
|  | 屋顶 | 46.88 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 689.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689.4 | 0.00 | 689.4 |
|  | 顶板 | 0.69 | 2.98 | 20 | 19.0 | 0.4 | 15.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.6 | 0.00 | 15.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 571.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1427.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7714 |
| 1060[办公室] | 东南外墙 | 24.66 | 1.11 | 20 | 19.0 | 1.0 | 521.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 469.3 | 0.00 | 469.3 |
|  | 东南外窗 | 30.24 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 2240.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 2016.7 | 0.00 | 2016.7 |
|  | 非周边地面 | 31.11 | 0.30 | 20 | 19.0 | 1.0 | 176.1 |  |  | 0.00 | 176.1 | 0.00 | 176.1 |
|  | 周边地面 | 12.20 | 0.51 | 20 | 19.0 | 1.0 | 119.1 |  |  | 0.00 | 119.1 | 0.00 | 119.1 |
|  | 屋顶 | 1.91 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 28.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.1 | 0.00 | 28.1 |
|  | 顶板 | 41.40 | 2.98 | 20 | 19.0 | 0.4 | 938.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 938.9 | 0.00 | 938.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1299.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5509 |
| 1061,1062[办公室] | 东南外墙 | 24.66 | 1.11 | 20 | 19.0 | 1.0 | 521.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 469.3 | 0.00 | 469.3 |
|  | 东南外窗 | 30.24 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 2240.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 2016.7 | 0.00 | 2016.7 |
|  | 非周边地面 | 31.11 | 0.30 | 20 | 19.0 | 1.0 | 176.1 |  |  | 0.00 | 176.1 | 0.00 | 176.1 |
|  | 周边地面 | 12.20 | 0.51 | 20 | 19.0 | 1.0 | 119.1 |  |  | 0.00 | 119.1 | 0.00 | 119.1 |
|  | 屋顶 | 43.31 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 636.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636.9 | 0.00 | 636.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1299.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5146 |
| 1063[办公室] | 东南外墙 | 70.38 | 1.11 | 20 | 19.0 | 1.0 | 1488.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1339.5 | 0.00 | 1339.5 |
|  | 东南外窗 | 60.48 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 4481.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 4033.4 | 0.00 | 4033.4 |
|  | 非周边地面 | 74.15 | 0.30 | 20 | 19.0 | 1.0 | 419.9 |  |  | 0.00 | 419.9 | 0.00 | 419.9 |
|  | 周边地面 | 29.08 | 0.51 | 20 | 19.0 | 1.0 | 284.0 |  |  | 0.00 | 284.0 | 0.00 | 284.0 |
|  | 屋顶 | 103.23 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 1518.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1518.2 | 0.00 | 1518.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 775.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3097.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11625 |
| 1068[办公室] | 西南外墙 | 38.88 | 1.11 | 20 | 19.0 | 1.0 | 822.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 740.0 | 0.00 | 740.0 |
|  | 西北外墙 | 28.26 | 1.11 | 20 | 19.0 | 1.0 | 597.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 627.5 | 0.00 | 627.5 |
|  | 西南外窗 | 15.12 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 1120.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1008.4 | 0.00 | 1008.4 |
|  | 西北外窗 | 30.24 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 2240.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2352.8 | 0.00 | 2352.8 |
|  | 非周边地面 | 18.00 | 0.30 | 20 | 19.0 | 1.0 | 101.9 |  |  | 0.00 | 101.9 | 0.00 | 101.9 |
|  | 周边地面 | 21.00 | 0.51 | 20 | 19.0 | 1.0 | 205.1 |  |  | 0.00 | 205.1 | 0.00 | 205.1 |
|  | 屋顶 | 39.00 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 573.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573.5 | 0.00 | 573.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1170.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7483 |
| 1069,1070,1071[办公室] | 西北外墙 | 24.66 | 1.11 | 20 | 19.0 | 1.0 | 521.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 547.6 | 0.00 | 547.6 |
|  | 西北外窗 | 30.24 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 2240.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2352.8 | 0.00 | 2352.8 |
|  | 非周边地面 | 24.40 | 0.30 | 20 | 19.0 | 1.0 | 138.2 |  |  | 0.00 | 138.2 | 0.00 | 138.2 |
|  | 周边地面 | 12.20 | 0.51 | 20 | 19.0 | 1.0 | 119.1 |  |  | 0.00 | 119.1 | 0.00 | 119.1 |
|  | 屋顶 | 36.60 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 538.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538.2 | 0.00 | 538.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1098.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5263 |
| 1072[办公室] | 西北外墙 | 24.66 | 1.11 | 20 | 19.0 | 1.0 | 521.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 547.6 | 0.00 | 547.6 |
|  | 西北外窗 | 30.24 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 2240.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2352.8 | 0.00 | 2352.8 |
|  | 内墙 | 54.00 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 207.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.9 | 0.00 | 207.9 |
|  | 非周边地面 | 24.40 | 0.30 | 20 | 19.0 | 1.0 | 138.2 |  |  | 0.00 | 138.2 | 0.00 | 138.2 |
|  | 周边地面 | 12.20 | 0.51 | 20 | 19.0 | 1.0 | 119.1 |  |  | 0.00 | 119.1 | 0.00 | 119.1 |
|  | 屋顶 | 36.60 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 538.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538.2 | 0.00 | 538.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1098.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5491 |
| 1073[卫生间] | 西北外墙 | 47.52 | 1.11 | 18 | 17.0 | 1.0 | 899.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 944.1 | 0.00 | 944.1 |
|  | 西北外窗 | 30.24 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 2004.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2105.2 | 0.00 | 2105.2 |
|  | 非周边地面 | 34.56 | 0.30 | 18 | 17.0 | 1.0 | 175.1 |  |  | 0.00 | 175.1 | 0.00 | 175.1 |
|  | 周边地面 | 17.28 | 0.51 | 18 | 17.0 | 1.0 | 151.0 |  |  | 0.00 | 151.0 | 0.00 | 151.0 |
|  | 屋顶 | 51.84 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 682.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682.1 | 0.00 | 682.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 413.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1555.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6107 |
| 1078[办公室] | 西南外墙 | 48.78 | 1.11 | 20 | 19.0 | 1.0 | 1031.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 928.4 | 0.00 | 928.4 |
|  | 西北外墙 | 28.26 | 1.11 | 20 | 19.0 | 1.0 | 597.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 627.5 | 0.00 | 627.5 |
|  | 西南外窗 | 15.12 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 1120.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1008.4 | 0.00 | 1008.4 |
|  | 西北外窗 | 30.24 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 2240.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2352.8 | 0.00 | 2352.8 |
|  | 非周边地面 | 22.95 | 0.30 | 20 | 19.0 | 1.0 | 129.9 |  |  | 0.00 | 129.9 | 0.00 | 129.9 |
|  | 周边地面 | 23.20 | 0.51 | 20 | 19.0 | 1.0 | 226.6 |  |  | 0.00 | 226.6 | 0.00 | 226.6 |
|  | 屋顶 | 46.15 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 678.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678.7 | 0.00 | 678.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1384.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8075 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 603299 |
| 1028[洽谈室] | 东南外墙 | 32.88 | 1.11 | 18 | 17.0 | 1.0 | 622.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 559.9 | 0.00 | 559.9 |
|  | 东南外窗 | 40.32 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 2673.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 2405.9 | 0.00 | 2405.9 |
|  | 底板 | 73.20 | 2.98 | 18 | 17.0 | 0.8 | 2785.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2785.0 | 0.00 | 2785.0 |
|  | 屋顶 | 73.20 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 963.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 963.2 | 0.00 | 963.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 673.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1464.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8877 |
| 1030[洽谈室] | 东南外墙 | 18.84 | 1.11 | 18 | 17.0 | 1.0 | 356.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 320.8 | 0.00 | 320.8 |
|  | 东南外窗 | 20.16 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1336.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1202.9 | 0.00 | 1202.9 |
|  | 底板 | 39.00 | 2.98 | 18 | 17.0 | 0.8 | 1483.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1483.8 | 0.00 | 1483.8 |
|  | 屋顶 | 39.00 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 513.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.2 | 0.00 | 513.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4667 |
| 1037,1038,1039,1040,1054,1056[洽谈室] | 西北外墙 | 16.44 | 1.11 | 18 | 17.0 | 1.0 | 311.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.6 | 0.00 | 326.6 |
|  | 西北外窗 | 20.16 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1336.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1403.4 | 0.00 | 1403.4 |
|  | 底板 | 43.31 | 2.98 | 18 | 17.0 | 0.8 | 1647.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1647.8 | 0.00 | 1647.8 |
|  | 屋顶 | 43.31 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 569.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.9 | 0.00 | 569.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 866.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5231 |
| 1041[洽谈室] | 西北外墙 | 18.84 | 1.11 | 18 | 17.0 | 1.0 | 356.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 374.3 | 0.00 | 374.3 |
|  | 西北外窗 | 20.16 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1336.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1403.4 | 0.00 | 1403.4 |
|  | 底板 | 46.15 | 2.98 | 18 | 17.0 | 0.8 | 1755.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1755.9 | 0.00 | 1755.9 |
|  | 屋顶 | 46.15 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 607.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607.3 | 0.00 | 607.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 923.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5500 |
| 1046,1080,1081[洽谈室] | 东南外墙 | 16.44 | 1.11 | 18 | 17.0 | 1.0 | 311.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 280.0 | 0.00 | 280.0 |
|  | 东南外窗 | 20.16 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1336.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1202.9 | 0.00 | 1202.9 |
|  | 底板 | 36.60 | 2.98 | 18 | 17.0 | 0.8 | 1392.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1392.5 | 0.00 | 1392.5 |
|  | 屋顶 | 36.60 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 481.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481.6 | 0.00 | 481.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 732.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4439 |
| 1047[洽谈室] | 东南外墙 | 17.64 | 1.11 | 18 | 17.0 | 1.0 | 333.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 300.4 | 0.00 | 300.4 |
|  | 东南外窗 | 20.16 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1336.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1202.9 | 0.00 | 1202.9 |
|  | 底板 | 37.80 | 2.98 | 18 | 17.0 | 0.8 | 1438.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1438.1 | 0.00 | 1438.1 |
|  | 屋顶 | 37.80 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 497.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497.4 | 0.00 | 497.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 756.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4553 |
| 1048[洽谈室] | 东南外墙 | 18.32 | 1.11 | 18 | 17.0 | 1.0 | 346.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 312.0 | 0.00 | 312.0 |
|  | 东南外窗 | 20.16 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1336.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1202.9 | 0.00 | 1202.9 |
|  | 底板 | 38.49 | 2.98 | 18 | 17.0 | 0.8 | 1464.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1464.2 | 0.00 | 1464.2 |
|  | 屋顶 | 38.49 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 506.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506.4 | 0.00 | 506.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 769.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4618 |
| 1055[洽谈室] | 西北外墙 | 15.24 | 1.11 | 18 | 17.0 | 1.0 | 288.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 302.8 | 0.00 | 302.8 |
|  | 西北外窗 | 20.16 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1336.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1403.4 | 0.00 | 1403.4 |
|  | 底板 | 41.89 | 2.98 | 18 | 17.0 | 0.8 | 1593.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1593.7 | 0.00 | 1593.7 |
|  | 屋顶 | 41.89 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 551.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551.2 | 0.00 | 551.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 837.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5096 |
| 1057[洽谈室] | 西北外墙 | 17.64 | 1.11 | 18 | 17.0 | 1.0 | 333.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 350.5 | 0.00 | 350.5 |
|  | 西北外窗 | 20.16 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1336.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1403.4 | 0.00 | 1403.4 |
|  | 底板 | 44.73 | 2.98 | 18 | 17.0 | 0.8 | 1701.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1701.8 | 0.00 | 1701.8 |
|  | 屋顶 | 44.73 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 588.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588.6 | 0.00 | 588.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 406.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 894.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5365 |
| 1058[洽谈室] | 西北外墙 | 19.44 | 1.11 | 18 | 17.0 | 1.0 | 367.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 386.2 | 0.00 | 386.2 |
|  | 西北外窗 | 20.16 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1336.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1403.4 | 0.00 | 1403.4 |
|  | 底板 | 46.86 | 2.98 | 18 | 17.0 | 0.8 | 1782.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1782.8 | 0.00 | 1782.8 |
|  | 屋顶 | 46.86 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 616.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.6 | 0.00 | 616.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 937.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5567 |
| 1064[洽谈室] | 东南外墙 | 31.68 | 1.11 | 18 | 17.0 | 1.0 | 599.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 539.5 | 0.00 | 539.5 |
|  | 东南外窗 | 40.32 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 2673.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 2405.9 | 0.00 | 2405.9 |
|  | 底板 | 85.20 | 2.98 | 18 | 17.0 | 0.8 | 3241.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3241.5 | 0.00 | 3241.5 |
|  | 屋顶 | 85.20 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1121.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1121.1 | 0.00 | 1121.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 733.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1704.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9771 |
| 1065[洽谈室] | 东南外墙 | 16.44 | 1.11 | 18 | 17.0 | 1.0 | 311.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 280.0 | 0.00 | 280.0 |
|  | 东南外窗 | 20.16 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1336.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1202.9 | 0.00 | 1202.9 |
|  | 底板 | 43.31 | 2.98 | 18 | 17.0 | 0.8 | 1647.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1647.8 | 0.00 | 1647.8 |
|  | 屋顶 | 43.31 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 569.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.9 | 0.00 | 569.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 866.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4951 |
| 1066[洽谈室] | 东南外墙 | 17.64 | 1.11 | 18 | 17.0 | 1.0 | 333.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 300.4 | 0.00 | 300.4 |
|  | 东南外窗 | 20.16 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1336.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1202.9 | 0.00 | 1202.9 |
|  | 底板 | 44.73 | 2.98 | 18 | 17.0 | 0.8 | 1701.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1701.8 | 0.00 | 1701.8 |
|  | 屋顶 | 44.73 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 588.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588.6 | 0.00 | 588.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 894.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5082 |
| 1067[洽谈室] | 东南外墙 | 18.24 | 1.11 | 18 | 17.0 | 1.0 | 345.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 310.6 | 0.00 | 310.6 |
|  | 东南外窗 | 20.16 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1336.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1202.9 | 0.00 | 1202.9 |
|  | 底板 | 45.44 | 2.98 | 18 | 17.0 | 0.8 | 1728.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1728.8 | 0.00 | 1728.8 |
|  | 屋顶 | 45.44 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 597.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 597.9 | 0.00 | 597.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 908.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5147 |
| 1074,1075[洽谈室] | 西北外墙 | 15.24 | 1.11 | 18 | 17.0 | 1.0 | 288.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 302.8 | 0.00 | 302.8 |
|  | 西北外窗 | 20.16 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1336.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1403.4 | 0.00 | 1403.4 |
|  | 底板 | 35.40 | 2.98 | 18 | 17.0 | 0.8 | 1346.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1346.8 | 0.00 | 1346.8 |
|  | 屋顶 | 35.40 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 465.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.8 | 0.00 | 465.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 708.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4601 |
| 1076[洽谈室] | 西北外墙 | 17.64 | 1.11 | 18 | 17.0 | 1.0 | 333.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 350.5 | 0.00 | 350.5 |
|  | 西北外窗 | 20.16 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1336.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1403.4 | 0.00 | 1403.4 |
|  | 底板 | 37.80 | 2.98 | 18 | 17.0 | 0.8 | 1438.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1438.1 | 0.00 | 1438.1 |
|  | 屋顶 | 37.80 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 497.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497.4 | 0.00 | 497.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 756.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4836 |
| 1077[洽谈室] | 西北外墙 | 19.44 | 1.11 | 18 | 17.0 | 1.0 | 367.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 386.2 | 0.00 | 386.2 |
|  | 西北外窗 | 20.16 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1336.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1403.4 | 0.00 | 1403.4 |
|  | 底板 | 39.60 | 2.98 | 18 | 17.0 | 0.8 | 1506.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1506.6 | 0.00 | 1506.6 |
|  | 屋顶 | 39.60 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 521.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521.1 | 0.00 | 521.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 383.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 792.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5013 |
| 1079[洽谈室] | 西北外墙 | 16.44 | 1.11 | 18 | 17.0 | 1.0 | 311.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.6 | 0.00 | 326.6 |
|  | 西北外窗 | 20.16 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1336.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1403.4 | 0.00 | 1403.4 |
|  | 底板 | 36.60 | 2.98 | 18 | 17.0 | 0.8 | 1392.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1392.5 | 0.00 | 1392.5 |
|  | 屋顶 | 36.60 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 481.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481.6 | 0.00 | 481.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 732.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4719 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126251 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593799 |