建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

苇间见

设计编号：

| 工程地点 | ： | 内蒙古-呼和浩特 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年11月21日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250101(SP1) |  |
| 正版授权码 | : T15234273889 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	8

4.1 工程材料	8

4.2 围护结构做法简要说明	9

4.3 体形系数	10

4.4 窗墙比	10

4.5 天窗	12

4.6 屋顶	12

4.7 外墙	12

4.8 挑空楼板	16

4.9 地下车库与供暖房间之间的楼板	16

4.10 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙	16

4.11 外窗	17

4.12 周边地面	19

4.13 采暖地下室外墙	19

4.14 变形缝	19

4.15 可开启窗扇	19

4.16 非中空窗面积比	19

4.17 规定性指标检查结论	20

建筑概况

| 工程名称 | 苇间见 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 内蒙古-呼和浩特 |
| 气候分区 | 严寒C区 |
| 计算建筑面积 | 地上851㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 16.9m |
| 计算建筑体积 | 4632.04 |
| 计算建筑外表面积 | 1419.06 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

规定性指标检查

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 1.020 | 250.0 | 1200.0 | 0.0230 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0430 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 建筑钢材 | 58.200 | 126.284 | 7850.0 | 480.0 | 0.0000 |  |
| 现场喷涂超细无机纤维 | 0.035 | 0.319 | 38.0 | 1050.0 | 0.0225 | 《内蒙古公共建筑节能标准》DBJ03-27-2017 |
| 细石混凝土 | 1.740 | 17.398 | 2600.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 芦苇压实层 | 0.450 | 0.850 | 100.0 | 1800.0 | 0.0000 |  |
| 无机轻集料保温砂浆Ⅰ型 | 0.070 | 1.200 | 350.0 | 808.2 | 0.1910 | 《内蒙古12系列建筑标准设计图集》DBJ03-22-2014 |
| 秸秆转 | 0.300 | 10.000 | 1800.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 防水层(忽略保温性能) | － | － | － |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：芦苇屋顶 (K=0.251,D=4.665)：（由上到下）

芦苇压实层 200mm＋石灰砂浆 10mm＋防水层(忽略保温性能) 5mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 30mm＋水泥砂浆找平层 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 200mm＋建筑钢材 100mm

2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.167,D=35.794)：（由外到内）

秸秆转 1000mm＋岩棉板(ρ=60-160) 100mm＋水泥砂浆 15mm＋建筑钢材 200mm＋无机轻集料保温砂浆Ⅰ型 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.385,D=5.138)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 100mm＋水泥砂浆 15mm＋钢筋混凝土 300mm＋水泥砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.342,D=3.475)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋岩棉板(ρ=60-160) 120mm＋水泥砂浆 20mm

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 1419.06 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 4632.04 |
| 体形系数 | 0.31 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条 |
| 标准要求 | 应满足表3.1.3的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.600 | 697.31 | 682.49 | 4602.27 |
| 2 | 3.700 | 153.51 | 700.01 | 628.80 |
| 3 | 6.600 | 0.00 | 173.69 | -317.15 |
| 合计 | 16.90 | 850.82 | 1556.19 | 4913.92 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 129.04 | 524.29 | 0.25 |
| 北向 | 立面2 | 138.78 | 536.02 | 0.26 |
| 东向 | 立面3 | 137.85 | 377.50 | 0.37 |
| 西向 | 立面4 | 24.04 | 292.89 | 0.08 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 69.00 | 129.04 |
|  |  | C0909 | 0.90×0.90 | 1 | 1 | 0.81 | 0.81 |  |
|  |  | C0910 | 0.90×1.00 | 1 | 1 | 0.90 | 0.90 |  |
|  |  | C1009 | 1.00×0.90 | 1 | 1 | 0.90 | 0.90 |  |
|  |  | C1010 | 3.00×1.00 | 1 | 2 | 3.00 | 6.00 |  |
|  |  | C1010 | 4.00×1.00 | 1 | 2 | 4.00 | 8.00 |  |
|  |  | C1010 | 1.00×1.00 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  | C1109 | 1.07×0.90 | 1 | 1 | 0.96 | 0.96 |  |
|  |  | C1110 | 1.10×1.00 | 1 | 1 | 1.10 | 1.10 |  |
|  |  | C1209 | 1.20×0.90 | 1 | 1 | 1.08 | 1.08 |  |
|  |  | C1210 | 1.20×1.00 | 1 | 1 | 1.20 | 1.20 |  |
|  |  | C1509 | 1.50×0.90 | 1 | 1 | 1.35 | 1.35 |  |
|  |  | C1510 | 1.50×1.00 | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 |  |
|  |  | C2712 | 2.71×1.20 | 1 | 1 | 3.25 | 3.25 |  |
|  |  | C2712 | 2.70×1.20 | 1 | 1 | 3.24 | 3.24 |  |
|  |  | C2712 | 0.01×1.20 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 |  |
|  |  | C3409 | 3.40×0.90 | 1 | 3 | 3.06 | 9.18 |  |
|  |  | C3410 | 3.40×1.00 | 1 | 3 | 3.40 | 10.20 |  |
|  |  | C7850 | 0.02×1.20 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 |  |
|  |  | C7850 | 2.71×1.20 | 1 | 1 | 3.25 | 3.25 |  |
|  |  | C7850 | 0.20×1.20 | 1 | 1 | 0.24 | 0.24 |  |
|  |  | C7850 | 1.75×1.20 | 1 | 1 | 2.10 | 2.10 |  |
|  |  | C7850 | 0.44×1.20 | 1 | 1 | 0.53 | 0.53 |  |
|  |  | C7850 | 2.70×1.20 | 1 | 1 | 3.24 | 3.24 |  |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 69.00 | 138.78 |
|  |  | C2712 | 2.71×1.20 | 1 | 2 | 3.25 | 6.49 |  |
|  |  | C3220 | 3.16×2.00 | 1 | 1 | 6.32 | 6.32 |  |
|  |  | C3420 | 3.40×2.00 | 1 | 7 | 6.80 | 47.60 |  |
|  |  | C7850 | 0.00×1.20 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | C7850 | 2.71×1.20 | 1 | 2 | 3.25 | 6.49 |  |
|  |  | C7850 | 0.26×1.20 | 1 | 1 | 0.31 | 0.31 |  |
|  |  | C7850 | 1.75×1.20 | 1 | 1 | 2.10 | 2.10 |  |
|  |  | C7850 | 0.37×1.20 | 1 | 1 | 0.45 | 0.45 |  |
|  |  | C7850 | 0.02×1.20 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 118.72 | 137.85 |
|  |  | C1920 | 1.90×2.00 | 1 | 4 | 3.80 | 15.20 |  |
|  |  | C3910 | 3.93×1.00 | 1 | 1 | 3.93 | 3.93 |  |
| 西向 | 立面4 | C1209 | 1.20×0.90 | 1 | 2 | 1.08 | 2.16 | 24.04 |
|  |  | C1209 | 1.20×0.90 | 1 | 2 | 1.08 | 2.16 |  |
|  |  | C1210 | 1.20×1.00 | 1 | 2 | 1.20 | 2.40 |  |
|  |  | C1210 | 1.20×1.00 | 1 | 2 | 1.20 | 2.40 |  |
|  |  | C3909 | 3.93×0.90 | 1 | 2 | 3.53 | 7.07 |  |
|  |  | C3910 | 3.93×1.00 | 1 | 2 | 3.93 | 7.85 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

芦苇屋顶

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 芦苇压实层 | 200 | 0.450 | 0.850 | 1.00 | 0.444 | 0.378 |
| 石灰砂浆 | 10 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.012 | 0.124 |
| 防水层(忽略保温性能) | 5 | － | － | － | － | － |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 200 | 0.060 | 1.020 | 1.00 | 3.333 | 3.400 |
| 建筑钢材 | 100 | 58.200 | 126.284 | 1.00 | 0.002 | 0.217 |
| 各层之和∑ | 565 | － | － | － | 3.833 | 4.665 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75(特殊材料) |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.30或0.30<S≤0.50,K≤0.25 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 秸秆转 | 1000 | 0.300 | 10.000 | 1.00 | 3.333 | 33.333 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 100 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 2.217 | 1.500 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 建筑钢材 | 200 | 58.200 | 126.284 | 1.00 | 0.003 | 0.434 |
| 无机轻集料保温砂浆Ⅰ型 | 20 | 0.070 | 1.200 | 1.00 | 0.286 | 0.343 |
| 各层之和∑ | 1335 | － | － | － | 5.856 | 35.794 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.17 |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.17 + 103.78/1168.86 = 0.26 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 100 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 2.217 | 1.500 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 钢筋混凝土 | 300 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.172 | 2.966 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 455 | － | － | － | 2.449 | 5.138 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 188.60 | 22.63 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 77.26 | 9.27 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 58.99 | 7.08 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 1.05 | 0.01 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.160 | 14.11 | 2.26 |
|  | 合计 |  |  |  | 41.25 |
| 北 | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 193.00 | 23.16 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 56.34 | 6.76 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 40.18 | 4.82 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 1.05 | 0.01 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.160 | 12.54 | 2.01 |
|  | 合计 |  |  |  | 36.75 |
| 东 | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 79.00 | 9.48 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 13.33 | 1.60 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 11.53 | 1.38 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.160 | 2.07 | 0.33 |
|  | 合计 |  |  |  | 12.79 |
| 西 | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 28.80 | 3.46 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 25.31 | 3.04 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 25.31 | 3.04 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 6.15 | 0.03 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.160 | 21.42 | 3.43 |
|  | 合计 |  |  |  | 12.99 |
| 总计 |  |  |  |  | 103.78 |

热桥节点图

| 外墙－窗左右口：OW-WR4 | 外墙－窗上口：OW-WU4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗下口：OW-WB8 | 外墙－凹墙角：OW-C2 |
| --- | --- |

| 外墙－挑空楼板：OW-FW2 |  |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 364.82 | 1.000 | 0.17 | 35.79 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.17 + 41.25/364.82 = 0.28 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 319.66 | 1.000 | 0.17 | 35.79 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.17 + 36.75/319.66 = 0.28 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 219.13 | 1.000 | 0.17 | 35.79 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.17 + 12.79/219.13 = 0.23 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 265.25 | 1.000 | 0.17 | 35.79 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.17 + 12.99/265.25 = 0.22 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1168.86 | 1.000 | 0.17 | 35.79 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.17 + 103.78/1168.86 = 0.26 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.38或0.30<S≤0.50,K≤0.35 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 120 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 2.661 | 1.800 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 2.773 | 3.475 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.38或0.30<S≤0.50,K≤0.35 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项围护结构

非供暖楼梯间与供暖房间隔墙

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木窗框(框洞比0.3)--6中透光Low-E+12氩气+6透明玻璃 | 121 | 1.52 | 0.31 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 来源：《内蒙古12系列建筑标准设计图集》DBJ03-22-2014 |  |  |  |  |
| 2 | 木窗框(框洞比0.3)--6中透光Low-E+12氩气+6透明玻璃 | 18 | 1.52 | 0.31 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1920，C3910，C1209，C1210，C3909，C0909，C0910，C1009，C1010，C1109，C1110，C1509，C1510，C2712，C3409，C3410，C7850，C3220，C3420 |  |  |  |
|  | 来源：《内蒙古12系列建筑标准设计图集》DBJ03-22-2014 |  |  |  |  |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 69.00 | 121 | 1.520 |
| 2 | C0909 | 1 | 1 | 0.81 | 0.81 | 18 | 1.520 |
| 3 | C0910 | 1 | 1 | 0.90 | 0.90 | 18 | 1.520 |
| 4 | C1009 | 1 | 1 | 0.90 | 0.90 | 18 | 1.520 |
| 5 | C1010 | 1 | 2 | 3.00 | 6.00 | 18 | 1.520 |
| 6 | C1010 | 1 | 2 | 4.00 | 8.00 | 18 | 1.520 |
| 7 | C1010 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 18 | 1.520 |
| 8 | C1109 | 1 | 1 | 0.96 | 0.96 | 18 | 1.520 |
| 9 | C1110 | 1 | 1 | 1.10 | 1.10 | 18 | 1.520 |
| 10 | C1209 | 1 | 1 | 1.08 | 1.08 | 18 | 1.520 |
| 11 | C1210 | 1 | 1 | 1.20 | 1.20 | 18 | 1.520 |
| 12 | C1509 | 1 | 1 | 1.35 | 1.35 | 18 | 1.520 |
| 13 | C1510 | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 | 18 | 1.520 |
| 14 | C2712 | 1 | 1 | 3.25 | 3.25 | 18 | 1.520 |
| 15 | C2712 | 1 | 1 | 3.24 | 3.24 | 18 | 1.520 |
| 16 | C2712 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 18 | 1.520 |
| 17 | C3409 | 1 | 3 | 3.06 | 9.18 | 18 | 1.520 |
| 18 | C3410 | 1 | 3 | 3.40 | 10.20 | 18 | 1.520 |
| 19 | C7850 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 18 | 1.520 |
| 20 | C7850 | 1 | 1 | 3.25 | 3.25 | 18 | 1.520 |
| 21 | C7850 | 1 | 1 | 0.24 | 0.24 | 18 | 1.520 |
| 22 | C7850 | 1 | 1 | 2.10 | 2.10 | 18 | 1.520 |
| 23 | C7850 | 1 | 1 | 0.53 | 0.53 | 18 | 1.520 |
| 24 | C7850 | 1 | 1 | 3.24 | 3.24 | 18 | 1.520 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 129.04 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.520 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 69.00 | 121 | 1.520 |
| 2 | C2712 | 1 | 2 | 3.25 | 6.49 | 18 | 1.520 |
| 3 | C3220 | 1 | 1 | 6.32 | 6.32 | 18 | 1.520 |
| 4 | C3420 | 1 | 7 | 6.80 | 47.60 | 18 | 1.520 |
| 5 | C7850 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 18 | 1.520 |
| 6 | C7850 | 1 | 2 | 3.25 | 6.49 | 18 | 1.520 |
| 7 | C7850 | 1 | 1 | 0.31 | 0.31 | 18 | 1.520 |
| 8 | C7850 | 1 | 1 | 2.10 | 2.10 | 18 | 1.520 |
| 9 | C7850 | 1 | 1 | 0.45 | 0.45 | 18 | 1.520 |
| 10 | C7850 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 18 | 1.520 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 138.78 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.520 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 118.72 | 121 | 1.520 |
| 2 | C1920 | 1 | 4 | 3.80 | 15.20 | 18 | 1.520 |
| 3 | C3910 | 1 | 1 | 3.93 | 3.93 | 18 | 1.520 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 137.85 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.520 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1209 | 1 | 2 | 1.08 | 2.16 | 18 | 1.520 |
| 2 | C1209 | 1 | 2 | 1.08 | 2.16 | 18 | 1.520 |
| 3 | C1210 | 1 | 2 | 1.20 | 2.40 | 18 | 1.520 |
| 4 | C1210 | 1 | 2 | 1.20 | 2.40 | 18 | 1.520 |
| 5 | C3909 | 1 | 2 | 3.53 | 7.07 | 18 | 1.520 |
| 6 | C3910 | 1 | 2 | 3.93 | 7.85 | 18 | 1.520 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 24.04 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.520 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 129.04 | 1.52 | 0.29 | 0.25 | K≤2.00 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 138.78 | 1.52 | 0.31 | 0.26 | K≤2.00 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 137.85 | 1.52 | 0.30 | 0.37 | K≤1.90 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 24.04 | 1.52 | 0.28 | 0.08 | K≤2.50 | 满足 |
| 综合平均 |  | 429.71 | 1.52 | 0.30 | 0.25 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-2的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

本工程无此项围护结构

采暖地下室外墙

本工程无此项围护结构

变形缝

本工程无此项围护结构

可开启窗扇

| 通风换气装置 | 无通风换气装置 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |
| 标准要求 | 主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |
| 结论 | 满足 |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 129.04 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 0.00 | 138.78 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 0.00 | 137.85 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 0.00 | 24.04 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 6 | 外窗 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 8 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。