给排水管道、设备、设施相关标识设置说明
1. 设计依据
《建筑给水排水制图标准》GB/T 50106-2010
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 条文 5.2.5
2. 标识设置原则
全覆盖：所有给水排水管道、设备、设施均设置永久性标识，无遗漏。
清晰明确：标识内容包含介质名称、流向、编号 / 用途，字体醒目、易于识别。
耐久性：采用耐腐蚀、耐候、防水的材质（如不锈钢铭牌、PVC 不干胶 + 透明保护膜），确保长期清晰可见。
标准化：统一标识样式、颜色、尺寸，符合行业规范。
3. 分类标识要求
	类别
	标识内容
	颜色规范
	安装位置

	生活给水管
	生活给水、流向、管径
	蓝色
	管道转弯处、分支处、阀门旁，每 5m 一处

	直饮水管
	直饮水、流向、管径
	绿色
	管道明显位置，与生活给水管区分

	污水管
	污水、流向、管径
	黑色
	管道转弯处、检查井旁

	雨水管
	雨水、流向、管径
	绿色
	管道明显位置

	消防管
	消防水、流向、管径
	红色
	管道明显位置

	水箱 / 水池
	生活饮用水箱、容积、编号
	蓝色铭牌
	水箱侧面醒目位置

	水泵 / 阀门
	设备名称、编号、用途
	白色字体 + 设备色
	设备本体或就近支架


