一、设计依据
《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021
《民用建筑通用规范》GB 55031-2022
《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016
其他现行国家及地方相关强制性标准
二、建筑专业健康舒适设计说明
1. 室内声环境（符合 GB 55016）
噪声分区：总平面合理划分噪声源区域（出入口、厨房）与噪声敏感区域（活动室、寝室），通过绿化隔离带与建筑布局实现物理分隔。
构件隔声：外墙、隔墙、楼板、门窗等构件隔声性能均满足 GB 50118 要求：
外墙空气声隔声量≥45dB；
楼板撞击声压级≤65dB；
外窗隔声量≥30dB。
室内噪声限值：幼儿活动室、寝室昼间噪声≤45dB，夜间≤40dB，符合规范要求。
2. 室内光环境（符合 GB 55016）
天然采光：主要功能房间窗地面积比≥1/5，满足幼儿活动采光需求。
人工照明：
活动室照度≥300lx，寝室≥150lx，符合 GB 50034 要求；
长期停留房间选用 SVM≤1.3 的无频闪 LED 灯具，保护幼儿视力；
统一眩光值 UGR≤19，显色指数 Ra≥90，视觉舒适。
3. 室内热环境（符合 GB 55016）
围护结构保温：外墙、屋面、外窗保温性能满足广西夏热冬暖地区节能要求，避免室内结露与冷热不均。
温度控制：夏季室内设计温度 26℃，冬季 20℃，通过分体式空调 + 新风系统实现稳定热环境。
三、暖通专业健康舒适设计说明
1. 通风与空气质量（符合 GB 55016）
新风系统：幼儿活动室、寝室等长期停留区域新风量≥30m³/(h・人)，保证 CO₂浓度≤1000ppm，符合 GB/T 18883 要求。
气流组织：污染区（厨房、卫生间）保持负压，洁净区（活动室）保持正压，避免污染物串流。
防倒灌：厨房、卫生间排风系统安装止回阀，防止排气倒灌。
2. 热环境调节（符合 GB 55016）
独立控制：主要功能房间均配置现场独立控制的空调末端，可调节温度、风速，满足个性化热舒适需求。
湿度控制：夏季相对湿度控制在 40%~60%，冬季 30%~50%，避免干燥或潮湿引发不适。
四、给排水专业健康舒适设计说明
1. 生活饮用水安全（符合 GB 55020）
水质标准：生活饮用水水质符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749 要求，定期检测，无二次污染。
储水设施：生活饮用水箱采用 304 食品级不锈钢，每半年清洗消毒不少于 1 次，保障水质卫生。
水封防护：便器、地漏水封深度≥50mm，防止异味与有害气体倒灌。
2. 节水与卫生（符合 GB 55020）
节水器具：全部选用一级节水型卫生器具，减少水资源浪费。
非传统水源标识：若涉及雨水回收、中水回用，管道与设备设置永久性标识，避免误接误用。
