建筑照明设计方案（含光污染控制）

一、方案总则

1.1 设计目的

为项目建筑室内外照明提供合规、节能、舒适、低光污染的系统解决方案，满足功能使用、视觉健康、消防安全及环保要求，同时严格遵循《建筑环境光污染控制标准》（对应图中 8.2.7 条款），保障居住空间与公共环境免受光干扰。

1.2 设计范围

- 建筑室内功能区域照明（办公、商业、居住、公共空间等）

- 建筑室外照明（立面照明、景观照明、道路照明、标识照明）

- 室外显示屏亮度控制与设置管理

1.3 设计依据

- 《建筑照明设计标准》GB 50034

- 《建筑环境光污染控制标准》（对应图中 8.2.7 条款）

- 《室外照明装置安全要求》

- 地方城市照明管理规定、消防规范

- 项目规划设计条件及业主使用需求

二、设计原则

- 功能优先：满足不同空间的照度、显色性、视觉舒适度要求。

- 光污染防控：严格控制对居住空间的垂直照度与显示屏亮度，符合表 8.2.7-1、表 8.2.7-2 限值。

- 节能高效：优先采用 LED 等高效光源，搭配智能控制，降低能耗。

- 安全可靠：满足防水、防雷、防漏电、防眩光等安全要求。

- 美观协调：照明效果与建筑风格、景观环境相融合。

三、光污染控制专项设计（核心合规要求）

3.1 居住空间垂直照度控制

表格

| 环境区域 | 非熄灯时段 (lx) | 熄灯时段 (lx) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| E2 | ≤2 | ≤0* (公共道路照明为 1) | 居住空间窗户外表面垂直照度 |
| E3 | ≤5 | ≤1 | 同上 |
| E4 | ≤10 | ≤2 | 同上 |

控制措施：

- 室外照明灯具采用下照式 / 截光型，避免光线直射居住窗户。

- 调整灯具安装角度与高度，确保光线投射范围仅覆盖功能区域。

- 熄灯时段（如 23:00–次日 6:00）自动关闭或调暗非必要室外照明。

- 公共道路照明灯具对居住空间的影响值按 1 lx 控制。

3.2 室外显示屏亮度控制

表格

| 环境区域 | 平均亮度限值 (cd/m²) | 附加要求 |
| --- | --- | --- |
| E2 | ≤200 | 车道与人行道两侧不得设置动态模式显示屏 |
| E3 | ≤400 | 同上 |
| E4 | ≤600 | 同上 |

控制措施：

- 显示屏采用亮度自动调节系统，根据环境光强度调整输出亮度。

- 禁止在车道、人行道两侧设置动态模式显示屏，静态显示屏需符合亮度限值。

- 熄灯时段进一步降低显示屏亮度或关闭非必要显示内容。

四、室内照明设计

4.1 主要空间照度标准

表格

| 空间类型 | 平均照度 (lx) | 显色指数 Ra | 色温 (K) | 眩光控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公区 | 300–500 | ≥80 | 4000–5000 | UGR<19 |
| 商业营业厅 | 200–500 | ≥80 | 3000–4500 | UGR<22 |
| 居住空间 | 75–150 | ≥80 | 2700–3500 | 无直接眩光 |
| 公共走道 / 楼梯间 | 50–100 | ≥70 | 3000–4000 | 柔和照明 |
| 设备机房 | 100–200 | ≥70 | 4000–5000 | 防眩光 |

4.2 光源与灯具选型

- 光源：优先选用 LED 光源，寿命≥30000 小时，光效≥100 lm/W。

- 灯具：

  - 办公 / 商业：格栅灯、面板灯、防眩光筒灯。

  - 居住：吸顶灯、壁灯、台灯，避免直射眩光。

  - 公共区域：防水防尘型灯具，IP65 防护等级。

4.3 控制方式

- 分区控制：按楼层、功能区、朝向分回路控制。

- 智能控制：采用人体感应、光感、定时控制，实现人来灯亮、人走灯灭、自然光补偿。

- 场景控制：商业 / 办公可预设 “上班、下班、会议” 等场景模式。

五、室外照明设计

5.1 立面与景观照明

- 采用洗墙灯、投光灯，角度向下，避免光线上射与直射居住窗户。

- 控制投光范围，仅照亮建筑立面重点部位，避免全域泛光。

- 熄灯时段自动关闭立面景观照明，仅保留必要的安全照明。

5.2 道路与场地照明

- 选用截光型 LED 路灯 / 庭院灯，高度 6–8m，间距 20–30m。

- 路面平均照度：主干道 10–20 lx，次干道 5–10 lx，满足通行安全。

- 灯具防护等级 IP65，具备防雷、防水、抗风性能。

5.3 标识与安全照明

- 安全出口、疏散指示标识采用自带电源型 LED 灯具，持续供电≥90 分钟。

- 室外标识牌照明采用下照式射灯，避免眩光与光污染。

六、电气与安全设计

- 供电系统：

  - 室内照明与室外照明分回路供电，设置独立配电箱。

  - 重要区域（疏散通道、消防控制室）采用双电源供电或 UPS 备用。

- 防护措施：

  - 室外线路穿防水套管敷设，接头做防水处理。

  - 所有回路加装漏电保护器（30mA），防止触电风险。

  - 室外灯具、金属构件做等电位联结与防雷接地。

- 维护设计：

  - 灯具采用模块化设计，便于快速更换。

  - 关键部位设置检修口，方便日常维护与故障排查。

七、节能与环保措施

- 高效光源：100% 采用 LED 等高效光源，替代传统荧光灯、高压钠灯。

- 智能控制：通过光感、时控、人体感应减少无效照明时长。

- 光污染控制：严格执行本方案中垂直照度与显示屏亮度限值，避免对周边环境的干扰。

- 材料环保：选用无汞、无铅的环保型灯具与线缆，符合 RoHS 标准。

八、实施与验收

8.1 实施步骤

- 深化设计：出具照明平面、控制原理图、灯具清单。

- 设备采购：按设计选型采购灯具、光源、控制设备。

- 施工安装：按规范布线、安装灯具与控制模块。

- 调试运行：测试照度、亮度、控制功能与光污染指标。

8.2 验收标准

- 室内照度、显色性、眩光值符合 GB 50034 要求。

- 室外居住空间垂直照度、显示屏亮度符合本方案及图中 8.2.7 条款限值。

- 电气安全、防雷、接地等符合国家规范。

- 控制功能稳定可靠，节能效果达标。

九、预期效果

- 功能达标：满足各空间使用需求，视觉舒适无暗区。

- 合规可控：光污染指标完全符合规范要求，保障居住环境健康。

- 节能高效：较传统方案降低能耗 30% 以上，运维成本低。

- 美观协调：照明效果与建筑、景观融合，提升项目品质。