冷负荷计算报告书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 河北-保定 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月20日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15531653202 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶	7

4.2	外墙	7

4.3	梁柱	8

4.4	挑空楼板	8

5	内围护构造	8

5.1	内墙	8

5.2	控温与非控温空间隔墙	9

5.3	楼板	9

5.4	控温与非控温空间楼板	10

6	封闭阳台构造	10

7	地下围护构造	10

7.1	周边地面	10

7.2	非周边地面	10

8	窗构造	11

9	门构造	11

10	负荷指标	11

11	建筑按系统汇总表	11

12	建筑按楼层汇总表	12

13	房间冷负荷详细表	14

建筑概况

概况

| 地理位置 | 河北-保定 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 38.85 |  |
| 东经 | 115.51 |  |
| 建筑名称 |  |  |
| 建筑面积 | 地上 3766.40 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 12.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 |
| 湿度(%) | 78 | 82 | 84 | 86 | 87 | 88 | 85 | 79 | 72 | 67 | 62 | 58 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 | 29 | 28 |
| 湿度(%) | 54 | 52 | 51 | 51 | 54 | 55 | 58 | 63 | 68 | 71 | 74 | 77 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 2 | 41 | 98 | 147 | 165 | 147 | 98 | 41 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 42 | 67 | 90 | 112 | 125 | 131 | 135 | 131 | 125 | 112 | 90 | 67 | 42 |
|  | SE | 直射 | 141 | 262 | 336 | 356 | 314 | 215 | 92 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 42 | 67 | 90 | 112 | 125 | 131 | 135 | 131 | 125 | 112 | 90 | 67 | 42 |
|  | E | 直射 | 325 | 460 | 488 | 431 | 289 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 42 | 67 | 90 | 112 | 125 | 131 | 135 | 131 | 125 | 112 | 90 | 67 | 42 |
|  | NE | 直射 | 296 | 363 | 317 | 218 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 42 | 67 | 90 | 112 | 125 | 131 | 135 | 131 | 125 | 112 | 90 | 67 | 42 |
|  | N | 直射 | 63 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 63 |
|  |  | 散射 | 42 | 67 | 90 | 112 | 125 | 131 | 135 | 131 | 125 | 112 | 90 | 67 | 42 |
|  | H | 直射 | 46 | 174 | 336 | 487 | 602 | 670 | 694 | 670 | 602 | 487 | 336 | 174 | 46 |
|  |  | 散射 | 57 | 79 | 93 | 106 | 109 | 108 | 111 | 108 | 109 | 106 | 93 | 79 | 57 |

其他气象参数

| 气象位置 | 河北-保定-保定（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 29.8 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 34.8 |
| 室外计算干球温度附加值（℃） | 0.5 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 9.6 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.48 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.48 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 26.6 |
| 夏季大气压力(Pa) | 100290 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.18 | 3.1 | 1 | 0.444 | 1.378 |
| 四川达峰科技丙烯酸复合隔声保温材料 | 20 | 0.026 | 0.65 | 1 | 0.769 | 0.5 |
| 改性玻化微珠轻质砂浆 （保温隔热型） | 120 | 0.1 | 3.12 | 1.2 | 1 | 3.744 |
| 隔汽层(忽略保温性能) | 1.5 | 5 | 0.111 | 1 | 0 | 0 |
| 正交胶合木 | 200 | 0.1 | 7.5 | 1 | 2 | 15 |
| 纤维石膏板 | 13 | 0.3 | 5.2 | 1 | 0.043 | 0.225 |
| 各层之和∑ | 434.5 | － | － | － | 4.257 | 20.847 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.226 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 4870610.50 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 54.91 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.00 |  |  |  |  |

备注：

外墙

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石材外挂板 | 22 | 2 | 17 | 1 | 0.011 | 0.187 |
| 软木板（ρ=150） | 34 | 0.058 | 1.09 | 1 | 0.586 | 0.639 |
| 四川达峰科技丙烯酸复合隔声保温材料 | 45 | 0.026 | 0.65 | 1 | 1.731 | 1.125 |
| 改性玻化微珠轻质砂浆 （保温隔热型） | 80 | 0.1 | 3.12 | 1.2 | 0.667 | 2.496 |
| 隔汽层(忽略保温性能) | 1.5 | 5 | 0.111 | 1 | 0 | 0 |
| 正交胶合木 | 80 | 0.1 | 7.5 | 1 | 0.8 | 6 |
| 纤维石膏板 | 15 | 0.3 | 5.2 | 1 | 0.05 | 0.26 |
| 各层之和∑ | 277.5 | － | － | － | 3.845 | 10.707 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.250 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6282.11 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 27.62 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.00 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 硬泡聚氨酯复合保温板（PUR 板） | 100 | 0.024 | 0.29 | 1.15 | 3.623 | 1.208 |
| 正交胶合木 | 150 | 0.1 | 7.5 | 1 | 1.5 | 11.25 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 5.168 | 12.950 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.188 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 106298.58 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 33.80 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.00 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.18 | 3.1 | 1 | 0.444 | 1.378 |
| 四川达峰科技丙烯酸复合隔声保温材料 | 30 | 0.026 | 0.65 | 1 | 1.154 | 0.75 |
| 正交胶合木 | 200 | 0.1 | 7.5 | 1 | 2 | 15 |
| 隔汽层(忽略保温性能) | 1.5 | 5 | 0.111 | 1 | 0 | 0 |
| 改性玻化微珠轻质砂浆 （保温隔热型） | 80 | 0.1 | 3.12 | 1.2 | 0.667 | 2.496 |
| 软木板（ρ=150） | 34 | 0.058 | 1.09 | 1 | 0.586 | 0.639 |
| 石材外挂板 | 22 | 2 | 17 | 1 | 0.011 | 0.187 |
| 各层之和∑ | 447.5 | － | － | － | 4.862 | 20.450 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.199 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 11710653.76 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 53.56 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.00 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 纤维石膏板 | 13 | 0.3 | 5.2 | 1 | 0.043 | 0.225 |
| 正交胶合木 | 80 | 0.1 | 7.5 | 1 | 0.8 | 6 |
| 四川达峰科技丙烯酸复合隔声保温材料 | 30 | 0.026 | 0.65 | 1 | 1.154 | 0.75 |
| 正交胶合木 | 80 | 0.1 | 7.5 | 1 | 0.8 | 6 |
| 纤维石膏板 | 13 | 0.3 | 5.2 | 1 | 0.043 | 0.225 |
| 各层之和∑ | 216 | － | － | － | 2.841 | 13.201 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.327 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 65403.91 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 35.13 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.00 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 纤维石膏板 | 13 | 0.3 | 5.2 | 1 | 0.043 | 0.225 |
| 正交胶合木 | 80 | 0.1 | 7.5 | 1 | 0.8 | 6 |
| 四川达峰科技丙烯酸复合隔声保温材料 | 30 | 0.026 | 0.65 | 1 | 1.154 | 0.75 |
| 正交胶合木 | 80 | 0.1 | 7.5 | 1 | 0.8 | 6 |
| 纤维石膏板 | 13 | 0.3 | 5.2 | 1 | 0.043 | 0.225 |
| 各层之和∑ | 216 | － | － | － | 2.841 | 13.201 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.327 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 65403.91 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 35.13 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.00 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.18 | 3.1 | 1 | 0.444 | 1.378 |
| 洛科威定向岩棉板80~180mm | 30 | 0.035 | 0.75 | 1.03 | 0.832 | 0.643 |
| 正交胶合木 | 200 | 0.1 | 7.5 | 1 | 2 | 15 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 330 | － | － | － | 3.300 | 17.268 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.284 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 803873.10 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 45.82 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.00 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.18 | 3.1 | 1 | 0.444 | 1.378 |
| 洛科威定向岩棉板80~180mm | 30 | 0.035 | 0.75 | 1.03 | 0.832 | 0.643 |
| 正交胶合木 | 200 | 0.1 | 7.5 | 1 | 2 | 15 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 330 | － | － | － | 3.300 | 17.268 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.284 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 803873.10 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 45.82 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.00 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 硬泡聚氨酯复合保温板（PUR 板） | 80 | 0.024 | 0.29 | 1.15 | 2.899 | 0.967 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 220 | － | － | － | 2.989 | 2.397 |
| 夏季传热系数K |  | 0.207 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 314.32 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.76 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.06 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 硬泡聚氨酯复合保温板（PUR 板） | 80 | 0.024 | 0.29 | 1.15 | 2.899 | 0.967 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 220 | － | － | － | 2.989 | 2.397 |
| 夏季传热系数K |  | 0.160 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 314.32 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.76 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.08 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 88系列内平开塑料窗：5单银Low-E+16Ar+5+16Ar+5单银Low-E | 0.90 | 0.38 |
| 70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] | 1.80 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 金属三防门(硅酸铝板保温-普通型) | 1.50 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 455394 | 3766.40 | 120.91 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 3585.39 | 127.01 |

建筑按系统汇总表

| 系统 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYS | 1001[办事大厅] | 661.40 | 15 | 43726 | 37292 | 6434 | 9.15 | 6441 | 66.11 |
|  | 1009[日间照料] | 96.00 | 14 | 6555 | 4220 | 2335 | 3.32 | 2347 | 68.28 |
|  | 1013[咖啡+轻餐] | 80.00 | 14 | 16818 | 7036 | 9782 | 14.07 | 7822 | 210.23 |
|  | 1019[厨房] | 60.00 | 14 | 42185 | 16632 | 25553 | 35.52 | 38396 | 703.08 |
|  | 1021[办公室] | 48.00 | 12 | 3698 | 2367 | 1333 | 1.89 | 1488 | 77.03 |
|  | 1023[会议室] | 47.81 | 14 | 5489 | 2670 | 2819 | 4.01 | 2833 | 114.79 |
|  | 1028[普通办公室] | 36.19 | 14 | 3296 | 2416 | 880 | 1.25 | 885 | 91.07 |
|  | 1030[仓库] | 36.00 | 15 | 7385 | 3697 | 3688 | 5.24 | 4035 | 205.13 |
|  | 1031[医务室] | 32.58 | 14 | 2182 | 1277 | 905 | 1.28 | 1062 | 66.97 |
|  | 1034[值班室] | 31.42 | 14 | 2186 | 1313 | 873 | 1.23 | 1024 | 69.57 |
|  | 1038[卫生间] | 24.30 | 16 | 555 | 555 | 0 | 0.00 | 0 | 22.84 |
|  | 1042[调解室] | 24.00 | 15 | 1685 | 1101 | 584 | 0.83 | 584 | 70.20 |
|  | 1044,2043[卫生间] | 24.00 | 9 | 459 | 459 | 0 | 0.00 | 0 | 19.11 |
|  | 1045[普通办公室] | 24.00 | 12 | 3275 | 2692 | 584 | 0.83 | 558 | 136.45 |
|  | 1049[24小时自助便民] | 24.00 | 14 | 5281 | 2274 | 3008 | 4.38 | 1669 | 220.04 |
|  | 2002[大厅] | 527.70 | 15 | 39718 | 37007 | 2711 | 3.88 | 2284 | 75.27 |
|  | 2004[多功能厅] | 224.00 | 14 | 16281 | 10833 | 5448 | 7.75 | 5476 | 72.68 |
|  | 2006[健身活动室] | 167.78 | 14 | 38319 | 17762 | 20557 | 29.35 | 18884 | 228.39 |
|  | 2008[活动室] | 120.00 | 15 | 27726 | 13025 | 14703 | 20.99 | 13451 | 231.05 |
|  | 2011[乒乓教室] | 84.00 | 14 | 19399 | 9107 | 10292 | 14.69 | 9454 | 230.94 |
|  | 2022[舞蹈教室] | 48.00 | 12 | 6696 | 3319 | 3381 | 4.89 | 2232 | 139.50 |
|  | 2027[普通办公室] | 36.19 | 14 | 3275 | 2395 | 880 | 1.25 | 885 | 90.50 |
|  | 2037[卫生间] | 24.30 | 16 | 517 | 517 | 0 | 0.00 | 0 | 21.29 |
|  | 2040[器材室] | 24.03 | 14 | 5004 | 2542 | 2462 | 3.49 | 2705 | 208.24 |
|  | 2048[普通办公室] | 24.00 | 13 | 2676 | 2092 | 584 | 0.83 | 577 | 111.48 |
|  | 3003[大厅] | 479.42 | 15 | 39457 | 36994 | 2463 | 3.53 | 2075 | 82.30 |
|  | 3005[多功能厅] | 0.00 | 14 | 3256 | 3256 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3007[儿童活动室] | 144.00 | 15 | 33002 | 15360 | 17643 | 25.19 | 16142 | 229.18 |
|  | 3010[青年教室] | 95.97 | 14 | 22692 | 10934 | 11759 | 16.79 | 10802 | 236.45 |
|  | 3012[老年教室] | 84.00 | 14 | 19207 | 8915 | 10292 | 14.69 | 9454 | 228.66 |
|  | 3014[青年教室] | 71.81 | 14 | 16297 | 7498 | 8799 | 12.56 | 8083 | 226.93 |
|  | 3020[老年教室] | 48.00 | 14 | 11557 | 5676 | 5881 | 8.40 | 5402 | 240.78 |
|  | 3029[普通办公室] | 36.19 | 14 | 3354 | 2474 | 880 | 1.25 | 885 | 92.69 |
|  | 3039[卫生间] | 24.30 | 16 | 598 | 598 | 0 | 0.00 | 0 | 24.60 |
|  | 3046[卫生间] | 24.00 | 9 | 501 | 501 | 0 | 0.00 | 0 | 20.87 |
|  | 3047[普通办公室] | 24.00 | 13 | 2728 | 2145 | 584 | 0.83 | 577 | 113.68 |
|  | 系统 | 3585.39 | 15 | 455394 | 277323 | 178096 | 253.37 | 178935 | 127.01 |
| 建筑 |  | 3585.39 | 15 | 455394 | 277323 | 178096 | 253.37 | 178186 | 127.01 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[办事大厅] | 661.40 | 15 | 43726 | 37292 | 6434 | 9.15 | 6441 | 66.11 |
|  | 1009[日间照料] | 96.00 | 14 | 6555 | 4220 | 2335 | 3.32 | 2347 | 68.28 |
|  | 1013[咖啡+轻餐] | 80.00 | 14 | 16818 | 7036 | 9782 | 14.07 | 7822 | 210.23 |
|  | 1019[厨房] | 60.00 | 14 | 42185 | 16632 | 25553 | 35.52 | 38396 | 703.08 |
|  | 1021[办公室] | 48.00 | 12 | 3698 | 2367 | 1333 | 1.89 | 1488 | 77.03 |
|  | 1023[会议室] | 47.81 | 14 | 5489 | 2670 | 2819 | 4.01 | 2833 | 114.79 |
|  | 1028[普通办公室] | 36.19 | 14 | 3296 | 2416 | 880 | 1.25 | 885 | 91.07 |
|  | 1030[仓库] | 36.00 | 15 | 7385 | 3697 | 3688 | 5.24 | 4035 | 205.13 |
|  | 1031[医务室] | 32.58 | 14 | 2182 | 1277 | 905 | 1.28 | 1062 | 66.97 |
|  | 1034[值班室] | 31.42 | 14 | 2186 | 1313 | 873 | 1.23 | 1024 | 69.57 |
|  | 1038[卫生间] | 24.30 | 16 | 555 | 555 | 0 | 0.00 | 0 | 22.84 |
|  | 1042[调解室] | 24.00 | 15 | 1685 | 1101 | 584 | 0.83 | 584 | 70.20 |
|  | 1044[卫生间] | 24.00 | 9 | 459 | 459 | 0 | 0.00 | 0 | 19.11 |
|  | 1045[普通办公室] | 24.00 | 12 | 3275 | 2692 | 584 | 0.83 | 558 | 136.45 |
|  | 1049[24小时自助便民] | 24.00 | 14 | 5281 | 2274 | 3008 | 4.38 | 1669 | 220.04 |
|  | 整层 | 1249.70 | 15 | 143852 | 85085 | 58777 | 82.99 | 69295 | 115.11 |
| 2层 | 2002[大厅] | 527.70 | 15 | 39718 | 37007 | 2711 | 3.88 | 2284 | 75.27 |
|  | 2004[多功能厅] | 224.00 | 14 | 16281 | 10833 | 5448 | 7.75 | 5476 | 72.68 |
|  | 2006[健身活动室] | 167.78 | 14 | 38319 | 17762 | 20557 | 29.35 | 18884 | 228.39 |
|  | 2008[活动室] | 120.00 | 15 | 27726 | 13025 | 14703 | 20.99 | 13451 | 231.05 |
|  | 2011[乒乓教室] | 84.00 | 14 | 19399 | 9107 | 10292 | 14.69 | 9454 | 230.94 |
|  | 2022[舞蹈教室] | 48.00 | 12 | 6696 | 3319 | 3381 | 4.89 | 2232 | 139.50 |
|  | 2027[普通办公室] | 36.19 | 14 | 3275 | 2395 | 880 | 1.25 | 885 | 90.50 |
|  | 2037[卫生间] | 24.30 | 16 | 517 | 517 | 0 | 0.00 | 0 | 21.29 |
|  | 2040[器材室] | 24.03 | 14 | 5004 | 2542 | 2462 | 3.49 | 2705 | 208.24 |
|  | 2043[卫生间] | 24.00 | 9 | 459 | 459 | 0 | 0.00 | 0 | 19.11 |
|  | 2048[普通办公室] | 24.00 | 13 | 2676 | 2092 | 584 | 0.83 | 577 | 111.48 |
|  | 整层 | 1304.00 | 15 | 159492 | 98482 | 61018 | 87.14 | 56136 | 122.31 |
| 3层 | 3003[大厅] | 479.42 | 15 | 39457 | 36994 | 2463 | 3.53 | 2075 | 82.30 |
|  | 3005[多功能厅] | 0.00 | 14 | 3256 | 3256 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3007[儿童活动室] | 144.00 | 15 | 33002 | 15360 | 17643 | 25.19 | 16142 | 229.18 |
|  | 3010[青年教室] | 95.97 | 14 | 22692 | 10934 | 11759 | 16.79 | 10802 | 236.45 |
|  | 3012[老年教室] | 84.00 | 14 | 19207 | 8915 | 10292 | 14.69 | 9454 | 228.66 |
|  | 3014[青年教室] | 71.81 | 14 | 16297 | 7498 | 8799 | 12.56 | 8083 | 226.93 |
|  | 3020[老年教室] | 48.00 | 14 | 11557 | 5676 | 5881 | 8.40 | 5402 | 240.78 |
|  | 3029[普通办公室] | 36.19 | 14 | 3354 | 2474 | 880 | 1.25 | 885 | 92.69 |
|  | 3039[卫生间] | 24.30 | 16 | 598 | 598 | 0 | 0.00 | 0 | 24.60 |
|  | 3046[卫生间] | 24.00 | 9 | 501 | 501 | 0 | 0.00 | 0 | 20.87 |
|  | 3047[普通办公室] | 24.00 | 13 | 2728 | 2145 | 584 | 0.83 | 577 | 113.68 |
|  | 整层 | 1031.69 | 15 | 152049 | 93756 | 58301 | 83.24 | 53503 | 147.38 |
| 建筑 |  | 3585.39 | 15 | 455394 | 277323 | 178096 | 253.37 | 178186 | 127.01 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[办事大厅] |  | 4.00 | 661.40 | 26 | 60 | 37292.4 | 15 | 43725.6 | 15 | 9.15 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=45.61 K=0.25 D=10.71 | 102.9 103.7 | 102.9 103.8 | 102.8 103.7 | 102.8 103.6 | 102.9 103.5 | 102.8 103.5 | 102.8 103.5 | 102.8 103.4 | 102.7 103.4 | 102.7 103.3 | 103.3 103.2 | 103.6 103.1 |
| 南外墙 | F=26.75 K=0.25 D=10.71 | 50.0 50.0 | 49.9 50.1 | 49.9 50.2 | 49.9 50.3 | 49.9 50.4 | 49.9 50.4 | 49.9 50.4 | 49.9 50.3 | 49.9 50.3 | 49.9 50.2 | 49.9 50.2 | 49.9 50.1 |
| 北外墙 | F=8.00 K=0.25 D=10.71 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.8 | 12.7 12.8 | 12.7 12.8 | 12.7 12.8 | 12.7 12.8 | 12.7 12.8 | 12.7 12.8 | 12.7 12.8 | 12.7 12.8 | 12.7 12.7 |
| 西外墙 | F=42.05 K=0.25 D=10.71 | 91.6 91.6 | 91.5 91.7 | 91.5 91.8 | 91.5 91.9 | 91.6 91.9 | 91.5 92.2 | 91.5 92.4 | 91.5 92.6 | 91.4 92.6 | 91.4 92.6 | 91.5 92.4 | 91.6 91.9 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=13.89 | 205.3 955.2 | 176.2 762.9 | 156.1 753.4 | 136.5 721.0 | 119.6 660.8 | 138.2 593.6 | 779.5 505.4 | 1106.9 380.2 | 1308.8 332.4 | 1388.1 292.5 | 1306.3 259.0 | 1109.0 229.3 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 22.5 101.8 | 11.7 111.5 | 8.1 116.3 | 3.3 115.1 | -0.3 105.4 | -2.7 100.6 | 4.5 87.4 | 20.1 70.6 | 39.3 53.8 | 57.4 41.7 | 73.0 33.3 | 88.6 26.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 182.7 853.4 | 164.5 651.4 | 148.0 637.1 | 133.2 605.9 | 119.9 555.4 | 140.9 493.0 | 775.1 418.0 | 1086.8 309.6 | 1269.4 278.7 | 1330.8 250.8 | 1233.3 225.7 | 1020.4 203.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.55 | 46.8 112.8 | 40.5 146.7 | 36.0 200.0 | 31.7 245.0 | 27.9 265.2 | 24.7 262.6 | 40.6 227.3 | 54.2 120.7 | 68.8 74.9 | 83.2 66.2 | 95.2 58.8 | 105.2 52.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 4.1 18.7 | 2.1 20.5 | 1.5 21.3 | 0.6 21.1 | -0.1 19.4 | -0.5 18.5 | 0.8 16.0 | 3.7 13.0 | 7.2 9.9 | 10.5 7.7 | 13.4 6.1 | 16.3 4.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 42.7 94.1 | 38.4 126.3 | 34.6 178.7 | 31.1 223.9 | 28.0 245.9 | 25.2 244.1 | 39.7 211.3 | 50.6 107.7 | 61.6 65.1 | 72.6 58.6 | 81.8 52.7 | 88.9 47.4 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=104.00 | 1226.8 4451.8 | 1040.0 4628.2 | 917.7 4665.5 | 796.0 4520.5 | 691.8 4157.9 | 671.5 4127.6 | 2705.9 4274.8 | 2628.8 2514.0 | 2580.5 2016.3 | 3189.5 1764.9 | 3702.0 1556.7 | 4125.2 1371.9 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 168.5 762.5 | 87.5 834.5 | 60.5 870.5 | 24.5 861.5 | -2.5 789.5 | -20.5 753.5 | 33.5 654.5 | 150.5 528.5 | 294.5 402.5 | 429.5 312.5 | 546.5 249.5 | 663.5 195.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 1058.3 3689.3 | 952.5 3793.8 | 857.2 3795.0 | 771.5 3659.0 | 694.4 3368.4 | 692.0 3374.2 | 2672.4 3620.3 | 2478.3 1985.5 | 2286.0 1613.8 | 2760.0 1452.4 | 3155.5 1307.2 | 3461.7 1176.5 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=80.00 | 1182.1 6648.0 | 1014.6 4393.7 | 899.1 4339.0 | 786.1 4152.4 | 688.6 3806.0 | 985.9 3418.8 | 6383.8 2911.1 | 9037.9 2189.9 | 10566.6 1914.6 | 11014.5 1684.9 | 10074.5 1492.0 | 8148.2 1320.4 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 129.6 586.5 | 67.3 641.9 | 46.5 669.6 | 18.8 662.7 | -1.9 607.3 | -15.8 579.6 | 25.8 503.4 | 115.8 406.5 | 226.5 309.6 | 330.4 240.4 | 420.4 191.9 | 510.4 150.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 1052.5 6061.4 | 947.3 3751.8 | 852.6 3669.4 | 767.3 3489.8 | 690.6 3198.7 | 1001.7 2839.2 | 6358.0 2407.6 | 8922.2 1783.3 | 10340.1 1605.0 | 10684.1 1444.5 | 9654.1 1300.1 | 7637.8 1170.0 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=104.00 | 1356.0 7995.0 | 1156.3 8210.9 | 1022.4 7711.8 | 890.2 6643.5 | 776.6 5529.2 | 680.7 4066.3 | 1360.4 3444.1 | 1947.9 2540.5 | 2757.8 2213.3 | 3935.7 1942.2 | 5557.6 1716.3 | 7024.1 1515.6 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 168.5 762.5 | 87.5 834.5 | 60.5 870.5 | 24.5 861.5 | -2.5 789.5 | -20.5 753.5 | 33.5 654.5 | 150.5 528.5 | 294.5 402.5 | 429.5 312.5 | 546.5 249.5 | 663.5 195.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 1187.5 7232.5 | 1068.8 7376.5 | 961.9 6841.3 | 865.7 5782.1 | 779.1 4739.7 | 701.2 3312.8 | 1326.9 2789.6 | 1797.4 2012.0 | 2463.3 1810.8 | 3506.2 1629.8 | 5011.1 1466.8 | 6360.6 1320.1 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=80.00 | 1468.2 3538.2 | 1272.1 5190.1 | 1130.8 7743.8 | 994.7 9974.4 | 876.3 11097.7 | 774.7 11145.3 | 1272.4 9684.7 | 1701.7 4896.4 | 2158.3 2350.9 | 2609.4 2077.5 | 2988.0 1845.3 | 3299.6 1638.5 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 129.6 586.5 | 67.3 641.9 | 46.5 669.6 | 18.8 662.7 | -1.9 607.3 | -15.8 579.6 | 25.8 503.4 | 115.8 406.5 | 226.5 309.6 | 330.4 240.4 | 420.4 191.9 | 510.4 150.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 1338.6 2951.6 | 1204.8 4548.1 | 1084.3 7074.2 | 975.9 9311.8 | 878.3 10490.4 | 790.5 10565.7 | 1246.6 9181.3 | 1586.0 4489.9 | 1931.8 2041.3 | 2279.0 1837.1 | 2567.7 1653.4 | 2789.2 1488.1 |
| 东外门 | F=4.50 K=1.50 | 12.2 55.0 | 6.3 60.2 | 4.4 62.8 | 1.8 62.1 | -0.2 56.9 | -1.5 54.3 | 2.4 47.2 | 10.9 38.1 | 21.2 29.0 | 31.0 22.5 | 39.4 18.0 | 47.8 14.1 |
| 南外门 | F=9.25 K=1.50 | 25.0 113.0 | 13.0 123.7 | 9.0 129.0 | 3.6 127.7 | -0.4 117.0 | -3.0 111.7 | 5.0 97.0 | 22.3 78.3 | 43.7 59.7 | 63.7 46.3 | 81.0 37.0 | 98.4 29.0 |
| 西外门 | F=11.00 K=1.50 | 29.7 134.4 | 15.4 147.1 | 10.7 153.5 | 4.3 151.9 | -0.4 139.2 | -3.6 132.8 | 5.9 115.4 | 26.5 93.2 | 51.9 71.0 | 75.7 55.1 | 96.3 44.0 | 117.0 34.5 |
| 内墙1 | F=33.80 K=0.33 | 75.2 75.2 | 75.2 75.2 | 75.2 75.2 | 75.2 75.2 | 75.2 75.2 | 75.2 75.2 | 75.2 75.2 | 75.2 75.2 | 75.2 75.2 | 75.2 75.2 | 75.2 75.2 | 75.2 75.2 |
| 内门1 | F=2.40 K=3.00 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 |
| 照明 | 显热(W) | 1190.5 5688.0 | 992.1 5820.3 | 859.8 5952.6 | 727.5 6018.7 | 595.3 6084.9 | 529.1 6151.0 | 2777.9 6217.2 | 4100.7 3968.4 | 4629.8 2579.5 | 4960.5 2116.5 | 5225.1 1719.6 | 5489.6 1455.1 |
| 人体 | 显热(W) | 280.1 1780.7 | 240.1 1820.7 | 200.1 1840.7 | 180.1 1860.7 | 140.1 1880.7 | 120.0 1900.7 | 1040.4 1920.7 | 1420.5 980.4 | 1540.6 600.2 | 1620.6 480.2 | 1680.6 400.1 | 1740.6 340.1 |
|  | 全热(W) | 280.1 4204.7 | 240.1 4244.7 | 200.1 4264.7 | 180.1 4284.7 | 140.1 4304.7 | 120.0 4324.7 | 3464.4 4344.7 | 3844.6 980.4 | 3964.6 600.2 | 4044.6 480.2 | 4104.6 400.1 | 4164.7 340.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.60 | 0.00 3.60 | 0.00 3.60 | 0.00 3.60 | 0.00 3.60 | 0.00 3.60 | 3.60 3.60 | 3.60 0.00 | 3.60 0.00 | 3.60 0.00 | 3.60 0.00 | 3.60 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2152.2 | 0.0 2355.5 | 0.0 2457.1 | 0.0 2431.7 | 0.0 2228.4 | 0.0 2126.8 | 0.0 1847.4 | 424.8 1491.7 | 831.2 1136.1 | 1212.3 0.0 | 1542.5 0.0 | 1872.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 6151.9 | 0.0 6362.1 | 0.0 6467.1 | 0.0 6440.9 | 0.0 6230.7 | 0.0 6125.6 | 0.0 5836.7 | 4365.7 5469.0 | 4786.0 5101.2 | 5180.0 0.0 | 5521.5 0.0 | 5863.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.55 | 0.00 5.55 | 0.00 5.55 | 0.00 5.55 | 0.00 5.55 | 0.00 5.55 | 0.00 5.55 | 5.55 5.55 | 5.55 5.55 | 5.55 0.00 | 5.55 0.00 | 5.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 7404 40430 | 6348 40473 | 5627 42826 | 4933 43726 | 4296 42833 | 4298 40897 | 19179 38089 | 29229 23652 | 33319 17726 | 36957 10932 | 39173 9529 | 39974 8383 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 7404 34007 | 6348 34042 | 5627 36392 | 4933 37292 | 4296 36407 | 4298 34475 | 16755 31675 | 22864 19675 | 26940 13761 | 30565 10932 | 32770 9529 | 33559 8383 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.15 9.15 | 9.15 9.15 | 9.15 9.15 | 9.15 9.15 | 9.15 9.15 | 9.15 9.15 | 9.15 9.15 | 9.15 9.15 | 9.15 9.15 | 9.15 9.15 | 9.15 9.15 | 9.15 9.15 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 7404 34278 | 6348 34111 | 5627 36359 | 4933 37285 | 4296 36602 | 4298 34772 | 19179 32252 | 24863 18183 | 28533 12625 | 31777 10932 | 33652 9529 | 34111 8383 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 7404 31854 | 6348 31687 | 5627 33935 | 4933 34861 | 4296 34178 | 4298 32348 | 16755 29828 | 22439 18183 | 26109 12625 | 29353 10932 | 31228 9529 | 31687 8383 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.60 3.60 | 3.60 3.60 | 3.60 3.60 | 3.60 3.60 | 3.60 3.60 | 3.60 3.60 | 3.60 3.60 | 3.60 3.60 | 3.60 3.60 | 3.60 3.60 | 3.60 3.60 | 3.60 3.60 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009[日间照料] |  | 4.00 | 96.00 | 26 | 60 | 4220.5 | 14 | 6555.2 | 14 | 3.32 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=21.92 K=0.25 D=10.71 | 40.9 41.0 | 40.9 41.1 | 40.9 41.2 | 40.9 41.2 | 40.9 41.3 | 40.9 41.3 | 40.9 41.3 | 40.9 41.3 | 40.9 41.2 | 40.9 41.1 | 40.9 41.1 | 40.9 41.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=10.08 | 131.4 652.4 | 112.1 672.2 | 99.1 642.2 | 86.3 570.2 | 75.3 487.8 | 66.0 394.1 | 131.9 333.8 | 188.8 246.2 | 258.1 214.5 | 353.2 188.2 | 473.0 166.3 | 580.0 146.9 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 16.3 73.9 | 8.5 80.9 | 5.9 84.4 | 2.4 83.5 | -0.2 76.5 | -2.0 73.0 | 3.2 63.4 | 14.6 51.2 | 28.5 39.0 | 41.6 30.3 | 53.0 24.2 | 64.3 18.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 115.1 578.5 | 103.6 591.3 | 93.2 557.8 | 83.9 486.7 | 75.5 411.3 | 68.0 321.1 | 128.6 270.4 | 174.2 195.0 | 229.6 175.5 | 311.6 158.0 | 420.1 142.2 | 515.7 127.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 403.2 1137.6 | 345.6 1180.8 | 302.4 1209.6 | 273.6 1238.4 | 230.4 1267.2 | 216.0 1281.6 | 576.0 1310.4 | 748.8 964.8 | 878.4 777.6 | 964.8 648.0 | 1036.8 547.2 | 1094.4 460.8 |
| 照明 | 显热(W) | 768.0 768.0 | 768.0 768.0 | 768.0 768.0 | 768.0 768.0 | 768.0 768.0 | 768.0 768.0 | 768.0 768.0 | 768.0 768.0 | 768.0 768.0 | 768.0 768.0 | 768.0 768.0 | 768.0 768.0 |
| 人体 | 显热(W) | 101.6 646.1 | 87.1 660.7 | 72.6 667.9 | 65.3 675.2 | 50.8 682.4 | 43.6 689.7 | 377.5 697.0 | 515.5 355.7 | 559.0 217.8 | 588.1 174.2 | 609.8 145.2 | 631.6 123.4 |
|  | 全热(W) | 101.6 1525.7 | 87.1 1540.3 | 72.6 1547.5 | 65.3 1554.8 | 50.8 1562.0 | 43.6 1569.3 | 1257.1 1576.6 | 1395.1 355.7 | 1438.6 217.8 | 1467.7 174.2 | 1489.4 145.2 | 1511.2 123.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.31 | 0.00 1.31 | 0.00 1.31 | 0.00 1.31 | 0.00 1.31 | 0.00 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 0.00 | 1.31 0.00 | 1.31 0.00 | 1.31 0.00 | 1.31 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 781.0 | 0.0 854.7 | 0.0 891.6 | 0.0 882.4 | 0.0 808.6 | 0.0 771.8 | 34.3 0.0 | 154.1 0.0 | 301.6 0.0 | 439.9 0.0 | 559.7 0.0 | 679.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2232.3 | 0.0 2308.6 | 0.0 2346.7 | 0.0 2337.2 | 0.0 2260.9 | 0.0 2222.8 | 1460.3 0.0 | 1584.2 0.0 | 1736.7 0.0 | 1879.7 0.0 | 2003.6 0.0 | 2127.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.01 | 0.00 2.01 | 0.00 2.01 | 0.00 2.01 | 0.00 2.01 | 0.00 2.01 | 2.01 0.00 | 2.01 0.00 | 2.01 0.00 | 2.01 0.00 | 2.01 0.00 | 2.01 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1445 6357 | 1354 6511 | 1283 6555 | 1234 6510 | 1165 6387 | 1134 6277 | 4234 4030 | 4726 2376 | 5121 2019 | 5474 1820 | 5812 1668 | 6122 1540 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1445 4026 | 1354 4177 | 1283 4220 | 1234 4175 | 1165 4055 | 1134 3946 | 1929 3150 | 2416 2376 | 2806 2019 | 3155 1820 | 3488 1668 | 3795 1540 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.32 3.32 | 3.32 3.32 | 3.32 3.32 | 3.32 3.32 | 3.32 3.32 | 3.32 3.32 | 3.32 3.32 | 3.32 3.32 | 3.32 3.32 | 3.32 3.32 | 3.32 3.32 | 3.32 3.32 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1445 4125 | 1354 4202 | 1283 4208 | 1234 4173 | 1165 4126 | 1134 4054 | 2774 4030 | 3142 2376 | 3384 2019 | 3595 1820 | 3808 1668 | 3995 1540 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1445 3245 | 1354 3323 | 1283 3329 | 1234 3293 | 1165 3247 | 1134 3175 | 1894 3150 | 2262 2376 | 2504 2019 | 2715 1820 | 2929 1668 | 3115 1540 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1013[咖啡+轻餐] |  | 4.00 | 80.00 | 26 | 60 | 7035.8 | 14 | 16818.2 | 14 | 14.07 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=21.75 K=0.23 D=20.85 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 |
| 屋顶 | F=10.25 K=0.17 D=16.96 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 |
| 西外墙 | F=8.00 K=0.25 D=10.71 | 17.4 17.4 | 17.4 17.5 | 17.4 17.5 | 17.4 17.5 | 17.4 17.5 | 17.4 17.5 | 17.4 17.6 | 17.4 17.6 | 17.4 17.6 | 17.4 17.6 | 17.4 17.6 | 17.4 17.5 |
| 南外墙 | F=21.80 K=0.25 D=10.71 | 40.7 40.7 | 40.7 40.9 | 40.7 40.9 | 40.7 41.0 | 40.7 41.1 | 40.7 41.1 | 40.7 41.1 | 40.6 41.0 | 40.6 41.0 | 40.6 40.9 | 40.7 40.9 | 40.7 40.8 |
| 东外墙 | F=28.66 K=0.25 D=10.71 | 64.7 65.2 | 64.6 65.2 | 64.6 65.2 | 64.6 65.1 | 64.6 65.0 | 64.6 65.0 | 64.6 65.0 | 64.6 65.0 | 64.6 65.0 | 64.5 64.9 | 64.9 64.9 | 65.1 64.8 |
| 北外墙 | F=8.00 K=0.25 D=10.71 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.8 | 12.7 12.8 | 12.7 12.8 | 12.7 12.8 | 12.7 12.8 | 12.7 12.8 | 12.7 12.8 | 12.7 12.8 | 12.7 12.8 | 12.7 12.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=7.56 | 98.6 489.3 | 84.1 504.2 | 74.3 481.7 | 64.7 427.6 | 56.5 365.9 | 49.5 295.6 | 98.9 250.4 | 141.6 184.7 | 193.6 160.9 | 264.9 141.2 | 354.8 124.8 | 435.0 110.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 12.2 55.4 | 6.4 60.7 | 4.4 63.3 | 1.8 62.6 | -0.2 57.4 | -1.5 54.8 | 2.4 47.6 | 10.9 38.4 | 21.4 29.3 | 31.2 22.7 | 39.7 18.1 | 48.2 14.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 86.3 433.9 | 77.7 443.5 | 69.9 418.4 | 62.9 365.0 | 56.6 308.5 | 51.0 240.8 | 96.5 202.8 | 130.7 146.3 | 172.2 131.6 | 233.7 118.5 | 315.1 106.6 | 386.8 96.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=11.34 | 167.6 779.9 | 143.8 622.8 | 127.4 615.1 | 111.4 588.6 | 97.6 539.5 | 112.8 484.6 | 636.4 412.6 | 903.7 310.4 | 1068.5 271.4 | 1133.3 238.8 | 1066.5 211.5 | 905.4 187.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 18.4 83.1 | 9.5 91.0 | 6.6 94.9 | 2.7 93.9 | -0.3 86.1 | -2.2 82.2 | 3.7 71.4 | 16.4 57.6 | 32.1 43.9 | 46.8 34.1 | 59.6 27.2 | 72.3 21.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 149.2 696.7 | 134.3 531.8 | 120.9 520.1 | 108.8 494.7 | 97.9 453.4 | 115.0 402.5 | 632.8 341.3 | 887.3 252.8 | 1036.4 227.5 | 1086.5 204.8 | 1006.9 184.3 | 833.1 165.9 |
| 南外门 | F=2.64 K=1.50 | 7.1 32.3 | 3.7 35.3 | 2.6 36.8 | 1.0 36.4 | -0.1 33.4 | -0.9 31.9 | 1.4 27.7 | 6.4 22.4 | 12.5 17.0 | 18.2 13.2 | 23.1 10.6 | 28.1 8.3 |
| 照明 | 显热(W) | 400.0 400.0 | 400.0 400.0 | 400.0 400.0 | 400.0 400.0 | 400.0 400.0 | 400.0 400.0 | 400.0 400.0 | 400.0 400.0 | 400.0 400.0 | 400.0 400.0 | 400.0 400.0 | 400.0 400.0 |
| 人体 | 显热(W) | 2328.0 2328.0 | 2328.0 2328.0 | 2328.0 2328.0 | 2328.0 2328.0 | 2328.0 2328.0 | 2328.0 2328.0 | 2328.0 2328.0 | 2328.0 2328.0 | 2328.0 2328.0 | 2328.0 2328.0 | 2328.0 2328.0 | 2328.0 2328.0 |
|  | 全热(W) | 7260.0 7260.0 | 7260.0 7260.0 | 7260.0 7260.0 | 7260.0 7260.0 | 7260.0 7260.0 | 7260.0 7260.0 | 7260.0 7260.0 | 7260.0 7260.0 | 7260.0 7260.0 | 7260.0 7260.0 | 7260.0 7260.0 | 7260.0 7260.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2603.2 | 0.0 2849.1 | 0.0 2972.0 | 0.0 2941.2 | 0.0 2695.4 | 0.0 2572.5 | 0.0 2234.5 | 513.8 1804.3 | 1005.4 1374.1 | 1466.3 0.0 | 1865.8 0.0 | 2265.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 7441.1 | 0.0 7695.3 | 0.0 7822.3 | 0.0 7790.6 | 0.0 7536.4 | 0.0 7409.3 | 0.0 7059.8 | 5280.6 6615.0 | 5789.0 6170.2 | 6265.5 0.0 | 6678.6 0.0 | 7091.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.71 | 0.00 6.71 | 0.00 6.71 | 0.00 6.71 | 0.00 6.71 | 0.00 6.71 | 0.00 6.71 | 6.71 6.71 | 6.71 6.71 | 6.71 0.00 | 6.71 0.00 | 6.71 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 8135 16605 | 8093 16720 | 8066 16818 | 8038 16706 | 8015 16337 | 8023 16084 | 8598 15613 | 14194 14995 | 14925 14482 | 15543 8255 | 15985 8209 | 16322 8167 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3203 6835 | 3161 6942 | 3134 7036 | 3106 6924 | 3083 6564 | 3091 6315 | 3666 5856 | 4495 5252 | 5209 4754 | 5812 3323 | 6240 3277 | 6564 3235 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 14.07 14.07 | 14.07 14.07 | 14.07 14.07 | 14.07 14.07 | 14.07 14.07 | 14.07 14.07 | 14.07 14.07 | 14.07 14.07 | 14.07 14.07 | 14.07 14.07 | 14.07 14.07 | 14.07 14.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 8135 9164 | 8093 9024 | 8066 8996 | 8038 8915 | 8015 8801 | 8023 8674 | 8598 8553 | 8913 8380 | 9136 8312 | 9278 8255 | 9306 8209 | 9230 8167 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3203 4232 | 3161 4092 | 3134 4064 | 3106 3983 | 3083 3869 | 3091 3742 | 3666 3621 | 3981 3448 | 4204 3380 | 4346 3323 | 4374 3277 | 4298 3235 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1019[厨房] |  | 4.00 | 60.00 | 27 | 60 | 16631.8 | 14 | 42184.8 | 14 | 35.52 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=33.07 K=0.25 D=10.71 | 44.3 44.4 | 44.3 44.4 | 44.2 44.5 | 44.2 44.5 | 44.3 44.6 | 44.2 44.6 | 44.2 44.6 | 44.2 44.6 | 44.2 44.6 | 44.2 44.6 | 44.3 44.6 | 44.3 44.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.93 | 75.5 290.4 | 63.1 302.2 | 54.9 304.6 | 46.8 295.0 | 39.9 270.8 | 38.5 268.8 | 174.1 278.6 | 168.9 161.3 | 165.7 128.1 | 206.3 111.4 | 240.4 97.5 | 268.6 85.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 5.0 44.6 | -0.4 49.4 | -2.2 51.8 | -4.6 51.2 | -6.4 46.4 | -7.6 44.0 | -4.0 37.4 | 3.8 29.0 | 13.4 20.6 | 22.4 14.6 | 30.2 10.4 | 38.0 6.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 70.5 245.8 | 63.5 252.8 | 57.1 252.9 | 51.4 243.8 | 46.3 224.5 | 46.1 224.8 | 178.1 241.2 | 165.1 132.3 | 152.3 107.5 | 183.9 96.8 | 210.3 87.1 | 230.7 78.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 84.0 237.0 | 72.0 246.0 | 63.0 252.0 | 57.0 258.0 | 48.0 264.0 | 45.0 267.0 | 120.0 273.0 | 156.0 201.0 | 183.0 162.0 | 201.0 135.0 | 216.0 114.0 | 228.0 96.0 |
| 照明 | 显热(W) | 86.4 412.8 | 72.0 422.4 | 62.4 432.0 | 52.8 436.8 | 43.2 441.6 | 38.4 446.4 | 201.6 451.2 | 297.6 288.0 | 336.0 187.2 | 360.0 153.6 | 379.2 124.8 | 398.4 105.6 |
| 人体 | 显热(W) | 113.4 720.9 | 97.2 737.1 | 81.0 745.2 | 72.9 753.3 | 56.7 761.4 | 48.6 769.5 | 421.2 777.6 | 575.1 396.9 | 623.7 243.0 | 656.1 194.4 | 680.4 162.0 | 704.7 137.7 |
|  | 全热(W) | 113.4 2730.9 | 97.2 2747.1 | 81.0 2755.2 | 72.9 2763.3 | 56.7 2771.4 | 48.6 2779.5 | 2431.2 2787.6 | 2585.1 396.9 | 2633.7 243.0 | 2666.1 194.4 | 2690.4 162.0 | 2714.7 137.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.00 | 0.00 3.00 | 0.00 3.00 | 0.00 3.00 | 0.00 3.00 | 0.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 0.00 | 3.00 0.00 | 3.00 0.00 | 3.00 0.00 | 3.00 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 12788.6 | 0.0 14165.2 | 0.0 14853.5 | 0.0 14681.4 | 0.0 13304.8 | 0.0 12616.5 | 0.0 10723.7 | 1087.5 8314.6 | 3840.7 5905.6 | 6421.8 0.0 | 8658.8 0.0 | 10895.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 36261.4 | 0.0 37684.8 | 0.0 38396.4 | 0.0 38218.5 | 0.0 36795.2 | 0.0 36083.5 | 0.0 34126.4 | 24162.8 31635.5 | 27009.5 29144.6 | 29678.3 0.0 | 31991.3 0.0 | 34304.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 32.52 | 0.00 32.52 | 0.00 32.52 | 0.00 32.52 | 0.00 32.52 | 0.00 32.52 | 0.00 32.52 | 32.52 32.52 | 32.52 32.52 | 32.52 0.00 | 32.52 0.00 | 32.52 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 404 39977 | 349 41447 | 306 42185 | 274 42016 | 232 40588 | 215 39890 | 2971 37961 | 27415 32727 | 30372 29909 | 33156 639 | 35562 543 | 37958 469 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 404 14494 | 349 15917 | 306 16632 | 274 16469 | 232 15087 | 215 14413 | 961 12549 | 2329 9406 | 5193 6671 | 7889 639 | 10219 543 | 12540 469 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 35.52 35.52 | 35.52 35.52 | 35.52 35.52 | 35.52 35.52 | 35.52 35.52 | 35.52 35.52 | 35.52 35.52 | 35.52 35.52 | 35.52 35.52 | 35.52 35.52 | 35.52 35.52 | 35.52 35.52 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 404 3715 | 349 3762 | 306 3788 | 274 3798 | 232 3792 | 215 3806 | 2971 3835 | 3252 1092 | 3363 765 | 3478 639 | 3570 543 | 3654 469 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 404 1705 | 349 1752 | 306 1778 | 274 1788 | 232 1782 | 215 1796 | 961 1825 | 1242 1092 | 1353 765 | 1468 639 | 1560 543 | 1644 469 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1021[办公室] |  | 4.00 | 48.00 | 26 | 60 | 2366.8 | 12 | 3697.6 | 12 | 1.89 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=23.18 K=0.25 D=10.71 | 52.3 52.7 | 52.3 52.8 | 52.3 52.7 | 52.2 52.7 | 52.3 52.6 | 52.3 52.6 | 52.2 52.6 | 52.2 52.6 | 52.2 52.5 | 52.2 52.5 | 52.5 52.5 | 52.6 52.4 |
| 北外墙 | F=19.59 K=0.25 D=10.71 | 31.1 31.2 | 31.1 31.2 | 31.1 31.2 | 31.1 31.3 | 31.1 31.3 | 31.1 31.3 | 31.1 31.3 | 31.1 31.3 | 31.1 31.3 | 31.0 31.3 | 31.1 31.3 | 31.2 31.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=8.82 | 130.3 606.6 | 111.9 484.4 | 99.1 478.4 | 86.7 457.8 | 75.9 419.6 | 87.7 376.9 | 495.0 320.9 | 702.9 241.4 | 831.0 211.1 | 881.4 185.8 | 829.5 164.5 | 704.2 145.6 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 14.3 64.7 | 7.4 70.8 | 5.1 73.8 | 2.1 73.1 | -0.2 67.0 | -1.7 63.9 | 2.8 55.5 | 12.8 44.8 | 25.0 34.1 | 36.4 26.5 | 46.3 21.2 | 56.3 16.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 116.0 541.9 | 104.4 413.6 | 94.0 404.6 | 84.6 384.7 | 76.1 352.7 | 89.5 313.0 | 492.2 265.4 | 690.1 196.6 | 806.1 177.0 | 845.0 159.3 | 783.2 143.3 | 647.9 129.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.41 | 52.0 188.8 | 44.1 196.3 | 38.9 197.8 | 33.8 191.7 | 29.3 176.3 | 28.5 175.0 | 114.7 181.3 | 111.5 106.6 | 109.4 85.5 | 135.2 74.8 | 157.0 66.0 | 174.9 58.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 7.1 32.3 | 3.7 35.4 | 2.6 36.9 | 1.0 36.5 | -0.1 33.5 | -0.9 32.0 | 1.4 27.8 | 6.4 22.4 | 12.5 17.1 | 18.2 13.3 | 23.2 10.6 | 28.1 8.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 44.9 156.4 | 40.4 160.9 | 36.4 160.9 | 32.7 155.2 | 29.4 142.8 | 29.3 143.1 | 113.3 153.5 | 105.1 84.2 | 96.9 68.4 | 117.0 61.6 | 133.8 55.4 | 146.8 49.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 67.2 189.6 | 57.6 196.8 | 50.4 201.6 | 45.6 206.4 | 38.4 211.2 | 36.0 213.6 | 96.0 218.4 | 124.8 160.8 | 146.4 129.6 | 160.8 108.0 | 172.8 91.2 | 182.4 76.8 |
| 照明 | 显热(W) | 69.1 330.2 | 57.6 337.9 | 49.9 345.6 | 42.2 349.4 | 34.6 353.3 | 30.7 357.1 | 161.3 361.0 | 238.1 230.4 | 268.8 149.8 | 288.0 122.9 | 303.4 99.8 | 318.7 84.5 |
| 人体 | 显热(W) | 70.3 447.1 | 60.3 457.2 | 50.2 462.2 | 45.2 467.2 | 35.2 472.3 | 30.1 477.3 | 261.2 482.3 | 356.7 246.2 | 386.8 150.7 | 406.9 120.6 | 422.0 100.5 | 437.1 85.4 |
|  | 全热(W) | 70.3 810.3 | 60.3 820.4 | 50.2 825.4 | 45.2 830.4 | 35.2 835.5 | 30.1 840.5 | 624.4 845.5 | 719.9 246.2 | 750.0 150.7 | 770.1 120.6 | 785.2 100.5 | 800.3 85.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 520.6 | 0.0 569.8 | 0.0 594.4 | 0.0 588.2 | 0.0 539.1 | 0.0 514.5 | 0.0 446.9 | 102.8 360.9 | 201.1 274.8 | 293.3 0.0 | 373.2 0.0 | 453.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1488.2 | 0.0 1539.1 | 0.0 1564.5 | 0.0 1558.1 | 0.0 1507.3 | 0.0 1481.9 | 0.0 1412.0 | 1056.1 1323.0 | 1157.8 1234.0 | 1253.1 0.0 | 1335.7 0.0 | 1418.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 0.00 | 1.34 0.00 | 1.34 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 472 3698 | 415 3659 | 372 3697 | 337 3678 | 297 3587 | 296 3529 | 1575 3423 | 3037 2392 | 3347 2045 | 3572 696 | 3667 606 | 3683 534 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 472 2367 | 415 2326 | 372 2364 | 337 2345 | 297 2256 | 296 2198 | 1212 2095 | 1720 1430 | 2027 1085 | 2249 696 | 2341 606 | 2354 534 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 472 2209 | 415 2120 | 372 2133 | 337 2120 | 297 2080 | 296 2047 | 1575 2011 | 1980 1069 | 2189 811 | 2319 696 | 2331 606 | 2264 534 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 472 1846 | 415 1757 | 372 1770 | 337 1756 | 297 1717 | 296 1684 | 1212 1648 | 1617 1069 | 1826 811 | 1956 696 | 1968 606 | 1901 534 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1023[会议室] |  | 4.00 | 47.81 | 26 | 60 | 2669.8 | 15 | 5488.6 | 14 | 4.01 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.3(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=27.47 K=0.25 D=10.71 | 43.6 43.7 | 43.6 43.7 | 43.6 43.8 | 43.6 43.8 | 43.6 43.9 | 43.6 43.9 | 43.6 43.9 | 43.5 43.9 | 43.5 43.9 | 43.5 43.9 | 43.7 43.9 | 43.7 43.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.41 | 52.0 188.8 | 44.1 196.3 | 38.9 197.8 | 33.8 191.7 | 29.3 176.3 | 28.5 175.0 | 114.7 181.3 | 111.5 106.6 | 109.4 85.5 | 135.2 74.8 | 157.0 66.0 | 174.9 58.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 7.1 32.3 | 3.7 35.4 | 2.6 36.9 | 1.0 36.5 | -0.1 33.5 | -0.9 32.0 | 1.4 27.8 | 6.4 22.4 | 12.5 17.1 | 18.2 13.3 | 23.2 10.6 | 28.1 8.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 44.9 156.4 | 40.4 160.9 | 36.4 160.9 | 32.7 155.2 | 29.4 142.8 | 29.3 143.1 | 113.3 153.5 | 105.1 84.2 | 96.9 68.4 | 117.0 61.6 | 133.8 55.4 | 146.8 49.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 66.9 188.9 | 57.4 196.0 | 50.2 200.8 | 45.4 205.6 | 38.3 210.4 | 35.9 212.8 | 95.6 217.6 | 124.3 160.2 | 145.8 129.1 | 160.2 107.6 | 172.1 90.8 | 181.7 76.5 |
| 照明 | 显热(W) | 68.9 329.0 | 57.4 336.6 | 49.7 344.3 | 42.1 348.1 | 34.4 351.9 | 30.6 355.7 | 160.7 359.6 | 237.2 229.5 | 267.8 149.2 | 286.9 122.4 | 302.2 99.5 | 317.5 84.2 |
| 人体 | 显热(W) | 122.7 780.2 | 105.2 797.7 | 87.7 806.5 | 78.9 815.2 | 61.4 824.0 | 52.6 832.8 | 455.8 841.5 | 622.4 429.5 | 675.0 263.0 | 710.0 210.4 | 736.3 175.3 | 762.6 149.0 |
|  | 全热(W) | 122.7 1842.2 | 105.2 1859.7 | 87.7 1868.5 | 78.9 1877.3 | 61.4 1886.0 | 52.6 1894.8 | 1517.9 1903.6 | 1684.4 429.5 | 1737.0 263.0 | 1772.1 210.4 | 1798.4 175.3 | 1824.7 149.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.58 | 0.00 1.58 | 0.00 1.58 | 0.00 1.58 | 0.00 1.58 | 0.00 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 0.00 | 1.58 0.00 | 1.58 0.00 | 1.58 0.00 | 1.58 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 943.0 | 0.0 1032.0 | 0.0 1076.5 | 0.0 1065.4 | 0.0 976.3 | 0.0 931.8 | 0.0 809.4 | 186.1 653.6 | 364.2 497.7 | 531.1 0.0 | 675.8 0.0 | 820.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2695.3 | 0.0 2787.4 | 0.0 2833.4 | 0.0 2821.9 | 0.0 2729.9 | 0.0 2683.8 | 0.0 2557.2 | 1912.8 2396.1 | 2096.9 2235.0 | 2269.5 0.0 | 2419.1 0.0 | 2568.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.43 | 0.00 2.43 | 0.00 2.43 | 0.00 2.43 | 0.00 2.43 | 0.00 2.43 | 0.00 2.43 | 2.43 2.43 | 2.43 2.43 | 2.43 0.00 | 2.43 0.00 | 2.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 354 5288 | 308 5420 | 270 5489 | 244 5488 | 207 5398 | 191 5366 | 1932 5263 | 4114 3366 | 4400 2906 | 4667 559 | 4892 476 | 5111 412 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 354 2473 | 308 2602 | 270 2670 | 244 2670 | 207 2583 | 191 2552 | 870 2453 | 1325 1623 | 1606 1168 | 1867 559 | 2087 476 | 2301 412 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.01 4.01 | 4.01 4.01 | 4.01 4.01 | 4.01 4.01 | 4.01 4.01 | 4.01 4.01 | 4.01 4.01 | 4.01 4.01 | 4.01 4.01 | 4.01 4.01 | 4.01 4.01 | 4.01 4.01 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 354 2592 | 308 2632 | 270 2655 | 244 2666 | 207 2668 | 191 2682 | 1932 2706 | 2201 970 | 2304 671 | 2398 559 | 2473 476 | 2542 412 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 354 1530 | 308 1570 | 270 1593 | 244 1604 | 207 1606 | 191 1620 | 870 1644 | 1139 970 | 1242 671 | 1336 559 | 1411 476 | 1480 412 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1028[普通办公室] |  | 4.00 | 36.19 | 26 | 60 | 2415.5 | 14 | 3295.6 | 14 | 1.25 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=24.12 | 284.6 1032.7 | 241.2 1073.6 | 212.9 1082.2 | 184.6 1048.6 | 160.5 964.5 | 155.8 957.5 | 627.7 991.6 | 609.8 583.2 | 598.6 467.7 | 739.8 409.4 | 858.7 361.1 | 956.9 318.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 39.1 176.9 | 20.3 193.6 | 14.0 201.9 | 5.7 199.8 | -0.6 183.1 | -4.8 174.8 | 7.8 151.8 | 34.9 122.6 | 68.3 93.4 | 99.6 72.5 | 126.8 57.9 | 153.9 45.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 245.5 855.8 | 220.9 880.0 | 198.8 880.3 | 179.0 848.8 | 161.1 781.3 | 160.5 782.7 | 619.9 839.8 | 574.9 460.6 | 530.3 374.3 | 640.2 336.9 | 732.0 303.2 | 803.0 272.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 152.0 428.8 | 130.3 445.1 | 114.0 456.0 | 103.1 466.8 | 86.8 477.7 | 81.4 483.1 | 217.1 493.9 | 282.3 363.7 | 331.1 293.1 | 363.7 244.3 | 390.8 206.3 | 412.5 173.7 |
| 照明 | 显热(W) | 289.5 289.5 | 289.5 289.5 | 289.5 289.5 | 289.5 289.5 | 289.5 289.5 | 289.5 289.5 | 289.5 289.5 | 289.5 289.5 | 289.5 289.5 | 289.5 289.5 | 289.5 289.5 | 289.5 289.5 |
| 人体 | 显热(W) | 38.3 243.6 | 32.8 249.0 | 27.4 251.8 | 24.6 254.5 | 19.2 257.2 | 16.4 260.0 | 142.3 262.7 | 194.3 134.1 | 210.7 82.1 | 221.7 65.7 | 229.9 54.7 | 238.1 46.5 |
|  | 全热(W) | 38.3 575.1 | 32.8 580.6 | 27.4 583.3 | 24.6 586.1 | 19.2 588.8 | 16.4 591.5 | 473.9 594.3 | 525.9 134.1 | 542.3 82.1 | 553.2 65.7 | 561.4 54.7 | 569.6 46.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 294.4 | 0.0 322.2 | 0.0 336.1 | 0.0 332.6 | 0.0 304.8 | 0.0 290.9 | 12.9 0.0 | 58.1 0.0 | 113.7 0.0 | 165.8 0.0 | 211.0 0.0 | 256.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 841.5 | 0.0 870.2 | 0.0 884.6 | 0.0 881.0 | 0.0 852.2 | 0.0 837.9 | 550.4 0.0 | 597.1 0.0 | 654.6 0.0 | 708.5 0.0 | 755.2 0.0 | 801.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 764 3168 | 694 3259 | 644 3296 | 602 3272 | 556 3173 | 543 3159 | 2159 2369 | 2305 1370 | 2416 1132 | 2655 1009 | 2856 912 | 3031 828 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 764 2289 | 694 2379 | 644 2416 | 602 2392 | 556 2294 | 543 2281 | 1290 2038 | 1434 1370 | 1544 1132 | 1780 1009 | 1980 912 | 2153 828 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 764 2326 | 694 2389 | 644 2411 | 602 2391 | 556 2320 | 543 2322 | 1608 2369 | 1707 1370 | 1761 1132 | 1946 1009 | 2100 912 | 2229 828 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 764 1995 | 694 2057 | 644 2079 | 602 2059 | 556 1989 | 543 1990 | 1277 2038 | 1376 1370 | 1430 1132 | 1615 1009 | 1769 912 | 1897 828 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1030[仓库] |  | 4.00 | 36.00 | 26 | 60 | 3697.1 | 15 | 7384.8 | 15 | 5.24 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=21.30 K=0.25 D=10.71 | 33.8 33.9 | 33.8 33.9 | 33.8 34.0 | 33.8 34.0 | 33.8 34.0 | 33.8 34.0 | 33.8 34.1 | 33.8 34.1 | 33.8 34.0 | 33.8 34.0 | 33.9 34.0 | 33.9 33.9 |
| 西外墙 | F=24.00 K=0.25 D=10.71 | 52.3 52.3 | 52.2 52.4 | 52.2 52.4 | 52.2 52.4 | 52.3 52.5 | 52.2 52.6 | 52.2 52.7 | 52.2 52.8 | 52.2 52.9 | 52.2 52.8 | 52.2 52.7 | 52.3 52.4 |
| 南外墙 | F=4.00 K=0.25 D=10.71 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 31.8 115.6 | 27.0 120.2 | 23.8 121.1 | 20.7 117.4 | 18.0 107.9 | 17.4 107.2 | 70.2 111.0 | 68.2 65.3 | 67.0 52.3 | 82.8 45.8 | 96.1 40.4 | 107.1 35.6 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 4.4 19.8 | 2.3 21.7 | 1.6 22.6 | 0.6 22.4 | -0.1 20.5 | -0.5 19.6 | 0.9 17.0 | 3.9 13.7 | 7.6 10.4 | 11.1 8.1 | 14.2 6.5 | 17.2 5.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 27.5 95.8 | 24.7 98.5 | 22.3 98.5 | 20.0 95.0 | 18.0 87.4 | 18.0 87.6 | 69.4 94.0 | 64.3 51.5 | 59.3 41.9 | 71.7 37.7 | 81.9 33.9 | 89.9 30.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 50.4 142.2 | 43.2 147.6 | 37.8 151.2 | 34.2 154.8 | 28.8 158.4 | 27.0 160.2 | 72.0 163.8 | 93.6 120.6 | 109.8 97.2 | 120.6 81.0 | 129.6 68.4 | 136.8 57.6 |
| 照明 | 显热(W) | 58.3 278.6 | 48.6 285.1 | 42.1 291.6 | 35.6 294.8 | 29.2 298.1 | 25.9 301.3 | 136.1 304.6 | 200.9 194.4 | 226.8 126.4 | 243.0 103.7 | 256.0 84.2 | 268.9 71.3 |
| 人体 | 显热(W) | 227.7 1447.6 | 195.2 1480.1 | 162.6 1496.4 | 146.4 1512.6 | 113.9 1528.9 | 97.6 1545.2 | 845.8 1561.4 | 1154.8 797.0 | 1252.4 487.9 | 1317.4 390.4 | 1366.2 325.3 | 1415.0 276.5 |
|  | 全热(W) | 227.7 2623.4 | 195.2 2655.9 | 162.6 2672.2 | 146.4 2688.4 | 113.9 2704.7 | 97.6 2721.0 | 2021.6 2737.2 | 2330.6 797.0 | 2428.2 487.9 | 2493.3 390.4 | 2542.1 325.3 | 2590.9 276.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.76 | 0.00 1.76 | 0.00 1.76 | 0.00 1.76 | 0.00 1.76 | 0.00 1.76 | 1.76 1.76 | 1.76 0.00 | 1.76 0.00 | 1.76 0.00 | 1.76 0.00 | 1.76 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1348.4 | 0.0 1475.8 | 0.0 1539.4 | 0.0 1523.5 | 0.0 1396.2 | 0.0 1332.5 | 0.0 1157.4 | 266.1 934.6 | 520.8 711.8 | 759.5 0.0 | 966.4 0.0 | 1173.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3854.4 | 0.0 3986.0 | 0.0 4051.9 | 0.0 4035.4 | 0.0 3903.7 | 0.0 3837.9 | 0.0 3656.9 | 2735.3 3426.5 | 2998.6 3196.1 | 3245.5 0.0 | 3459.4 0.0 | 3673.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 0.00 | 3.47 0.00 | 3.47 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 462 7108 | 408 7289 | 360 7382 | 330 7385 | 283 7267 | 261 7222 | 2393 7068 | 5522 4698 | 5924 4054 | 6279 715 | 6577 613 | 6871 535 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 462 3426 | 408 3603 | 360 3694 | 330 3697 | 283 3584 | 261 3541 | 1218 3393 | 1877 2206 | 2270 1570 | 2617 715 | 2908 613 | 3195 535 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.24 5.24 | 5.24 5.24 | 5.24 5.24 | 5.24 5.24 | 5.24 5.24 | 5.24 5.24 | 5.24 5.24 | 5.24 5.24 | 5.24 5.24 | 5.24 5.24 | 5.24 5.24 | 5.24 5.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 462 3253 | 408 3303 | 360 3330 | 330 3349 | 283 3363 | 261 3384 | 2393 3411 | 2787 1272 | 2925 858 | 3033 715 | 3117 613 | 3197 535 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 462 2078 | 408 2127 | 360 2154 | 330 2174 | 283 2187 | 261 2208 | 1218 2235 | 1611 1272 | 1749 858 | 1857 715 | 1941 613 | 2021 535 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.76 1.76 | 1.76 1.76 | 1.76 1.76 | 1.76 1.76 | 1.76 1.76 | 1.76 1.76 | 1.76 1.76 | 1.76 1.76 | 1.76 1.76 | 1.76 1.76 | 1.76 1.76 | 1.76 1.76 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1031[医务室] |  | 4.00 | 32.58 | 26 | 60 | 1276.7 | 14 | 2181.6 | 14 | 1.28 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=13.74 K=0.25 D=10.71 | 25.7 25.7 | 25.6 25.7 | 25.6 25.8 | 25.6 25.8 | 25.6 25.9 | 25.6 25.9 | 25.6 25.9 | 25.6 25.9 | 25.6 25.8 | 25.6 25.8 | 25.6 25.8 | 25.6 25.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.55 | 33.2 165.1 | 28.4 170.1 | 25.1 162.5 | 21.8 144.2 | 19.0 123.4 | 16.7 99.7 | 33.4 84.4 | 47.8 62.3 | 65.3 54.3 | 89.4 47.6 | 119.7 42.1 | 146.7 37.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 4.1 18.7 | 2.1 20.5 | 1.5 21.3 | 0.6 21.1 | -0.1 19.4 | -0.5 18.5 | 0.8 16.0 | 3.7 13.0 | 7.2 9.9 | 10.5 7.7 | 13.4 6.1 | 16.3 4.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 29.1 146.4 | 26.2 149.6 | 23.6 141.1 | 21.2 123.1 | 19.1 104.0 | 17.2 81.2 | 32.5 68.4 | 44.1 49.3 | 58.1 44.4 | 78.8 40.0 | 106.3 36.0 | 130.5 32.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 45.6 128.7 | 39.1 133.6 | 34.2 136.8 | 30.9 140.1 | 26.1 143.3 | 24.4 145.0 | 65.2 148.2 | 84.7 109.1 | 99.4 88.0 | 109.1 73.3 | 117.3 61.9 | 123.8 52.1 |
| 照明 | 显热(W) | 46.9 224.1 | 39.1 229.3 | 33.9 234.5 | 28.7 237.2 | 23.5 239.8 | 20.8 242.4 | 109.5 245.0 | 161.6 156.4 | 182.4 101.6 | 195.5 83.4 | 205.9 67.8 | 216.3 57.3 |
| 人体 | 显热(W) | 47.7 303.5 | 40.9 310.3 | 34.1 313.7 | 30.7 317.1 | 23.9 320.5 | 20.5 323.9 | 177.3 327.3 | 242.1 167.1 | 262.5 102.3 | 276.2 81.8 | 286.4 68.2 | 296.6 58.0 |
|  | 全热(W) | 47.7 549.9 | 40.9 556.8 | 34.1 560.2 | 30.7 563.6 | 23.9 567.0 | 20.5 570.4 | 423.8 573.8 | 488.6 167.1 | 509.0 102.3 | 522.7 81.8 | 532.9 68.2 | 543.1 58.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 353.3 | 0.0 386.7 | 0.0 403.4 | 0.0 399.2 | 0.0 365.9 | 0.0 349.2 | 0.0 303.3 | 69.7 244.9 | 136.5 186.5 | 199.0 0.0 | 253.2 0.0 | 307.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1010.0 | 0.0 1044.5 | 0.0 1061.8 | 0.0 1057.4 | 0.0 1022.9 | 0.0 1005.7 | 0.0 958.3 | 716.8 897.9 | 785.8 837.5 | 850.4 0.0 | 906.5 0.0 | 962.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.91 | 0.00 0.91 | 0.00 0.91 | 0.00 0.91 | 0.00 0.91 | 0.00 0.91 | 0.00 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.00 | 0.91 0.00 | 0.91 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 199 2103 | 173 2160 | 153 2182 | 138 2168 | 118 2122 | 108 2089 | 657 2036 | 1525 1419 | 1667 1209 | 1793 312 | 1908 266 | 2018 230 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 199 1200 | 173 1256 | 153 1277 | 138 1264 | 118 1219 | 108 1186 | 411 1134 | 631 766 | 772 558 | 895 312 | 1008 266 | 1117 230 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 199 1093 | 173 1115 | 153 1120 | 138 1111 | 118 1099 | 108 1083 | 657 1077 | 808 521 | 882 372 | 942 312 | 1001 266 | 1056 230 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 199 847 | 173 869 | 153 873 | 138 864 | 118 853 | 108 837 | 411 831 | 562 521 | 635 372 | 696 312 | 755 266 | 809 230 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1034[值班室] |  | 4.00 | 31.42 | 26 | 60 | 1313.4 | 14 | 2186.2 | 14 | 1.23 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=4.00 K=0.25 D=10.71 | 6.4 6.4 | 6.4 6.4 | 6.3 6.4 | 6.3 6.4 | 6.4 6.4 | 6.3 6.4 | 6.3 6.4 | 6.3 6.4 | 6.3 6.4 | 6.3 6.4 | 6.4 6.4 | 6.4 6.4 |
| 西外墙 | F=32.00 K=0.25 D=10.71 | 69.7 69.7 | 69.7 69.8 | 69.6 69.9 | 69.6 69.9 | 69.7 70.0 | 69.7 70.1 | 69.6 70.3 | 69.6 70.4 | 69.6 70.5 | 69.6 70.4 | 69.6 70.3 | 69.7 69.9 |
| 南外墙 | F=13.16 K=0.25 D=10.71 | 24.6 24.6 | 24.6 24.7 | 24.6 24.7 | 24.5 24.8 | 24.6 24.8 | 24.6 24.8 | 24.6 24.8 | 24.5 24.8 | 24.5 24.7 | 24.5 24.7 | 24.5 24.7 | 24.6 24.6 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.55 | 33.2 165.1 | 28.4 170.1 | 25.1 162.5 | 21.8 144.2 | 19.0 123.4 | 16.7 99.7 | 33.4 84.4 | 47.8 62.3 | 65.3 54.3 | 89.4 47.6 | 119.7 42.1 | 146.7 37.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 4.1 18.7 | 2.1 20.5 | 1.5 21.3 | 0.6 21.1 | -0.1 19.4 | -0.5 18.5 | 0.8 16.0 | 3.7 13.0 | 7.2 9.9 | 10.5 7.7 | 13.4 6.1 | 16.3 4.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 29.1 146.4 | 26.2 149.6 | 23.6 141.1 | 21.2 123.1 | 19.1 104.0 | 17.2 81.2 | 32.5 68.4 | 44.1 49.3 | 58.1 44.4 | 78.8 40.0 | 106.3 36.0 | 130.5 32.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 44.0 124.1 | 37.7 128.8 | 33.0 132.0 | 29.9 135.1 | 25.1 138.3 | 23.6 139.8 | 62.8 143.0 | 81.7 105.3 | 95.8 84.8 | 105.3 70.7 | 113.1 59.7 | 119.4 50.3 |
| 照明 | 显热(W) | 45.3 216.2 | 37.7 221.2 | 32.7 226.3 | 27.7 228.8 | 22.6 231.3 | 20.1 233.8 | 105.6 236.3 | 155.9 150.8 | 176.0 98.0 | 188.5 80.4 | 198.6 65.4 | 208.7 55.3 |
| 人体 | 显热(W) | 46.0 292.7 | 39.5 299.3 | 32.9 302.6 | 29.6 305.9 | 23.0 309.2 | 19.7 312.5 | 171.0 315.7 | 233.5 161.2 | 253.3 98.7 | 266.4 78.9 | 276.3 65.8 | 286.1 55.9 |
|  | 全热(W) | 46.0 530.5 | 39.5 537.1 | 32.9 540.4 | 29.6 543.7 | 23.0 546.9 | 19.7 550.2 | 408.8 553.5 | 471.3 161.2 | 491.0 98.7 | 504.2 78.9 | 514.1 65.8 | 523.9 55.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 340.9 | 0.0 373.0 | 0.0 389.1 | 0.0 385.1 | 0.0 352.9 | 0.0 336.8 | 0.0 292.6 | 67.3 236.2 | 131.6 179.9 | 192.0 0.0 | 244.3 0.0 | 296.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 974.3 | 0.0 1007.6 | 0.0 1024.2 | 0.0 1020.0 | 0.0 986.8 | 0.0 970.1 | 0.0 924.4 | 691.4 866.1 | 758.0 807.9 | 820.4 0.0 | 874.4 0.0 | 928.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.00 | 0.88 0.00 | 0.88 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 269 2111 | 244 2166 | 224 2186 | 209 2173 | 190 2128 | 181 2095 | 711 2043 | 1549 1447 | 1687 1245 | 1808 379 | 1920 334 | 2028 300 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 269 1240 | 244 1293 | 224 1313 | 209 1300 | 190 1256 | 181 1224 | 473 1174 | 687 817 | 822 617 | 942 379 | 1052 334 | 1158 300 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 269 1137 | 244 1158 | 224 1162 | 209 1153 | 190 1141 | 181 1125 | 711 1119 | 857 581 | 929 437 | 988 379 | 1046 334 | 1099 300 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 269 899 | 244 920 | 224 924 | 209 915 | 190 903 | 181 887 | 473 881 | 619 581 | 691 437 | 750 379 | 808 334 | 862 300 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1038[卫生间] |  | 4.00 | 24.30 | 28 | 60 | 555.1 | 16 | 555.1 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=13.50 K=0.25 D=10.71 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.6 22.7 | 22.6 22.8 | 22.7 22.8 | 22.7 22.9 | 22.6 22.9 | 22.6 23.0 | 22.6 23.0 | 22.6 23.0 | 22.6 22.9 | 22.7 22.8 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 44.7 114.6 | 38.1 150.5 | 33.3 206.9 | 28.7 254.6 | 24.7 276.0 | 21.3 273.2 | 38.1 235.8 | 52.6 122.9 | 68.0 74.5 | 83.2 65.3 | 96.0 57.4 | 106.5 50.4 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | -0.5 14.9 | -2.6 16.8 | -3.3 17.7 | -4.2 17.5 | -4.9 15.6 | -5.4 14.7 | -4.0 12.1 | -1.0 8.9 | 2.8 5.6 | 6.3 3.3 | 9.3 1.6 | 12.4 0.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 45.2 99.6 | 40.7 133.7 | 36.6 189.2 | 32.9 237.1 | 29.6 260.3 | 26.7 258.5 | 42.1 223.7 | 53.5 114.0 | 65.2 68.9 | 76.9 62.0 | 86.7 55.8 | 94.1 50.2 |
| 内墙1 | F=24.00 K=0.33 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 34.0 96.0 | 29.2 99.6 | 25.5 102.1 | 23.1 104.5 | 19.4 106.9 | 18.2 108.1 | 48.6 110.6 | 63.2 81.4 | 74.1 65.6 | 81.4 54.7 | 87.5 46.2 | 92.3 38.9 |
| 照明 | 显热(W) | 21.9 104.5 | 18.2 106.9 | 15.8 109.4 | 13.4 110.6 | 10.9 111.8 | 9.7 113.0 | 51.0 114.2 | 75.3 72.9 | 85.1 47.4 | 91.1 38.9 | 96.0 31.6 | 100.8 26.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 161 375 | 146 417 | 135 479 | 125 530 | 115 555 | 110 555 | 198 521 | 251 338 | 287 248 | 316 219 | 340 196 | 360 176 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 161 375 | 146 417 | 135 479 | 125 530 | 115 555 | 110 555 | 198 521 | 251 338 | 287 248 | 316 219 | 340 196 | 360 176 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 161 375 | 146 417 | 135 479 | 125 530 | 115 555 | 110 555 | 198 521 | 251 338 | 287 248 | 316 219 | 340 196 | 360 176 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 161 375 | 146 417 | 135 479 | 125 530 | 115 555 | 110 555 | 198 521 | 251 338 | 287 248 | 316 219 | 340 196 | 360 176 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1042[调解室] |  | 4.00 | 24.00 | 26 | 60 | 1101.2 | 15 | 1684.8 | 15 | 0.83 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=11.59 K=0.25 D=10.71 | 18.4 18.4 | 18.4 18.5 | 18.4 18.5 | 18.4 18.5 | 18.4 18.5 | 18.4 18.5 | 18.4 18.5 | 18.4 18.5 | 18.4 18.5 | 18.4 18.5 | 18.4 18.5 | 18.4 18.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.41 | 52.0 188.8 | 44.1 196.3 | 38.9 197.8 | 33.8 191.7 | 29.3 176.3 | 28.5 175.0 | 114.7 181.3 | 111.5 106.6 | 109.4 85.5 | 135.2 74.8 | 157.0 66.0 | 174.9 58.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 7.1 32.3 | 3.7 35.4 | 2.6 36.9 | 1.0 36.5 | -0.1 33.5 | -0.9 32.0 | 1.4 27.8 | 6.4 22.4 | 12.5 17.1 | 18.2 13.3 | 23.2 10.6 | 28.1 8.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 44.9 156.4 | 40.4 160.9 | 36.4 160.9 | 32.7 155.2 | 29.4 142.8 | 29.3 143.1 | 113.3 153.5 | 105.1 84.2 | 96.9 68.4 | 117.0 61.6 | 133.8 55.4 | 146.8 49.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 100.8 284.4 | 86.4 295.2 | 75.6 302.4 | 68.4 309.6 | 57.6 316.8 | 54.0 320.4 | 144.0 327.6 | 187.2 241.2 | 219.6 194.4 | 241.2 162.0 | 259.2 136.8 | 273.6 115.2 |
| 照明 | 显热(W) | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 |
| 人体 | 显热(W) | 25.4 161.5 | 21.8 165.2 | 18.2 167.0 | 16.3 168.8 | 12.7 170.6 | 10.9 172.4 | 94.4 174.2 | 128.9 88.9 | 139.8 54.5 | 147.0 43.6 | 152.5 36.3 | 157.9 30.9 |
|  | 全热(W) | 25.4 381.4 | 21.8 385.1 | 18.2 386.9 | 16.3 388.7 | 12.7 390.5 | 10.9 392.3 | 314.3 394.1 | 348.8 88.9 | 359.7 54.5 | 366.9 43.6 | 372.4 36.3 | 377.8 30.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 195.2 | 0.0 213.7 | 0.0 222.9 | 0.0 220.6 | 0.0 202.2 | 0.0 192.9 | 8.6 0.0 | 38.5 0.0 | 75.4 0.0 | 110.0 0.0 | 139.9 0.0 | 169.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 558.1 | 0.0 577.1 | 0.0 586.7 | 0.0 584.3 | 0.0 565.2 | 0.0 555.7 | 365.1 0.0 | 396.0 0.0 | 434.2 0.0 | 469.9 0.0 | 500.9 0.0 | 531.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 389 1623 | 363 1664 | 343 1684 | 329 1685 | 310 1659 | 304 1654 | 1148 1114 | 1254 647 | 1333 545 | 1424 491 | 1500 450 | 1569 415 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 389 1040 | 363 1081 | 343 1101 | 329 1101 | 310 1076 | 304 1071 | 572 894 | 676 647 | 755 545 | 844 491 | 919 450 | 987 415 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 389 1065 | 363 1087 | 343 1098 | 329 1100 | 310 1094 | 304 1098 | 783 1114 | 858 647 | 899 545 | 954 491 | 999 450 | 1037 415 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 389 845 | 363 867 | 343 878 | 329 881 | 310 874 | 304 878 | 564 894 | 638 647 | 679 545 | 734 491 | 779 450 | 817 415 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1044[卫生间] |  | 4.00 | 24.00 | 28 | 60 | 458.7 | 9 | 458.7 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=13.30 K=0.25 D=10.71 | 23.4 23.6 | 23.4 23.6 | 23.3 23.6 | 23.3 23.6 | 23.4 23.5 | 23.4 23.5 | 23.3 23.5 | 23.3 23.5 | 23.3 23.5 | 23.3 23.5 | 23.5 23.5 | 23.6 23.4 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 35.0 180.8 | 29.4 143.4 | 25.5 141.6 | 21.7 135.3 | 18.4 123.6 | 22.0 110.5 | 146.7 93.4 | 210.3 69.0 | 249.5 59.8 | 265.0 52.0 | 249.1 45.5 | 210.7 39.7 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | -0.5 14.9 | -2.6 16.8 | -3.3 17.7 | -4.2 17.5 | -4.9 15.6 | -5.4 14.7 | -4.0 12.1 | -1.0 8.9 | 2.8 5.6 | 6.3 3.3 | 9.3 1.6 | 12.4 0.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 35.5 165.9 | 32.0 126.6 | 28.8 123.8 | 25.9 117.8 | 23.3 108.0 | 27.4 95.8 | 150.7 81.3 | 211.3 60.2 | 246.8 54.2 | 258.7 48.8 | 239.7 43.9 | 198.4 39.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 33.6 94.8 | 28.8 98.4 | 25.2 100.8 | 22.8 103.2 | 19.2 105.6 | 18.0 106.8 | 48.0 109.2 | 62.4 80.4 | 73.2 64.8 | 80.4 54.0 | 86.4 45.6 | 91.2 38.4 |
| 照明 | 显热(W) | 21.6 103.2 | 18.0 105.6 | 15.6 108.0 | 13.2 109.2 | 10.8 110.4 | 9.6 111.6 | 50.4 112.8 | 74.4 72.0 | 84.0 46.8 | 90.0 38.4 | 94.8 31.2 | 99.6 26.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 114 402 | 100 371 | 90 374 | 81 371 | 72 363 | 73 352 | 268 339 | 370 245 | 430 195 | 459 168 | 454 146 | 425 128 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 114 402 | 100 371 | 90 374 | 81 371 | 72 363 | 73 352 | 268 339 | 370 245 | 430 195 | 459 168 | 454 146 | 425 128 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 114 402 | 100 371 | 90 374 | 81 371 | 72 363 | 73 352 | 268 339 | 370 245 | 430 195 | 459 168 | 454 146 | 425 128 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 114 402 | 100 371 | 90 374 | 81 371 | 72 363 | 73 352 | 268 339 | 370 245 | 430 195 | 459 168 | 454 146 | 425 128 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1045[普通办公室] |  | 4.00 | 24.00 | 26 | 60 | 2692.0 | 12 | 3274.7 | 12 | 0.83 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=0.48 K=0.25 D=10.71 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=8.00 | 118.2 664.8 | 101.5 439.4 | 89.9 433.9 | 78.6 415.2 | 68.9 380.6 | 98.6 341.9 | 638.4 291.1 | 903.8 219.0 | 1056.7 191.5 | 1101.4 168.5 | 1007.4 149.2 | 814.8 132.0 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 13.0 58.7 | 6.7 64.2 | 4.7 67.0 | 1.9 66.3 | -0.2 60.7 | -1.6 58.0 | 2.6 50.3 | 11.6 40.7 | 22.7 31.0 | 33.0 24.0 | 42.0 19.2 | 51.0 15.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 105.3 606.1 | 94.7 375.2 | 85.3 366.9 | 76.7 349.0 | 69.1 319.9 | 100.2 283.9 | 635.8 240.8 | 892.2 178.3 | 1034.0 160.5 | 1068.4 144.5 | 965.4 130.0 | 763.8 117.0 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=15.52 | 202.4 1193.1 | 172.6 1225.3 | 152.6 1150.8 | 132.8 991.4 | 115.9 825.1 | 101.6 606.8 | 203.0 514.0 | 290.7 379.1 | 411.6 330.3 | 587.3 289.8 | 829.4 256.1 | 1048.2 226.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 25.1 113.8 | 13.1 124.5 | 9.0 129.9 | 3.7 128.6 | -0.4 117.8 | -3.1 112.4 | 5.0 97.7 | 22.5 78.9 | 43.9 60.1 | 64.1 46.6 | 81.6 37.2 | 99.0 29.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 177.2 1079.3 | 159.5 1100.8 | 143.5 1020.9 | 129.2 862.9 | 116.3 707.3 | 104.6 494.4 | 198.0 416.3 | 268.2 300.3 | 367.6 270.2 | 523.2 243.2 | 747.8 218.9 | 949.2 197.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 100.8 284.4 | 86.4 295.2 | 75.6 302.4 | 68.4 309.6 | 57.6 316.8 | 54.0 320.4 | 144.0 327.6 | 187.2 241.2 | 219.6 194.4 | 241.2 162.0 | 259.2 136.8 | 273.6 115.2 |
| 照明 | 显热(W) | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 |
| 人体 | 显热(W) | 25.4 161.5 | 21.8 165.2 | 18.2 167.0 | 16.3 168.8 | 12.7 170.6 | 10.9 172.4 | 94.4 174.2 | 128.9 88.9 | 139.8 54.5 | 147.0 43.6 | 152.5 36.3 | 157.9 30.9 |
|  | 全热(W) | 25.4 381.4 | 21.8 385.1 | 18.2 386.9 | 16.3 388.7 | 12.7 390.5 | 10.9 392.3 | 314.3 394.1 | 348.8 88.9 | 359.7 54.5 | 366.9 43.6 | 372.4 36.3 | 377.8 30.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 195.2 | 0.0 213.7 | 0.0 222.9 | 0.0 220.6 | 0.0 202.2 | 0.0 192.9 | 8.6 0.0 | 38.5 0.0 | 75.4 0.0 | 110.0 0.0 | 139.9 0.0 | 169.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 558.1 | 0.0 577.1 | 0.0 586.7 | 0.0 584.3 | 0.0 565.2 | 0.0 555.7 | 365.1 0.0 | 396.0 0.0 | 434.2 0.0 | 469.9 0.0 | 500.9 0.0 | 531.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 640 3275 | 575 3115 | 529 3054 | 489 2882 | 448 2671 | 458 2410 | 1858 1720 | 2319 1121 | 2675 964 | 2960 857 | 3162 771 | 3239 697 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 640 2692 | 575 2532 | 529 2470 | 489 2299 | 448 2088 | 458 1827 | 1281 1500 | 1742 1121 | 2096 964 | 2380 857 | 2581 771 | 2657 697 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 640 2717 | 575 2538 | 529 2467 | 489 2298 | 448 2106 | 458 1854 | 1493 1720 | 1923 1121 | 2240 964 | 2490 857 | 2661 771 | 2707 697 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 640 2497 | 575 2318 | 529 2247 | 489 2078 | 448 1886 | 458 1634 | 1273 1500 | 1703 1121 | 2020 964 | 2270 857 | 2441 771 | 2487 697 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1049[24小时自助便民] |  | 4.00 | 24.00 | 26 | 60 | 2273.5 | 14 | 5281.1 | 14 | 4.38 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.5(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 16.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=8.00 K=0.25 D=10.71 | 17.4 17.4 | 17.4 17.5 | 17.4 17.5 | 17.4 17.5 | 17.4 17.5 | 17.4 17.5 | 17.4 17.6 | 17.4 17.6 | 17.4 17.6 | 17.4 17.6 | 17.4 17.6 | 17.4 17.5 |
| 南外墙 | F=20.22 K=0.25 D=10.71 | 37.8 37.8 | 37.7 37.9 | 37.7 38.0 | 37.7 38.0 | 37.8 38.1 | 37.7 38.1 | 37.7 38.1 | 37.7 38.1 | 37.7 38.0 | 37.7 38.0 | 37.7 37.9 | 37.8 37.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.78 | 49.3 244.7 | 42.0 252.1 | 37.2 240.8 | 32.4 213.8 | 28.2 182.9 | 24.7 147.8 | 49.4 125.2 | 70.8 92.3 | 96.8 80.4 | 132.5 70.6 | 177.4 62.4 | 217.5 55.1 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 6.1 27.7 | 3.2 30.3 | 2.2 31.6 | 0.9 31.3 | -0.1 28.7 | -0.7 27.4 | 1.2 23.8 | 5.5 19.2 | 10.7 14.6 | 15.6 11.4 | 19.9 9.1 | 24.1 7.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 43.2 217.0 | 38.8 221.8 | 35.0 209.2 | 31.5 182.5 | 28.3 154.2 | 25.5 120.4 | 48.2 101.4 | 65.3 73.1 | 86.1 65.8 | 116.9 59.2 | 157.5 53.3 | 193.4 48.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 118.6 237.1 | 99.8 246.5 | 87.4 255.8 | 74.9 262.1 | 65.5 268.3 | 59.3 274.6 | 49.9 277.7 | 124.8 283.9 | 162.2 287.0 | 190.3 209.0 | 209.0 168.5 | 224.6 140.4 |
| 照明 | 显热(W) | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 |
| 人体 | 显热(W) | 195.6 810.1 | 158.3 828.8 | 130.4 847.4 | 111.7 856.7 | 93.1 866.0 | 83.8 875.3 | 74.5 884.6 | 493.5 894.0 | 670.5 894.0 | 717.0 465.6 | 763.6 279.4 | 791.5 232.8 |
|  | 全热(W) | 195.6 2782.9 | 158.3 2801.6 | 130.4 2820.2 | 111.7 2829.5 | 93.1 2838.8 | 83.8 2848.1 | 74.5 2857.4 | 2466.3 2866.8 | 2643.3 2866.8 | 2689.8 465.6 | 2736.4 279.4 | 2764.3 232.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 0.00 | 2.94 0.00 | 2.94 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 555.4 | 0.0 607.8 | 0.0 634.0 | 0.0 627.5 | 0.0 575.0 | 0.0 548.8 | 0.0 476.7 | 109.6 384.9 | 214.5 293.1 | 312.8 0.0 | 398.0 0.0 | 483.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1587.4 | 0.0 1641.7 | 0.0 1668.8 | 0.0 1662.0 | 0.0 1607.8 | 0.0 1580.7 | 0.0 1506.1 | 1126.5 1411.2 | 1235.0 1316.3 | 1336.6 0.0 | 1424.8 0.0 | 1512.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.43 | 0.00 1.43 | 0.00 1.43 | 0.00 1.43 | 0.00 1.43 | 0.00 1.43 | 0.00 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 1.43 | 1.43 0.00 | 1.43 0.00 | 1.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 659 5147 | 595 5237 | 550 5281 | 514 5263 | 482 5193 | 463 5147 | 469 5062 | 4084 4950 | 4432 4846 | 4644 1041 | 4843 806 | 5015 724 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 659 2143 | 595 2230 | 550 2274 | 514 2256 | 482 2188 | 463 2142 | 469 2060 | 1094 1951 | 1439 1850 | 1648 1041 | 1843 806 | 2012 724 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.38 4.38 | 4.38 4.38 | 4.38 4.38 | 4.38 4.38 | 4.38 4.38 | 4.38 4.38 | 4.38 4.38 | 4.38 4.38 | 4.38 4.38 | 4.38 4.38 | 4.38 4.38 | 4.38 4.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 659 3560 | 595 3595 | 550 3612 | 514 3601 | 482 3586 | 463 3566 | 469 3556 | 2957 3539 | 3197 3530 | 3308 1041 | 3418 806 | 3502 724 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 659 1587 | 595 1623 | 550 1640 | 514 1628 | 482 1613 | 463 1593 | 469 1583 | 984 1566 | 1225 1557 | 1335 1041 | 1445 806 | 1529 724 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[大厅] |  | 4.00 | 527.70 | 26 | 60 | 37007.1 | 15 | 39718.1 | 15 | 3.88 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=24.30 K=0.28 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 |
| 西外墙 | F=29.25 K=0.25 D=10.71 | 63.7 63.7 | 63.7 63.8 | 63.6 63.9 | 63.6 63.9 | 63.7 64.0 | 63.7 64.1 | 63.6 64.3 | 63.6 64.4 | 63.6 64.4 | 63.6 64.4 | 63.6 64.2 | 63.7 63.9 |
| 东外墙 | F=13.45 K=0.25 D=10.71 | 30.4 30.6 | 30.3 30.6 | 30.3 30.6 | 30.3 30.6 | 30.3 30.5 | 30.3 30.5 | 30.3 30.5 | 30.3 30.5 | 30.3 30.5 | 30.3 30.5 | 30.5 30.4 | 30.5 30.4 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.55 | 46.8 112.8 | 40.5 146.7 | 36.0 200.0 | 31.7 245.0 | 27.9 265.2 | 24.7 262.6 | 40.6 227.3 | 54.2 120.7 | 68.8 74.9 | 83.2 66.2 | 95.2 58.8 | 105.2 52.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 4.1 18.7 | 2.1 20.5 | 1.5 21.3 | 0.6 21.1 | -0.1 19.4 | -0.5 18.5 | 0.8 16.0 | 3.7 13.0 | 7.2 9.9 | 10.5 7.7 | 13.4 6.1 | 16.3 4.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 42.7 94.1 | 38.4 126.3 | 34.6 178.7 | 31.1 223.9 | 28.0 245.9 | 25.2 244.1 | 39.7 211.3 | 50.6 107.7 | 61.6 65.1 | 72.6 58.6 | 81.8 52.7 | 88.9 47.4 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.55 | 37.7 175.4 | 32.3 140.0 | 28.7 138.3 | 25.1 132.4 | 22.0 121.3 | 25.4 109.0 | 143.1 92.8 | 203.2 69.8 | 240.3 61.0 | 254.8 53.7 | 239.8 47.6 | 203.6 42.1 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 4.1 18.7 | 2.1 20.5 | 1.5 21.3 | 0.6 21.1 | -0.1 19.4 | -0.5 18.5 | 0.8 16.0 | 3.7 13.0 | 7.2 9.9 | 10.5 7.7 | 13.4 6.1 | 16.3 4.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 33.5 156.7 | 30.2 119.6 | 27.2 117.0 | 24.5 111.2 | 22.0 102.0 | 25.9 90.5 | 142.3 76.7 | 199.5 56.8 | 233.0 51.2 | 244.3 46.0 | 226.4 41.4 | 187.3 37.3 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=64.00 | 945.7 5318.4 | 811.7 3514.9 | 719.3 3471.2 | 628.9 3322.0 | 550.9 3044.8 | 788.7 2735.0 | 5107.0 2328.8 | 7230.3 1751.9 | 8453.3 1531.7 | 8811.6 1347.9 | 8059.6 1193.6 | 6518.5 1056.3 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 103.7 469.2 | 53.8 513.5 | 37.2 535.7 | 15.1 530.1 | -1.6 485.8 | -12.6 463.7 | 20.6 402.8 | 92.6 325.2 | 181.2 247.7 | 264.3 192.3 | 336.3 153.5 | 408.3 120.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 842.0 4849.1 | 757.8 3001.4 | 682.1 2935.5 | 613.8 2791.8 | 552.5 2559.0 | 801.3 2271.4 | 5086.4 1926.1 | 7137.7 1426.7 | 8272.1 1284.0 | 8547.3 1155.6 | 7723.3 1040.0 | 6110.2 936.0 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=104.00 | 1356.0 7995.0 | 1156.3 8210.9 | 1022.4 7711.8 | 890.2 6643.5 | 776.6 5529.2 | 680.7 4066.3 | 1360.4 3444.1 | 1947.9 2540.5 | 2757.8 2213.3 | 3935.7 1942.2 | 5557.6 1716.3 | 7024.1 1515.6 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 168.5 762.5 | 87.5 834.5 | 60.5 870.5 | 24.5 861.5 | -2.5 789.5 | -20.5 753.5 | 33.5 654.5 | 150.5 528.5 | 294.5 402.5 | 429.5 312.5 | 546.5 249.5 | 663.5 195.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 1187.5 7232.5 | 1068.8 7376.5 | 961.9 6841.3 | 865.7 5782.1 | 779.1 4739.7 | 701.2 3312.8 | 1326.9 2789.6 | 1797.4 2012.0 | 2463.3 1810.8 | 3506.2 1629.8 | 5011.1 1466.8 | 6360.6 1320.1 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=64.00 | 1174.6 2830.5 | 1017.7 4152.0 | 904.7 6195.1 | 795.8 7979.6 | 701.1 8878.2 | 619.7 8916.2 | 1017.9 7747.8 | 1361.4 3917.1 | 1726.6 1880.7 | 2087.5 1662.0 | 2390.4 1476.3 | 2639.6 1310.8 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 103.7 469.2 | 53.8 513.5 | 37.2 535.7 | 15.1 530.1 | -1.6 485.8 | -12.6 463.7 | 20.6 402.8 | 92.6 325.2 | 181.2 247.7 | 264.3 192.3 | 336.3 153.5 | 408.3 120.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 1070.9 2361.3 | 963.8 3638.5 | 867.4 5659.4 | 780.7 7449.4 | 702.6 8392.3 | 632.4 8452.5 | 997.3 7345.0 | 1268.8 3591.9 | 1545.4 1633.0 | 1823.2 1469.7 | 2054.1 1322.7 | 2231.4 1190.5 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=104.00 | 1226.8 4451.8 | 1040.0 4628.2 | 917.7 4665.5 | 796.0 4520.5 | 691.8 4157.9 | 671.5 4127.6 | 2705.9 4274.8 | 2628.8 2514.0 | 2580.5 2016.3 | 3189.5 1764.9 | 3702.0 1556.7 | 4125.2 1371.9 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 168.5 762.5 | 87.5 834.5 | 60.5 870.5 | 24.5 861.5 | -2.5 789.5 | -20.5 753.5 | 33.5 654.5 | 150.5 528.5 | 294.5 402.5 | 429.5 312.5 | 546.5 249.5 | 663.5 195.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 1058.3 3689.3 | 952.5 3793.8 | 857.2 3795.0 | 771.5 3659.0 | 694.4 3368.4 | 692.0 3374.2 | 2672.4 3620.3 | 2478.3 1985.5 | 2286.0 1613.8 | 2760.0 1452.4 | 3155.5 1307.2 | 3461.7 1176.5 |
| 挑空楼板 | F=32.00 K=0.20 D=20.45 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 |
| 底板1 | F=24.30 K=0.28 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 2216.3 6253.2 | 1899.7 6490.7 | 1662.3 6649.0 | 1503.9 6807.3 | 1266.5 6965.6 | 1187.3 7044.8 | 3166.2 7203.1 | 4116.1 5303.4 | 4828.5 4274.4 | 5303.4 3562.0 | 5699.2 3007.9 | 6015.8 2533.0 |
| 照明 | 显热(W) | 5277.0 5277.0 | 5277.0 5277.0 | 5277.0 5277.0 | 5277.0 5277.0 | 5277.0 5277.0 | 5277.0 5277.0 | 5277.0 5277.0 | 5277.0 5277.0 | 5277.0 5277.0 | 5277.0 5277.0 | 5277.0 5277.0 | 5277.0 5277.0 |
| 人体 | 显热(W) | 149.0 947.1 | 127.7 968.4 | 106.4 979.1 | 95.8 989.7 | 74.5 1000.3 | 63.9 1011.0 | 553.4 1021.6 | 755.6 521.5 | 819.4 319.3 | 862.0 255.4 | 893.9 212.8 | 925.8 180.9 |
|  | 全热(W) | 149.0 2236.5 | 127.7 2257.8 | 106.4 2268.4 | 95.8 2279.0 | 74.5 2289.7 | 63.9 2300.3 | 1842.7 2311.0 | 2044.9 521.5 | 2108.8 319.3 | 2151.3 255.4 | 2183.3 212.8 | 2215.2 180.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 763.2 | 0.0 835.3 | 0.0 871.3 | 0.0 862.3 | 0.0 790.2 | 0.0 754.2 | 33.5 0.0 | 150.6 0.0 | 294.8 0.0 | 429.9 0.0 | 547.0 0.0 | 664.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2181.5 | 0.0 2256.0 | 0.0 2293.2 | 0.0 2283.9 | 0.0 2209.4 | 0.0 2172.2 | 1427.0 0.0 | 1548.1 0.0 | 1697.1 0.0 | 1836.8 0.0 | 1957.9 0.0 | 2079.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.97 | 0.00 1.97 | 0.00 1.97 | 0.00 1.97 | 0.00 1.97 | 0.00 1.97 | 1.97 0.00 | 1.97 0.00 | 1.97 0.00 | 1.97 0.00 | 1.97 0.00 | 1.97 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 12657 37060 | 11630 37302 | 10902 39097 | 10272 39718 | 9616 38966 | 9566 37239 | 22315 33135 | 26639 22244 | 29966 17877 | 33158 16160 | 35390 14775 | 36431 13568 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 12657 34352 | 11630 34592 | 10902 36386 | 10272 37007 | 9616 36258 | 9566 34532 | 19632 31846 | 23952 22244 | 27274 17877 | 30462 16160 | 32689 14775 | 33727 13568 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 12657 34878 | 11630 35046 | 10902 36804 | 10272 37434 | 9616 36757 | 9566 35067 | 20888 33135 | 25091 22244 | 28269 17877 | 31321 16160 | 33432 14775 | 34352 13568 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 12657 33589 | 11630 33757 | 10902 35515 | 10272 36145 | 9616 35467 | 9566 33778 | 19599 31846 | 23802 22244 | 26980 17877 | 30032 16160 | 32142 14775 | 33063 13568 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[多功能厅] |  | 4.00 | 224.00 | 26 | 60 | 10832.9 | 14 | 16280.6 | 14 | 7.75 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=48.80 K=0.25 D=10.71 | 106.3 106.4 | 106.2 106.5 | 106.2 106.5 | 106.1 106.6 | 106.3 106.7 | 106.2 107.0 | 106.2 107.2 | 106.2 107.4 | 106.1 107.5 | 106.1 107.4 | 106.2 107.2 | 106.3 106.6 |
| 南外墙 | F=35.20 K=0.25 D=10.71 | 65.8 65.8 | 65.7 66.0 | 65.7 66.1 | 65.6 66.2 | 65.7 66.3 | 65.7 66.3 | 65.7 66.3 | 65.6 66.2 | 65.6 66.1 | 65.6 66.1 | 65.7 66.0 | 65.7 65.9 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=7.20 | 132.1 318.4 | 114.5 414.3 | 101.8 564.7 | 89.5 691.8 | 78.9 748.8 | 69.7 741.5 | 114.5 641.9 | 153.2 340.7 | 194.2 211.6 | 234.8 187.0 | 268.9 166.1 | 297.0 147.5 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 11.7 52.8 | 6.1 57.8 | 4.2 60.3 | 1.7 59.6 | -0.2 54.7 | -1.4 52.2 | 2.3 45.3 | 10.4 36.6 | 20.4 27.9 | 29.7 21.6 | 37.8 17.3 | 45.9 13.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 120.5 265.6 | 108.4 356.5 | 97.6 504.4 | 87.8 632.2 | 79.0 694.2 | 71.1 689.3 | 112.2 596.5 | 142.7 304.1 | 173.9 183.7 | 205.1 165.3 | 231.1 148.8 | 251.0 133.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=28.80 | 375.5 1864.1 | 320.2 1920.6 | 283.1 1834.9 | 246.5 1629.0 | 215.1 1393.8 | 188.5 1126.1 | 376.7 953.7 | 539.4 703.5 | 737.5 612.9 | 1009.2 537.9 | 1351.5 475.3 | 1657.1 419.7 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 46.7 211.1 | 24.2 231.1 | 16.7 241.1 | 6.8 238.6 | -0.7 218.6 | -5.7 208.7 | 9.3 181.2 | 41.7 146.3 | 81.5 111.5 | 118.9 86.5 | 151.3 69.1 | 183.7 54.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 328.9 1653.0 | 296.0 1689.5 | 266.4 1593.8 | 239.7 1390.5 | 215.8 1175.2 | 194.2 917.4 | 367.4 772.5 | 497.7 557.2 | 655.9 501.5 | 890.3 451.3 | 1200.2 406.2 | 1473.4 365.6 |
| 挑空楼板 | F=6.00 K=0.20 D=20.45 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 940.8 2654.4 | 806.4 2755.2 | 705.6 2822.4 | 638.4 2889.6 | 537.6 2956.8 | 504.0 2990.4 | 1344.0 3057.6 | 1747.2 2251.2 | 2049.6 1814.4 | 2251.2 1512.0 | 2419.2 1276.8 | 2553.6 1075.2 |
| 照明 | 显热(W) | 1792.0 1792.0 | 1792.0 1792.0 | 1792.0 1792.0 | 1792.0 1792.0 | 1792.0 1792.0 | 1792.0 1792.0 | 1792.0 1792.0 | 1792.0 1792.0 | 1792.0 1792.0 | 1792.0 1792.0 | 1792.0 1792.0 | 1792.0 1792.0 |
| 人体 | 显热(W) | 237.2 1507.7 | 203.3 1541.5 | 169.4 1558.5 | 152.5 1575.4 | 118.6 1592.4 | 101.6 1609.3 | 880.9 1626.2 | 1202.7 830.1 | 1304.4 508.2 | 1372.1 406.6 | 1423.0 338.8 | 1473.8 288.0 |
|  | 全热(W) | 237.2 3560.1 | 203.3 3593.9 | 169.4 3610.9 | 152.5 3627.8 | 118.6 3644.8 | 101.6 3661.7 | 2933.3 3678.6 | 3255.1 830.1 | 3356.8 508.2 | 3424.5 406.6 | 3475.4 338.8 | 3526.2 288.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1822.3 | 0.0 1994.3 | 0.0 2080.4 | 0.0 2058.9 | 0.0 1886.8 | 0.0 1800.8 | 80.0 0.0 | 359.6 0.0 | 703.8 0.0 | 1026.4 0.0 | 1306.0 0.0 | 1585.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 5208.8 | 0.0 5386.7 | 0.0 5475.6 | 0.0 5453.4 | 0.0 5275.5 | 0.0 5186.5 | 3407.3 0.0 | 3696.4 0.0 | 4052.3 0.0 | 4385.9 0.0 | 4675.0 0.0 | 4964.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.70 | 0.00 4.70 | 0.00 4.70 | 0.00 4.70 | 0.00 4.70 | 0.00 4.70 | 4.70 0.00 | 4.70 0.00 | 4.70 0.00 | 4.70 0.00 | 4.70 0.00 | 4.70 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3657 15577 | 3416 16043 | 3231 16281 | 3098 16264 | 2922 15992 | 2835 15679 | 10147 10305 | 11363 6099 | 12362 5120 | 13277 4616 | 14161 4230 | 14969 3902 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3657 10138 | 3416 10598 | 3231 10833 | 3098 10817 | 2922 10551 | 2835 10241 | 4767 8252 | 5973 6099 | 6961 5120 | 7865 4616 | 8740 4230 | 9539 3902 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.75 7.75 | 7.75 7.75 | 7.75 7.75 | 7.75 7.75 | 7.75 7.75 | 7.75 7.75 | 7.75 7.75 | 7.75 7.75 | 7.75 7.75 | 7.75 7.75 | 7.75 7.75 | 7.75 7.75 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3657 10369 | 3416 10656 | 3231 10805 | 3098 10811 | 2922 10717 | 2835 10492 | 6740 10305 | 7666 6099 | 8309 5120 | 8891 4616 | 9486 4230 | 10005 3902 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3657 8316 | 3416 8603 | 3231 8753 | 3098 8758 | 2922 8664 | 2835 8440 | 4687 8252 | 5614 6099 | 6257 5120 | 6839 4616 | 7434 4230 | 7953 3902 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[健身活动室] |  | 4.00 | 167.78 | 26 | 60 | 17761.9 | 14 | 38319.3 | 14 | 29.35 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=60.36 K=0.25 D=10.71 | 95.9 96.0 | 95.8 96.1 | 95.8 96.2 | 95.7 96.3 | 95.8 96.4 | 95.8 96.5 | 95.7 96.5 | 95.7 96.5 | 95.7 96.4 | 95.6 96.5 | 95.9 96.4 | 96.0 96.1 |
| 东外墙 | F=40.96 K=0.25 D=10.71 | 92.4 93.2 | 92.4 93.2 | 92.3 93.2 | 92.3 93.1 | 92.4 92.9 | 92.3 92.9 | 92.3 92.9 | 92.3 92.9 | 92.3 92.8 | 92.2 92.8 | 92.8 92.7 | 93.0 92.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=11.52 | 135.9 493.1 | 115.2 512.7 | 101.7 516.8 | 88.2 500.7 | 76.6 460.6 | 74.4 457.2 | 299.7 473.5 | 291.2 278.5 | 285.8 223.3 | 353.3 195.5 | 410.1 172.4 | 456.9 152.0 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 18.7 84.5 | 9.7 92.4 | 6.7 96.4 | 2.7 95.4 | -0.3 87.5 | -2.3 83.5 | 3.7 72.5 | 16.7 58.5 | 32.6 44.6 | 47.6 34.6 | 60.5 27.6 | 73.5 21.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 117.2 408.7 | 105.5 420.2 | 95.0 420.4 | 85.5 405.3 | 76.9 373.1 | 76.7 373.8 | 296.0 401.0 | 274.5 219.9 | 253.2 178.8 | 305.7 160.9 | 349.5 144.8 | 383.5 130.3 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=23.04 | 340.5 1584.5 | 292.2 1265.4 | 258.9 1249.6 | 226.4 1195.9 | 198.3 1096.1 | 229.2 984.6 | 1293.1 838.4 | 1836.1 630.7 | 2170.9 551.4 | 2302.6 485.2 | 2166.9 429.7 | 1839.6 380.3 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 37.3 168.9 | 19.4 184.9 | 13.4 192.8 | 5.4 190.9 | -0.6 174.9 | -4.5 166.9 | 7.4 145.0 | 33.3 117.1 | 65.2 89.2 | 95.1 69.2 | 121.1 55.3 | 147.0 43.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 303.1 1415.6 | 272.8 1080.5 | 245.5 1056.8 | 221.0 1005.1 | 198.9 921.2 | 233.7 817.7 | 1285.6 693.4 | 1802.8 513.6 | 2105.7 462.2 | 2207.4 416.0 | 2045.8 374.4 | 1692.6 337.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 234.9 662.7 | 201.3 687.9 | 176.2 704.7 | 159.4 721.5 | 134.2 738.2 | 125.8 746.6 | 335.6 763.4 | 436.2 562.1 | 511.7 453.0 | 562.1 377.5 | 604.0 318.8 | 637.6 268.5 |
| 照明 | 显热(W) | 241.6 1154.4 | 201.3 1181.2 | 174.5 1208.0 | 147.6 1221.5 | 120.8 1234.9 | 107.4 1248.3 | 563.8 1261.7 | 832.2 805.4 | 939.6 523.5 | 1006.7 429.5 | 1060.4 349.0 | 1114.1 295.3 |
| 人体 | 显热(W) | 1022.4 6499.5 | 876.3 6645.6 | 730.3 6718.6 | 657.3 6791.6 | 511.2 6864.6 | 438.2 6937.7 | 3797.5 7010.7 | 5185.0 3578.4 | 5623.2 2190.8 | 5915.3 1752.7 | 6134.4 1460.6 | 6353.4 1241.5 |
|  | 全热(W) | 1022.4 15347.4 | 876.3 15493.4 | 730.3 15566.5 | 657.3 15639.5 | 511.2 15712.5 | 438.2 15785.5 | 12645.3 15858.6 | 14032.9 3578.4 | 14471.0 2190.8 | 14763.1 1752.7 | 14982.2 1460.6 | 15201.3 1241.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 13.16 | 0.00 13.16 | 0.00 13.16 | 0.00 13.16 | 0.00 13.16 | 0.00 13.16 | 13.16 13.16 | 13.16 0.00 | 13.16 0.00 | 13.16 0.00 | 13.16 0.00 | 13.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 6284.6 | 0.0 6878.1 | 0.0 7174.8 | 0.0 7100.6 | 0.0 6507.2 | 0.0 6210.4 | 0.0 5394.5 | 1240.3 4355.9 | 2427.2 3317.4 | 3539.9 0.0 | 4504.3 0.0 | 5468.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 17963.9 | 0.0 18577.5 | 0.0 18884.3 | 0.0 18807.6 | 0.0 18194.0 | 0.0 17887.2 | 0.0 17043.5 | 12748.2 15969.7 | 13975.4 14895.9 | 15126.0 0.0 | 16123.1 0.0 | 17120.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 16.19 | 0.00 16.19 | 0.00 16.19 | 0.00 16.19 | 0.00 16.19 | 0.00 16.19 | 0.00 16.19 | 16.19 16.19 | 16.19 16.19 | 16.19 0.00 | 16.19 0.00 | 16.19 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2164 37395 | 1875 37907 | 1630 38319 | 1467 38276 | 1229 37626 | 1163 37299 | 15325 36429 | 30365 22014 | 32542 19027 | 34302 3430 | 35535 2920 | 36559 2526 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2164 16868 | 1875 17360 | 1630 17762 | 1467 17721 | 1229 17091 | 1163 16774 | 6478 15932 | 10009 10400 | 12146 7449 | 13868 3430 | 15069 2920 | 16059 2526 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 29.35 29.35 | 29.35 29.35 | 29.35 29.35 | 29.35 29.35 | 29.35 29.35 | 29.35 29.35 | 29.35 29.35 | 29.35 29.35 | 29.35 29.35 | 29.35 29.35 | 29.35 29.35 | 29.35 29.35 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2164 19431 | 1875 19330 | 1630 19435 | 1467 19468 | 1229 19432 | 1163 19412 | 15325 19385 | 17617 6044 | 18567 4131 | 19176 3430 | 19412 2920 | 19438 2526 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2164 10583 | 1875 10482 | 1630 10587 | 1467 10621 | 1229 10584 | 1163 10564 | 6478 10537 | 8769 6044 | 9719 4131 | 10328 3430 | 10564 2920 | 10591 2526 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 13.16 13.16 | 13.16 13.16 | 13.16 13.16 | 13.16 13.16 | 13.16 13.16 | 13.16 13.16 | 13.16 13.16 | 13.16 13.16 | 13.16 13.16 | 13.16 13.16 | 13.16 13.16 | 13.16 13.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2008[活动室] |  | 4.00 | 120.00 | 26 | 60 | 13025.5 | 15 | 27726.5 | 15 | 20.99 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=34.24 K=0.25 D=10.71 | 74.6 74.6 | 74.5 74.7 | 74.5 74.8 | 74.5 74.8 | 74.6 74.9 | 74.5 75.1 | 74.5 75.2 | 74.5 75.4 | 74.5 75.4 | 74.4 75.4 | 74.5 75.2 | 74.6 74.8 |
| 北外墙 | F=40.96 K=0.25 D=10.71 | 65.1 65.1 | 65.0 65.2 | 65.0 65.3 | 65.0 65.4 | 65.0 65.4 | 65.0 65.5 | 65.0 65.5 | 64.9 65.5 | 64.9 65.4 | 64.9 65.5 | 65.1 65.4 | 65.1 65.2 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=5.76 | 105.7 254.7 | 91.6 331.4 | 81.4 451.8 | 71.6 553.4 | 63.1 599.1 | 55.8 593.2 | 91.6 513.5 | 122.5 272.6 | 155.4 169.3 | 187.9 149.6 | 215.1 132.9 | 237.6 118.0 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 9.3 42.2 | 4.8 46.2 | 3.3 48.2 | 1.4 47.7 | -0.1 43.7 | -1.1 41.7 | 1.9 36.2 | 8.3 29.3 | 16.3 22.3 | 23.8 17.3 | 30.3 13.8 | 36.7 10.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 96.4 212.5 | 86.7 285.2 | 78.1 403.6 | 70.3 505.7 | 63.2 555.4 | 56.9 551.4 | 89.8 477.2 | 114.2 243.3 | 139.1 147.0 | 164.1 132.3 | 184.9 119.0 | 200.8 107.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=23.04 | 271.8 986.3 | 230.4 1025.3 | 203.3 1033.6 | 176.3 1001.5 | 153.3 921.1 | 148.8 914.4 | 599.5 947.0 | 582.4 557.0 | 571.7 446.7 | 706.6 391.0 | 820.1 344.9 | 913.9 303.9 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 37.3 168.9 | 19.4 184.9 | 13.4 192.8 | 5.4 190.9 | -0.6 174.9 | -4.5 166.9 | 7.4 145.0 | 33.3 117.1 | 65.2 89.2 | 95.1 69.2 | 121.1 55.3 | 147.0 43.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 234.5 817.3 | 211.0 840.5 | 189.9 840.7 | 170.9 810.6 | 153.8 746.2 | 153.3 747.5 | 592.0 802.0 | 549.0 439.9 | 506.4 357.5 | 611.4 321.8 | 699.1 289.6 | 766.9 260.6 |
| 挑空楼板 | F=4.00 K=0.20 D=20.45 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 168.0 474.0 | 144.0 492.0 | 126.0 504.0 | 114.0 516.0 | 96.0 528.0 | 90.0 534.0 | 240.0 546.0 | 312.0 402.0 | 366.0 324.0 | 402.0 270.0 | 432.0 228.0 | 456.0 192.0 |
| 照明 | 显热(W) | 172.8 825.6 | 144.0 844.8 | 124.8 864.0 | 105.6 873.6 | 86.4 883.2 | 76.8 892.8 | 403.2 902.4 | 595.2 576.0 | 672.0 374.4 | 720.0 307.2 | 758.4 249.6 | 796.8 211.2 |
| 人体 | 显热(W) | 731.2 4648.5 | 626.8 4752.9 | 522.3 4805.2 | 470.1 4857.4 | 365.6 4909.6 | 313.4 4961.9 | 2716.0 5014.1 | 3708.3 2559.3 | 4021.7 1566.9 | 4230.6 1253.5 | 4387.3 1044.6 | 4544.0 887.9 |
|  | 全热(W) | 731.2 10976.5 | 626.8 11081.0 | 522.3 11133.2 | 470.1 11185.5 | 365.6 11237.7 | 313.4 11289.9 | 9044.0 11342.2 | 10036.4 2559.3 | 10349.8 1566.9 | 10558.7 1253.5 | 10715.4 1044.6 | 10872.1 887.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 9.41 | 0.00 9.41 | 0.00 9.41 | 0.00 9.41 | 0.00 9.41 | 0.00 9.41 | 9.41 9.41 | 9.41 0.00 | 9.41 0.00 | 9.41 0.00 | 9.41 0.00 | 9.41 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 4494.8 | 0.0 4919.2 | 0.0 5131.5 | 0.0 5078.4 | 0.0 4654.0 | 0.0 4441.8 | 0.0 3858.1 | 887.1 3115.4 | 1736.0 2372.6 | 2531.8 0.0 | 3221.5 0.0 | 3911.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 12847.9 | 0.0 13286.8 | 0.0 13506.2 | 0.0 13451.3 | 0.0 13012.5 | 0.0 12793.1 | 0.0 12189.6 | 9117.6 11421.6 | 9995.3 10653.6 | 10818.2 0.0 | 11531.3 0.0 | 12244.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 11.58 | 0.00 11.58 | 0.00 11.58 | 0.00 11.58 | 0.00 11.58 | 0.00 11.58 | 0.00 11.58 | 11.58 11.58 | 11.58 11.58 | 11.58 0.00 | 11.58 0.00 | 11.58 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1594 26510 | 1381 27206 | 1202 27638 | 1082 27726 | 909 27327 | 829 27163 | 10523 26586 | 20910 15934 | 22255 13681 | 23538 2517 | 24617 2146 | 25665 1858 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1594 11829 | 1381 12511 | 1202 12935 | 1082 13025 | 909 12640 | 829 12484 | 4195 11927 | 6352 7628 | 7667 5400 | 8923 2517 | 9979 2146 | 11004 1858 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 20.99 20.99 | 20.99 20.99 | 20.99 20.99 | 20.99 20.99 | 20.99 20.99 | 20.99 20.99 | 20.99 20.99 | 20.99 20.99 | 20.99 20.99 | 20.99 20.99 | 20.99 20.99 | 20.99 20.99 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1594 13662 | 1381 13919 | 1202 14132 | 1082 14275 | 909 14314 | 829 14370 | 10523 14397 | 11793 4513 | 12259 3027 | 12719 2517 | 13086 2146 | 13421 1858 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1594 7334 | 1381 7591 | 1202 7804 | 1082 7947 | 909 7986 | 829 8042 | 4195 8069 | 5465 4513 | 5931 3027 | 6391 2517 | 6758 2146 | 7093 1858 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.41 9.41 | 9.41 9.41 | 9.41 9.41 | 9.41 9.41 | 9.41 9.41 | 9.41 9.41 | 9.41 9.41 | 9.41 9.41 | 9.41 9.41 | 9.41 9.41 | 9.41 9.41 | 9.41 9.41 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2011[乒乓教室] |  | 4.00 | 84.00 | 26 | 60 | 9106.7 | 14 | 19398.6 | 14 | 14.69 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=38.72 K=0.25 D=10.71 | 72.3 72.4 | 72.3 72.6 | 72.2 72.7 | 72.2 72.8 | 72.3 72.9 | 72.2 73.0 | 72.2 73.0 | 72.2 72.9 | 72.2 72.7 | 72.2 72.7 | 72.2 72.6 | 72.3 72.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=17.28 | 225.3 1118.5 | 192.1 1152.4 | 169.9 1100.9 | 147.9 977.4 | 129.0 836.3 | 113.1 675.6 | 226.0 572.2 | 323.6 422.1 | 442.5 367.8 | 605.5 322.7 | 810.9 285.2 | 994.3 251.8 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 28.0 126.7 | 14.5 138.7 | 10.0 144.6 | 4.1 143.1 | -0.4 131.2 | -3.4 125.2 | 5.6 108.7 | 25.0 87.8 | 48.9 66.9 | 71.4 51.9 | 90.8 41.5 | 110.2 32.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 197.3 991.8 | 177.6 1013.7 | 159.8 956.3 | 143.8 834.3 | 129.5 705.1 | 116.5 550.4 | 220.5 463.5 | 298.6 334.3 | 393.5 300.9 | 534.2 270.8 | 720.1 243.7 | 884.0 219.3 |
| 挑空楼板 | F=16.00 K=0.20 D=20.45 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 117.6 331.8 | 100.8 344.4 | 88.2 352.8 | 79.8 361.2 | 67.2 369.6 | 63.0 373.8 | 168.0 382.2 | 218.4 281.4 | 256.2 226.8 | 281.4 189.0 | 302.4 159.6 | 319.2 134.4 |
| 照明 | 显热(W) | 121.0 577.9 | 100.8 591.4 | 87.4 604.8 | 73.9 611.5 | 60.5 618.2 | 53.8 625.0 | 282.2 631.7 | 416.6 403.2 | 470.4 262.1 | 504.0 215.0 | 530.9 174.7 | 557.8 147.8 |
| 人体 | 显热(W) | 511.9 3253.9 | 438.7 3327.1 | 365.6 3363.6 | 329.1 3400.2 | 255.9 3436.7 | 219.4 3473.3 | 1901.2 3509.9 | 2595.8 1791.5 | 2815.2 1096.8 | 2961.5 877.5 | 3071.1 731.2 | 3180.8 621.5 |
|  | 全热(W) | 511.9 7683.6 | 438.7 7756.7 | 365.6 7793.3 | 329.1 7829.8 | 255.9 7866.4 | 219.4 7902.9 | 6330.8 7939.5 | 7025.5 1791.5 | 7244.8 1096.8 | 7391.1 877.5 | 7500.8 731.2 | 7610.5 621.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.59 | 0.00 6.59 | 0.00 6.59 | 0.00 6.59 | 0.00 6.59 | 0.00 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 0.00 | 6.59 0.00 | 6.59 0.00 | 6.59 0.00 | 6.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3146.4 | 0.0 3443.5 | 0.0 3592.0 | 0.0 3554.9 | 0.0 3257.8 | 0.0 3109.2 | 0.0 2700.7 | 621.0 2180.8 | 1215.2 1660.8 | 1772.2 0.0 | 2255.0 0.0 | 2737.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 8993.5 | 0.0 9300.7 | 0.0 9454.3 | 0.0 9415.9 | 0.0 9108.7 | 0.0 8955.1 | 0.0 8532.7 | 6382.3 7995.1 | 6996.7 7457.5 | 7572.7 0.0 | 8071.9 0.0 | 8571.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 8.11 | 0.00 8.11 | 0.00 8.11 | 0.00 8.11 | 0.00 8.11 | 0.00 8.11 | 0.00 8.11 | 8.11 8.11 | 8.11 8.11 | 8.11 0.00 | 8.11 0.00 | 8.11 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1068 18797 | 925 19238 | 803 19399 | 723 19289 | 605 18892 | 541 18625 | 7099 18151 | 14458 10986 | 15503 9504 | 16447 1697 | 17309 1443 | 18145 1248 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1068 8521 | 925 8951 | 803 9107 | 723 8998 | 605 8611 | 541 8350 | 2669 7889 | 4267 5172 | 5291 3707 | 6217 1697 | 7062 1443 | 7882 1248 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 14.69 14.69 | 14.69 14.69 | 14.69 14.69 | 14.69 14.69 | 14.69 14.69 | 14.69 14.69 | 14.69 14.69 | 14.69 14.69 | 14.69 14.69 | 14.69 14.69 | 14.69 14.69 | 14.69 14.69 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1068 9804 | 925 9937 | 803 9944 | 723 9873 | 605 9783 | 541 9670 | 7099 9618 | 8076 2991 | 8506 2046 | 8874 1697 | 9237 1443 | 9574 1248 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1068 5374 | 925 5508 | 803 5515 | 723 5443 | 605 5354 | 541 5240 | 2669 5189 | 3647 2991 | 4076 2046 | 4444 1697 | 4807 1443 | 5144 1248 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2022[舞蹈教室] |  | 4.00 | 48.00 | 26 | 60 | 3318.5 | 12 | 6695.9 | 12 | 4.89 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=20.48 K=0.25 D=10.71 | 46.2 46.6 | 46.2 46.6 | 46.2 46.6 | 46.2 46.5 | 46.2 46.5 | 46.2 46.5 | 46.2 46.5 | 46.1 46.5 | 46.1 46.4 | 46.1 46.4 | 46.4 46.4 | 46.5 46.3 |
| 南外墙 | F=18.60 K=0.25 D=10.71 | 34.7 34.8 | 34.7 34.9 | 34.7 34.9 | 34.7 35.0 | 34.7 35.0 | 34.7 35.1 | 34.7 35.0 | 34.7 35.0 | 34.7 34.9 | 34.7 34.9 | 34.7 34.9 | 34.7 34.8 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=11.52 | 170.2 792.3 | 146.1 632.7 | 129.5 624.8 | 113.2 598.0 | 99.2 548.1 | 114.6 492.3 | 646.5 419.2 | 918.1 315.3 | 1085.5 275.7 | 1151.3 242.6 | 1083.4 214.8 | 919.8 190.1 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 18.7 84.5 | 9.7 92.4 | 6.7 96.4 | 2.7 95.4 | -0.3 87.5 | -2.3 83.5 | 3.7 72.5 | 16.7 58.5 | 32.6 44.6 | 47.6 34.6 | 60.5 27.6 | 73.5 21.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 151.6 707.8 | 136.4 540.3 | 122.8 528.4 | 110.5 502.5 | 99.4 460.6 | 116.9 408.8 | 642.8 346.7 | 901.4 256.8 | 1052.8 231.1 | 1103.7 208.0 | 1022.9 187.2 | 846.3 168.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 70.4 349.5 | 60.0 360.1 | 53.1 344.0 | 46.2 305.4 | 40.3 261.3 | 35.3 211.1 | 70.6 178.8 | 101.1 131.9 | 138.3 114.9 | 189.2 100.8 | 253.4 89.1 | 310.7 78.7 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 8.7 39.6 | 4.5 43.3 | 3.1 45.2 | 1.3 44.7 | -0.1 41.0 | -1.1 39.1 | 1.7 34.0 | 7.8 27.4 | 15.3 20.9 | 22.3 16.2 | 28.4 13.0 | 34.4 10.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 61.7 309.9 | 55.5 316.8 | 49.9 298.8 | 45.0 260.7 | 40.5 220.3 | 36.4 172.0 | 68.9 144.8 | 93.3 104.5 | 123.0 94.0 | 166.9 84.6 | 225.0 76.2 | 276.3 68.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 67.2 189.6 | 57.6 196.8 | 50.4 201.6 | 45.6 206.4 | 38.4 211.2 | 36.0 213.6 | 96.0 218.4 | 124.8 160.8 | 146.4 129.6 | 160.8 108.0 | 172.8 91.2 | 182.4 76.8 |
| 照明 | 显热(W) | 69.1 330.2 | 57.6 337.9 | 49.9 345.6 | 42.2 349.4 | 34.6 353.3 | 30.7 357.1 | 161.3 361.0 | 238.1 230.4 | 268.8 149.8 | 288.0 122.9 | 303.4 99.8 | 318.7 84.5 |
| 人体 | 显热(W) | 125.0 794.6 | 107.1 812.4 | 89.3 821.4 | 80.4 830.3 | 62.5 839.2 | 53.6 848.2 | 464.3 857.1 | 633.9 437.5 | 687.5 267.8 | 723.2 214.3 | 750.0 178.6 | 776.7 151.8 |
|  | 全热(W) | 125.0 2720.6 | 107.1 2738.4 | 89.3 2747.4 | 80.4 2756.3 | 62.5 2765.2 | 53.6 2774.2 | 2390.3 2783.1 | 2559.9 437.5 | 2613.5 267.8 | 2649.2 214.3 | 2676.0 178.6 | 2702.7 151.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.88 | 0.00 2.88 | 0.00 2.88 | 0.00 2.88 | 0.00 2.88 | 0.00 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 0.00 | 2.88 0.00 | 2.88 0.00 | 2.88 0.00 | 2.88 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 781.0 | 0.0 854.7 | 0.0 891.6 | 0.0 882.4 | 0.0 808.6 | 0.0 771.8 | 0.0 670.4 | 154.1 541.3 | 301.6 412.2 | 439.9 0.0 | 559.7 0.0 | 679.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2232.3 | 0.0 2308.6 | 0.0 2346.7 | 0.0 2337.2 | 0.0 2260.9 | 0.0 2222.8 | 0.0 2117.9 | 1584.2 1984.5 | 1736.7 1851.1 | 1879.7 0.0 | 2003.6 0.0 | 2127.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.01 | 0.00 2.01 | 0.00 2.01 | 0.00 2.01 | 0.00 2.01 | 0.00 2.01 | 0.00 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 0.00 | 2.01 0.00 | 2.01 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 583 6696 | 509 6656 | 453 6692 | 408 6634 | 356 6482 | 351 6353 | 3446 6160 | 5607 3342 | 6070 2870 | 6399 870 | 6574 755 | 6643 663 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 583 3319 | 509 3276 | 453 3311 | 408 3253 | 356 3103 | 351 2976 | 1520 2786 | 2251 1899 | 2709 1431 | 3033 870 | 3204 755 | 3269 663 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.89 4.89 | 4.89 4.89 | 4.89 4.89 | 4.89 4.89 | 4.89 4.89 | 4.89 4.89 | 4.89 4.89 | 4.89 4.89 | 4.89 4.89 | 4.89 4.89 | 4.89 4.89 | 4.89 4.89 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 583 4464 | 509 4347 | 453 4345 | 408 4297 | 356 4221 | 351 4130 | 3446 4042 | 4023 1357 | 4333 1019 | 4519 870 | 4570 755 | 4516 663 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 583 2538 | 509 2421 | 453 2419 | 408 2371 | 356 2295 | 351 2204 | 1520 2116 | 2097 1357 | 2407 1019 | 2593 870 | 2644 755 | 2590 663 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2027[普通办公室] |  | 4.00 | 36.19 | 26 | 60 | 2394.8 | 14 | 3274.8 | 14 | 1.25 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=0.48 K=0.25 D=10.71 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=23.64 | 278.9 1012.1 | 236.4 1052.2 | 208.6 1060.7 | 181.0 1027.7 | 157.3 945.3 | 152.7 938.4 | 615.2 971.9 | 597.7 571.6 | 586.7 458.4 | 725.1 401.2 | 841.6 353.9 | 937.9 311.9 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 38.3 173.3 | 19.9 189.7 | 13.8 197.9 | 5.6 195.9 | -0.6 179.5 | -4.7 171.3 | 7.6 148.8 | 34.2 120.1 | 66.9 91.5 | 97.6 71.0 | 124.2 56.7 | 150.8 44.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 240.6 838.8 | 216.5 862.5 | 194.9 862.8 | 175.4 831.9 | 157.9 765.8 | 157.3 767.1 | 607.6 823.1 | 563.4 451.4 | 519.7 366.9 | 627.5 330.2 | 717.4 297.2 | 787.0 267.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 152.0 428.8 | 130.3 445.1 | 114.0 456.0 | 103.1 466.8 | 86.8 477.7 | 81.4 483.1 | 217.1 493.9 | 282.3 363.7 | 331.1 293.1 | 363.7 244.3 | 390.8 206.3 | 412.5 173.7 |
| 照明 | 显热(W) | 289.5 289.5 | 289.5 289.5 | 289.5 289.5 | 289.5 289.5 | 289.5 289.5 | 289.5 289.5 | 289.5 289.5 | 289.5 289.5 | 289.5 289.5 | 289.5 289.5 | 289.5 289.5 | 289.5 289.5 |
| 人体 | 显热(W) | 38.3 243.6 | 32.8 249.0 | 27.4 251.8 | 24.6 254.5 | 19.2 257.2 | 16.4 260.0 | 142.3 262.7 | 194.3 134.1 | 210.7 82.1 | 221.7 65.7 | 229.9 54.7 | 238.1 46.5 |
|  | 全热(W) | 38.3 575.1 | 32.8 580.6 | 27.4 583.3 | 24.6 586.1 | 19.2 588.8 | 16.4 591.5 | 473.9 594.3 | 525.9 134.1 | 542.3 82.1 | 553.2 65.7 | 561.4 54.7 | 569.6 46.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 294.4 | 0.0 322.2 | 0.0 336.1 | 0.0 332.6 | 0.0 304.8 | 0.0 290.9 | 12.9 0.0 | 58.1 0.0 | 113.7 0.0 | 165.8 0.0 | 211.0 0.0 | 256.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 841.5 | 0.0 870.2 | 0.0 884.6 | 0.0 881.0 | 0.0 852.2 | 0.0 837.9 | 550.4 0.0 | 597.1 0.0 | 654.6 0.0 | 708.5 0.0 | 755.2 0.0 | 801.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 759 3148 | 690 3238 | 640 3275 | 599 3252 | 554 3154 | 541 3141 | 2147 2350 | 2293 1360 | 2405 1124 | 2641 1001 | 2839 905 | 3012 822 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 759 2269 | 690 2359 | 640 2395 | 599 2372 | 554 2275 | 541 2263 | 1278 2019 | 1423 1360 | 1532 1124 | 1767 1001 | 1964 905 | 2135 822 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 759 2306 | 690 2368 | 640 2390 | 599 2371 | 554 2302 | 541 2303 | 1596 2350 | 1696 1360 | 1750 1124 | 1932 1001 | 2084 905 | 2210 822 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 759 1975 | 690 2037 | 640 2059 | 599 2039 | 554 1970 | 541 1972 | 1265 2019 | 1364 1360 | 1419 1124 | 1601 1001 | 1753 905 | 1879 822 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2037[卫生间] |  | 4.00 | 24.30 | 28 | 60 | 517.4 | 16 | 517.4 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=13.50 K=0.25 D=10.71 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.6 22.7 | 22.6 22.8 | 22.7 22.8 | 22.7 22.9 | 22.6 22.9 | 22.6 23.0 | 22.6 23.0 | 22.6 23.0 | 22.6 22.9 | 22.7 22.8 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 44.7 114.6 | 38.1 150.5 | 33.3 206.9 | 28.7 254.6 | 24.7 276.0 | 21.3 273.2 | 38.1 235.8 | 52.6 122.9 | 68.0 74.5 | 83.2 65.3 | 96.0 57.4 | 106.5 50.4 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | -0.5 14.9 | -2.6 16.8 | -3.3 17.7 | -4.2 17.5 | -4.9 15.6 | -5.4 14.7 | -4.0 12.1 | -1.0 8.9 | 2.8 5.6 | 6.3 3.3 | 9.3 1.6 | 12.4 0.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 45.2 99.6 | 40.7 133.7 | 36.6 189.2 | 32.9 237.1 | 29.6 260.3 | 26.7 258.5 | 42.1 223.7 | 53.5 114.0 | 65.2 68.9 | 76.9 62.0 | 86.7 55.8 | 94.1 50.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 34.0 96.0 | 29.2 99.6 | 25.5 102.1 | 23.1 104.5 | 19.4 106.9 | 18.2 108.1 | 48.6 110.6 | 63.2 81.4 | 74.1 65.6 | 81.4 54.7 | 87.5 46.2 | 92.3 38.9 |
| 照明 | 显热(W) | 21.9 104.5 | 18.2 106.9 | 15.8 109.4 | 13.4 110.6 | 10.9 111.8 | 9.7 113.0 | 51.0 114.2 | 75.3 72.9 | 85.1 47.4 | 91.1 38.9 | 96.0 31.6 | 100.8 26.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 123 338 | 108 380 | 97 441 | 88 492 | 78 517 | 72 517 | 160 484 | 214 300 | 250 210 | 278 182 | 302 158 | 322 139 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 123 338 | 108 380 | 97 441 | 88 492 | 78 517 | 72 517 | 160 484 | 214 300 | 250 210 | 278 182 | 302 158 | 322 139 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 123 338 | 108 380 | 97 441 | 88 492 | 78 517 | 72 517 | 160 484 | 214 300 | 250 210 | 278 182 | 302 158 | 322 139 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 123 338 | 108 380 | 97 441 | 88 492 | 78 517 | 72 517 | 160 484 | 214 300 | 250 210 | 278 182 | 302 158 | 322 139 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2040[器材室] |  | 4.00 | 24.03 | 26 | 60 | 2542.2 | 14 | 5004.1 | 14 | 3.49 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=24.03 K=0.28 | 46.4 46.4 | 46.4 46.4 | 46.4 46.4 | 46.4 46.4 | 46.4 46.4 | 46.4 46.4 | 46.4 46.4 | 46.4 46.4 | 46.4 46.4 | 46.4 46.4 | 46.4 46.4 | 46.4 46.4 |
| 东外墙 | F=13.45 K=0.25 D=10.71 | 30.4 30.6 | 30.3 30.6 | 30.3 30.6 | 30.3 30.6 | 30.3 30.5 | 30.3 30.5 | 30.3 30.5 | 30.3 30.5 | 30.3 30.5 | 30.3 30.5 | 30.5 30.4 | 30.5 30.4 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.55 | 37.7 175.4 | 32.3 140.0 | 28.7 138.3 | 25.1 132.4 | 22.0 121.3 | 25.4 109.0 | 143.1 92.8 | 203.2 69.8 | 240.3 61.0 | 254.8 53.7 | 239.8 47.6 | 203.6 42.1 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 4.1 18.7 | 2.1 20.5 | 1.5 21.3 | 0.6 21.1 | -0.1 19.4 | -0.5 18.5 | 0.8 16.0 | 3.7 13.0 | 7.2 9.9 | 10.5 7.7 | 13.4 6.1 | 16.3 4.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 33.5 156.7 | 30.2 119.6 | 27.2 117.0 | 24.5 111.2 | 22.0 102.0 | 25.9 90.5 | 142.3 76.7 | 199.5 56.8 | 233.0 51.2 | 244.3 46.0 | 226.4 41.4 | 187.3 37.3 |
| 挑空楼板 | F=4.00 K=0.20 D=20.45 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 33.6 94.9 | 28.8 98.5 | 25.2 100.9 | 22.8 103.3 | 19.2 105.7 | 18.0 106.9 | 48.1 109.3 | 62.5 80.5 | 73.3 64.9 | 80.5 54.1 | 86.5 45.7 | 91.3 38.4 |
| 照明 | 显热(W) | 38.9 186.0 | 32.4 190.3 | 28.1 194.6 | 23.8 196.8 | 19.5 199.0 | 17.3 201.1 | 90.8 203.3 | 134.1 129.8 | 151.4 84.3 | 162.2 69.2 | 170.9 56.2 | 179.5 47.6 |
| 人体 | 显热(W) | 152.0 966.2 | 130.3 988.0 | 108.6 998.8 | 97.7 1009.7 | 76.0 1020.5 | 65.1 1031.4 | 564.5 1042.2 | 770.8 532.0 | 836.0 325.7 | 879.4 260.6 | 912.0 217.1 | 944.5 184.6 |
|  | 全热(W) | 152.0 1751.1 | 130.3 1772.8 | 108.6 1783.7 | 97.7 1794.5 | 76.0 1805.4 | 65.1 1816.2 | 1349.4 1827.1 | 1555.7 532.0 | 1620.8 325.7 | 1664.2 260.6 | 1696.8 217.1 | 1729.4 184.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.18 | 0.00 1.18 | 0.00 1.18 | 0.00 1.18 | 0.00 1.18 | 0.00 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 0.00 | 1.18 0.00 | 1.18 0.00 | 1.18 0.00 | 1.18 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 900.1 | 0.0 985.1 | 0.0 1027.6 | 0.0 1016.9 | 0.0 932.0 | 0.0 889.5 | 0.0 772.6 | 177.6 623.9 | 347.6 475.1 | 507.0 0.0 | 645.1 0.0 | 783.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2572.8 | 0.0 2660.7 | 0.0 2704.6 | 0.0 2693.6 | 0.0 2605.7 | 0.0 2561.8 | 0.0 2441.0 | 1825.8 2287.2 | 2001.5 2133.4 | 2166.3 0.0 | 2309.1 0.0 | 2451.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.32 | 0.00 2.32 | 0.00 2.32 | 0.00 2.32 | 0.00 2.32 | 0.00 2.32 | 0.00 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 0.00 | 2.32 0.00 | 2.32 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 344 4862 | 306 4944 | 272 5004 | 251 5003 | 218 4919 | 208 4877 | 1713 4755 | 3863 3181 | 4169 2751 | 4410 519 | 4585 448 | 4738 394 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 344 2405 | 306 2484 | 272 2542 | 251 2541 | 218 2460 | 208 2420 | 928 2302 | 1430 1518 | 1730 1093 | 1966 519 | 2136 448 | 2284 394 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.49 3.49 | 3.49 3.49 | 3.49 3.49 | 3.49 3.49 | 3.49 3.49 | 3.49 3.49 | 3.49 3.49 | 3.49 3.49 | 3.49 3.49 | 3.49 3.49 | 3.49 3.49 | 3.49 3.49 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 344 2289 | 306 2284 | 272 2299 | 251 2309 | 218 2313 | 208 2315 | 1713 2314 | 2037 894 | 2167 618 | 2243 519 | 2276 448 | 2286 394 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 344 1504 | 306 1499 | 272 1515 | 251 1524 | 218 1528 | 208 1530 | 928 1530 | 1252 894 | 1383 618 | 1459 519 | 1491 448 | 1501 394 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2048[普通办公室] |  | 4.00 | 24.00 | 26 | 60 | 2092.3 | 13 | 2675.6 | 13 | 0.83 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=0.48 K=0.25 D=10.71 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=15.52 | 202.4 1193.1 | 172.6 1225.3 | 152.6 1150.8 | 132.8 991.4 | 115.9 825.1 | 101.6 606.8 | 203.0 514.0 | 290.7 379.1 | 411.6 330.3 | 587.3 289.8 | 829.4 256.1 | 1048.2 226.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 25.1 113.8 | 13.1 124.5 | 9.0 129.9 | 3.7 128.6 | -0.4 117.8 | -3.1 112.4 | 5.0 97.7 | 22.5 78.9 | 43.9 60.1 | 64.1 46.6 | 81.6 37.2 | 99.0 29.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 177.2 1079.3 | 159.5 1100.8 | 143.5 1020.9 | 129.2 862.9 | 116.3 707.3 | 104.6 494.4 | 198.0 416.3 | 268.2 300.3 | 367.6 270.2 | 523.2 243.2 | 747.8 218.9 | 949.2 197.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 100.8 284.4 | 86.4 295.2 | 75.6 302.4 | 68.4 309.6 | 57.6 316.8 | 54.0 320.4 | 144.0 327.6 | 187.2 241.2 | 219.6 194.4 | 241.2 162.0 | 259.2 136.8 | 273.6 115.2 |
| 照明 | 显热(W) | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 |
| 人体 | 显热(W) | 25.4 161.5 | 21.8 165.2 | 18.2 167.0 | 16.3 168.8 | 12.7 170.6 | 10.9 172.4 | 94.4 174.2 | 128.9 88.9 | 139.8 54.5 | 147.0 43.6 | 152.5 36.3 | 157.9 30.9 |
|  | 全热(W) | 25.4 381.4 | 21.8 385.1 | 18.2 386.9 | 16.3 388.7 | 12.7 390.5 | 10.9 392.3 | 314.3 394.1 | 348.8 88.9 | 359.7 54.5 | 366.9 43.6 | 372.4 36.3 | 377.8 30.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 195.2 | 0.0 213.7 | 0.0 222.9 | 0.0 220.6 | 0.0 202.2 | 0.0 192.9 | 8.6 0.0 | 38.5 0.0 | 75.4 0.0 | 110.0 0.0 | 139.9 0.0 | 169.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 558.1 | 0.0 577.1 | 0.0 586.7 | 0.0 584.3 | 0.0 565.2 | 0.0 555.7 | 365.1 0.0 | 396.0 0.0 | 434.2 0.0 | 469.9 0.0 | 500.9 0.0 | 531.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 521 2610 | 474 2676 | 439 2620 | 410 2467 | 379 2291 | 359 2068 | 1219 1429 | 1416 902 | 1618 772 | 1858 688 | 2155 622 | 2424 565 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 521 2027 | 474 2092 | 439 2036 | 410 1883 | 379 1708 | 359 1485 | 643 1209 | 838 902 | 1039 772 | 1278 688 | 1574 622 | 1843 565 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 521 2052 | 474 2098 | 439 2033 | 410 1883 | 379 1725 | 359 1512 | 854 1429 | 1020 902 | 1184 772 | 1388 688 | 1654 622 | 1893 565 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 521 1832 | 474 1879 | 439 1813 | 410 1663 | 379 1505 | 359 1293 | 634 1209 | 800 902 | 964 772 | 1168 688 | 1434 622 | 1673 565 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3003[大厅] |  | 4.00 | 479.42 | 26 | 60 | 36994.3 | 15 | 39457.3 | 15 | 3.53 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=475.47 K=0.23 D=20.85 | 1067.1 1067.1 | 1067.1 1067.1 | 1067.1 1067.1 | 1067.1 1067.1 | 1067.1 1067.1 | 1067.1 1067.1 | 1067.1 1067.1 | 1067.1 1067.1 | 1067.1 1067.1 | 1067.1 1067.1 | 1067.1 1067.1 | 1067.1 1067.1 |
| 屋顶 | F=3.95 K=0.17 D=16.96 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 |
| 西外墙 | F=45.05 K=0.25 D=10.71 | 98.1 98.2 | 98.1 98.3 | 98.0 98.4 | 98.0 98.4 | 98.1 98.5 | 98.1 98.8 | 98.0 99.0 | 98.0 99.2 | 98.0 99.2 | 97.9 99.2 | 98.0 98.9 | 98.1 98.4 |
| 东外墙 | F=13.45 K=0.25 D=10.71 | 30.4 30.6 | 30.3 30.6 | 30.3 30.6 | 30.3 30.6 | 30.3 30.5 | 30.3 30.5 | 30.3 30.5 | 30.3 30.5 | 30.3 30.5 | 30.3 30.5 | 30.5 30.4 | 30.5 30.4 |
| 南外墙 | F=39.98 K=0.25 D=10.71 | 74.7 74.7 | 74.6 74.9 | 74.6 75.1 | 74.6 75.2 | 74.6 75.3 | 74.6 75.4 | 74.6 75.3 | 74.6 75.2 | 74.5 75.1 | 74.5 75.0 | 74.6 75.0 | 74.6 74.9 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.55 | 37.7 175.4 | 32.3 140.0 | 28.7 138.3 | 25.1 132.4 | 22.0 121.3 | 25.4 109.0 | 143.1 92.8 | 203.2 69.8 | 240.3 61.0 | 254.8 53.7 | 239.8 47.6 | 203.6 42.1 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 4.1 18.7 | 2.1 20.5 | 1.5 21.3 | 0.6 21.1 | -0.1 19.4 | -0.5 18.5 | 0.8 16.0 | 3.7 13.0 | 7.2 9.9 | 10.5 7.7 | 13.4 6.1 | 16.3 4.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 33.5 156.7 | 30.2 119.6 | 27.2 117.0 | 24.5 111.2 | 22.0 102.0 | 25.9 90.5 | 142.3 76.7 | 199.5 56.8 | 233.0 51.2 | 244.3 46.0 | 226.4 41.4 | 187.3 37.3 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.55 | 46.8 112.8 | 40.5 146.7 | 36.0 200.0 | 31.7 245.0 | 27.9 265.2 | 24.7 262.6 | 40.6 227.3 | 54.2 120.7 | 68.8 74.9 | 83.2 66.2 | 95.2 58.8 | 105.2 52.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 4.1 18.7 | 2.1 20.5 | 1.5 21.3 | 0.6 21.1 | -0.1 19.4 | -0.5 18.5 | 0.8 16.0 | 3.7 13.0 | 7.2 9.9 | 10.5 7.7 | 13.4 6.1 | 16.3 4.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 42.7 94.1 | 38.4 126.3 | 34.6 178.7 | 31.1 223.9 | 28.0 245.9 | 25.2 244.1 | 39.7 211.3 | 50.6 107.7 | 61.6 65.1 | 72.6 58.6 | 81.8 52.7 | 88.9 47.4 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=64.00 | 945.7 5318.4 | 811.7 3514.9 | 719.3 3471.2 | 628.9 3322.0 | 550.9 3044.8 | 788.7 2735.0 | 5107.0 2328.8 | 7230.3 1751.9 | 8453.3 1531.7 | 8811.6 1347.9 | 8059.6 1193.6 | 6518.5 1056.3 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 103.7 469.2 | 53.8 513.5 | 37.2 535.7 | 15.1 530.1 | -1.6 485.8 | -12.6 463.7 | 20.6 402.8 | 92.6 325.2 | 181.2 247.7 | 264.3 192.3 | 336.3 153.5 | 408.3 120.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 842.0 4849.1 | 757.8 3001.4 | 682.1 2935.5 | 613.8 2791.8 | 552.5 2559.0 | 801.3 2271.4 | 5086.4 1926.1 | 7137.7 1426.7 | 8272.1 1284.0 | 8547.3 1155.6 | 7723.3 1040.0 | 6110.2 936.0 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=104.00 | 1356.0 7995.0 | 1156.3 8210.9 | 1022.4 7711.8 | 890.2 6643.5 | 776.6 5529.2 | 680.7 4066.3 | 1360.4 3444.1 | 1947.9 2540.5 | 2757.8 2213.3 | 3935.7 1942.2 | 5557.6 1716.3 | 7024.1 1515.6 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 168.5 762.5 | 87.5 834.5 | 60.5 870.5 | 24.5 861.5 | -2.5 789.5 | -20.5 753.5 | 33.5 654.5 | 150.5 528.5 | 294.5 402.5 | 429.5 312.5 | 546.5 249.5 | 663.5 195.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 1187.5 7232.5 | 1068.8 7376.5 | 961.9 6841.3 | 865.7 5782.1 | 779.1 4739.7 | 701.2 3312.8 | 1326.9 2789.6 | 1797.4 2012.0 | 2463.3 1810.8 | 3506.2 1629.8 | 5011.1 1466.8 | 6360.6 1320.1 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=64.00 | 1174.6 2830.5 | 1017.7 4152.0 | 904.7 6195.1 | 795.8 7979.6 | 701.1 8878.2 | 619.7 8916.2 | 1017.9 7747.8 | 1361.4 3917.1 | 1726.6 1880.7 | 2087.5 1662.0 | 2390.4 1476.3 | 2639.6 1310.8 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 103.7 469.2 | 53.8 513.5 | 37.2 535.7 | 15.1 530.1 | -1.6 485.8 | -12.6 463.7 | 20.6 402.8 | 92.6 325.2 | 181.2 247.7 | 264.3 192.3 | 336.3 153.5 | 408.3 120.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 1070.9 2361.3 | 963.8 3638.5 | 867.4 5659.4 | 780.7 7449.4 | 702.6 8392.3 | 632.4 8452.5 | 997.3 7345.0 | 1268.8 3591.9 | 1545.4 1633.0 | 1823.2 1469.7 | 2054.1 1322.7 | 2231.4 1190.5 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=104.00 | 1226.8 4451.8 | 1040.0 4628.2 | 917.7 4665.5 | 796.0 4520.5 | 691.8 4157.9 | 671.5 4127.6 | 2705.9 4274.8 | 2628.8 2514.0 | 2580.5 2016.3 | 3189.5 1764.9 | 3702.0 1556.7 | 4125.2 1371.9 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 168.5 762.5 | 87.5 834.5 | 60.5 870.5 | 24.5 861.5 | -2.5 789.5 | -20.5 753.5 | 33.5 654.5 | 150.5 528.5 | 294.5 402.5 | 429.5 312.5 | 546.5 249.5 | 663.5 195.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 1058.3 3689.3 | 952.5 3793.8 | 857.2 3795.0 | 771.5 3659.0 | 694.4 3368.4 | 692.0 3374.2 | 2672.4 3620.3 | 2478.3 1985.5 | 2286.0 1613.8 | 2760.0 1452.4 | 3155.5 1307.2 | 3461.7 1176.5 |
| 内墙1 | F=37.64 K=0.33 | 83.7 83.7 | 83.7 83.7 | 83.7 83.7 | 83.7 83.7 | 83.7 83.7 | 83.7 83.7 | 83.7 83.7 | 83.7 83.7 | 83.7 83.7 | 83.7 83.7 | 83.7 83.7 | 83.7 83.7 |
| 内墙1 | F=13.80 K=0.33 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 |
| 内门1 | F=2.40 K=3.00 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 |
| 内门1 | F=2.40 K=3.00 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 | 49.0 49.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 2013.6 5681.1 | 1725.9 5896.8 | 1510.2 6040.7 | 1366.3 6184.5 | 1150.6 6328.3 | 1078.7 6400.2 | 2876.5 6544.1 | 3739.5 4818.2 | 4386.7 3883.3 | 4818.2 3236.1 | 5177.7 2732.7 | 5465.4 2301.2 |
| 照明 | 显热(W) | 4794.2 4794.2 | 4794.2 4794.2 | 4794.2 4794.2 | 4794.2 4794.2 | 4794.2 4794.2 | 4794.2 4794.2 | 4794.2 4794.2 | 4794.2 4794.2 | 4794.2 4794.2 | 4794.2 4794.2 | 4794.2 4794.2 | 4794.2 4794.2 |
| 人体 | 显热(W) | 135.4 860.5 | 116.0 879.8 | 96.7 889.5 | 87.0 899.1 | 67.7 908.8 | 58.0 918.5 | 502.7 928.2 | 686.4 473.7 | 744.5 290.0 | 783.1 232.0 | 812.1 193.4 | 841.1 164.4 |
|  | 全热(W) | 135.4 2031.9 | 116.0 2051.2 | 96.7 2060.9 | 87.0 2070.5 | 67.7 2080.2 | 58.0 2089.9 | 1674.1 2099.5 | 1857.8 473.7 | 1915.8 290.0 | 1954.5 232.0 | 1983.5 193.4 | 2012.5 164.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 693.4 | 0.0 758.8 | 0.0 791.6 | 0.0 783.4 | 0.0 717.9 | 0.0 685.2 | 30.4 0.0 | 136.8 0.0 | 267.8 0.0 | 390.5 0.0 | 496.9 0.0 | 603.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1981.9 | 0.0 2049.6 | 0.0 2083.4 | 0.0 2075.0 | 0.0 2007.3 | 0.0 1973.4 | 1296.4 0.0 | 1406.5 0.0 | 1541.9 0.0 | 1668.8 0.0 | 1778.8 0.0 | 1888.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.79 | 0.00 1.79 | 0.00 1.79 | 0.00 1.79 | 0.00 1.79 | 0.00 1.79 | 1.79 0.00 | 1.79 0.00 | 1.79 0.00 | 1.79 0.00 | 1.79 0.00 | 1.79 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 13220 36862 | 12224 37075 | 11519 38851 | 10904 39457 | 10272 38697 | 10231 36965 | 22505 33044 | 26713 22491 | 29955 18236 | 33087 16590 | 35268 15260 | 36266 14098 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 13220 34402 | 12224 34612 | 11519 36388 | 10904 36994 | 10272 36236 | 10231 34505 | 20068 31873 | 24272 22491 | 27509 18236 | 30637 16590 | 32815 15260 | 33810 14098 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.53 3.53 | 3.53 3.53 | 3.53 3.53 | 3.53 3.53 | 3.53 3.53 | 3.53 3.53 | 3.53 3.53 | 3.53 3.53 | 3.53 3.53 | 3.53 3.53 | 3.53 3.53 | 3.53 3.53 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 13220 34880 | 12224 35025 | 11519 36768 | 10904 37382 | 10272 36690 | 10231 34992 | 21209 33044 | 25306 22491 | 28413 18236 | 31418 16590 | 33489 15260 | 34378 14098 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 13220 33709 | 12224 33854 | 11519 35596 | 10904 36211 | 10272 35518 | 10231 33820 | 20037 31873 | 24135 22491 | 27241 18236 | 30246 16590 | 32318 15260 | 33206 14098 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3005[多功能厅] |  | 4.00 | 0.00 | 26 | 60 | 3256.5 | 14 | 3256.5 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=209.22 K=0.23 D=20.85 | 469.5 469.5 | 469.5 469.5 | 469.5 469.5 | 469.5 469.5 | 469.5 469.6 | 469.5 469.6 | 469.5 469.6 | 469.5 469.6 | 469.5 469.6 | 469.5 469.6 | 469.5 469.6 | 469.5 469.5 |
| 屋顶 | F=14.75 K=0.17 D=16.96 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 |
| 西外墙 | F=80.80 K=0.25 D=10.71 | 176.0 176.1 | 175.9 176.3 | 175.8 176.4 | 175.7 176.6 | 176.0 176.7 | 175.9 177.1 | 175.8 177.6 | 175.8 177.9 | 175.7 177.9 | 175.7 177.8 | 175.8 177.5 | 175.9 176.5 |
| 南外墙 | F=99.18 K=0.25 D=10.71 | 185.3 185.4 | 185.1 185.9 | 185.1 186.3 | 185.0 186.6 | 185.2 186.8 | 185.1 186.9 | 185.0 186.9 | 184.9 186.7 | 184.9 186.3 | 184.8 186.2 | 185.0 186.0 | 185.2 185.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=28.80 | 375.5 1864.1 | 320.2 1920.6 | 283.1 1834.9 | 246.5 1629.0 | 215.1 1393.8 | 188.5 1126.1 | 376.7 953.7 | 539.4 703.5 | 737.5 612.9 | 1009.2 537.9 | 1351.5 475.3 | 1657.1 419.7 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 46.7 211.1 | 24.2 231.1 | 16.7 241.1 | 6.8 238.6 | -0.7 218.6 | -5.7 208.7 | 9.3 181.2 | 41.7 146.3 | 81.5 111.5 | 118.9 86.5 | 151.3 69.1 | 183.7 54.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 328.9 1653.0 | 296.0 1689.5 | 266.4 1593.8 | 239.7 1390.5 | 215.8 1175.2 | 194.2 917.4 | 367.4 772.5 | 497.7 557.2 | 655.9 501.5 | 890.3 451.3 | 1200.2 406.2 | 1473.4 365.6 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=7.20 | 132.1 318.4 | 114.5 414.3 | 101.8 564.7 | 89.5 691.8 | 78.9 748.8 | 69.7 741.5 | 114.5 641.9 | 153.2 340.7 | 194.2 211.6 | 234.8 187.0 | 268.9 166.1 | 297.0 147.5 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 11.7 52.8 | 6.1 57.8 | 4.2 60.3 | 1.7 59.6 | -0.2 54.7 | -1.4 52.2 | 2.3 45.3 | 10.4 36.6 | 20.4 27.9 | 29.7 21.6 | 37.8 17.3 | 45.9 13.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 120.5 265.6 | 108.4 356.5 | 97.6 504.4 | 87.8 632.2 | 79.0 694.2 | 71.1 689.3 | 112.2 596.5 | 142.7 304.1 | 173.9 183.7 | 205.1 165.3 | 231.1 148.8 | 251.0 133.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1363 3038 | 1290 3191 | 1240 3256 | 1191 3178 | 1149 3000 | 1113 2726 | 1346 2454 | 1547 1903 | 1786 1683 | 2099 1583 | 2475 1499 | 2809 1424 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1363 3038 | 1290 3191 | 1240 3256 | 1191 3178 | 1149 3000 | 1113 2726 | 1346 2454 | 1547 1903 | 1786 1683 | 2099 1583 | 2475 1499 | 2809 1424 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1363 3038 | 1290 3191 | 1240 3256 | 1191 3178 | 1149 3000 | 1113 2726 | 1346 2454 | 1547 1903 | 1786 1683 | 2099 1583 | 2475 1499 | 2809 1424 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1363 3038 | 1290 3191 | 1240 3256 | 1191 3178 | 1149 3000 | 1113 2726 | 1346 2454 | 1547 1903 | 1786 1683 | 2099 1583 | 2475 1499 | 2809 1424 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3007[儿童活动室] |  | 4.00 | 144.00 | 26 | 60 | 15360.3 | 15 | 33001.5 | 15 | 25.19 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=131.25 K=0.23 D=20.85 | 294.6 294.6 | 294.6 294.6 | 294.6 294.6 | 294.6 294.6 | 294.6 294.6 | 294.6 294.6 | 294.6 294.6 | 294.6 294.6 | 294.6 294.6 | 294.6 294.6 | 294.6 294.6 | 294.6 294.6 |
| 屋顶 | F=12.75 K=0.17 D=16.96 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 |
| 北外墙 | F=46.72 K=0.25 D=10.71 | 74.2 74.3 | 74.2 74.4 | 74.1 74.5 | 74.1 74.6 | 74.2 74.6 | 74.1 74.7 | 74.1 74.7 | 74.1 74.7 | 74.1 74.6 | 74.0 74.7 | 74.3 74.7 | 74.3 74.4 |
| 西外墙 | F=34.24 K=0.25 D=10.71 | 74.6 74.6 | 74.5 74.7 | 74.5 74.8 | 74.5 74.8 | 74.6 74.9 | 74.5 75.1 | 74.5 75.2 | 74.5 75.4 | 74.5 75.4 | 74.4 75.4 | 74.5 75.2 | 74.6 74.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=17.28 | 203.8 739.7 | 172.8 769.0 | 152.5 775.2 | 132.3 751.1 | 115.0 690.8 | 111.6 685.8 | 449.6 710.3 | 436.8 417.7 | 428.8 335.0 | 529.9 293.2 | 615.1 258.6 | 685.4 228.0 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 28.0 126.7 | 14.5 138.7 | 10.0 144.6 | 4.1 143.1 | -0.4 131.2 | -3.4 125.2 | 5.6 108.7 | 25.0 87.8 | 48.9 66.9 | 71.4 51.9 | 90.8 41.5 | 110.2 32.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 175.8 613.0 | 158.3 630.3 | 142.4 630.6 | 128.2 608.0 | 115.4 559.7 | 115.0 560.6 | 444.0 601.5 | 411.8 329.9 | 379.8 268.1 | 458.6 241.3 | 524.3 217.2 | 575.2 195.5 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=5.76 | 105.7 254.7 | 91.6 331.4 | 81.4 451.8 | 71.6 553.4 | 63.1 599.1 | 55.8 593.2 | 91.6 513.5 | 122.5 272.6 | 155.4 169.3 | 187.9 149.6 | 215.1 132.9 | 237.6 118.0 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 9.3 42.2 | 4.8 46.2 | 3.3 48.2 | 1.4 47.7 | -0.1 43.7 | -1.1 41.7 | 1.9 36.2 | 8.3 29.3 | 16.3 22.3 | 23.8 17.3 | 30.3 13.8 | 36.7 10.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 96.4 212.5 | 86.7 285.2 | 78.1 403.6 | 70.3 505.7 | 63.2 555.4 | 56.9 551.4 | 89.8 477.2 | 114.2 243.3 | 139.1 147.0 | 164.1 132.3 | 184.9 119.0 | 200.8 107.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 201.6 568.8 | 172.8 590.4 | 151.2 604.8 | 136.8 619.2 | 115.2 633.6 | 108.0 640.8 | 288.0 655.2 | 374.4 482.4 | 439.2 388.8 | 482.4 324.0 | 518.4 273.6 | 547.2 230.4 |
| 照明 | 显热(W) | 207.4 990.7 | 172.8 1013.8 | 149.8 1036.8 | 126.7 1048.3 | 103.7 1059.8 | 92.2 1071.4 | 483.8 1082.9 | 714.2 691.2 | 806.4 449.3 | 864.0 368.6 | 910.1 299.5 | 956.2 253.4 |
| 人体 | 显热(W) | 877.5 5578.2 | 752.1 5703.5 | 626.8 5766.2 | 564.1 5828.9 | 438.7 5891.6 | 376.1 5954.2 | 3259.2 6016.9 | 4450.0 3071.1 | 4826.1 1880.3 | 5076.8 1504.2 | 5264.8 1253.5 | 5452.8 1065.5 |
|  | 全热(W) | 877.5 13171.9 | 752.1 13297.2 | 626.8 13359.9 | 564.1 13422.6 | 438.7 13485.2 | 376.1 13547.9 | 10852.8 13610.6 | 12043.7 3071.1 | 12419.7 1880.3 | 12670.4 1504.2 | 12858.5 1253.5 | 13046.5 1065.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 11.29 | 0.00 11.29 | 0.00 11.29 | 0.00 11.29 | 0.00 11.29 | 0.00 11.29 | 11.29 11.29 | 11.29 0.00 | 11.29 0.00 | 11.29 0.00 | 11.29 0.00 | 11.29 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 5393.8 | 0.0 5903.1 | 0.0 6157.8 | 0.0 6094.1 | 0.0 5584.8 | 0.0 5330.1 | 0.0 4629.8 | 1064.5 3738.5 | 2083.1 2847.1 | 3038.1 0.0 | 3865.8 0.0 | 4693.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 15417.5 | 0.0 15944.1 | 0.0 16207.4 | 0.0 16141.6 | 0.0 15615.0 | 0.0 15351.7 | 0.0 14627.5 | 10941.1 13705.9 | 11994.4 12784.3 | 12981.8 0.0 | 13837.6 0.0 | 14693.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 13.90 | 0.00 13.90 | 0.00 13.90 | 0.00 13.90 | 0.00 13.90 | 0.00 13.90 | 0.00 13.90 | 13.90 13.90 | 13.90 13.90 | 13.90 0.00 | 13.90 0.00 | 13.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2061 31608 | 1827 32411 | 1626 32901 | 1496 33002 | 1300 32549 | 1208 32356 | 12630 31666 | 25097 19107 | 26708 16473 | 28181 3106 | 29419 2684 | 30631 2360 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2061 13991 | 1827 14776 | 1626 15258 | 1496 15360 | 1300 14925 | 1208 14741 | 5037 14074 | 7627 9139 | 9203 6536 | 10643 3106 | 11854 2684 | 13037 2360 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 25.19 25.19 | 25.19 25.19 | 25.19 25.19 | 25.19 25.19 | 25.19 25.19 | 25.19 25.19 | 25.19 25.19 | 25.19 25.19 | 25.19 25.19 | 25.19 25.19 | 25.19 25.19 | 25.19 25.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2061 16191 | 1827 16467 | 1626 16694 | 1496 16860 | 1300 16934 | 1208 17005 | 12630 17038 | 14156 5401 | 14714 3689 | 15199 3106 | 15582 2684 | 15938 2360 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2061 8597 | 1827 8873 | 1626 9100 | 1496 9266 | 1300 9340 | 1208 9411 | 5037 9445 | 6562 5401 | 7120 3689 | 7605 3106 | 7988 2684 | 8344 2360 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.29 11.29 | 11.29 11.29 | 11.29 11.29 | 11.29 11.29 | 11.29 11.29 | 11.29 11.29 | 11.29 11.29 | 11.29 11.29 | 11.29 11.29 | 11.29 11.29 | 11.29 11.29 | 11.29 11.29 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3010[青年教室] |  | 4.00 | 95.97 | 26 | 60 | 10933.8 | 14 | 22692.4 | 14 | 16.79 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=85.22 K=0.23 D=20.85 | 191.3 191.3 | 191.3 191.3 | 191.3 191.3 | 191.3 191.3 | 191.3 191.3 | 191.3 191.3 | 191.3 191.3 | 191.3 191.3 | 191.3 191.3 | 191.3 191.3 | 191.3 191.3 | 191.3 191.3 |
| 屋顶 | F=10.75 K=0.17 D=16.96 | 18.0 18.0 | 18.0 18.0 | 18.0 18.0 | 18.0 18.0 | 18.0 18.0 | 18.0 18.0 | 18.0 18.0 | 18.0 18.0 | 18.0 18.0 | 18.0 18.0 | 18.0 18.0 | 18.0 18.0 |
| 北外墙 | F=18.24 K=0.25 D=10.71 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 28.9 29.1 | 28.9 29.1 | 29.0 29.1 | 28.9 29.2 | 28.9 29.2 | 28.9 29.2 | 28.9 29.1 | 28.9 29.2 | 29.0 29.1 | 29.0 29.1 |
| 东外墙 | F=40.96 K=0.25 D=10.71 | 92.4 93.2 | 92.4 93.2 | 92.3 93.2 | 92.3 93.1 | 92.4 92.9 | 92.3 92.9 | 92.3 92.9 | 92.3 92.9 | 92.3 92.8 | 92.2 92.8 | 92.8 92.7 | 93.0 92.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.76 | 67.9 246.6 | 57.6 256.3 | 50.8 258.4 | 44.1 250.4 | 38.3 230.3 | 37.2 228.6 | 149.9 236.8 | 145.6 139.2 | 142.9 111.7 | 176.6 97.7 | 205.0 86.2 | 228.5 76.0 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 9.3 42.2 | 4.8 46.2 | 3.3 48.2 | 1.4 47.7 | -0.1 43.7 | -1.1 41.7 | 1.9 36.2 | 8.3 29.3 | 16.3 22.3 | 23.8 17.3 | 30.3 13.8 | 36.7 10.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 58.6 204.3 | 52.8 210.1 | 47.5 210.2 | 42.7 202.7 | 38.5 186.6 | 38.3 186.9 | 148.0 200.5 | 137.3 110.0 | 126.6 89.4 | 152.9 80.4 | 174.8 72.4 | 191.7 65.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=23.04 | 340.5 1584.5 | 292.2 1265.4 | 258.9 1249.6 | 226.4 1195.9 | 198.3 1096.1 | 229.2 984.6 | 1293.1 838.4 | 1836.1 630.7 | 2170.9 551.4 | 2302.6 485.2 | 2166.9 429.7 | 1839.6 380.3 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 37.3 168.9 | 19.4 184.9 | 13.4 192.8 | 5.4 190.9 | -0.6 174.9 | -4.5 166.9 | 7.4 145.0 | 33.3 117.1 | 65.2 89.2 | 95.1 69.2 | 121.1 55.3 | 147.0 43.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 303.1 1415.6 | 272.8 1080.5 | 245.5 1056.8 | 221.0 1005.1 | 198.9 921.2 | 233.7 817.7 | 1285.6 693.4 | 1802.8 513.6 | 2105.7 462.2 | 2207.4 416.0 | 2045.8 374.4 | 1692.6 337.0 |
| 内墙1 | F=24.00 K=0.33 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 134.4 379.1 | 115.2 393.5 | 100.8 403.1 | 91.2 412.7 | 76.8 422.3 | 72.0 427.1 | 191.9 436.7 | 249.5 321.5 | 292.7 259.1 | 321.5 215.9 | 345.5 182.3 | 364.7 153.6 |
| 照明 | 显热(W) | 138.2 660.3 | 115.2 675.6 | 99.8 691.0 | 84.5 698.7 | 69.1 706.3 | 61.4 714.0 | 322.5 721.7 | 476.0 460.7 | 537.4 299.4 | 575.8 245.7 | 606.5 199.6 | 637.2 168.9 |
| 人体 | 显热(W) | 584.8 3717.6 | 501.3 3801.2 | 417.7 3843.0 | 375.9 3884.7 | 292.4 3926.5 | 250.6 3968.3 | 2172.1 4010.0 | 2965.8 2046.8 | 3216.4 1253.1 | 3383.5 1002.5 | 3508.8 835.4 | 3634.1 710.1 |
|  | 全热(W) | 584.8 8778.5 | 501.3 8862.1 | 417.7 8903.8 | 375.9 8945.6 | 292.4 8987.4 | 250.6 9029.1 | 7233.0 9070.9 | 8026.6 2046.8 | 8277.3 1253.1 | 8444.3 1002.5 | 8569.7 835.4 | 8695.0 710.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.53 | 0.00 7.53 | 0.00 7.53 | 0.00 7.53 | 0.00 7.53 | 0.00 7.53 | 7.53 7.53 | 7.53 0.00 | 7.53 0.00 | 7.53 0.00 | 7.53 0.00 | 7.53 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3594.7 | 0.0 3934.2 | 0.0 4103.9 | 0.0 4061.5 | 0.0 3722.0 | 0.0 3552.3 | 0.0 3085.6 | 709.4 2491.5 | 1388.3 1897.5 | 2024.8 0.0 | 2576.4 0.0 | 3128.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 10275.1 | 0.0 10626.1 | 0.0 10801.6 | 0.0 10757.7 | 0.0 10406.8 | 0.0 10231.3 | 0.0 9748.7 | 7291.8 9134.5 | 7993.8 8520.2 | 8651.9 0.0 | 9222.2 0.0 | 9792.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 9.26 | 0.00 9.26 | 0.00 9.26 | 0.00 9.26 | 0.00 9.26 | 0.00 9.26 | 0.00 9.26 | 9.26 9.26 | 9.26 9.26 | 9.26 0.00 | 9.26 0.00 | 9.26 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1650 22309 | 1465 22464 | 1312 22692 | 1206 22646 | 1059 22234 | 1034 21999 | 9574 21438 | 18409 13118 | 19799 11380 | 20856 2432 | 21500 2118 | 21942 1873 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1650 10568 | 1465 10711 | 1312 10934 | 1206 10889 | 1059 10488 | 1034 10260 | 4513 9714 | 6766 6475 | 8132 4757 | 9169 2432 | 9793 2118 | 10217 1873 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 16.79 16.79 | 16.79 16.79 | 16.79 16.79 | 16.79 16.79 | 16.79 16.79 | 16.79 16.79 | 16.79 16.79 | 16.79 16.79 | 16.79 16.79 | 16.79 16.79 | 16.79 16.79 | 16.79 16.79 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1650 12034 | 1465 11838 | 1312 11891 | 1206 11888 | 1059 11827 | 1034 11768 | 9574 11689 | 11118 3984 | 11805 2859 | 12205 2432 | 12278 2118 | 12150 1873 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1650 6973 | 1465 6777 | 1312 6830 | 1206 6827 | 1059 6766 | 1034 6707 | 4513 6628 | 6057 3984 | 6744 2859 | 7144 2432 | 7217 2118 | 7089 1873 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.53 7.53 | 7.53 7.53 | 7.53 7.53 | 7.53 7.53 | 7.53 7.53 | 7.53 7.53 | 7.53 7.53 | 7.53 7.53 | 7.53 7.53 | 7.53 7.53 | 7.53 7.53 | 7.53 7.53 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3012[老年教室] |  | 4.00 | 84.00 | 26 | 60 | 8915.3 | 14 | 19207.2 | 14 | 14.69 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=77.00 K=0.23 D=20.85 | 172.8 172.8 | 172.8 172.8 | 172.8 172.8 | 172.8 172.8 | 172.8 172.8 | 172.8 172.8 | 172.8 172.8 | 172.8 172.8 | 172.8 172.8 | 172.8 172.8 | 172.8 172.8 | 172.8 172.8 |
| 屋顶 | F=7.00 K=0.17 D=16.96 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 |
| 南外墙 | F=44.48 K=0.25 D=10.71 | 83.1 83.1 | 83.0 83.4 | 83.0 83.5 | 83.0 83.7 | 83.0 83.8 | 83.0 83.8 | 83.0 83.8 | 82.9 83.7 | 82.9 83.6 | 82.9 83.5 | 83.0 83.4 | 83.0 83.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=11.52 | 150.2 745.6 | 128.1 768.2 | 113.2 734.0 | 98.6 651.6 | 86.0 557.5 | 75.4 450.4 | 150.7 381.5 | 215.8 281.4 | 295.0 245.2 | 403.7 215.1 | 540.6 190.1 | 662.9 167.9 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 18.7 84.5 | 9.7 92.4 | 6.7 96.4 | 2.7 95.4 | -0.3 87.5 | -2.3 83.5 | 3.7 72.5 | 16.7 58.5 | 32.6 44.6 | 47.6 34.6 | 60.5 27.6 | 73.5 21.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 131.5 661.2 | 118.4 675.8 | 106.5 637.5 | 95.9 556.2 | 86.3 470.1 | 77.7 367.0 | 147.0 309.0 | 199.1 222.9 | 262.4 200.6 | 356.1 180.5 | 480.1 162.5 | 589.4 146.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 117.6 331.8 | 100.8 344.4 | 88.2 352.8 | 79.8 361.2 | 67.2 369.6 | 63.0 373.8 | 168.0 382.2 | 218.4 281.4 | 256.2 226.8 | 281.4 189.0 | 302.4 159.6 | 319.2 134.4 |
| 照明 | 显热(W) | 121.0 577.9 | 100.8 591.4 | 87.4 604.8 | 73.9 611.5 | 60.5 618.2 | 53.8 625.0 | 282.2 631.7 | 416.6 403.2 | 470.4 262.1 | 504.0 215.0 | 530.9 174.7 | 557.8 147.8 |
| 人体 | 显热(W) | 511.9 3253.9 | 438.7 3327.1 | 365.6 3363.6 | 329.1 3400.2 | 255.9 3436.7 | 219.4 3473.3 | 1901.2 3509.9 | 2595.8 1791.5 | 2815.2 1096.8 | 2961.5 877.5 | 3071.1 731.2 | 3180.8 621.5 |
|  | 全热(W) | 511.9 7683.6 | 438.7 7756.7 | 365.6 7793.3 | 329.1 7829.8 | 255.9 7866.4 | 219.4 7902.9 | 6330.8 7939.5 | 7025.5 1791.5 | 7244.8 1096.8 | 7391.1 877.5 | 7500.8 731.2 | 7610.5 621.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.59 | 0.00 6.59 | 0.00 6.59 | 0.00 6.59 | 0.00 6.59 | 0.00 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 0.00 | 6.59 0.00 | 6.59 0.00 | 6.59 0.00 | 6.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3146.4 | 0.0 3443.5 | 0.0 3592.0 | 0.0 3554.9 | 0.0 3257.8 | 0.0 3109.2 | 0.0 2700.7 | 621.0 2180.8 | 1215.2 1660.8 | 1772.2 0.0 | 2255.0 0.0 | 2737.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 8993.5 | 0.0 9300.7 | 0.0 9454.3 | 0.0 9415.9 | 0.0 9108.7 | 0.0 8955.1 | 0.0 8532.7 | 6382.3 7995.1 | 6996.7 7457.5 | 7572.7 0.0 | 8071.9 0.0 | 8571.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 8.11 | 0.00 8.11 | 0.00 8.11 | 0.00 8.11 | 0.00 8.11 | 0.00 8.11 | 0.00 8.11 | 8.11 8.11 | 8.11 8.11 | 8.11 0.00 | 8.11 0.00 | 8.11 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1168 18600 | 1036 19029 | 922 19207 | 849 19138 | 737 18789 | 679 18576 | 7199 18136 | 14526 11021 | 15531 9556 | 16420 1765 | 17214 1524 | 17989 1339 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1168 8323 | 1036 8742 | 922 8915 | 849 8848 | 737 8508 | 679 8300 | 2770 7874 | 4335 5207 | 5319 3760 | 6190 1765 | 6968 1524 | 7726 1339 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 14.69 14.69 | 14.69 14.69 | 14.69 14.69 | 14.69 14.69 | 14.69 14.69 | 14.69 14.69 | 14.69 14.69 | 14.69 14.69 | 14.69 14.69 | 14.69 14.69 | 14.69 14.69 | 14.69 14.69 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1168 9607 | 1036 9729 | 922 9753 | 849 9722 | 737 9680 | 679 9620 | 7199 9603 | 8144 3026 | 8534 2099 | 8848 1765 | 9142 1524 | 9418 1339 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1168 5177 | 1036 5299 | 922 5323 | 849 5293 | 737 5250 | 679 5191 | 2770 5174 | 3714 3026 | 4104 2099 | 4418 1765 | 4713 1524 | 4988 1339 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3014[青年教室] |  | 4.00 | 71.81 | 26 | 60 | 7497.7 | 14 | 16296.5 | 14 | 12.56 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=65.83 K=0.23 D=20.85 | 147.7 147.7 | 147.7 147.7 | 147.7 147.7 | 147.7 147.7 | 147.7 147.7 | 147.7 147.7 | 147.7 147.7 | 147.7 147.7 | 147.7 147.7 | 147.7 147.7 | 147.7 147.7 | 147.7 147.7 |
| 屋顶 | F=5.98 K=0.17 D=16.96 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 |
| 北外墙 | F=36.36 K=0.25 D=10.71 | 57.8 57.8 | 57.7 57.9 | 57.7 58.0 | 57.7 58.0 | 57.7 58.1 | 57.7 58.1 | 57.7 58.1 | 57.6 58.1 | 57.6 58.1 | 57.6 58.1 | 57.8 58.1 | 57.8 57.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=11.52 | 135.9 493.1 | 115.2 512.7 | 101.7 516.8 | 88.2 500.7 | 76.6 460.6 | 74.4 457.2 | 299.7 473.5 | 291.2 278.5 | 285.8 223.3 | 353.3 195.5 | 410.1 172.4 | 456.9 152.0 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 18.7 84.5 | 9.7 92.4 | 6.7 96.4 | 2.7 95.4 | -0.3 87.5 | -2.3 83.5 | 3.7 72.5 | 16.7 58.5 | 32.6 44.6 | 47.6 34.6 | 60.5 27.6 | 73.5 21.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 117.2 408.7 | 105.5 420.2 | 95.0 420.4 | 85.5 405.3 | 76.9 373.1 | 76.7 373.8 | 296.0 401.0 | 274.5 219.9 | 253.2 178.8 | 305.7 160.9 | 349.5 144.8 | 383.5 130.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 100.5 283.7 | 86.2 294.4 | 75.4 301.6 | 68.2 308.8 | 57.5 316.0 | 53.9 319.6 | 143.6 326.8 | 186.7 240.6 | 219.0 193.9 | 240.6 161.6 | 258.5 136.4 | 272.9 114.9 |
| 照明 | 显热(W) | 103.4 494.1 | 86.2 505.6 | 74.7 517.1 | 63.2 522.8 | 51.7 528.5 | 46.0 534.3 | 241.3 540.0 | 356.2 344.7 | 402.2 224.1 | 430.9 183.8 | 453.9 149.4 | 476.8 126.4 |
| 人体 | 显热(W) | 437.6 2781.9 | 375.1 2844.4 | 312.6 2875.6 | 281.3 2906.9 | 218.8 2938.2 | 187.5 2969.4 | 1625.4 3000.7 | 2219.2 1531.6 | 2406.8 937.7 | 2531.8 750.2 | 2625.6 625.1 | 2719.4 531.4 |
|  | 全热(W) | 437.6 6568.9 | 375.1 6631.4 | 312.6 6662.6 | 281.3 6693.9 | 218.8 6725.1 | 187.5 6756.4 | 5412.4 6787.7 | 6006.2 1531.6 | 6193.8 937.7 | 6318.8 750.2 | 6412.6 625.1 | 6506.4 531.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.63 | 0.00 5.63 | 0.00 5.63 | 0.00 5.63 | 0.00 5.63 | 0.00 5.63 | 5.63 5.63 | 5.63 0.00 | 5.63 0.00 | 5.63 0.00 | 5.63 0.00 | 5.63 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2689.9 | 0.0 2943.9 | 0.0 3070.9 | 0.0 3039.2 | 0.0 2785.1 | 0.0 2658.1 | 0.0 2308.9 | 530.9 1864.4 | 1038.9 1419.9 | 1515.1 0.0 | 1927.9 0.0 | 2340.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 7688.8 | 0.0 7951.4 | 0.0 8082.7 | 0.0 8049.9 | 0.0 7787.3 | 0.0 7655.9 | 0.0 7294.8 | 5456.4 6835.2 | 5981.7 6375.6 | 6474.1 0.0 | 6900.9 0.0 | 7327.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.93 | 0.00 6.93 | 0.00 6.93 | 0.00 6.93 | 0.00 6.93 | 0.00 6.93 | 0.00 6.93 | 6.93 6.93 | 6.93 6.93 | 6.93 0.00 | 6.93 0.00 | 6.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 993 15744 | 878 16111 | 780 16297 | 716 16292 | 620 16033 | 577 15939 | 6312 15639 | 12512 9446 | 13298 8170 | 14033 1507 | 14651 1299 | 15256 1140 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 993 6958 | 878 7317 | 780 7498 | 716 7494 | 620 7244 | 577 7154 | 2525 6866 | 3800 4476 | 4568 3215 | 5287 1507 | 5891 1299 | 6482 1140 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 12.56 12.56 | 12.56 12.56 | 12.56 12.56 | 12.56 12.56 | 12.56 12.56 | 12.56 12.56 | 12.56 12.56 | 12.56 12.56 | 12.56 12.56 | 12.56 12.56 | 12.56 12.56 | 12.56 12.56 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 993 8055 | 878 8160 | 780 8214 | 716 8242 | 620 8246 | 577 8283 | 6312 8344 | 7056 2611 | 7316 1795 | 7559 1507 | 7751 1299 | 7929 1140 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 993 4268 | 878 4373 | 780 4427 | 716 4455 | 620 4459 | 577 4496 | 2525 4557 | 3269 2611 | 3529 1795 | 3772 1507 | 3964 1299 | 4142 1140 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.63 5.63 | 5.63 5.63 | 5.63 5.63 | 5.63 5.63 | 5.63 5.63 | 5.63 5.63 | 5.63 5.63 | 5.63 5.63 | 5.63 5.63 | 5.63 5.63 | 5.63 5.63 | 5.63 5.63 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3020[老年教室] |  | 4.00 | 48.00 | 26 | 60 | 5676.1 | 14 | 11557.2 | 14 | 8.40 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=41.25 K=0.23 D=20.85 | 92.6 92.6 | 92.6 92.6 | 92.6 92.6 | 92.6 92.6 | 92.6 92.6 | 92.6 92.6 | 92.6 92.6 | 92.6 92.6 | 92.6 92.6 | 92.6 92.6 | 92.6 92.6 | 92.6 92.6 |
| 屋顶 | F=6.75 K=0.17 D=16.96 | 11.3 11.3 | 11.3 11.3 | 11.3 11.3 | 11.3 11.3 | 11.3 11.3 | 11.3 11.3 | 11.3 11.3 | 11.3 11.3 | 11.3 11.3 | 11.3 11.3 | 11.3 11.3 | 11.3 11.3 |
| 东外墙 | F=20.48 K=0.25 D=10.71 | 46.2 46.6 | 46.2 46.6 | 46.2 46.6 | 46.2 46.5 | 46.2 46.5 | 46.2 46.5 | 46.2 46.5 | 46.1 46.5 | 46.1 46.4 | 46.1 46.4 | 46.4 46.4 | 46.5 46.3 |
| 南外墙 | F=18.60 K=0.25 D=10.71 | 34.7 34.8 | 34.7 34.9 | 34.7 34.9 | 34.7 35.0 | 34.7 35.0 | 34.7 35.1 | 34.7 35.0 | 34.7 35.0 | 34.7 34.9 | 34.7 34.9 | 34.7 34.9 | 34.7 34.8 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=11.52 | 170.2 792.3 | 146.1 632.7 | 129.5 624.8 | 113.2 598.0 | 99.2 548.1 | 114.6 492.3 | 646.5 419.2 | 918.1 315.3 | 1085.5 275.7 | 1151.3 242.6 | 1083.4 214.8 | 919.8 190.1 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 18.7 84.5 | 9.7 92.4 | 6.7 96.4 | 2.7 95.4 | -0.3 87.5 | -2.3 83.5 | 3.7 72.5 | 16.7 58.5 | 32.6 44.6 | 47.6 34.6 | 60.5 27.6 | 73.5 21.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 151.6 707.8 | 136.4 540.3 | 122.8 528.4 | 110.5 502.5 | 99.4 460.6 | 116.9 408.8 | 642.8 346.7 | 901.4 256.8 | 1052.8 231.1 | 1103.7 208.0 | 1022.9 187.2 | 846.3 168.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 70.4 349.5 | 60.0 360.1 | 53.1 344.0 | 46.2 305.4 | 40.3 261.3 | 35.3 211.1 | 70.6 178.8 | 101.1 131.9 | 138.3 114.9 | 189.2 100.8 | 253.4 89.1 | 310.7 78.7 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 8.7 39.6 | 4.5 43.3 | 3.1 45.2 | 1.3 44.7 | -0.1 41.0 | -1.1 39.1 | 1.7 34.0 | 7.8 27.4 | 15.3 20.9 | 22.3 16.2 | 28.4 13.0 | 34.4 10.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 61.7 309.9 | 55.5 316.8 | 49.9 298.8 | 45.0 260.7 | 40.5 220.3 | 36.4 172.0 | 68.9 144.8 | 93.3 104.5 | 123.0 94.0 | 166.9 84.6 | 225.0 76.2 | 276.3 68.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 67.2 189.6 | 57.6 196.8 | 50.4 201.6 | 45.6 206.4 | 38.4 211.2 | 36.0 213.6 | 96.0 218.4 | 124.8 160.8 | 146.4 129.6 | 160.8 108.0 | 172.8 91.2 | 182.4 76.8 |
| 照明 | 显热(W) | 69.1 330.2 | 57.6 337.9 | 49.9 345.6 | 42.2 349.4 | 34.6 353.3 | 30.7 357.1 | 161.3 361.0 | 238.1 230.4 | 268.8 149.8 | 288.0 122.9 | 303.4 99.8 | 318.7 84.5 |
| 人体 | 显热(W) | 292.5 1859.4 | 250.7 1901.2 | 208.9 1922.1 | 188.0 1943.0 | 146.2 1963.9 | 125.4 1984.7 | 1086.4 2005.6 | 1483.3 1023.7 | 1608.7 626.8 | 1692.3 501.4 | 1754.9 417.8 | 1817.6 355.2 |
|  | 全热(W) | 292.5 4390.6 | 250.7 4432.4 | 208.9 4453.3 | 188.0 4474.2 | 146.2 4495.1 | 125.4 4516.0 | 3617.6 4536.9 | 4014.6 1023.7 | 4139.9 626.8 | 4223.5 501.4 | 4286.2 417.8 | 4348.8 355.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.76 | 0.00 3.76 | 0.00 3.76 | 0.00 3.76 | 0.00 3.76 | 0.00 3.76 | 3.76 3.76 | 3.76 0.00 | 3.76 0.00 | 3.76 0.00 | 3.76 0.00 | 3.76 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1797.9 | 0.0 1967.7 | 0.0 2052.6 | 0.0 2031.4 | 0.0 1861.6 | 0.0 1776.7 | 0.0 1543.3 | 354.8 1246.2 | 694.4 949.0 | 1012.7 0.0 | 1288.6 0.0 | 1564.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 5139.2 | 0.0 5314.7 | 0.0 5402.5 | 0.0 5380.5 | 0.0 5205.0 | 0.0 5117.2 | 0.0 4875.8 | 3647.0 4568.6 | 3998.1 4261.4 | 4327.3 0.0 | 4612.5 0.0 | 4897.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.63 | 0.00 4.63 | 0.00 4.63 | 0.00 4.63 | 0.00 4.63 | 0.00 4.63 | 0.00 4.63 | 4.63 4.63 | 4.63 4.63 | 4.63 0.00 | 4.63 0.00 | 4.63 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 854 11377 | 757 11460 | 677 11557 | 620 11499 | 543 11259 | 527 11093 | 4777 10775 | 9228 6616 | 9962 5743 | 10525 1261 | 10897 1098 | 11163 970 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 854 5504 | 757 5582 | 677 5676 | 620 5619 | 543 5385 | 527 5221 | 2246 4912 | 3405 3294 | 4127 2431 | 4679 1261 | 5041 1098 | 5299 970 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.40 8.40 | 8.40 8.40 | 8.40 8.40 | 8.40 8.40 | 8.40 8.40 | 8.40 8.40 | 8.40 8.40 | 8.40 8.40 | 8.40 8.40 | 8.40 8.40 | 8.40 8.40 | 8.40 8.40 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 854 6237 | 757 6145 | 677 6155 | 620 6119 | 543 6054 | 527 5976 | 4777 5900 | 5581 2047 | 5964 1482 | 6197 1261 | 6284 1098 | 6266 970 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 854 3706 | 757 3614 | 677 3624 | 620 3588 | 543 3523 | 527 3444 | 2246 3368 | 3050 2047 | 3432 1482 | 3666 1261 | 3753 1098 | 3734 970 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.76 3.76 | 3.76 3.76 | 3.76 3.76 | 3.76 3.76 | 3.76 3.76 | 3.76 3.76 | 3.76 3.76 | 3.76 3.76 | 3.76 3.76 | 3.76 3.76 | 3.76 3.76 | 3.76 3.76 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3029[普通办公室] |  | 4.00 | 36.19 | 26 | 60 | 2474.2 | 14 | 3354.3 | 14 | 1.25 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=33.17 K=0.23 D=20.85 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 |
| 屋顶 | F=3.02 K=0.17 D=16.96 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 |
| 北外墙 | F=0.48 K=0.25 D=10.71 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=23.64 | 278.9 1012.1 | 236.4 1052.2 | 208.6 1060.7 | 181.0 1027.7 | 157.3 945.3 | 152.7 938.4 | 615.2 971.9 | 597.7 571.6 | 586.7 458.4 | 725.1 401.2 | 841.6 353.9 | 937.9 311.9 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 38.3 173.3 | 19.9 189.7 | 13.8 197.9 | 5.6 195.9 | -0.6 179.5 | -4.7 171.3 | 7.6 148.8 | 34.2 120.1 | 66.9 91.5 | 97.6 71.0 | 124.2 56.7 | 150.8 44.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 240.6 838.8 | 216.5 862.5 | 194.9 862.8 | 175.4 831.9 | 157.9 765.8 | 157.3 767.1 | 607.6 823.1 | 563.4 451.4 | 519.7 366.9 | 627.5 330.2 | 717.4 297.2 | 787.0 267.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 152.0 428.8 | 130.3 445.1 | 114.0 456.0 | 103.1 466.8 | 86.8 477.7 | 81.4 483.1 | 217.1 493.9 | 282.3 363.7 | 331.1 293.1 | 363.7 244.3 | 390.8 206.3 | 412.5 173.7 |
| 照明 | 显热(W) | 289.5 289.5 | 289.5 289.5 | 289.5 289.5 | 289.5 289.5 | 289.5 289.5 | 289.5 289.5 | 289.5 289.5 | 289.5 289.5 | 289.5 289.5 | 289.5 289.5 | 289.5 289.5 | 289.5 289.5 |
| 人体 | 显热(W) | 38.3 243.6 | 32.8 249.0 | 27.4 251.8 | 24.6 254.5 | 19.2 257.2 | 16.4 260.0 | 142.3 262.7 | 194.3 134.1 | 210.7 82.1 | 221.7 65.7 | 229.9 54.7 | 238.1 46.5 |
|  | 全热(W) | 38.3 575.1 | 32.8 580.6 | 27.4 583.3 | 24.6 586.1 | 19.2 588.8 | 16.4 591.5 | 473.9 594.3 | 525.9 134.1 | 542.3 82.1 | 553.2 65.7 | 561.4 54.7 | 569.6 46.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 294.4 | 0.0 322.2 | 0.0 336.1 | 0.0 332.6 | 0.0 304.8 | 0.0 290.9 | 12.9 0.0 | 58.1 0.0 | 113.7 0.0 | 165.8 0.0 | 211.0 0.0 | 256.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 841.5 | 0.0 870.2 | 0.0 884.6 | 0.0 881.0 | 0.0 852.2 | 0.0 837.9 | 550.4 0.0 | 597.1 0.0 | 654.6 0.0 | 708.5 0.0 | 755.2 0.0 | 801.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 839 3227 | 769 3318 | 720 3354 | 678 3331 | 633 3234 | 620 3221 | 2226 2430 | 2373 1439 | 2484 1203 | 2720 1081 | 2919 985 | 3092 902 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 839 2349 | 769 2438 | 720 2474 | 678 2451 | 633 2355 | 620 2342 | 1357 2098 | 1502 1439 | 1612 1203 | 1846 1081 | 2043 985 | 2214 902 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 839 2386 | 769 2448 | 720 2470 | 678 2450 | 633 2381 | 620 2383 | 1676 2430 | 1776 1439 | 1830 1203 | 2012 1081 | 2164 985 | 2290 902 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 839 2054 | 769 2116 | 720 2138 | 678 2119 | 633 2050 | 620 2051 | 1344 2098 | 1444 1439 | 1498 1203 | 1680 1081 | 1832 985 | 1958 902 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3039[卫生间] |  | 4.00 | 24.30 | 28 | 60 | 597.7 | 16 | 597.7 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=22.27 K=0.23 D=20.85 | 39.9 39.9 | 39.9 39.9 | 39.9 39.9 | 39.9 39.9 | 39.9 39.9 | 39.9 39.9 | 39.9 39.9 | 39.9 39.9 | 39.9 39.9 | 39.9 39.9 | 39.9 39.9 | 39.9 39.9 |
| 屋顶 | F=2.02 K=0.17 D=16.96 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 |
| 西外墙 | F=13.50 K=0.25 D=10.71 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.6 22.7 | 22.6 22.8 | 22.7 22.8 | 22.7 22.9 | 22.6 22.9 | 22.6 23.0 | 22.6 23.0 | 22.6 23.0 | 22.6 22.9 | 22.7 22.8 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 44.7 114.6 | 38.1 150.5 | 33.3 206.9 | 28.7 254.6 | 24.7 276.0 | 21.3 273.2 | 38.1 235.8 | 52.6 122.9 | 68.0 74.5 | 83.2 65.3 | 96.0 57.4 | 106.5 50.4 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | -0.5 14.9 | -2.6 16.8 | -3.3 17.7 | -4.2 17.5 | -4.9 15.6 | -5.4 14.7 | -4.0 12.1 | -1.0 8.9 | 2.8 5.6 | 6.3 3.3 | 9.3 1.6 | 12.4 0.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 45.2 99.6 | 40.7 133.7 | 36.6 189.2 | 32.9 237.1 | 29.6 260.3 | 26.7 258.5 | 42.1 223.7 | 53.5 114.0 | 65.2 68.9 | 76.9 62.0 | 86.7 55.8 | 94.1 50.2 |
| 内墙1 | F=24.00 K=0.33 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 34.0 96.0 | 29.2 99.6 | 25.5 102.1 | 23.1 104.5 | 19.4 106.9 | 18.2 108.1 | 48.6 110.6 | 63.2 81.4 | 74.1 65.6 | 81.4 54.7 | 87.5 46.2 | 92.3 38.9 |
| 照明 | 显热(W) | 21.9 104.5 | 18.2 106.9 | 15.8 109.4 | 13.4 110.6 | 10.9 111.8 | 9.7 113.0 | 51.0 114.2 | 75.3 72.9 | 85.1 47.4 | 91.1 38.9 | 96.0 31.6 | 100.8 26.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 204 418 | 188 460 | 178 521 | 168 573 | 158 598 | 152 597 | 241 564 | 294 380 | 330 291 | 359 262 | 382 238 | 403 219 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 204 418 | 188 460 | 178 521 | 168 573 | 158 598 | 152 597 | 241 564 | 294 380 | 330 291 | 359 262 | 382 238 | 403 219 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 204 418 | 188 460 | 178 521 | 168 573 | 158 598 | 152 597 | 241 564 | 294 380 | 330 291 | 359 262 | 382 238 | 403 219 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 204 418 | 188 460 | 178 521 | 168 573 | 158 598 | 152 597 | 241 564 | 294 380 | 330 291 | 359 262 | 382 238 | 403 219 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3046[卫生间] |  | 4.00 | 24.00 | 28 | 60 | 500.8 | 9 | 500.8 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=22.00 K=0.23 D=20.85 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 |
| 屋顶 | F=2.00 K=0.17 D=16.96 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 |
| 东外墙 | F=13.30 K=0.25 D=10.71 | 23.4 23.6 | 23.4 23.6 | 23.3 23.6 | 23.3 23.6 | 23.4 23.5 | 23.4 23.5 | 23.3 23.5 | 23.3 23.5 | 23.3 23.5 | 23.3 23.5 | 23.5 23.5 | 23.6 23.4 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 35.0 180.8 | 29.4 143.4 | 25.5 141.6 | 21.7 135.3 | 18.4 123.6 | 22.0 110.5 | 146.7 93.4 | 210.3 69.0 | 249.5 59.8 | 265.0 52.0 | 249.1 45.5 | 210.7 39.7 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | -0.5 14.9 | -2.6 16.8 | -3.3 17.7 | -4.2 17.5 | -4.9 15.6 | -5.4 14.7 | -4.0 12.1 | -1.0 8.9 | 2.8 5.6 | 6.3 3.3 | 9.3 1.6 | 12.4 0.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 35.5 165.9 | 32.0 126.6 | 28.8 123.8 | 25.9 117.8 | 23.3 108.0 | 27.4 95.8 | 150.7 81.3 | 211.3 60.2 | 246.8 54.2 | 258.7 48.8 | 239.7 43.9 | 198.4 39.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 33.6 94.8 | 28.8 98.4 | 25.2 100.8 | 22.8 103.2 | 19.2 105.6 | 18.0 106.8 | 48.0 109.2 | 62.4 80.4 | 73.2 64.8 | 80.4 54.0 | 86.4 45.6 | 91.2 38.4 |
| 照明 | 显热(W) | 21.6 103.2 | 18.0 105.6 | 15.6 108.0 | 13.2 109.2 | 10.8 110.4 | 9.6 111.6 | 50.4 112.8 | 74.4 72.0 | 84.0 46.8 | 90.0 38.4 | 94.8 31.2 | 99.6 26.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 156 445 | 142 413 | 132 416 | 123 413 | 114 405 | 115 395 | 310 381 | 413 287 | 472 237 | 501 210 | 496 188 | 467 170 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 156 445 | 142 413 | 132 416 | 123 413 | 114 405 | 115 395 | 310 381 | 413 287 | 472 237 | 501 210 | 496 188 | 467 170 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 156 445 | 142 413 | 132 416 | 123 413 | 114 405 | 115 395 | 310 381 | 413 287 | 472 237 | 501 210 | 496 188 | 467 170 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 156 445 | 142 413 | 132 416 | 123 413 | 114 405 | 115 395 | 310 381 | 413 287 | 472 237 | 501 210 | 496 188 | 467 170 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3047[普通办公室] |  | 4.00 | 24.00 | 26 | 60 | 2145.0 | 13 | 2728.4 | 13 | 0.83 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=22.00 K=0.23 D=20.85 | 49.4 49.4 | 49.4 49.4 | 49.4 49.4 | 49.4 49.4 | 49.4 49.4 | 49.4 49.4 | 49.4 49.4 | 49.4 49.4 | 49.4 49.4 | 49.4 49.4 | 49.4 49.4 | 49.4 49.4 |
| 屋顶 | F=2.01 K=0.17 D=16.96 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 |
| 南外墙 | F=0.48 K=0.25 D=10.71 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=15.52 | 202.4 1193.1 | 172.6 1225.3 | 152.6 1150.8 | 132.8 991.4 | 115.9 825.1 | 101.6 606.8 | 203.0 514.0 | 290.7 379.1 | 411.6 330.3 | 587.3 289.8 | 829.4 256.1 | 1048.2 226.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.90 | 25.1 113.8 | 13.1 124.5 | 9.0 129.9 | 3.7 128.6 | -0.4 117.8 | -3.1 112.4 | 5.0 97.7 | 22.5 78.9 | 43.9 60.1 | 64.1 46.6 | 81.6 37.2 | 99.0 29.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.38 | 177.2 1079.3 | 159.5 1100.8 | 143.5 1020.9 | 129.2 862.9 | 116.3 707.3 | 104.6 494.4 | 198.0 416.3 | 268.2 300.3 | 367.6 270.2 | 523.2 243.2 | 747.8 218.9 | 949.2 197.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 100.8 284.4 | 86.4 295.2 | 75.6 302.4 | 68.4 309.6 | 57.6 316.8 | 54.0 320.4 | 144.0 327.6 | 187.2 241.2 | 219.6 194.4 | 241.2 162.0 | 259.2 136.8 | 273.6 115.2 |
| 照明 | 显热(W) | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 |
| 人体 | 显热(W) | 25.4 161.5 | 21.8 165.2 | 18.2 167.0 | 16.3 168.8 | 12.7 170.6 | 10.9 172.4 | 94.4 174.2 | 128.9 88.9 | 139.8 54.5 | 147.0 43.6 | 152.5 36.3 | 157.9 30.9 |
|  | 全热(W) | 25.4 381.4 | 21.8 385.1 | 18.2 386.9 | 16.3 388.7 | 12.7 390.5 | 10.9 392.3 | 314.3 394.1 | 348.8 88.9 | 359.7 54.5 | 366.9 43.6 | 372.4 36.3 | 377.8 30.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 195.2 | 0.0 213.7 | 0.0 222.9 | 0.0 220.6 | 0.0 202.2 | 0.0 192.9 | 8.6 0.0 | 38.5 0.0 | 75.4 0.0 | 110.0 0.0 | 139.9 0.0 | 169.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 558.1 | 0.0 577.1 | 0.0 586.7 | 0.0 584.3 | 0.0 565.2 | 0.0 555.7 | 365.1 0.0 | 396.0 0.0 | 434.2 0.0 | 469.9 0.0 | 500.9 0.0 | 531.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 574 2663 | 526 2728 | 492 2672 | 463 2520 | 432 2343 | 412 2121 | 1272 1481 | 1468 955 | 1671 825 | 1911 741 | 2207 675 | 2477 618 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 574 2080 | 526 2145 | 492 2089 | 463 1936 | 432 1760 | 412 1538 | 696 1261 | 891 955 | 1092 825 | 1331 741 | 1627 675 | 1895 618 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 574 2105 | 526 2151 | 492 2086 | 463 1935 | 432 1778 | 412 1565 | 907 1481 | 1072 955 | 1236 825 | 1441 741 | 1707 675 | 1945 618 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 574 1885 | 526 1931 | 492 1866 | 463 1715 | 432 1558 | 412 1345 | 687 1261 | 852 955 | 1017 825 | 1221 741 | 1487 675 | 1725 618 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 |