热负荷计算报告书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 河北-保定 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月20日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15531653202 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

9	窗构造	4

10	门构造	5

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按系统)	5

13	房间热负荷汇总表(按楼层)	6

14	房间热负荷详细表	7

建筑概况

| 地理位置 | 河北-保定 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 38.85 |  |
| 东经 | 115.51 |  |
| 建筑名称 |  |  |
| 建筑面积 | 地上 3766.40 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 12.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 气象位置 | 河北-保定-保定（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 室外计算温度(℃) | -7.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.227 |
| 外墙 | 填充墙构造一 | 0.25 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 0.188 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 0.2 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.327 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 0.327 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 0.284 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温楼板构造一 | 0.284 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.207 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.16 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 88系列内平开塑料窗：5单银Low-E+16Ar+5+16Ar+5单银Low-E | 0.90 | 0.38 |
| 70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] | 1.80 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 金属三防门(硅酸铝板保温-普通型) | 1.50 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 68505 | 3766.40 | 18.19 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 3585.39 | 19.11 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| SYS | 1001[办事大厅] | 661.40 | 20 | 13486 | 4057 | 0 | 0 | 0 | 17544 | 26.5 |
|  | 1009[日间照料] | 96.00 | 20 | 769 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 10.5 |
|  | 1013[咖啡+轻餐] | 80.00 | 20 | 1534 | 599 | 0 | 0 | 0 | 2133 | 26.7 |
|  | 1019[厨房] | 60.00 | 18 | 644 | 129 | 0 | 0 | 0 | 773 | 12.9 |
|  | 1021[办公室] | 48.00 | 20 | 869 | 317 | 0 | 0 | 0 | 1185 | 24.7 |
|  | 1023[会议室] | 47.81 | 20 | 561 | 113 | 0 | 0 | 0 | 674 | 14.1 |
|  | 1028[普通办公室] | 36.19 | 20 | 874 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1089 | 30.1 |
|  | 1030[仓库] | 36.00 | 18 | 535 | 83 | 0 | 0 | 0 | 618 | 17.2 |
|  | 1031[医务室] | 32.58 | 20 | 283 | 69 | 0 | 0 | 0 | 352 | 10.8 |
|  | 1034[值班室] | 31.42 | 20 | 523 | 69 | 0 | 0 | 0 | 592 | 18.8 |
|  | 1038[卫生间] | 24.30 | 16 | 351 | 83 | 0 | 0 | 0 | 435 | 17.9 |
|  | 1042[调解室] | 24.00 | 20 | 322 | 113 | 0 | 0 | 0 | 435 | 18.1 |
|  | 1044[卫生间] | 24.00 | 16 | 223 | 83 | 0 | 0 | 0 | 305 | 12.7 |
|  | 1045[普通办公室] | 24.00 | 20 | 622 | 281 | 0 | 0 | 0 | 903 | 37.6 |
|  | 1049[24小时自助便民] | 24.00 | 18 | 337 | 96 | 0 | 0 | 0 | 433 | 18.0 |
|  | 2002[大厅] | 527.70 | 18 | 8057 | 855 | 0 | 0 | 0 | 8912 | 16.9 |
|  | 2004[多功能厅] | 224.00 | 20 | 1417 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1654 | 7.4 |
|  | 2006[健身活动室] | 167.78 | 18 | 1404 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1594 | 9.5 |
|  | 2008[活动室] | 120.00 | 18 | 1160 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 11.5 |
|  | 2011[乒乓教室] | 84.00 | 18 | 616 | 136 | 0 | 0 | 0 | 752 | 9.0 |
|  | 2022[舞蹈教室] | 48.00 | 20 | 708 | 93 | 0 | 0 | 0 | 801 | 16.7 |
|  | 2027[普通办公室] | 36.19 | 20 | 865 | 95 | 0 | 0 | 0 | 960 | 26.5 |
|  | 2037[卫生间] | 24.30 | 16 | 127 | 24 | 0 | 0 | 0 | 151 | 6.2 |
|  | 2040[器材室] | 24.03 | 18 | 282 | 15 | 0 | 0 | 0 | 297 | 12.4 |
|  | 2043[卫生间] | 24.00 | 16 | 126 | 23 | 0 | 0 | 0 | 148 | 6.2 |
|  | 2048[普通办公室] | 24.00 | 20 | 467 | 68 | 0 | 0 | 0 | 535 | 22.3 |
|  | 3003[大厅] | 479.42 | 18 | 11190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11190 | 23.3 |
|  | 3005[多功能厅] | 223.98 | 20 | 3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3157 | 14.1 |
|  | 3007[儿童活动室] | 144.00 | 18 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 12.8 |
|  | 3010[青年教室] | 95.97 | 18 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1658 | 17.3 |
|  | 3012[老年教室] | 84.00 | 18 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 11.0 |
|  | 3014[青年教室] | 71.81 | 18 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 12.7 |
|  | 3020[老年教室] | 48.00 | 18 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 17.7 |
|  | 3029[普通办公室] | 36.19 | 20 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082 | 29.9 |
|  | 3039[卫生间] | 24.30 | 16 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 15.5 |
|  | 3046[卫生间] | 24.00 | 16 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 10.3 |
|  | 3047[普通办公室] | 24.00 | 20 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 25.5 |
|  | 合计 | 3809.37 |  | 60006 | 8499 | 0 | 0 | 0 | 68505 | 18.0 |
| 总计 |  | 3585.39 |  | 60006 | 8499 | 0 | 0 |  | 68505 | 19.1 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[办事大厅] | 661.40 | 20 | 13486 | 4057 | 0 | 0 | 0 | 17544 | 26.5 |
|  | 1009[日间照料] | 96.00 | 20 | 769 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 10.5 |
|  | 1013[咖啡+轻餐] | 80.00 | 20 | 1534 | 599 | 0 | 0 | 0 | 2133 | 26.7 |
|  | 1019[厨房] | 60.00 | 18 | 644 | 129 | 0 | 0 | 0 | 773 | 12.9 |
|  | 1021[办公室] | 48.00 | 20 | 869 | 317 | 0 | 0 | 0 | 1185 | 24.7 |
|  | 1023[会议室] | 47.81 | 20 | 561 | 113 | 0 | 0 | 0 | 674 | 14.1 |
|  | 1028[普通办公室] | 36.19 | 20 | 874 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1089 | 30.1 |
|  | 1030[仓库] | 36.00 | 18 | 535 | 83 | 0 | 0 | 0 | 618 | 17.2 |
|  | 1031[医务室] | 32.58 | 20 | 283 | 69 | 0 | 0 | 0 | 352 | 10.8 |
|  | 1034[值班室] | 31.42 | 20 | 523 | 69 | 0 | 0 | 0 | 592 | 18.8 |
|  | 1038[卫生间] | 24.30 | 16 | 351 | 83 | 0 | 0 | 0 | 435 | 17.9 |
|  | 1042[调解室] | 24.00 | 20 | 322 | 113 | 0 | 0 | 0 | 435 | 18.1 |
|  | 1044[卫生间] | 24.00 | 16 | 223 | 83 | 0 | 0 | 0 | 305 | 12.7 |
|  | 1045[普通办公室] | 24.00 | 20 | 622 | 281 | 0 | 0 | 0 | 903 | 37.6 |
|  | 1049[24小时自助便民] | 24.00 | 18 | 337 | 96 | 0 | 0 | 0 | 433 | 18.0 |
|  | 合计 | 1249.70 |  | 21932 | 6544 | 0 | 0 |  | 28476 | 22.8 |
| 2层 | 2002[大厅] | 527.70 | 18 | 8057 | 855 | 0 | 0 | 0 | 8912 | 16.9 |
|  | 2004[多功能厅] | 224.00 | 20 | 1417 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1654 | 7.4 |
|  | 2006[健身活动室] | 167.78 | 18 | 1404 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1594 | 9.5 |
|  | 2008[活动室] | 120.00 | 18 | 1160 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 11.5 |
|  | 2011[乒乓教室] | 84.00 | 18 | 616 | 136 | 0 | 0 | 0 | 752 | 9.0 |
|  | 2022[舞蹈教室] | 48.00 | 20 | 708 | 93 | 0 | 0 | 0 | 801 | 16.7 |
|  | 2027[普通办公室] | 36.19 | 20 | 865 | 95 | 0 | 0 | 0 | 960 | 26.5 |
|  | 2037[卫生间] | 24.30 | 16 | 127 | 24 | 0 | 0 | 0 | 151 | 6.2 |
|  | 2040[器材室] | 24.03 | 18 | 282 | 15 | 0 | 0 | 0 | 297 | 12.4 |
|  | 2043[卫生间] | 24.00 | 16 | 126 | 23 | 0 | 0 | 0 | 148 | 6.2 |
|  | 2048[普通办公室] | 24.00 | 20 | 467 | 68 | 0 | 0 | 0 | 535 | 22.3 |
|  | 合计 | 1304.00 |  | 15229 | 1955 | 0 | 0 |  | 17184 | 13.2 |
| 3层 | 3003[大厅] | 479.42 | 18 | 11190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11190 | 23.3 |
|  | 3005[多功能厅] | 223.98 | 20 | 3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3157 | 14.1 |
|  | 3007[儿童活动室] | 144.00 | 18 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 12.8 |
|  | 3010[青年教室] | 95.97 | 18 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1658 | 17.3 |
|  | 3012[老年教室] | 84.00 | 18 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 11.0 |
|  | 3014[青年教室] | 71.81 | 18 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 12.7 |
|  | 3020[老年教室] | 48.00 | 18 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 17.7 |
|  | 3029[普通办公室] | 36.19 | 20 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082 | 29.9 |
|  | 3039[卫生间] | 24.30 | 16 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 15.5 |
|  | 3046[卫生间] | 24.00 | 16 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 10.3 |
|  | 3047[普通办公室] | 24.00 | 20 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 25.5 |
|  | 合计 | 1031.69 |  | 22845 | 0 | 0 | 0 |  | 22845 | 22.1 |
| 总计 |  | 3585.39 |  | 60006 | 8499 | 0 | 0 |  | 68505 | 19.1 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[办事大厅] | 顶板 | 471.40 | 0.28 | 20 | 2.0 | 1.0 | 267.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.8 | 0.00 | 267.8 |
|  | 顶板 | 47.97 | 0.28 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.2 | 0.00 | 27.2 |
|  | 顶板 | 44.00 | 0.28 | 20 | 2.0 | 1.0 | 25.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.0 | 0.00 | 25.0 |
|  | 顶板 | 20.03 | 0.28 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.4 | 0.00 | 11.4 |
|  | 顶板 | 20.00 | 0.28 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.4 | 0.00 | 11.4 |
|  | 东外墙 | 45.61 | 0.25 | 20 | 27.0 | 1.0 | 307.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 292.5 | 0.00 | 292.5 |
|  | 南外墙 | 26.75 | 0.25 | 20 | 27.0 | 1.0 | 180.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 153.5 | 0.00 | 153.5 |
|  | 北外墙 | 8.00 | 0.25 | 20 | 27.0 | 1.0 | 54.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
|  | 西外墙 | 42.05 | 0.25 | 20 | 27.0 | 1.0 | 283.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.6 | 0.00 | 269.6 |
|  | 东外窗 | 13.89 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 337.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 320.7 | 0.00 | 320.7 |
|  | 西外窗 | 2.55 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 62.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.9 | 0.00 | 58.9 |
|  | 北玻璃幕墙 | 104.00 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 2527.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2653.6 | 0.00 | 2653.6 |
|  | 东玻璃幕墙 | 80.00 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 1944.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1846.8 | 0.00 | 1846.8 |
|  | 南玻璃幕墙 | 104.00 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 2527.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2148.1 | 0.00 | 2148.1 |
|  | 西玻璃幕墙 | 80.00 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 1944.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1846.8 | 0.00 | 1846.8 |
|  | 东外门 | 4.50 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 182.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 173.1 | 0.00 | 173.1 |
|  | 南外门 | 9.25 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 374.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 318.4 | 0.00 | 318.4 |
|  | 西外门 | 11.00 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 445.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 423.2 | 0.00 | 423.2 |
|  | 内墙 | 17.60 | 0.33 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内墙 | 35.20 | 0.33 | 20 | 2.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内墙 | 37.60 | 0.33 | 20 | 4.0 | 1.0 | 49.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.2 | 0.00 | 49.2 |
|  | 内墙 | 26.24 | 0.33 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 内墙 | 33.80 | 0.33 | 20 | 27.0 | 0.7 | 208.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.9 | 0.00 | 208.9 |
|  | 内墙 | 37.80 | 0.33 | 20 | 4.0 | 1.0 | 49.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.4 | 0.00 | 49.4 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.00 | 14.4 |
|  | 内门 | 4.80 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 28.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.8 | 0.00 | 28.8 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 28.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.8 | 0.00 | 28.8 |
|  | 内门 | 5.76 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 34.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.6 | 0.00 | 34.6 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.7 | 136.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.1 | 0.00 | 136.1 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 28.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.8 | 0.00 | 28.8 |
|  | 非周边地面 | 353.60 | 0.16 | 20 | 27.0 | 1.0 | 1527.5 |  |  | 0.00 | 1527.5 | 0.00 | 1527.5 |
|  | 周边地面 | 75.80 | 0.21 | 20 | 27.0 | 1.0 | 423.7 |  |  | 0.00 | 423.7 | 0.00 | 423.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4057.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17544 |
| 1009[日间照料] | 南外墙 | 21.92 | 0.25 | 20 | 27.0 | 1.0 | 148.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 125.8 | 0.00 | 125.8 |
|  | 南外窗 | 10.08 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 244.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 208.2 | 0.00 | 208.2 |
|  | 非周边地面 | 80.00 | 0.16 | 20 | 27.0 | 1.0 | 345.6 |  |  | 0.00 | 345.6 | 0.00 | 345.6 |
|  | 周边地面 | 16.00 | 0.21 | 20 | 27.0 | 1.0 | 89.4 |  |  | 0.00 | 89.4 | 0.00 | 89.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1004 |
| 1013[咖啡+轻餐] | 屋顶 | 21.75 | 0.23 | 20 | 27.0 | 1.0 | 133.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.3 | 0.00 | 133.3 |
|  | 屋顶 | 10.25 | 0.17 | 20 | 27.0 | 1.0 | 46.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.8 | 0.00 | 46.8 |
|  | 西外墙 | 8.00 | 0.25 | 20 | 27.0 | 1.0 | 54.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.3 | 0.00 | 51.3 |
|  | 南外墙 | 21.80 | 0.25 | 20 | 27.0 | 1.0 | 147.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 125.1 | 0.00 | 125.1 |
|  | 东外墙 | 28.66 | 0.25 | 20 | 27.0 | 1.0 | 193.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 183.8 | 0.00 | 183.8 |
|  | 北外墙 | 8.00 | 0.25 | 20 | 27.0 | 1.0 | 54.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
|  | 南外窗 | 7.56 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 183.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 156.2 | 0.00 | 156.2 |
|  | 东外窗 | 11.34 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 275.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 261.8 | 0.00 | 261.8 |
|  | 南外门 | 2.64 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 106.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 90.9 | 0.00 | 90.9 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.33 | 20 | 4.0 | 1.0 | 31.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.4 | 0.00 | 31.4 |
|  | 内墙 | 16.00 | 0.33 | 20 | 2.0 | 1.0 | 10.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.5 | 0.00 | 10.5 |
|  | 非周边地面 | 48.00 | 0.16 | 20 | 27.0 | 1.0 | 207.4 |  |  | 0.00 | 207.4 | 0.00 | 207.4 |
|  | 周边地面 | 32.00 | 0.21 | 20 | 27.0 | 1.0 | 178.8 |  |  | 0.00 | 178.8 | 0.00 | 178.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 599.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2133 |
| 1019[厨房] | 北外墙 | 33.07 | 0.25 | 18 | 25.0 | 1.0 | 206.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 217.0 | 0.00 | 217.0 |
|  | 北外窗 | 6.93 | 0.90 | 18 | 25.0 | 1.0 | 155.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 163.7 | 0.00 | 163.7 |
|  | 非周边地面 | 40.00 | 0.16 | 18 | 25.0 | 1.0 | 160.0 |  |  | 0.00 | 160.0 | 0.00 | 160.0 |
|  | 周边地面 | 20.00 | 0.21 | 18 | 25.0 | 1.0 | 103.5 |  |  | 0.00 | 103.5 | 0.00 | 103.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 773 |
| 1021[办公室] | 顶板 | 48.00 | 0.28 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.3 | 0.00 | 27.3 |
|  | 东外墙 | 23.18 | 0.25 | 20 | 27.0 | 1.0 | 156.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.6 | 0.00 | 148.6 |
|  | 北外墙 | 19.59 | 0.25 | 20 | 27.0 | 1.0 | 132.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 138.8 | 0.00 | 138.8 |
|  | 东外窗 | 8.82 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 214.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.6 | 0.00 | 203.6 |
|  | 北外窗 | 4.41 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 107.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 112.5 | 0.00 | 112.5 |
|  | 非周边地面 | 24.00 | 0.16 | 20 | 27.0 | 1.0 | 103.7 |  |  | 0.00 | 103.7 | 0.00 | 103.7 |
|  | 周边地面 | 24.00 | 0.21 | 20 | 27.0 | 1.0 | 134.1 |  |  | 0.00 | 134.1 | 0.00 | 134.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1185 |
| 1023[会议室] | 顶板 | 47.81 | 0.28 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.2 | 0.00 | 27.2 |
|  | 北外墙 | 27.47 | 0.25 | 20 | 27.0 | 1.0 | 185.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.7 | 0.00 | 194.7 |
|  | 北外窗 | 4.41 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 107.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 112.5 | 0.00 | 112.5 |
|  | 非周边地面 | 31.88 | 0.16 | 20 | 27.0 | 1.0 | 137.7 |  |  | 0.00 | 137.7 | 0.00 | 137.7 |
|  | 周边地面 | 15.94 | 0.21 | 20 | 27.0 | 1.0 | 89.1 |  |  | 0.00 | 89.1 | 0.00 | 89.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 674 |
| 1028[普通办公室] | 北玻璃幕墙 | 24.12 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 586.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 615.5 | 0.00 | 615.5 |
|  | 内窗 | 24.00 | 1.80 | 20 | 2.0 | 1.0 | 86.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.4 | 0.00 | 86.4 |
|  | 非周边地面 | 24.12 | 0.16 | 20 | 27.0 | 1.0 | 104.2 |  |  | 0.00 | 104.2 | 0.00 | 104.2 |
|  | 周边地面 | 12.06 | 0.21 | 20 | 27.0 | 1.0 | 67.4 |  |  | 0.00 | 67.4 | 0.00 | 67.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1089 |
| 1030[仓库] | 北外墙 | 21.30 | 0.25 | 18 | 25.0 | 1.0 | 133.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 139.8 | 0.00 | 139.8 |
|  | 西外墙 | 24.00 | 0.25 | 18 | 25.0 | 1.0 | 150.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.5 | 0.00 | 142.5 |
|  | 南外墙 | 4.00 | 0.25 | 18 | 25.0 | 1.0 | 25.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 21.3 | 0.00 | 21.3 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 0.90 | 18 | 25.0 | 1.0 | 60.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.8 | 0.00 | 63.8 |
|  | 非周边地面 | 16.00 | 0.16 | 18 | 25.0 | 1.0 | 64.0 |  |  | 0.00 | 64.0 | 0.00 | 64.0 |
|  | 周边地面 | 20.00 | 0.21 | 18 | 25.0 | 1.0 | 103.5 |  |  | 0.00 | 103.5 | 0.00 | 103.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618 |
| 1031[医务室] | 南外墙 | 13.74 | 0.25 | 20 | 27.0 | 1.0 | 92.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 78.8 | 0.00 | 78.8 |
|  | 南外窗 | 2.55 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 62.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 52.7 | 0.00 | 52.7 |
|  | 非周边地面 | 24.43 | 0.16 | 20 | 27.0 | 1.0 | 105.5 |  |  | 0.00 | 105.5 | 0.00 | 105.5 |
|  | 周边地面 | 8.14 | 0.21 | 20 | 27.0 | 1.0 | 45.5 |  |  | 0.00 | 45.5 | 0.00 | 45.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352 |
| 1034[值班室] | 北外墙 | 4.00 | 0.25 | 20 | 27.0 | 1.0 | 27.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.4 | 0.00 | 28.4 |
|  | 西外墙 | 32.00 | 0.25 | 20 | 27.0 | 1.0 | 216.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 205.2 | 0.00 | 205.2 |
|  | 南外墙 | 13.16 | 0.25 | 20 | 27.0 | 1.0 | 88.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 75.5 | 0.00 | 75.5 |
|  | 南外窗 | 2.55 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 62.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 52.7 | 0.00 | 52.7 |
|  | 非周边地面 | 11.57 | 0.16 | 20 | 27.0 | 1.0 | 50.0 |  |  | 0.00 | 50.0 | 0.00 | 50.0 |
|  | 周边地面 | 19.86 | 0.21 | 20 | 27.0 | 1.0 | 111.0 |  |  | 0.00 | 111.0 | 0.00 | 111.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592 |
| 1038[卫生间] | 西外墙 | 13.50 | 0.25 | 16 | 23.0 | 1.0 | 77.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.7 | 0.00 | 73.7 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 0.90 | 16 | 23.0 | 1.0 | 55.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.1 | 0.00 | 53.1 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.33 | 16 | 23.0 | 0.7 | 126.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.4 | 0.00 | 126.4 |
|  | 非周边地面 | 16.20 | 0.16 | 16 | 23.0 | 1.0 | 59.6 |  |  | 0.00 | 59.6 | 0.00 | 59.6 |
|  | 周边地面 | 8.10 | 0.21 | 16 | 23.0 | 1.0 | 38.6 |  |  | 0.00 | 38.6 | 0.00 | 38.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435 |
| 1042[调解室] | 顶板 | 24.00 | 0.28 | 20 | 2.0 | 1.0 | 13.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.6 | 0.00 | 13.6 |
|  | 北外墙 | 11.59 | 0.25 | 20 | 27.0 | 1.0 | 78.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 82.1 | 0.00 | 82.1 |
|  | 北外窗 | 4.41 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 107.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 112.5 | 0.00 | 112.5 |
|  | 非周边地面 | 16.00 | 0.16 | 20 | 27.0 | 1.0 | 69.1 |  |  | 0.00 | 69.1 | 0.00 | 69.1 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.21 | 20 | 27.0 | 1.0 | 44.7 |  |  | 0.00 | 44.7 | 0.00 | 44.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435 |
| 1044[卫生间] | 东外墙 | 13.30 | 0.25 | 16 | 23.0 | 1.0 | 76.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 72.7 | 0.00 | 72.7 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 0.90 | 16 | 23.0 | 1.0 | 55.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.1 | 0.00 | 53.1 |
|  | 非周边地面 | 16.00 | 0.16 | 16 | 23.0 | 1.0 | 58.9 |  |  | 0.00 | 58.9 | 0.00 | 58.9 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.21 | 16 | 23.0 | 1.0 | 38.1 |  |  | 0.00 | 38.1 | 0.00 | 38.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305 |
| 1045[普通办公室] | 南外墙 | 0.48 | 0.25 | 20 | 27.0 | 1.0 | 3.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2.8 | 0.00 | 2.8 |
|  | 东玻璃幕墙 | 8.00 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 194.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.7 | 0.00 | 184.7 |
|  | 南玻璃幕墙 | 15.52 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 377.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 320.6 | 0.00 | 320.6 |
|  | 非周边地面 | 16.00 | 0.16 | 20 | 27.0 | 1.0 | 69.1 |  |  | 0.00 | 69.1 | 0.00 | 69.1 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.21 | 20 | 27.0 | 1.0 | 44.7 |  |  | 0.00 | 44.7 | 0.00 | 44.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 903 |
| 1049[24小时自助便民] | 西外墙 | 8.00 | 0.25 | 18 | 25.0 | 1.0 | 50.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 47.5 | 0.00 | 47.5 |
|  | 南外墙 | 20.22 | 0.25 | 18 | 25.0 | 1.0 | 126.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 107.4 | 0.00 | 107.4 |
|  | 南外窗 | 3.78 | 0.90 | 18 | 25.0 | 1.0 | 85.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 72.3 | 0.00 | 72.3 |
|  | 非周边地面 | 12.00 | 0.16 | 18 | 25.0 | 1.0 | 48.0 |  |  | 0.00 | 48.0 | 0.00 | 48.0 |
|  | 周边地面 | 12.00 | 0.21 | 18 | 25.0 | 1.0 | 62.1 |  |  | 0.00 | 62.1 | 0.00 | 62.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28476 |
| 2002[大厅] | 顶板 | 24.30 | 0.28 | 18 | 25.0 | 0.8 | 129.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.4 | 0.00 | 129.4 |
|  | 西外墙 | 29.25 | 0.25 | 18 | 25.0 | 1.0 | 182.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 173.7 | 0.00 | 173.7 |
|  | 东外墙 | 13.45 | 0.25 | 18 | 25.0 | 1.0 | 84.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.9 | 0.00 | 79.9 |
|  | 西外窗 | 2.55 | 0.90 | 18 | 25.0 | 1.0 | 57.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.5 | 0.00 | 54.5 |
|  | 东外窗 | 2.55 | 0.90 | 18 | 25.0 | 1.0 | 57.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.5 | 0.00 | 54.5 |
|  | 东玻璃幕墙 | 64.00 | 0.90 | 18 | 25.0 | 1.0 | 1440.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1368.0 | 0.00 | 1368.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 104.00 | 0.90 | 18 | 25.0 | 1.0 | 2340.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1989.0 | 0.00 | 1989.0 |
|  | 西玻璃幕墙 | 64.00 | 0.90 | 18 | 25.0 | 1.0 | 1440.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1368.0 | 0.00 | 1368.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 104.00 | 0.90 | 18 | 25.0 | 1.0 | 2340.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2457.0 | 0.00 | 2457.0 |
|  | 内墙 | 61.80 | 0.33 | 18 | 2.0 | 1.0 | 40.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.4 | 0.00 | 40.4 |
|  | 内墙 | 37.60 | 0.33 | 18 | 2.0 | 1.0 | 24.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.6 | 0.00 | 24.6 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.00 | 14.4 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.00 | 14.4 |
|  | 挑空楼板 | 32.00 | 0.20 | 18 | 25.0 | 1.0 | 160.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.0 | 0.00 | 160.0 |
|  | 底板 | 24.30 | 0.28 | 18 | 25.0 | 0.8 | 129.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.4 | 0.00 | 129.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 854.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8912 |
| 2004[多功能厅] | 西外墙 | 48.80 | 0.25 | 20 | 27.0 | 1.0 | 329.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 312.9 | 0.00 | 312.9 |
|  | 南外墙 | 35.20 | 0.25 | 20 | 27.0 | 1.0 | 237.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 202.0 | 0.00 | 202.0 |
|  | 西外窗 | 7.20 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 175.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.2 | 0.00 | 166.2 |
|  | 南外窗 | 28.80 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 699.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 594.9 | 0.00 | 594.9 |
|  | 内墙 | 87.36 | 0.33 | 20 | 2.0 | 1.0 | 57.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.1 | 0.00 | 57.1 |
|  | 内门 | 8.64 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 51.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.8 | 0.00 | 51.8 |
|  | 挑空楼板 | 6.00 | 0.20 | 20 | 27.0 | 1.0 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1654 |
| 2006[健身活动室] | 北外墙 | 60.36 | 0.25 | 18 | 25.0 | 1.0 | 377.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 396.1 | 0.00 | 396.1 |
|  | 东外墙 | 40.96 | 0.25 | 18 | 25.0 | 1.0 | 256.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.2 | 0.00 | 243.2 |
|  | 北外窗 | 11.52 | 0.90 | 18 | 25.0 | 1.0 | 259.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 272.2 | 0.00 | 272.2 |
|  | 东外窗 | 23.04 | 0.90 | 18 | 25.0 | 1.0 | 518.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 492.5 | 0.00 | 492.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1594 |
| 2008[活动室] | 西外墙 | 34.24 | 0.25 | 18 | 25.0 | 1.0 | 214.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.3 | 0.00 | 203.3 |
|  | 北外墙 | 40.96 | 0.25 | 18 | 25.0 | 1.0 | 256.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 268.8 | 0.00 | 268.8 |
|  | 西外窗 | 5.76 | 0.90 | 18 | 25.0 | 1.0 | 129.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 123.1 | 0.00 | 123.1 |
|  | 北外窗 | 23.04 | 0.90 | 18 | 25.0 | 1.0 | 518.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 544.3 | 0.00 | 544.3 |
|  | 挑空楼板 | 4.00 | 0.20 | 18 | 25.0 | 1.0 | 20.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 0.00 | 20.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1380 |
| 2011[乒乓教室] | 南外墙 | 38.72 | 0.25 | 18 | 25.0 | 1.0 | 242.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 205.7 | 0.00 | 205.7 |
|  | 南外窗 | 17.28 | 0.90 | 18 | 25.0 | 1.0 | 388.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 330.5 | 0.00 | 330.5 |
|  | 挑空楼板 | 16.00 | 0.20 | 18 | 25.0 | 1.0 | 80.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.0 | 0.00 | 80.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 752 |
| 2022[舞蹈教室] | 顶板 | 48.00 | 0.28 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.3 | 0.00 | 27.3 |
|  | 东外墙 | 20.48 | 0.25 | 20 | 27.0 | 1.0 | 138.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.3 | 0.00 | 131.3 |
|  | 南外墙 | 18.60 | 0.25 | 20 | 27.0 | 1.0 | 125.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 106.7 | 0.00 | 106.7 |
|  | 东外窗 | 11.52 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 279.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 265.9 | 0.00 | 265.9 |
|  | 南外窗 | 5.40 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 111.5 | 0.00 | 111.5 |
|  | 内墙 | 5.60 | 0.33 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.7 | 0.00 | 3.7 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.33 | 20 | 4.0 | 1.0 | 31.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.4 | 0.00 | 31.4 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.33 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.7 | 0.00 | 15.7 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.00 | 14.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 801 |
| 2027[普通办公室] | 北外墙 | 0.48 | 0.25 | 20 | 27.0 | 1.0 | 3.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
|  | 北玻璃幕墙 | 23.64 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 574.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 603.3 | 0.00 | 603.3 |
|  | 内墙 | 0.48 | 0.33 | 20 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.00 | 0.3 |
|  | 内窗 | 24.00 | 1.80 | 20 | 2.0 | 1.0 | 86.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.4 | 0.00 | 86.4 |
|  | 内窗 | 24.12 | 1.80 | 20 | 2.0 | 1.0 | 86.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.8 | 0.00 | 86.8 |
|  | 内窗 | 23.52 | 1.80 | 20 | 2.0 | 1.0 | 84.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.7 | 0.00 | 84.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960 |
| 2037[卫生间] | 西外墙 | 13.50 | 0.25 | 16 | 23.0 | 1.0 | 77.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.7 | 0.00 | 73.7 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 0.90 | 16 | 23.0 | 1.0 | 55.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.1 | 0.00 | 53.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 |
| 2040[器材室] | 顶板 | 24.03 | 0.28 | 18 | 25.0 | 0.8 | 128.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.0 | 0.00 | 128.0 |
|  | 东外墙 | 13.45 | 0.25 | 18 | 25.0 | 1.0 | 84.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.9 | 0.00 | 79.9 |
|  | 东外窗 | 2.55 | 0.90 | 18 | 25.0 | 1.0 | 57.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.5 | 0.00 | 54.5 |
|  | 挑空楼板 | 4.00 | 0.20 | 18 | 25.0 | 1.0 | 20.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 0.00 | 20.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297 |
| 2043[卫生间] | 东外墙 | 13.30 | 0.25 | 16 | 23.0 | 1.0 | 76.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 72.7 | 0.00 | 72.7 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 0.90 | 16 | 23.0 | 1.0 | 55.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.1 | 0.00 | 53.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 |
| 2048[普通办公室] | 南外墙 | 0.48 | 0.25 | 20 | 27.0 | 1.0 | 3.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2.8 | 0.00 | 2.8 |
|  | 南玻璃幕墙 | 15.52 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 377.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 320.6 | 0.00 | 320.6 |
|  | 内窗 | 24.00 | 1.80 | 20 | 2.0 | 1.0 | 86.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.4 | 0.00 | 86.4 |
|  | 内窗 | 16.00 | 1.80 | 20 | 2.0 | 1.0 | 57.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.6 | 0.00 | 57.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 535 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17184 |
| 3003[大厅] | 屋顶 | 475.47 | 0.23 | 18 | 25.0 | 1.0 | 2698.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2698.3 | 0.00 | 2698.3 |
|  | 屋顶 | 3.95 | 0.17 | 18 | 25.0 | 1.0 | 16.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.7 | 0.00 | 16.7 |
|  | 西外墙 | 45.05 | 0.25 | 18 | 25.0 | 1.0 | 281.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 267.5 | 0.00 | 267.5 |
|  | 东外墙 | 13.45 | 0.25 | 18 | 25.0 | 1.0 | 84.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.9 | 0.00 | 79.9 |
|  | 南外墙 | 39.98 | 0.25 | 18 | 25.0 | 1.0 | 249.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 212.4 | 0.00 | 212.4 |
|  | 东外窗 | 2.55 | 0.90 | 18 | 25.0 | 1.0 | 57.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.5 | 0.00 | 54.5 |
|  | 西外窗 | 2.55 | 0.90 | 18 | 25.0 | 1.0 | 57.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.5 | 0.00 | 54.5 |
|  | 东玻璃幕墙 | 64.00 | 0.90 | 18 | 25.0 | 1.0 | 1440.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1368.0 | 0.00 | 1368.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 104.00 | 0.90 | 18 | 25.0 | 1.0 | 2340.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1989.0 | 0.00 | 1989.0 |
|  | 西玻璃幕墙 | 64.00 | 0.90 | 18 | 25.0 | 1.0 | 1440.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1368.0 | 0.00 | 1368.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 104.00 | 0.90 | 18 | 25.0 | 1.0 | 2340.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2457.0 | 0.00 | 2457.0 |
|  | 内墙 | 37.60 | 0.33 | 18 | 2.0 | 1.0 | 24.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.6 | 0.00 | 24.6 |
|  | 内墙 | 37.64 | 0.33 | 18 | 25.0 | 0.7 | 215.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.4 | 0.00 | 215.4 |
|  | 内墙 | 37.80 | 0.33 | 18 | 2.0 | 1.0 | 24.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.7 | 0.00 | 24.7 |
|  | 内墙 | 13.80 | 0.33 | 18 | 25.0 | 0.7 | 79.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.0 | 0.00 | 79.0 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.00 | 14.4 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 18 | 25.0 | 0.7 | 126.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.0 | 0.00 | 126.0 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.00 | 14.4 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 18 | 25.0 | 0.7 | 126.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.0 | 0.00 | 126.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11190 |
| 3005[多功能厅] | 屋顶 | 209.22 | 0.23 | 20 | 27.0 | 1.0 | 1282.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1282.3 | 0.00 | 1282.3 |
|  | 屋顶 | 14.75 | 0.17 | 20 | 27.0 | 1.0 | 67.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.3 | 0.00 | 67.3 |
|  | 西外墙 | 80.80 | 0.25 | 20 | 27.0 | 1.0 | 545.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 518.1 | 0.00 | 518.1 |
|  | 南外墙 | 75.18 | 0.25 | 20 | 27.0 | 1.0 | 507.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 431.4 | 0.00 | 431.4 |
|  | 南外墙 | 24.00 | 0.25 | 20 | 27.0 | 0.7 | 113.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 96.4 | 0.00 | 96.4 |
|  | 南外窗 | 28.80 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 699.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 594.9 | 0.00 | 594.9 |
|  | 西外窗 | 7.20 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 175.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.2 | 0.00 | 166.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3157 |
| 3007[儿童活动室] | 屋顶 | 131.25 | 0.23 | 18 | 25.0 | 1.0 | 744.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 744.8 | 0.00 | 744.8 |
|  | 屋顶 | 12.75 | 0.17 | 18 | 25.0 | 1.0 | 53.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.9 | 0.00 | 53.9 |
|  | 北外墙 | 46.72 | 0.25 | 18 | 25.0 | 1.0 | 292.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 306.6 | 0.00 | 306.6 |
|  | 西外墙 | 34.24 | 0.25 | 18 | 25.0 | 1.0 | 214.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.3 | 0.00 | 203.3 |
|  | 北外窗 | 17.28 | 0.90 | 18 | 25.0 | 1.0 | 388.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 408.2 | 0.00 | 408.2 |
|  | 西外窗 | 5.76 | 0.90 | 18 | 25.0 | 1.0 | 129.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 123.1 | 0.00 | 123.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1840 |
| 3010[青年教室] | 屋顶 | 85.22 | 0.23 | 18 | 25.0 | 1.0 | 483.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.6 | 0.00 | 483.6 |
|  | 屋顶 | 10.75 | 0.17 | 18 | 25.0 | 1.0 | 45.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.00 | 45.4 |
|  | 北外墙 | 18.24 | 0.25 | 18 | 25.0 | 1.0 | 114.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 119.7 |
|  | 东外墙 | 40.96 | 0.25 | 18 | 25.0 | 1.0 | 256.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.2 | 0.00 | 243.2 |
|  | 北外窗 | 5.76 | 0.90 | 18 | 25.0 | 1.0 | 129.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 136.1 | 0.00 | 136.1 |
|  | 东外窗 | 23.04 | 0.90 | 18 | 25.0 | 1.0 | 518.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 492.5 | 0.00 | 492.5 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.33 | 18 | 25.0 | 0.7 | 137.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.3 | 0.00 | 137.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1658 |
| 3012[老年教室] | 屋顶 | 77.00 | 0.23 | 18 | 25.0 | 1.0 | 437.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.0 | 0.00 | 437.0 |
|  | 屋顶 | 7.00 | 0.17 | 18 | 25.0 | 1.0 | 29.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.6 | 0.00 | 29.6 |
|  | 南外墙 | 44.48 | 0.25 | 18 | 25.0 | 1.0 | 278.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 236.3 | 0.00 | 236.3 |
|  | 南外窗 | 11.52 | 0.90 | 18 | 25.0 | 1.0 | 259.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 220.3 | 0.00 | 220.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 923 |
| 3014[青年教室] | 屋顶 | 65.83 | 0.23 | 18 | 25.0 | 1.0 | 373.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.6 | 0.00 | 373.6 |
|  | 屋顶 | 5.98 | 0.17 | 18 | 25.0 | 1.0 | 25.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.3 | 0.00 | 25.3 |
|  | 北外墙 | 36.36 | 0.25 | 18 | 25.0 | 1.0 | 227.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 238.6 | 0.00 | 238.6 |
|  | 北外窗 | 11.52 | 0.90 | 18 | 25.0 | 1.0 | 259.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 272.2 | 0.00 | 272.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 910 |
| 3020[老年教室] | 屋顶 | 41.25 | 0.23 | 18 | 25.0 | 1.0 | 234.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.1 | 0.00 | 234.1 |
|  | 屋顶 | 6.75 | 0.17 | 18 | 25.0 | 1.0 | 28.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.5 | 0.00 | 28.5 |
|  | 东外墙 | 20.48 | 0.25 | 18 | 25.0 | 1.0 | 128.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.00 | 121.6 |
|  | 南外墙 | 18.60 | 0.25 | 18 | 25.0 | 1.0 | 116.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 98.8 | 0.00 | 98.8 |
|  | 东外窗 | 11.52 | 0.90 | 18 | 25.0 | 1.0 | 259.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 246.2 | 0.00 | 246.2 |
|  | 南外窗 | 5.40 | 0.90 | 18 | 25.0 | 1.0 | 121.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 103.3 | 0.00 | 103.3 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.33 | 18 | 2.0 | 1.0 | 15.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.7 | 0.00 | 15.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 848 |
| 3029[普通办公室] | 屋顶 | 33.17 | 0.23 | 20 | 27.0 | 1.0 | 203.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.3 | 0.00 | 203.3 |
|  | 屋顶 | 3.02 | 0.17 | 20 | 27.0 | 1.0 | 13.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.8 | 0.00 | 13.8 |
|  | 北外墙 | 0.48 | 0.25 | 20 | 27.0 | 1.0 | 3.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
|  | 北玻璃幕墙 | 23.64 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 574.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 603.3 | 0.00 | 603.3 |
|  | 内墙 | 0.48 | 0.33 | 20 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.00 | 0.3 |
|  | 内窗 | 24.00 | 1.80 | 20 | 2.0 | 1.0 | 86.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.4 | 0.00 | 86.4 |
|  | 内窗 | 24.12 | 1.80 | 20 | 2.0 | 1.0 | 86.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.8 | 0.00 | 86.8 |
|  | 内窗 | 23.52 | 1.80 | 20 | 2.0 | 1.0 | 84.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.7 | 0.00 | 84.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1082 |
| 3039[卫生间] | 屋顶 | 22.28 | 0.23 | 16 | 23.0 | 1.0 | 116.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.3 | 0.00 | 116.3 |
|  | 屋顶 | 2.03 | 0.17 | 16 | 23.0 | 1.0 | 7.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.9 | 0.00 | 7.9 |
|  | 西外墙 | 13.50 | 0.25 | 16 | 23.0 | 1.0 | 77.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.7 | 0.00 | 73.7 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 0.90 | 16 | 23.0 | 1.0 | 55.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.1 | 0.00 | 53.1 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.33 | 16 | 23.0 | 0.7 | 126.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.4 | 0.00 | 126.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377 |
| 3046[卫生间] | 屋顶 | 22.00 | 0.23 | 16 | 23.0 | 1.0 | 114.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.9 | 0.00 | 114.9 |
|  | 屋顶 | 2.00 | 0.17 | 16 | 23.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
|  | 东外墙 | 13.30 | 0.25 | 16 | 23.0 | 1.0 | 76.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 72.7 | 0.00 | 72.7 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 0.90 | 16 | 23.0 | 1.0 | 55.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.1 | 0.00 | 53.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248 |
| 3047[普通办公室] | 屋顶 | 22.00 | 0.23 | 20 | 27.0 | 1.0 | 134.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.8 | 0.00 | 134.8 |
|  | 屋顶 | 2.01 | 0.17 | 20 | 27.0 | 1.0 | 9.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.2 | 0.00 | 9.2 |
|  | 南外墙 | 0.48 | 0.25 | 20 | 27.0 | 1.0 | 3.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2.8 | 0.00 | 2.8 |
|  | 南玻璃幕墙 | 15.52 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 377.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 320.6 | 0.00 | 320.6 |
|  | 内窗 | 24.00 | 1.80 | 20 | 2.0 | 1.0 | 86.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.4 | 0.00 | 86.4 |
|  | 内窗 | 16.00 | 1.80 | 20 | 2.0 | 1.0 | 57.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.6 | 0.00 | 57.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22845 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68505 |