公共建筑换气次数计算书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 保定 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | XXXX |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15531653202 |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 保定 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q*3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 2295.46 | ㎡ |
| 总面积 | 2460.51 | ㎡ |
| 面积比例RR | 93.29 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1001[大厅] | 2530.16 | 632.54 | 17.64 |
| 1009[普通办公室] | 366.12 | 91.53 | 11.51 |
| 1013[快餐店] | 301.51 | 75.38 | 18.72 |
| 1019[厨房] | 224.94 | 56.24 | 21.89 |
| 1021[普通办公室] | 178.25 | 44.56 | 22.29 |
| 1023[会议室] | 178.22 | 44.56 | 22.42 |
| 1028[普通办公室] | 133.43 | 33.36 | 0.00 |
| 1031[普通办公室] | 120.03 | 30.01 | 16.24 |
| 1034[普通办公室] | 113.85 | 28.46 | 18.31 |
| 1042[普通办公室] | 87.40 | 21.85 | 25.61 |
| 1045[普通办公室] | 86.63 | 21.66 | 0.00 |
| 1049[一般超市] | 86.63 | 21.66 | 24.10 |
| 2层 |  |  |  |
| 2004[普通办公室] | 865.77 | 216.44 | 18.17 |
| 2006[普通教室] | 636.96 | 159.24 | 25.11 |
| 2008[普通教室] | 453.79 | 113.45 | 25.65 |
| 2011[普通教室] | 316.94 | 79.24 | 16.90 |
| 2022[舞蹈教室] | 178.25 | 44.56 | 30.09 |
| 2027[普通办公室] | 133.43 | 33.36 | 0.00 |
| 2048[普通办公室] | 86.63 | 21.66 | 0.00 |
| 3层 |  |  |  |
| 3005[普通办公室] | 865.70 | 216.43 | 12.86 |
| 3007[普通教室] | 549.77 | 137.44 | 26.05 |
| 3010[普通教室] | 362.13 | 90.53 | 16.50 |
| 3012[普通教室] | 316.94 | 79.24 | 18.16 |
| 3014[普通教室] | 270.22 | 67.56 | 9.43 |
| 3020[普通教室] | 178.25 | 44.56 | 37.94 |
| 3029[普通办公室] | 133.43 | 33.36 | 0.00 |
| 3047[普通办公室] | 86.63 | 21.66 | 0.00 |
| 4层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为93.29%，按照绿标5.2.10条款要求得7.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[大厅] | C2118 | 东 | -1.22 |
|  |  | C2118 | 东 | -1.20 |
|  |  | C2118 | 东 | -1.19 |
|  |  | M0825 | 西 | 0.90 |
|  |  | M1825 | 西 | 0.89 |
|  |  | C1517 | 西 | 0.66 |
|  |  | M2125 | 南 | -0.17 |
|  |  | M0825 | 南 | -0.17 |
|  |  | M0825 | 南 | -0.06 |
|  |  | M1825 | 西 | 0.73 |
|  |  | C1517 | 东 | -1.17 |
|  |  | M1825 | 东 | -1.16 |
|  | 1009[普通办公室] | C2421 | 南 | 0.07 |
|  |  | C2421 | 南 | -0.03 |
|  | 1013[快餐店] | C2118 | 东 | -1.21 |
|  |  | C2118 | 东 | -1.15 |
|  |  | C2118 | 东 | -1.15 |
|  |  | C2118 | 南 | -1.09 |
|  |  | C2118 | 南 | -1.04 |
|  |  | M1124 | 南 | -1.09 |
|  | 1019[厨房] | C3321 | 北 | -1.30 |
|  | 1021[普通办公室] | C2121 | 北 | -1.12 |
|  |  | C2121 | 东 | -1.28 |
|  |  | C2121 | 东 | -1.25 |
|  | 1023[会议室] | C2121 | 北 | -1.02 |
|  | 1028[普通办公室] |  |  |  |
|  | 1030[库房] | C1815 | 北 | -1.62 |
|  | 1031[普通办公室] | C1517 | 南 | 0.16 |
|  | 1034[普通办公室] | C1517 | 南 | 0.26 |
|  | 1036[设备间] | C1517 | 西 | 0.85 |
|  | 1038[卫生间] | C0915 | 西 | 0.79 |
|  |  | C0915 | 西 | 0.83 |
|  | 1042[普通办公室] | C2121 | 北 | -1.07 |
|  | 1044[卫生间] | C0915 | 东 | -1.17 |
|  |  | C0915 | 东 | -1.16 |
|  | 1045[普通办公室] |  |  |  |
|  | 1049[一般超市] | C2118 | 南 | -0.26 |
| 2层 | 2002[大厅] | C1517 | 西 | 1.02 |
|  |  | C1517 | 东 | -1.18 |
|  | 2004[普通办公室] | C3024 | 南 | 0.36 |
|  |  | C3024 | 南 | 0.27 |
|  |  | C3024 | 南 | 0.18 |
|  |  | C3024 | 南 | 0.09 |
|  |  | C3024 | 西 | 1.00 |
|  | 2006[普通教室] | C2424[0124] | 北 | -1.07 |
|  |  | C2424 | 北 | -1.20 |
|  |  | C2424 | 东 | -1.36 |
|  |  | C2424 | 东 | -1.30 |
|  |  | C2424 | 东 | -1.24 |
|  |  | C2424 | 东 | -1.21 |
|  | 2008[普通教室] | C2424 | 北 | -1.13 |
|  |  | C2424 | 北 | -1.41 |
|  |  | C2424 | 北 | -1.65 |
|  |  | C2424 | 北 | -1.55 |
|  |  | C2424 | 西 | -0.16 |
|  | 2011[普通教室] | C2424 | 南 | -0.25 |
|  |  | C2424 | 南 | -0.14 |
|  |  | C2424 | 南 | -0.29 |
|  | 2022[舞蹈教室] | C1518 | 南 | -1.03 |
|  |  | C1518 | 南 | -0.83 |
|  |  | C2424 | 东 | -1.21 |
|  |  | C2424 | 东 | -1.18 |
|  | 2027[普通办公室] |  |  |  |
|  | 2037[卫生间] | C0915 | 西 | 1.19 |
|  |  | C0915 | 西 | 1.23 |
|  | 2040[库房] | C1517 | 东 | -1.19 |
|  | 2043[卫生间] | C0915 | 东 | -1.17 |
|  |  | C0915 | 东 | -1.17 |
|  | 2048[普通办公室] |  |  |  |
| 3层 | 3003[大厅] | C1517 | 东 | -1.20 |
|  |  | C1517 | 西 | 1.15 |
|  | 3005[普通办公室] | C3024 | 西 | 1.09 |
|  |  | C3024 | 南 | 0.19 |
|  |  | C3024 | 南 | 0.05 |
|  |  | C3024 | 南 | 0.17 |
|  |  | C3024 | 南 | -0.06 |
|  | 3007[普通教室] | C2424 | 北 | -1.58 |
|  |  | C2424 | 北 | -1.58 |
|  |  | C2424 | 北 | -1.46 |
|  |  | C2424 | 西 | -0.11 |
|  | 3010[普通教室] | C2424 | 北 | -1.20 |
|  |  | C2424 | 东 | -1.33 |
|  |  | C2424 | 东 | -1.31 |
|  |  | C2424 | 东 | -1.28 |
|  |  | C2424 | 东 | -1.24 |
|  | 3012[普通教室] | C2424 | 南 | 0.02 |
|  |  | C2424 | 南 | -0.10 |
|  | 3014[普通教室] | C2424[0224] | 北 | -1.09 |
|  |  | C2424 | 北 | -1.12 |
|  | 3020[普通教室] | C1518 | 南 | -0.70 |
|  |  | C1518 | 南 | -0.57 |
|  |  | C2424 | 东 | -1.47 |
|  |  | C2424 | 东 | -1.20 |
|  | 3029[普通办公室] |  |  |  |
|  | 3035[设备间] | C1517 | 西 | 1.29 |
|  | 3039[卫生间] | C0915 | 西 | 1.28 |
|  |  | C0915 | 西 | 1.33 |
|  | 3041[设备间] | C1517 | 东 | -1.21 |
|  | 3046[卫生间] | C0915 | 东 | -1.20 |
|  |  | C0915 | 东 | -1.19 |
|  | 3047[普通办公室] |  |  |  |