	全年负荷计算报告书

	厂房改造 

	设计编号：00-11


	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	吉林-长春

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月2日


	采用软件
	: 暖通负荷BECH2025
	[image: image9.jpg]F?,i

SR I






	软件版本
	: 20250101(SP1)
	

	正版授权码
	: SP57932059
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
11 建筑概况


1

2 气象数据

1

2.1 气象地点

1

2.2 逐日干球温度表

2

2.3 逐月辐照量表

2

2.4 峰值工况

2

3 软件介绍

2

4 围护结构

2

4.1 屋顶构造

3

4.2 外墙构造

3

4.3 楼板构造

3

4.4 周边地面构造

4

4.5 非周边地面构造

4

4.6 门构造

4

4.7 窗构造

4

5 房间类型

4

5.1 房间参数表

5

5.2 作息时间表

5

6 系统设置

5

6.1 系统划分

5

6.2 运行时间表

5

7 计算结果

5

7.1 模拟周期

5

7.2 全年冷暖需求

6

7.3 负荷分项统计

7

7.4 逐月负荷表

9

8 附录




1 建筑概况
	地理位置
	北京-北京

	气候分区
	严寒C区

	北纬
	44.00

	东经
	125.21

	建筑名称
	厂房改造

	建筑类型
	公共建筑
	

	计算建筑面积
	地上 8001.72 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 15.00 m
	地下0.00 m

	建筑层数
	地上 3
	地下 0

	北向角度
	90°


2 气象数据
2.1 气象地点
吉林-长春, 《建筑节能气象参数标准》JGJ346-2014
2.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]LEFATIREE(C) — BAE — F9E —BIME

11 2/1 31 an 51 6/1 mnm 8/1 91 10/1 111 121





2.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]700

600

500

400

300

200

100

BFERRE(M)/)

WKFEEES W iEEEst

10

1

12





2.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	05月20日14时
	31.1
	17.2
	6.9
	48.9

	最冷
	01月13日07时
	-32.8
	-33.3
	-0.1
	-33.2


3 软件介绍
本报告采用的软件为绿建暖通负荷BECH2025通负荷BECH2018，该软件紧密结合暖通和节能设计规范、可根据项目实际情况建立建筑热工模型，并可对围护结构材料、房间内扰发热、作息时间表、热回收方式等参数进行设置。
软件包含全国各地典型气象年数据，内置DOE2.1E内核，对于建筑的逐时负荷进行动态模拟，既可以模拟8760小时理想负荷，也可以根据设定好的采暖期/空调期进行逐时模拟。
软件还支持分析全年建筑能耗的来源构成，依据日射得热、新风负荷、围护传热和内扰得热进行归类分项，生成设计建筑全年负荷计算报告书，提供详实的数据和多样的图表，为设计师在设备选型、制定运行策略等方面提供参考和帮助。
4 围护结构
4.1 屋顶构造
4.1.1 屋顶构造：岩棉板+钢筋混凝土
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆.
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	水泥膨胀珍珠岩(ρ=800).
	40
	0.260
	4.370
	1.50
	0.103
	0.672

	岩棉板.
	170
	0.040
	0.700
	1.30
	3.269
	2.975

	水泥砂浆.
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土.
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰水泥砂浆.
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	390
	－
	－
	－
	3.507
	5.570

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.27


4.2 外墙构造
4.2.1 外墙（填充墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抹面胶浆.
	5
	0.930
	11.370
	1.00
	0.005
	0.061

	岩棉板.
	130
	0.040
	0.700
	1.10
	2.955
	2.275

	水泥砂浆.
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	炉渣陶粒混凝土空心砌块.
	190
	0.560
	9.540
	1.00
	0.339
	3.237

	石灰水泥砂浆.
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	365
	－
	－
	－
	3.344
	6.065

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.29


4.3 楼板构造
4.3.1 控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板.
	20
	0.037
	0.280
	1.05
	0.515
	0.151

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	180
	－
	－
	－
	0.630
	1.831

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.18


4.4 周边地面构造
4.4.1 周边地面构造：聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	60
	1.740
	17.200
	1.00
	0.034
	0.593

	聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板.
	80
	0.037
	0.280
	1.20
	1.802
	0.605

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	80
	1.510
	15.360
	1.00
	0.053
	0.814

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	1.911
	2.257

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.27


4.5 非周边地面构造
4.5.1 非周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	60
	1.740
	17.200
	1.00
	0.034
	0.593

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	80
	1.510
	15.360
	1.00
	0.053
	0.814

	夯实粘土(ρ=2000)
	2000
	1.160
	12.990
	1.00
	1.724
	22.397

	各层之和∑
	2160
	－
	－
	－
	1.833
	24.048

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.30


4.6 门构造
	序号
	构造名称
	传热系数
	备注


4.7 窗构造
	序号
	构造名称
	传热系数
	窗遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	60系列（三腔） 空气 5+12A+5Low-E 暖边密封
	2.000
	0.880
	0.800
	选自《吉J2011-772》，仅作为设计参考，实际选用时应以生产企业的实测数据为准。

	2
	60系列（三腔） 空气 5+12A+5Low-E 暖边密封
	2.000
	0.880
	0.800
	选自《吉J2011-772》，仅作为设计参考，实际选用时应以生产企业的实测数据为准。


5 房间类型
5.1 房间参数表
	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	一般商店
	26
	20
	19(m^3/h.人)
	4(m^2/人)
	9(W/m^2)
	13(W/m^2)

	一般超市
	26
	18
	16(m^3/h.人)
	1.5(m^2/人)
	10(W/m^2)
	13(W/m^2)

	共享空间
	27
	18
	20(m^3/h.人)
	50(m^2/人)
	10(W/m^2)
	13(W/m^2)

	卫生间
	28
	18
	0(m^3/h.人)
	0(人)
	5(W/m^2)
	13(W/m^2)

	大厅
	26
	20
	30(m^3/h.人)
	20(m^2/人)
	10(W/m^2)
	10(W/m^2)

	普通办公室
	26
	20
	30(m^3/h.人)
	10(m^2/人)
	8(W/m^2)
	13(W/m^2)

	楼梯间
	－
	－
	0(m^3/h.人)
	50(m^2/人)
	3.5(W/m^2)
	13(W/m^2)

	空房间
	－
	－
	20(m^3/h.人)
	0(人)
	0(W/m^2)
	0(W/m^2)

	设备间
	－
	－
	0(次/h)
	0(人)
	6(W/m^2)
	15(W/m^2)

	酒吧、茶座
	26
	18
	30(m^3/h.人)
	2(m^2/人)
	8(W/m^2)
	0(W/m^2)


5.2 作息时间表
详见附录
6 系统设置
6.1 系统划分
	系统编号
	热回收
类型
	启动
条件
	回收
效率
	排风
比例
	面积(m2)
	包含的房间

	自动
	全热回收
	温差启动
冷:≥5.0(℃)
暖:≥5.0(℃)
	冷:0.20, 暖:0.00
	1.00
	8087.25
	所有房间


6.2 运行时间表
详见附录
7 计算结果
7.1 模拟周期
供冷季(5.15-9.20) 供暖季(10.20-4.15)
7.2 全年冷暖需求
	系统名称\负荷
	供暖需求
(kWh)
	供暖指标
kWh/(㎡·a)
	供冷需求
(kWh)
	供冷指标
kWh/(㎡·a)

	建筑总计
	753462
	94.16
	935245
	116.88


[image: image4.png]55%

R

= SFEHEEK

45%

n SFEEESER




7.3 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-32.95
	44.81
	3.40
	-109.42
	—
	0.00
	-94.16

	供冷(kWh/㎡)
	41.74
	69.86
	4.87
	10.34
	-9.93
	-0.00
	116.88


[image: image5.png]8 & 3

o

HERST(kWh/n)

W EP R
L
Ll==E

O HAEN

O FHFR/ 555
BEFEFRNSE





[image: image6.png]LSS T(KWh/nT)

O TRV 5%
.  SRERRNEE





7.4 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	238387
	0
	1088.840
	1月13日8时
	0.000
	--

	2月
	172209
	0
	867.763
	2月8日8时
	0.000
	--

	3月
	34576
	0
	629.716
	3月1日8时
	0.000
	--

	4月
	177
	0
	71.218
	4月3日8时
	0.000
	--

	5月
	0
	144956
	0.000
	--
	2087.138
	5月15日13时

	6月
	0
	197895
	0.000
	--
	717.083
	6月24日14时

	7月
	0
	254977
	0.000
	--
	923.569
	7月21日17时

	8月
	0
	233633
	0.000
	--
	784.311
	8月3日11时

	9月
	0
	103783
	0.000
	--
	692.133
	9月1日14时

	10月
	371
	0
	50.795
	10月29日8时
	0.000
	--

	11月
	124294
	0
	762.932
	11月21日8时
	0.000
	--

	12月
	183449
	0
	896.609
	12月29日8时
	0.000
	--


[image: image7.png]300000

250000

200000

150000

100000

50000

BRREER(kWh)

3

4 5 6 7 8 9 10 11 12

ek
L ESEE51





[image: image8.png]2500

2000

1500

1000

500

BRIEBEREKW)

- | I I I I - I I
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

L Eintoid
SRS





8 附录
工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	一般超市
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	共享空间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	酒吧、茶座
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	一般商店
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	一般超市
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	共享空间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	酒吧、茶座
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	一般超市
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	共享空间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	酒吧、茶座
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日空调系统开关时间表
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
[image: image10.jpg]F?,i

SR I




[image: image11.png]yl SRIERTE N



