[image: image27.png]




冷负荷计算书

	冷负荷计算报告书

	厂房改造

	设计编号：00-11


	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	吉林-长春

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月2日


	采用软件
	: 暖通负荷BECH2025
	[image: image27.png]

	软件版本
	: 20250101(SP1)
	

	正版授权码
	: SP57932059
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
1

1 建筑概况

1

1.1 概况

1

1.2 室外温湿度

1

1.3 太阳辐射照度

1

1.4 其他气象参数

2

2 计算依据

2

3 计算原理

2

3.1 外窗的日射得热冷负荷

2

3.2 外窗传热的冷负荷

3

3.3 外墙和屋盖的冷负荷

3

3.4 新风冷负荷

3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

4

3.6 渗透空气冷负荷

5

3.7 设备冷负荷

5

3.8 照明冷负荷

6

3.9 人体冷负荷

6

3.10 冷负荷的修正

7

4 外围护构造

7

4.1 屋顶

7

4.2 外墙

8

4.3 梁柱

8

5 内围护构造

8

5.1 内墙

8

5.2 控温与非控温空间隔墙

9

5.3 楼板

9

5.4 控温与非控温空间楼板

9

6 封闭阳台构造

9

7 地下围护构造

9

7.1 周边地面

10

7.2 非周边地面

10

8 窗构造

10

9 门构造

10

10 负荷指标

11

11 建筑按系统汇总表

11

12 建筑按楼层汇总表

13

13 房间冷负荷详细表



1 建筑概况
1.1 概况
	地理位置
	吉林-长春

	北纬
	44.00

	东经
	125.21

	建筑名称
	厂房改造

	建筑面积
	地上 8001.72 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 15.00 m
	地下 0.00 m

	建筑层数
	地上 3
	地下 0

	北向角度
	90°


1.2 室外温湿度
	时刻
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

	温度(℃)
	24
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	24
	25
	27
	28
	29

	湿度(%)
	86
	90
	91
	93
	94
	95
	93
	87
	80
	75
	70
	66

	时刻
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	温度(℃)
	30
	30
	31
	30
	30
	29
	29
	27
	26
	25
	25
	24

	湿度(%)
	63
	61
	59
	60
	62
	63
	66
	71
	76
	80
	82
	85


1.3 太阳辐射照度
	朝向/时刻
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	朝向
	S
	直射
	0
	0
	10
	74
	155
	213
	234
	213
	155
	74
	10
	0
	0

	
	
	散射
	45
	69
	90
	109
	122
	128
	130
	128
	122
	109
	90
	69
	45

	
	SE
	直射
	161
	281
	361
	390
	357
	264
	136
	89
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	45
	69
	90
	109
	122
	128
	130
	128
	122
	109
	90
	69
	45

	
	E
	直射
	353
	465
	486
	428
	286
	106
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	45
	69
	90
	109
	122
	128
	130
	128
	122
	109
	90
	69
	45

	
	NE
	直射
	316
	352
	289
	157
	84
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	45
	69
	90
	109
	122
	128
	130
	128
	122
	109
	90
	69
	45

	
	N
	直射
	60
	17
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17
	60

	
	
	散射
	45
	69
	90
	109
	122
	128
	130
	128
	122
	109
	90
	69
	45

	
	H
	直射
	59
	180
	332
	469
	577
	641
	663
	641
	577
	469
	332
	180
	59

	
	
	散射
	60
	79
	92
	104
	109
	108
	108
	108
	109
	104
	92
	79
	60


1.4 其他气象参数
	气象位置
	吉林-长春-长春（默认）

	气象来源
	《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》

	大气透明度等级
	4

	夏季室外计算日平均温度twp（℃）
	26.3

	夏季室外计算干球温度twg（℃）
	30.5

	室外计算干球温度附加值（℃）
	0.0

	室外计算日较差⊿tr（℃）
	8.1

	夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K)
	18.6

	围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K)
	8.7

	外墙太阳辐射吸收系数ρ
	0.48

	屋顶太阳辐射吸收系数ρ
	0.12

	夏季空气调节室外计算湿球温度（℃）
	24.1

	夏季大气压力(Pa)
	97840


2 计算依据
1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012 
2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022
3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008
4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021
3 计算原理
3.1 外窗的日射得热冷负荷
      [image: image2.wmf]N

CL

N

c

z

SC

CL

c

z

SC

c

c

C

J

x

x

F

C

J

x

x

F

F

Q

)

(

)

(

7

.

0

)

7

.

0

(

max

1

max

1

×

×

+

-

=

       
公式中：
Qc——各小时的日射冷负荷（W）；
Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；
F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；
Xsc——窗的自遮阳系数；
xm——窗的有效面积系数:
xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：
xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：
Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。
CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；
（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；
（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。
3.2 外窗传热的冷负荷
外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。
                  [image: image3.wmf])

(

2

n

k

wp

c

c

k

t

t

t

F

K

x

Q

-

D

+

=

                          
式中：
Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；
Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；
KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；
twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；
tn——室内计算温度（℃）；
△tk——夏季室外逐时温差，
[image: image4.wmf]r

k

t

t

D

=

D

b


β——室外温度逐时变化系数；
△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。
3.3 外墙和屋盖的冷负荷
               [image: image5.wmf])

(

n

w

fp

wp

w

w

w

t

t

t

t

F

K

Q

-

D

+

D

+

=

                          
式中：
Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；
Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；
twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；
△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），
[image: image6.wmf]w

p

fp

J

t

a

r

=

D


Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；
αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；
ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。
tn——室内计算温度。
△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；
3.4  新风冷负荷
新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量[image: image7.wmf](

１－ηζ[image: image8.wmf])


式中：
η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０
ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。
3.5  内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷
内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：
[image: image9.wmf])

(

4

n

ls

wp

t

t

t

KF

Q

-

D

+

=


式中：
Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；
K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
F——内墙或楼板的面积(㎡)；
△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；
“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：
[image: image10.wmf])

(

4

n

ls

t

t

KF

Q

-

=


式中：
tls——邻室设计温度
内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。
地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：
[image: image11.wmf])

(

n

wp

D

D

D

t

t

F

K

Q

-

=


式中：
QD——地面冷负荷（W）；
KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；
FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；
3.6  渗透空气冷负荷
空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：  
（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：
[image: image12.wmf]1

1

V

n

L

=


式中：
L——门渗透空气量（m³/h）；
n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。
（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：
[image: image13.wmf])

(

6

.

3

1

n

w

w

q

h

h

L

Q

-

=

r


式中：
L——渗入室内的总空气量（[image: image14.wmf]h

m

/

3

）；
ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；
hw——在夏季室外计算参数时的焓值；
hn——室内空气的焓值。
（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：
[image: image15.wmf])

(

1000

1

n

w

w

d

d

L

W

-

=

r


式中：
hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；
hn——室内空气的含湿量（g/kg）。
其他符号与上同。
3.7  设备冷负荷
（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：


[image: image16.wmf]T

X

-

=

τ

τ

s

Q

Q

                                     
式中：
T——热源投入使用的时刻（点钟）；
τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；
Qs——热源的计算散热量（W）；
（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：


[image: image17.wmf]4

s

n

Q

Q

=

                                        
式中：
n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；
Qs——热源的计算散热量（W）。
3.8  照明冷负荷
（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：


[image: image18.wmf]T

X

-

=

τ

τ

s

Q

Q

                                       
式中：
T——开灯时刻（点钟）；
τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；
Qs——照明设备的散热量（W）；
当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

[image: image19.wmf]4

n

Q

Q

s

×

=

                                          
式中：
n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。
Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：
对于明装的白炽灯

[image: image20.wmf]3

1000

n

N

Q

s

×

=

                              
对于荧光灯

[image: image21.wmf]N

n

n

n

Q

s

7

6

3

1000

=

                           
式中：
N——照明设备的安装功率(kW)；
n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；
n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；
n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.
3.9  人体冷负荷
（1）显热冷负荷
人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：
[image: image22.wmf]T

X

-

=

τ

s

Q

Q

t


式中：
T——人员进入房间的时刻（点钟）；
τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；
Qs——人体显热的散热量（W）；
人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：
[image: image23.wmf]x

s

q

n

Q

f

=


式中：
n——空调房间内的人员总数；
φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；
qx——每名成年男子的显热散热量（W）。
（2）潜热冷负荷
潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：
[image: image24.wmf]q

q

q

n

Q

f

=


式中：.
qq——每名男子的潜热散热量（W） 。
其余符号与（1）中所述一致。
（3）人体全热冷负荷Q（W）
该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：


[image: image25.wmf]q

Q

Q

Q

+

=

τ

                                       
3.10  冷负荷的修正
（1）间歇附加系数
对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。
（2）轻型附加系数
每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。
（3）其它附加系数
对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。
4 外围护构造
4.1 屋顶
4.1.1 屋顶构造：岩棉板+钢筋混凝土
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆.
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	水泥膨胀珍珠岩(ρ=800).
	40
	0.26
	4.37
	1.5
	0.103
	0.672

	岩棉板.
	170
	0.04
	0.7
	1.3
	3.269
	2.975

	水泥砂浆.
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土.
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	石灰水泥砂浆.
	20
	0.87
	10.75
	1
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	390
	－
	－
	－
	3.507
	5.570

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	0.273

	衰减度ν
	173.17

	延迟时间ξ(h)
	14.63

	衰减倍数β
	0.02


备注：
4.2 外墙
4.2.1 外墙（填充墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抹面胶浆.
	5
	0.93
	11.37
	1
	0.005
	0.061

	岩棉板.
	130
	0.04
	0.7
	1.1
	2.955
	2.275

	水泥砂浆.
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	炉渣陶粒混凝土空心砌块.
	190
	0.56
	9.54
	1
	0.339
	3.237

	石灰水泥砂浆.
	20
	0.87
	10.75
	1
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	365
	－
	－
	－
	3.344
	6.065

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	0.285

	衰减度ν
	423.56

	延迟时间ξ(h)
	15.14

	衰减倍数β
	0.03


备注：
4.3 梁柱
4.3.1 热桥柱构造：岩棉板+钢筋混凝土
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	岩棉板.
	100
	0.04
	0.7
	1.1
	2.273
	1.75

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.74
	17.2
	1
	0.115
	1.977

	各层之和∑
	320
	－
	－
	－
	2.409
	3.972

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	0.389

	衰减度ν
	126.77

	延迟时间ξ(h)
	9.81

	衰减倍数β
	0.08


备注：
5 内围护构造
5.1 内墙
5.1.1 控温房间隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	190
	1.74
	17.2
	1
	0.109
	1.878

	石灰砂浆
	20
	0.81
	10.07
	1
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.155
	2.371

	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
	2.664

	衰减度ν
	10.49

	延迟时间ξ(h)
	7.09

	衰减倍数β
	0.15


备注：
5.2 控温与非控温空间隔墙
5.2.1 控温与非控温隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	190
	1.74
	17.2
	1
	0.109
	1.878

	石灰砂浆
	20
	0.81
	10.07
	1
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.155
	2.371

	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
	2.664

	衰减度ν
	10.49

	延迟时间ξ(h)
	7.09

	衰减倍数β
	0.15


备注：
5.3 楼板
5.3.1 控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板.
	20
	0.037
	0.28
	1.05
	0.515
	0.151

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.81
	10.07
	1
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	180
	－
	－
	－
	0.630
	1.831

	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
	1.177

	衰减度ν
	26.41

	延迟时间ξ(h)
	4.72

	衰减倍数β
	0.13


备注：
5.4 控温与非控温空间楼板
5.4.1 控温与非控温楼板构造：聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板.
	50
	0.037
	0.28
	1
	1.351
	0.378

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	190
	－
	－
	－
	1.442
	1.809

	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
	0.602

	衰减度ν
	44.07

	延迟时间ξ(h)
	4.07

	衰减倍数β
	0.16


备注：
6 封闭阳台构造
本工程无此项内容
7 地下围护构造
7.1 周边地面
7.1.1 周边地面构造：聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	60
	1.74
	17.2
	1
	0.034
	0.593

	聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板.
	80
	0.037
	0.28
	1.2
	1.802
	0.605

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	80
	1.51
	15.36
	1
	0.053
	0.814

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	1.911
	2.257

	夏季传热系数K
	0.268

	修正后传热系数
	0.495

	衰减度ν
	457.31

	延迟时间ξ(h)
	7.62

	衰减倍数β
	0.03


备注：
7.2 非周边地面
7.2.1 非周边地面构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	60
	1.74
	17.2
	1
	0.034
	0.593

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	80
	1.51
	15.36
	1
	0.053
	0.814

	夯实粘土(ρ=2000)
	2000
	1.16
	12.99
	1
	1.724
	22.397

	各层之和∑
	2160
	－
	－
	－
	1.833
	24.048

	夏季传热系数K
	0.300

	衰减度ν
	275261754.07

	延迟时间ξ(h)
	66.53

	衰减倍数β
	0.00


备注：
8 窗构造
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	窗遮阳系数

	60系列（三腔） 空气 5+12A+5Low-E 暖边密封
	2.00
	0.88

	60系列（三腔） 空气 5+12A+5Low-E 暖边密封
	2.00
	0.75


9 门构造
	做法名称
	传热系数W/㎡.K

	内门
	3.00


10 负荷指标
	整楼负荷(W)
	建筑面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	690910
	8001.72
	86.35

	
	空调面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	
	6803.41
	101.55


11 建筑按系统汇总表
	系统
	房间
	面积(㎡)
	最大时刻(h)
	全热(W)
	显热(W)
	潜热(W)
	湿负荷(kg/h)
	新风负荷(W)
	总冷
指标
(W/㎡)

	未分区
	1002[便民超市]
	2672.84
	15
	489206
	196222
	293003
	429.94
	106006
	183.03

	
	1005[大厅]
	1512.00
	18
	42523
	38981
	3551
	5.19
	1465
	28.12

	
	1014[市场管理室]
	36.90
	10
	1885
	1333
	555
	0.80
	328
	51.09

	
	1016[食品检测室]
	34.20
	10
	1778
	1266
	514
	0.74
	304
	52.00

	
	1017[卫生间]
	32.27
	17
	1320
	1320
	0
	0.00
	0
	40.89

	
	1022[卫生间]
	32.17
	9
	1150
	1150
	0
	0.00
	0
	35.75

	
	1036,1037,1038[临时过渡舱]
	18.00
	9
	861
	819
	42
	0.06
	14
	47.82

	
	1040[门厅]
	13.52
	13
	2082
	1980
	102
	0.15
	74
	153.96

	
	1047[门厅]
	7.10
	9
	1018
	965
	53
	0.08
	29
	143.40

	
	1049,1051,2048,2052[无障碍卫生间]
	6.70
	20
	114
	114
	0
	0.00
	0
	16.96

	
	2003[门厅]
	1918.09
	15
	74496
	60072
	14426
	20.75
	10698
	38.84

	
	2004[大厅]
	0.00
	13
	7739
	7739
	0
	0.00
	0
	0.00

	
	2018[卫生间]
	32.21
	17
	1303
	1303
	0
	0.00
	0
	40.44

	
	2021[卫生间]
	32.21
	9
	1137
	1137
	0
	0.00
	0
	35.31

	
	3002[咖啡厅]
	162.00
	14
	34937
	18703
	16234
	23.60
	9088
	215.66

	
	3003[水果店]
	80.10
	14
	11666
	8219
	3447
	5.05
	1423
	145.64

	
	3004[水果店]
	79.20
	14
	18327
	14919
	3408
	4.99
	1407
	231.41

	
	3007[卫生间]
	32.21
	16
	1215
	1215
	0
	0.00
	0
	37.71

	
	3008[卫生间]
	32.21
	9
	1066
	1066
	0
	0.00
	0
	33.09

	
	3016[无障碍卫生间]
	6.70
	14
	171
	171
	0
	0.00
	0
	25.56

	
	3017[无障碍卫生间]
	6.70
	20
	50
	50
	0
	0.00
	0
	7.39

	
	系统
	6803.41
	15
	690910
	355511
	335422
	491.47
	132056
	101.55

	建筑
	6803.41
	15
	690910
	355511
	335422
	491.47
	131289
	101.55


12 建筑按楼层汇总表
	楼层
	房间
	面积(㎡)
	最大时刻(h)
	全热(W)
	显热(W)
	潜热(W)
	湿负荷(kg/h)
	新风负荷(W)
	总冷
指标
(W/㎡)

	1层
	1002[便民超市]
	2672.84
	15
	489206
	196222
	293003
	429.94
	106006
	183.03

	
	1005[大厅]
	1512.00
	18
	42523
	38981
	3551
	5.19
	1465
	28.12

	
	1014[市场管理室]
	36.90
	10
	1885
	1333
	555
	0.80
	328
	51.09

	
	1016[食品检测室]
	34.20
	10
	1778
	1266
	514
	0.74
	304
	52.00

	
	1017[卫生间]
	32.27
	17
	1320
	1320
	0
	0.00
	0
	40.89

	
	1022[卫生间]
	32.17
	9
	1150
	1150
	0
	0.00
	0
	35.75

	
	1036,1037,1038[临时过渡舱]
	18.00
	9
	861
	819
	42
	0.06
	14
	47.82

	
	1040[门厅]
	13.52
	13
	2082
	1980
	102
	0.15
	74
	153.96

	
	1047[门厅]
	7.10
	9
	1018
	965
	53
	0.08
	29
	143.40

	
	1049,1051[无障碍卫生间]
	6.70
	20
	114
	114
	0
	0.00
	0
	16.96

	
	整层
	4408.40
	15
	541722
	243836
	297905
	437.07
	109378
	122.88

	2层
	2003[门厅]
	1918.09
	15
	74496
	60072
	14426
	20.75
	10698
	38.84

	
	2004[大厅]
	0.00
	13
	7739
	7739
	0
	0.00
	0
	0.00

	
	2018[卫生间]
	32.21
	17
	1303
	1303
	0
	0.00
	0
	40.44

	
	2021[卫生间]
	32.21
	9
	1137
	1137
	0
	0.00
	0
	35.31

	
	2048,2052[无障碍卫生间]
	6.70
	20
	114
	114
	0
	0.00
	0
	16.96

	
	整层
	1995.90
	14
	83476
	69050
	14426
	20.75
	10760
	41.82

	3层
	3002[咖啡厅]
	162.00
	14
	34937
	18703
	16234
	23.60
	9088
	215.66

	
	3003[水果店]
	80.10
	14
	11666
	8219
	3447
	5.05
	1423
	145.64

	
	3004[水果店]
	79.20
	14
	18327
	14919
	3408
	4.99
	1407
	231.41

	
	3007[卫生间]
	32.21
	16
	1215
	1215
	0
	0.00
	0
	37.71

	
	3008[卫生间]
	32.21
	9
	1066
	1066
	0
	0.00
	0
	33.09

	
	3016[无障碍卫生间]
	6.70
	14
	171
	171
	0
	0.00
	0
	25.56

	
	3017[无障碍卫生间]
	6.70
	20
	50
	50
	0
	0.00
	0
	7.39

	
	整层
	399.11
	14
	66914
	43824
	23090
	33.64
	11918
	167.66

	建筑
	6803.41
	15
	690910
	355511
	335422
	491.47
	131289
	101.55


13 房间冷负荷详细表
[image: image26.png]gk

0123456 789101 121314151617 13 19 20 21 22 23




	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1002[便民超市]
	4.20
	2672.84
	26
	60
	196222.0
	15
	489206.1
	15
	429.94
	7

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.5(㎡/人)
	设备
	13.0(W/㎡)
	照明
	10.0(W/㎡)
	新风
	16.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	顶板1
	F=527.10
K=0.60
	95.2
95.2
	95.2
95.2
	95.2
95.2
	95.2
95.2
	95.2
95.2
	95.2
95.2
	95.2
95.2
	95.2
95.2
	95.2
95.2
	95.2
95.2
	95.2
95.2
	95.2
95.2

	顶板1
	F=381.18
K=0.60
	68.8
68.8
	68.8
68.8
	68.8
68.8
	68.8
68.8
	68.8
68.8
	68.8
68.8
	68.8
68.8
	68.8
68.8
	68.8
68.8
	68.8
68.8
	68.8
68.8
	68.8
68.8

	顶板1
	F=54.00
K=0.60
	9.8
9.8
	9.8
9.8
	9.8
9.8
	9.8
9.8
	9.8
9.8
	9.8
9.8
	9.8
9.8
	9.8
9.8
	9.8
9.8
	9.8
9.8
	9.8
9.8
	9.8
9.8

	西外墙
	F=163.16
K=0.29 D=6.07
	216.5
215.3
	220.3
212.7
	223.8
210.4
	226.6
208.7
	240.8
206.0
	253.3
204.5
	262.0
202.8
	264.7
201.5
	262.7
200.3
	252.4
204.0
	222.6
207.8
	218.6
212.2

	南外墙
	F=157.02
K=0.29 D=6.07
	184.5
171.5
	194.1
169.4
	201.7
167.5
	206.6
166.2
	208.3
163.9
	206.5
162.6
	201.2
161.2
	192.7
160.1
	187.6
159.2
	183.6
162.8
	177.5
166.6
	174.2
173.7

	东外墙
	F=19.86
K=0.29 D=6.07
	30.6
25.8
	30.3
25.5
	29.5
25.3
	28.3
25.1
	28.5
24.8
	28.5
24.7
	28.4
24.5
	28.1
24.4
	27.8
24.2
	27.3
27.7
	26.5
29.3
	26.1
30.3

	西外窗
	总负荷(W)
F=22.68
	860.8
2107.1
	733.6
3270.4
	637.7
4940.0
	546.8
6380.5
	467.1
7147.2
	397.9
7218.9
	1106.8
6361.1
	1155.9
3071.7
	1328.9
1450.7
	1589.8
1270.3
	1808.0
1115.3
	1976.6
977.0

	
	传热负荷(W)
K=2.00
	-81.6
160.2
	-114.6
189.5
	-125.6
204.1
	-140.3
200.5
	-151.3
171.1
	-158.6
156.5
	-136.6
116.2
	-89.0
64.9
	-30.4
13.6
	24.6
-23.0
	72.2
-48.7
	119.9
-70.7

	
	日射得热(W)
SC=0.88
	942.4
1946.9
	848.2
3080.9
	763.4
4735.8
	687.0
6180.0
	618.3
6976.1
	556.5
7062.4
	1243.4
6244.9
	1244.9
3006.8
	1359.3
1437.1
	1565.2
1293.4
	1735.8
1164.0
	1856.7
1047.6

	南外窗
	总负荷(W)
F=16.20
	440.0
3244.7
	366.6
3329.7
	313.9
3111.1
	263.1
2630.6
	218.9
2117.6
	181.0
1491.1
	697.6
1473.4
	742.0
890.7
	973.6
769.6
	1558.2
667.5
	2271.5
580.8
	2870.3
503.5

	
	传热负荷(W)
K=2.00
	-58.3
114.4
	-81.9
135.3
	-89.7
145.8
	-100.2
143.2
	-108.0
122.2
	-113.3
111.8
	-97.6
83.0
	-63.6
46.4
	-21.7
9.7
	17.6
-16.4
	51.6
-34.8
	85.6
-50.5

	
	日射得热(W)
SC=0.88
	498.3
3130.3
	448.5
3194.4
	403.7
2965.3
	363.3
2487.4
	327.0
1995.3
	294.3
1379.3
	795.2
1390.4
	805.6
844.3
	995.3
759.9
	1540.7
683.9
	2219.9
615.5
	2784.6
554.0

	东外窗
	总负荷(W)
F=3.24
	92.5
557.2
	77.4
373.1
	66.5
369.6
	55.9
354.1
	46.8
325.2
	67.2
307.7
	547.8
303.2
	779.2
185.8
	913.1
160.9
	944.7
139.7
	852.9
121.8
	678.1
105.8

	
	传热负荷(W)
K=2.00
	-11.7
22.9
	-16.4
27.1
	-17.9
29.2
	-20.0
28.6
	-21.6
24.4
	-22.7
22.4
	-19.5
16.6
	-12.7
9.3
	-4.3
1.9
	3.5
-3.3
	10.3
-7.0
	17.1
-10.1

	
	日射得热(W)
SC=0.88
	104.2
534.3
	93.8
346.0
	84.4
340.4
	76.0
325.4
	68.4
300.8
	89.8
285.4
	567.4
286.6
	791.9
176.6
	917.4
158.9
	941.2
143.0
	842.5
128.7
	661.0
115.8

	内墙1
	F=21.84
K=2.66
	192.0
192.0
	192.0
192.0
	192.0
192.0
	192.0
192.0
	192.0
192.0
	192.0
192.0
	192.0
192.0
	192.0
192.0
	192.0
192.0
	192.0
192.0
	192.0
192.0
	192.0
192.0

	内墙1
	F=24.76
K=2.66
	217.7
217.7
	217.7
217.7
	217.7
217.7
	217.7
217.7
	217.7
217.7
	217.7
217.7
	217.7
217.7
	217.7
217.7
	217.7
217.7
	217.7
217.7
	217.7
217.7
	217.7
217.7

	内墙1
	F=40.98
K=2.66
	360.3
360.3
	360.3
360.3
	360.3
360.3
	360.3
360.3
	360.3
360.3
	360.3
360.3
	360.3
360.3
	360.3
360.3
	360.3
360.3
	360.3
360.3
	360.3
360.3
	360.3
360.3

	内墙1
	F=38.83
K=2.66
	341.4
341.4
	341.4
341.4
	341.4
341.4
	341.4
341.4
	341.4
341.4
	341.4
341.4
	341.4
341.4
	341.4
341.4
	341.4
341.4
	341.4
341.4
	341.4
341.4
	341.4
341.4

	内墙1
	F=11.13
K=2.66
	97.8
97.8
	97.8
97.8
	97.8
97.8
	97.8
97.8
	97.8
97.8
	97.8
97.8
	97.8
97.8
	97.8
97.8
	97.8
97.8
	97.8
97.8
	97.8
97.8
	97.8
97.8

	内墙1
	F=23.73
K=2.66
	208.6
208.6
	208.6
208.6
	208.6
208.6
	208.6
208.6
	208.6
208.6
	208.6
208.6
	208.6
208.6
	208.6
208.6
	208.6
208.6
	208.6
208.6
	208.6
208.6
	208.6
208.6

	内墙1
	F=9.28
K=2.66
	81.6
81.6
	81.6
81.6
	81.6
81.6
	81.6
81.6
	81.6
81.6
	81.6
81.6
	81.6
81.6
	81.6
81.6
	81.6
81.6
	81.6
81.6
	81.6
81.6
	81.6
81.6

	内墙1
	F=24.76
K=2.66
	217.7
217.7
	217.7
217.7
	217.7
217.7
	217.7
217.7
	217.7
217.7
	217.7
217.7
	217.7
217.7
	217.7
217.7
	217.7
217.7
	217.7
217.7
	217.7
217.7
	217.7
217.7

	内墙1
	F=40.94
K=2.66
	359.9
359.9
	359.9
359.9
	359.9
359.9
	359.9
359.9
	359.9
359.9
	359.9
359.9
	359.9
359.9
	359.9
359.9
	359.9
359.9
	359.9
359.9
	359.9
359.9
	359.9
359.9

	内窗1
	F=2.10
K=2.00
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9

	内窗1
	F=2.10
K=2.00
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9

	内窗1
	F=2.10
K=2.00
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9

	内窗1
	F=1.47
K=2.00
	9.7
9.7
	9.7
9.7
	9.7
9.7
	9.7
9.7
	9.7
9.7
	9.7
9.7
	9.7
9.7
	9.7
9.7
	9.7
9.7
	9.7
9.7
	9.7
9.7
	9.7
9.7

	内窗1
	F=1.47
K=2.00
	9.7
9.7
	9.7
9.7
	9.7
9.7
	9.7
9.7
	9.7
9.7
	9.7
9.7
	9.7
9.7
	9.7
9.7
	9.7
9.7
	9.7
9.7
	9.7
9.7
	9.7
9.7

	内窗1
	F=3.78
K=2.00
	24.9
24.9
	24.9
24.9
	24.9
24.9
	24.9
24.9
	24.9
24.9
	24.9
24.9
	24.9
24.9
	24.9
24.9
	24.9
24.9
	24.9
24.9
	24.9
24.9
	24.9
24.9

	内窗1
	F=2.10
K=2.00
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9

	内窗1
	F=2.10
K=2.00
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9

	内门1
	F=3.78
K=3.00
	37.4
37.4
	37.4
37.4
	37.4
37.4
	37.4
37.4
	37.4
37.4
	37.4
37.4
	37.4
37.4
	37.4
37.4
	37.4
37.4
	37.4
37.4
	37.4
37.4
	37.4
37.4

	设备
	负荷(W)
	13203.8
26407.7
	11119.0
27450.1
	9729.1
28492.5
	8339.3
29187.4
	7296.9
29882.4
	6601.9
30577.3
	5559.5
30924.8
	13898.8
31619.7
	18068.4
31967.2
	21195.6
23280.4
	23280.4
18763.3
	25017.8
15636.1

	照明
	显热(W)
	26728.4
26728.4
	26728.4
26728.4
	26728.4
26728.4
	26728.4
26728.4
	26728.4
26728.4
	26728.4
26728.4
	26728.4
26728.4
	26728.4
26728.4
	26728.4
26728.4
	26728.4
26728.4
	26728.4
26728.4
	26728.4
26728.4

	人体
	显热(W)
	21778.3
90224.4
	17630.1
92298.5
	14518.9
94372.7
	12444.7
95409.7
	10370.6
96446.8
	9333.6
97483.8
	8296.5
98520.9
	54964.3
99558.0
	74668.5
99558.0
	79853.8
51853.1
	85039.1
31111.9
	88150.3
25926.6

	
	全热(W)
	21778.3
309931.9
	17630.1
312006.0
	14518.9
314080.2
	12444.7
315117.2
	10370.6
316154.3
	9333.6
317191.3
	8296.5
318228.4
	274671.8
319265.5
	294376.0
319265.5
	299561.3
51853.1
	304746.6
31111.9
	307857.8
25926.6

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
327.87
	0.00
327.87
	0.00
327.87
	0.00
327.87
	0.00
327.87
	0.00
327.87
	0.00
327.87
	327.87
327.87
	327.87
327.87
	327.87
0.00
	327.87
0.00
	327.87
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
26149.4
	0.0
30934.9
	0.0
33327.6
	0.0
32729.4
	0.0
27943.9
	0.0
25551.2
	0.0
18971.1
	-14527.4
10596.5
	-4956.4
2221.8
	4016.4
0.0
	11792.9
0.0
	19569.3
0.0

	
	全热(W)
	0.0
99222.7
	0.0
104156.0
	0.0
106622.7
	0.0
106006.0
	0.0
101072.7
	0.0
98606.1
	0.0
91822.8
	57289.7
83189.5
	67156.3
74556.2
	76406.2
0.0
	84422.8
0.0
	92439.5
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
102.07
	0.00
102.07
	0.00
102.07
	0.00
102.07
	0.00
102.07
	0.00
102.07
	0.00
102.07
	102.07
102.07
	102.07
102.07
	102.07
0.00
	102.07
0.00
	102.07
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	65937
471014
	59502
480123
	54851
487149
	51242
489206
	48008
486224
	46200
484914
	45830
478633
	378153
467739
	412425
457684
	430849
106736
	446939
81227
	460389
72695

	含新风显热冷负荷(W)
	65937
178233
	59502
187195
	54851
194147
	51242
196222
	48008
193388
	46200
192152
	45830
186073
	86628
175439
	120604
165642
	138752
106736
	154602
81227
	167811
72695

	含新风湿负荷(kg/h)
	429.94
429.94
	429.94
429.94
	429.94
429.94
	429.94
429.94
	429.94
429.94
	429.94
429.94
	429.94
429.94
	429.94
429.94
	429.94
429.94
	429.94
429.94
	429.94
429.94
	429.94
429.94

	不含新风全热冷负荷(W)
	65937
371791
	59502
375967
	54851
380527
	51242
383200
	48008
385152
	46200
386308
	45830
386810
	320863
384550
	345268
383128
	354443
106736
	362516
81227
	367950
72695

	不含新风显热冷负荷(W)
	65937
152084
	59502
156260
	54851
160819
	51242
163493
	48008
165444
	46200
166601
	45830
167102
	101156
164842
	125561
163420
	134736
106736
	142809
81227
	148242
72695

	不含新风湿负荷(kg/h)
	327.87
327.87
	327.87
327.87
	327.87
327.87
	327.87
327.87
	327.87
327.87
	327.87
327.87
	327.87
327.87
	327.87
327.87
	327.87
327.87
	327.87
327.87
	327.87
327.87
	327.87
327.87


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1005[大厅]
	4.20
	1512.00
	27
	60
	38981.3
	18
	42523.2
	18
	5.19
	7

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	50.0(㎡/人)
	设备
	13.0(W/㎡)
	照明
	10.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	南外墙
	F=42.42
K=0.29 D=6.07
	37.8
34.2
	40.3
33.7
	42.4
33.2
	43.7
32.8
	44.2
32.2
	43.7
31.8
	42.3
31.5
	40.0
31.2
	38.6
30.9
	37.5
31.9
	35.9
32.9
	35.0
34.8

	东外墙
	F=100.80
K=0.29 D=6.07
	126.6
102.0
	124.9
100.7
	120.8
99.5
	115.1
98.7
	115.9
97.2
	116.1
96.4
	115.4
95.6
	113.6
94.9
	112.1
94.3
	109.7
111.8
	105.7
120.0
	103.7
124.9

	北外墙
	F=225.72
K=0.29 D=6.07
	85.6
77.6
	91.0
74.9
	95.8
72.5
	99.9
70.8
	102.8
67.7
	104.3
66.1
	103.6
64.3
	100.4
62.8
	102.0
61.6
	102.2
76.2
	85.3
77.2
	81.0
79.5

	西外墙
	F=100.80
K=0.29 D=6.07
	105.0
104.3
	107.4
102.7
	109.5
101.2
	111.3
100.2
	120.0
98.5
	127.7
97.6
	133.1
96.6
	134.8
95.7
	133.5
95.0
	127.2
97.3
	108.8
99.6
	106.3
102.3

	南外窗
	总负荷(W)
F=7.98
	200.8
1582.3
	164.6
1624.2
	138.7
1516.5
	113.6
1279.9
	91.9
1027.1
	73.2
718.6
	327.7
709.8
	349.6
422.8
	463.6
363.2
	751.6
312.8
	1103.0
270.1
	1397.9
232.1

	
	传热负荷(W)
K=2.00
	-44.7
40.4
	-56.3
50.7
	-60.2
55.9
	-65.3
54.6
	-69.2
44.3
	-71.8
39.1
	-64.0
24.9
	-47.3
6.9
	-26.6
-11.2
	-7.3
-24.1
	9.5
-33.1
	26.2
-40.8

	
	日射得热(W)
SC=0.88
	245.5
1541.9
	220.9
1573.5
	198.8
1460.7
	179.0
1225.3
	161.1
982.9
	145.0
679.5
	391.7
684.9
	396.8
415.9
	490.3
374.3
	758.9
336.9
	1093.5
303.2
	1371.7
272.9

	北外窗
	总负荷(W)
F=38.88
	786.4
3389.2
	629.4
3529.6
	520.2
3575.2
	413.8
3467.0
	321.7
3191.4
	243.3
3123.2
	1759.0
3322.6
	1725.0
1734.8
	1979.1
1476.7
	2448.5
1260.8
	2842.5
1079.0
	3149.3
917.3

	
	传热负荷(W)
K=2.00
	-217.7
196.8
	-274.3
247.0
	-293.1
272.2
	-318.2
265.9
	-337.1
215.6
	-349.6
190.5
	-311.9
121.4
	-230.3
33.5
	-129.8
-54.4
	-35.6
-117.2
	46.1
-161.2
	127.7
-198.9

	
	日射得热(W)
SC=0.88
	1004.1
3192.4
	903.7
3282.6
	813.3
3303.0
	732.0
3201.1
	658.8
2975.8
	592.9
2932.7
	2071.0
3201.2
	1955.3
1701.3
	2108.9
1531.1
	2484.1
1378.0
	2796.5
1240.2
	3021.6
1116.2

	内墙1
	F=27.28
K=2.66
	167.1
167.1
	167.1
167.1
	167.1
167.1
	167.1
167.1
	167.1
167.1
	167.1
167.1
	167.1
167.1
	167.1
167.1
	167.1
167.1
	167.1
167.1
	167.1
167.1
	167.1
167.1

	设备
	负荷(W)
	7469.3
14938.6
	6289.9
15528.2
	5503.7
16117.9
	4717.4
16511.0
	4127.8
16904.2
	3734.6
17297.3
	3145.0
17493.8
	7862.4
17887.0
	10221.1
18083.5
	11990.2
13169.5
	13169.5
10614.2
	14152.3
8845.2

	照明
	显热(W)
	15120.0
15120.0
	15120.0
15120.0
	15120.0
15120.0
	15120.0
15120.0
	15120.0
15120.0
	15120.0
15120.0
	15120.0
15120.0
	15120.0
15120.0
	15120.0
15120.0
	15120.0
15120.0
	15120.0
15120.0
	15120.0
15120.0

	人体
	显热(W)
	361.3
1497.0
	292.5
1531.4
	240.9
1565.8
	206.5
1583.0
	172.1
1600.2
	154.9
1617.4
	137.7
1634.6
	911.9
1651.8
	1238.9
1651.8
	1324.9
860.3
	1410.9
516.2
	1462.6
430.2

	
	全热(W)
	361.3
3819.4
	292.5
3853.8
	240.9
3888.2
	206.5
3905.4
	172.1
3922.6
	154.9
3939.8
	137.7
3957.1
	3234.4
3974.3
	3561.3
3974.3
	3647.3
860.3
	3733.4
516.2
	3785.0
430.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
3.48
	0.00
3.48
	0.00
3.48
	0.00
3.48
	0.00
3.48
	0.00
3.48
	0.00
3.48
	3.48
3.48
	3.48
3.48
	3.48
0.00
	3.48
0.00
	3.48
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
397.6
	0.0
499.1
	0.0
549.9
	0.0
537.2
	0.0
435.7
	0.0
384.9
	0.0
245.3
	-465.3
67.7
	-262.3
-110.0
	-71.9
0.0
	93.1
0.0
	258.0
0.0

	
	全热(W)
	0.0
1621.7
	0.0
1726.4
	0.0
1778.7
	0.0
1765.6
	0.0
1661.0
	0.0
1608.6
	0.0
1464.7
	732.2
1281.6
	941.5
1098.5
	1137.7
0.0
	1307.8
0.0
	1477.8
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.71
	0.00
1.71
	0.00
1.71
	0.00
1.71
	0.00
1.71
	0.00
1.71
	0.00
1.71
	1.71
1.71
	1.71
1.71
	1.71
0.00
	1.71
0.00
	1.71
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	24460
40956
	23027
41861
	22059
42470
	21108
42519
	20383
42289
	19885
42267
	21051
42523
	29579
40872
	32840
40565
	35639
31208
	37779
28096
	39575
26053

	含新风显热冷负荷(W)
	24460
37410
	23027
38312
	22059
38919
	21108
38968
	20383
38741
	19885
38720
	21051
38981
	26060
37336
	29314
37034
	32107
31208
	34242
28096
	36033
26053

	含新风湿负荷(kg/h)
	5.19
5.19
	5.19
5.19
	5.19
5.19
	5.19
5.19
	5.19
5.19
	5.19
5.19
	5.19
5.19
	5.19
5.19
	5.19
5.19
	5.19
5.19
	5.19
5.19
	5.19
5.19

	不含新风全热冷负荷(W)
	24460
39335
	23027
40135
	22059
40691
	21108
40753
	20383
40628
	19885
40658
	21051
41058
	28847
39590
	31899
39467
	34501
31208
	36471
28096
	38098
26053

	不含新风显热冷负荷(W)
	24460
37012
	23027
37813
	22059
38369
	21108
38430
	20383
38306
	19885
38336
	21051
38736
	26525
37268
	29576
37144
	32179
31208
	34149
28096
	35775
26053

	不含新风湿负荷(kg/h)
	3.48
3.48
	3.48
3.48
	3.48
3.48
	3.48
3.48
	3.48
3.48
	3.48
3.48
	3.48
3.48
	3.48
3.48
	3.48
3.48
	3.48
3.48
	3.48
3.48
	3.48
3.48


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1014[市场管理室]
	4.20
	36.90
	26
	60
	1332.6
	10
	1885.1
	10
	0.80
	7

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	10.0(㎡/人)
	设备
	13.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东外墙
	F=24.21
K=0.29 D=6.07
	37.3
31.4
	36.9
31.1
	35.9
30.8
	34.5
30.6
	34.7
30.3
	34.8
30.1
	34.6
29.9
	34.2
29.7
	33.8
29.5
	33.2
33.8
	32.3
35.7
	31.8
36.9

	东外窗
	总负荷(W)
F=1.62
	46.3
278.6
	38.7
186.5
	33.2
184.8
	28.0
177.0
	23.4
162.6
	33.6
153.9
	273.9
151.6
	389.6
92.9
	456.5
80.4
	472.3
69.9
	426.4
60.9
	339.1
52.9

	
	传热负荷(W)
K=2.00
	-5.8
11.4
	-8.2
13.5
	-9.0
14.6
	-10.0
14.3
	-10.8
12.2
	-11.3
11.2
	-9.8
8.3
	-6.4
4.6
	-2.2
1.0
	1.8
-1.6
	5.2
-3.5
	8.6
-5.0

	
	日射得热(W)
SC=0.88
	52.1
267.2
	46.9
173.0
	42.2
170.2
	38.0
162.7
	34.2
150.4
	44.9
142.7
	283.7
143.3
	395.9
88.3
	458.7
79.5
	470.6
71.5
	421.3
64.4
	330.5
57.9

	设备
	负荷(W)
	134.3
379.0
	115.1
393.4
	100.7
402.9
	91.1
412.5
	76.8
422.1
	72.0
426.9
	191.9
436.5
	249.4
321.4
	292.6
259.0
	321.4
215.9
	345.4
182.3
	364.6
153.5

	照明
	显热(W)
	295.2
295.2
	295.2
295.2
	295.2
295.2
	295.2
295.2
	295.2
295.2
	295.2
295.2
	295.2
295.2
	295.2
295.2
	295.2
295.2
	295.2
295.2
	295.2
295.2
	295.2
295.2

	人体
	显热(W)
	31.3
198.7
	26.8
203.2
	22.3
205.4
	20.1
207.6
	15.6
209.9
	13.4
212.1
	116.1
214.3
	158.5
109.4
	171.9
67.0
	180.8
53.6
	187.5
44.6
	194.2
38.0

	
	全热(W)
	31.3
469.2
	26.8
473.6
	22.3
475.9
	20.1
478.1
	15.6
480.3
	13.4
482.6
	386.6
484.8
	429.0
109.4
	442.4
67.0
	451.3
53.6
	458.0
44.6
	464.7
38.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.40
	0.00
0.40
	0.00
0.40
	0.00
0.40
	0.00
0.40
	0.00
0.40
	0.40
0.40
	0.40
0.00
	0.40
0.00
	0.40
0.00
	0.40
0.00
	0.40
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
101.5
	0.0
120.1
	0.0
129.4
	0.0
127.1
	0.0
108.5
	0.0
99.2
	0.0
73.7
	-56.4
41.1
	-19.2
8.6
	15.6
0.0
	45.8
0.0
	76.0
0.0

	
	全热(W)
	0.0
385.3
	0.0
404.4
	0.0
414.0
	0.0
411.6
	0.0
392.4
	0.0
382.9
	0.0
356.5
	222.4
323.0
	260.8
289.5
	296.7
0.0
	327.8
0.0
	358.9
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.40
	0.00
0.40
	0.00
0.40
	0.00
0.40
	0.00
0.40
	0.00
0.40
	0.00
0.40
	0.40
0.40
	0.40
0.40
	0.40
0.00
	0.40
0.00
	0.40
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	544
1839
	513
1784
	487
1804
	469
1805
	446
1783
	449
1771
	1182
1755
	1620
1172
	1781
1021
	1870
668
	1885
619
	1854
576

	含新风显热冷负荷(W)
	544
1284
	513
1229
	487
1249
	469
1250
	446
1229
	449
1217
	912
1201
	1071
890
	1231
740
	1319
668
	1333
619
	1301
576

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.80
0.80
	0.80
0.80
	0.80
0.80
	0.80
0.80
	0.80
0.80
	0.80
0.80
	0.80
0.80
	0.80
0.80
	0.80
0.80
	0.80
0.80
	0.80
0.80
	0.80
0.80

	不含新风全热冷负荷(W)
	544
1453
	513
1380
	487
1390
	469
1393
	446
1391
	449
1389
	1182
1398
	1397
849
	1521
731
	1573
668
	1557
619
	1495
576

	不含新风显热冷负荷(W)
	544
1183
	513
1109
	487
1119
	469
1123
	446
1120
	449
1118
	912
1128
	1127
849
	1250
731
	1303
668
	1287
619
	1225
576

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.40
0.40
	0.40
0.40
	0.40
0.40
	0.40
0.40
	0.40
0.40
	0.40
0.40
	0.40
0.40
	0.40
0.40
	0.40
0.40
	0.40
0.40
	0.40
0.40
	0.40
0.40


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1016[食品检测室]
	4.20
	34.20
	26
	60
	1266.2
	10
	1778.2
	10
	0.74
	7

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	10.0(㎡/人)
	设备
	13.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东外墙
	F=22.32
K=0.29 D=6.07
	34.4
29.0
	34.0
28.7
	33.1
28.4
	31.8
28.2
	32.0
27.9
	32.1
27.7
	31.9
27.5
	31.5
27.4
	31.2
27.2
	30.6
31.1
	29.8
32.9
	29.3
34.0

	东外窗
	总负荷(W)
F=1.62
	46.3
278.6
	38.7
186.5
	33.2
184.8
	28.0
177.0
	23.4
162.6
	33.6
153.9
	273.9
151.6
	389.6
92.9
	456.5
80.4
	472.3
69.9
	426.4
60.9
	339.1
52.9

	
	传热负荷(W)
K=2.00
	-5.8
11.4
	-8.2
13.5
	-9.0
14.6
	-10.0
14.3
	-10.8
12.2
	-11.3
11.2
	-9.8
8.3
	-6.4
4.6
	-2.2
1.0
	1.8
-1.6
	5.2
-3.5
	8.6
-5.0

	
	日射得热(W)
SC=0.88
	52.1
267.2
	46.9
173.0
	42.2
170.2
	38.0
162.7
	34.2
150.4
	44.9
142.7
	283.7
143.3
	395.9
88.3
	458.7
79.5
	470.6
71.5
	421.3
64.4
	330.5
57.9

	设备
	负荷(W)
	124.5
351.2
	106.7
364.6
	93.4
373.5
	84.5
382.4
	71.1
391.2
	66.7
395.7
	177.8
404.6
	231.2
297.9
	271.2
240.1
	297.9
200.1
	320.1
168.9
	337.9
142.3

	照明
	显热(W)
	273.6
273.6
	273.6
273.6
	273.6
273.6
	273.6
273.6
	273.6
273.6
	273.6
273.6
	273.6
273.6
	273.6
273.6
	273.6
273.6
	273.6
273.6
	273.6
273.6
	273.6
273.6

	人体
	显热(W)
	29.0
184.1
	24.8
188.3
	20.7
190.4
	18.6
192.4
	14.5
194.5
	12.4
196.6
	107.6
198.6
	146.9
101.4
	159.3
62.1
	167.6
49.7
	173.8
41.4
	180.0
35.2

	
	全热(W)
	29.0
434.8
	24.8
439.0
	20.7
441.0
	18.6
443.1
	14.5
445.2
	12.4
447.3
	358.3
449.3
	397.6
101.4
	410.0
62.1
	418.3
49.7
	424.5
41.4
	430.7
35.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.37
	0.00
0.37
	0.00
0.37
	0.00
0.37
	0.00
0.37
	0.00
0.37
	0.37
0.37
	0.37
0.00
	0.37
0.00
	0.37
0.00
	0.37
0.00
	0.37
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
94.1
	0.0
111.3
	0.0
119.9
	0.0
117.8
	0.0
100.6
	0.0
92.0
	0.0
68.3
	-52.3
38.1
	-17.8
8.0
	14.5
0.0
	42.4
0.0
	70.4
0.0

	
	全热(W)
	0.0
357.1
	0.0
374.8
	0.0
383.7
	0.0
381.5
	0.0
363.7
	0.0
354.9
	0.0
330.4
	206.2
299.4
	241.7
268.3
	275.0
0.0
	303.8
0.0
	332.7
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.37
	0.00
0.37
	0.00
0.37
	0.00
0.37
	0.00
0.37
	0.00
0.37
	0.00
0.37
	0.37
0.37
	0.37
0.37
	0.37
0.00
	0.37
0.00
	0.37
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	508
1724
	478
1667
	454
1685
	437
1686
	415
1664
	418
1653
	1116
1637
	1530
1093
	1684
952
	1768
624
	1778
578
	1743
538

	含新风显热冷负荷(W)
	508
1211
	478
1153
	454
1171
	437
1171
	415
1150
	418
1139
	865
1124
	1021
831
	1174
691
	1257
624
	1266
578
	1230
538

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.74
0.74
	0.74
0.74
	0.74
0.74
	0.74
0.74
	0.74
0.74
	0.74
0.74
	0.74
0.74
	0.74
0.74
	0.74
0.74
	0.74
0.74
	0.74
0.74
	0.74
0.74

	不含新风全热冷负荷(W)
	508
1367
	478
1292
	454
1301
	437
1304
	415
1301
	418
1298
	1116
1307
	1324
793
	1443
683
	1493
624
	1474
578
	1411
538

	不含新风显热冷负荷(W)
	508
1117
	478
1042
	454
1051
	437
1054
	415
1050
	418
1047
	865
1056
	1073
793
	1192
683
	1242
624
	1224
578
	1160
538

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.37
0.37
	0.37
0.37
	0.37
0.37
	0.37
0.37
	0.37
0.37
	0.37
0.37
	0.37
0.37
	0.37
0.37
	0.37
0.37
	0.37
0.37
	0.37
0.37
	0.37
0.37


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1017[卫生间]
	4.20
	32.27
	28
	60
	1319.6
	17
	1319.6
	17
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(人)
	设备
	13.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	西外墙
	F=23.04
K=0.29 D=6.07
	17.4
17.3
	18.0
16.9
	18.5
16.6
	18.9
16.3
	20.9
16.0
	22.6
15.7
	23.9
15.5
	24.2
15.3
	24.0
15.1
	22.5
15.7
	18.3
16.2
	17.7
16.8

	西外窗
	总负荷(W)
F=2.16
	73.3
192.0
	61.2
302.8
	52.1
461.8
	43.4
599.0
	35.8
672.0
	29.3
678.9
	96.8
597.2
	101.4
283.9
	117.9
129.5
	142.8
112.3
	163.6
97.6
	179.6
84.4

	
	传热负荷(W)
K=2.00
	-16.4
6.6
	-19.6
9.4
	-20.6
10.8
	-22.0
10.5
	-23.0
7.7
	-23.7
6.3
	-21.6
2.4
	-17.1
-2.5
	-11.5
-7.3
	-6.3
-10.8
	-1.8
-13.3
	2.8
-15.4

	
	日射得热(W)
SC=0.88
	89.8
185.4
	80.8
293.4
	72.7
451.0
	65.4
588.6
	58.9
664.4
	53.0
672.6
	118.4
594.8
	118.6
286.4
	129.5
136.9
	149.1
123.2
	165.3
110.9
	176.8
99.8

	内墙1
	F=27.28
K=2.66
	94.5
94.5
	94.5
94.5
	94.5
94.5
	94.5
94.5
	94.5
94.5
	94.5
94.5
	94.5
94.5
	94.5
94.5
	94.5
94.5
	94.5
94.5
	94.5
94.5
	94.5
94.5

	设备
	负荷(W)
	159.4
318.8
	134.2
331.4
	117.5
344.0
	100.7
352.4
	88.1
360.8
	79.7
369.2
	67.1
373.4
	167.8
381.8
	218.2
386.0
	255.9
281.1
	281.1
226.5
	302.1
188.8

	照明
	显热(W)
	161.4
161.4
	161.4
161.4
	161.4
161.4
	161.4
161.4
	161.4
161.4
	161.4
161.4
	161.4
161.4
	161.4
161.4
	161.4
161.4
	161.4
161.4
	161.4
161.4
	161.4
161.4

	含新风全热冷负荷(W)
	506
784
	469
907
	444
1078
	419
1224
	401
1305
	387
1320
	444
1242
	549
937
	616
786
	677
665
	719
596
	755
546

	含新风显热冷负荷(W)
	506
784
	469
907
	444
1078
	419
1224
	401
1305
	387
1320
	444
1242
	549
937
	616
786
	677
665
	719
596
	755
546

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	506
784
	469
907
	444
1078
	419
1224
	401
1305
	387
1320
	444
1242
	549
937
	616
786
	677
665
	719
596
	755
546

	不含新风显热冷负荷(W)
	506
784
	469
907
	444
1078
	419
1224
	401
1305
	387
1320
	444
1242
	549
937
	616
786
	677
665
	719
596
	755
546

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1022[卫生间]
	4.20
	32.17
	28
	60
	1150.1
	9
	1150.1
	9
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(人)
	设备
	13.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东外墙
	F=22.98
K=0.29 D=6.07
	22.3
16.7
	21.9
16.4
	21.0
16.1
	19.7
15.9
	19.9
15.6
	19.9
15.4
	19.8
15.2
	19.3
15.1
	19.0
14.9
	18.4
18.9
	17.6
20.8
	17.1
21.9

	东外窗
	总负荷(W)
F=2.16
	53.1
362.8
	43.0
240.1
	35.7
237.8
	28.6
227.4
	22.5
208.2
	36.1
196.5
	356.6
193.5
	510.8
115.3
	600.1
98.6
	621.1
84.5
	559.9
72.5
	443.4
61.9

	
	传热负荷(W)
K=2.00
	-16.4
6.6
	-19.6
9.4
	-20.6
10.8
	-22.0
10.5
	-23.0
7.7
	-23.7
6.3
	-21.6
2.4
	-17.1
-2.5
	-11.5
-7.3
	-6.3
-10.8
	-1.8
-13.3
	2.8
-15.4

	
	日射得热(W)
SC=0.88
	69.5
356.2
	62.5
230.7
	56.3
227.0
	50.6
217.0
	45.6
200.5
	59.9
190.2
	378.2
191.1
	527.9
117.7
	611.6
105.9
	627.4
95.3
	561.7
85.8
	440.7
77.2

	内墙1
	F=27.28
K=2.66
	94.5
94.5
	94.5
94.5
	94.5
94.5
	94.5
94.5
	94.5
94.5
	94.5
94.5
	94.5
94.5
	94.5
94.5
	94.5
94.5
	94.5
94.5
	94.5
94.5
	94.5
94.5

	设备
	负荷(W)
	158.9
317.9
	133.8
330.4
	117.1
343.0
	100.4
351.3
	87.8
359.7
	79.5
368.1
	66.9
372.2
	167.3
380.6
	217.5
384.8
	255.1
280.2
	280.2
225.9
	301.1
188.2

	照明
	显热(W)
	160.9
160.9
	160.9
160.9
	160.9
160.9
	160.9
160.9
	160.9
160.9
	160.9
160.9
	160.9
160.9
	160.9
160.9
	160.9
160.9
	160.9
160.9
	160.9
160.9
	160.9
160.9

	含新风全热冷负荷(W)
	490
953
	454
842
	429
852
	404
850
	386
839
	391
835
	699
836
	953
766
	1092
754
	1150
639
	1113
575
	1017
527

	含新风显热冷负荷(W)
	490
953
	454
842
	429
852
	404
850
	386
839
	391
835
	699
836
	953
766
	1092
754
	1150
639
	1113
575
	1017
527

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	490
953
	454
842
	429
852
	404
850
	386
839
	391
835
	699
836
	953
766
	1092
754
	1150
639
	1113
575
	1017
527

	不含新风显热冷负荷(W)
	490
953
	454
842
	429
852
	404
850
	386
839
	391
835
	699
836
	953
766
	1092
754
	1150
639
	1113
575
	1017
527

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1036[临时过渡舱]
	4.20
	18.00
	27
	60
	818.7
	9
	860.7
	9
	0.06
	7

	相同房间
	1037,1038

	房间参数
	人体
	50.0(㎡/人)
	设备
	13.0(W/㎡)
	照明
	10.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东外墙
	F=10.98
K=0.29 D=6.07
	13.8
11.1
	13.6
11.0
	13.2
10.8
	12.5
10.7
	12.6
10.6
	12.6
10.5
	12.6
10.4
	12.4
10.3
	12.2
10.3
	11.9
12.2
	11.5
13.1
	11.3
13.6

	东外窗
	总负荷(W)
F=1.62
	43.0
275.4
	35.5
183.3
	30.0
181.6
	24.7
173.8
	20.1
159.4
	30.3
150.6
	270.7
148.4
	386.4
89.7
	453.3
77.2
	469.1
66.6
	423.2
57.6
	335.8
49.6

	
	传热负荷(W)
K=2.00
	-9.1
8.2
	-11.4
10.3
	-12.2
11.3
	-13.3
11.1
	-14.0
9.0
	-14.6
7.9
	-13.0
5.1
	-9.6
1.4
	-5.4
-2.3
	-1.5
-4.9
	1.9
-6.7
	5.3
-8.3

	
	日射得热(W)
SC=0.88
	52.1
267.2
	46.9
173.0
	42.2
170.2
	38.0
162.7
	34.2
150.4
	44.9
142.7
	283.7
143.3
	395.9
88.3
	458.7
79.5
	470.6
71.5
	421.3
64.4
	330.5
57.9

	设备
	负荷(W)
	88.9
177.8
	74.9
184.9
	65.5
191.9
	56.2
196.6
	49.1
201.2
	44.5
205.9
	37.4
208.3
	93.6
212.9
	121.7
215.3
	142.7
156.8
	156.8
126.4
	168.5
105.3

	照明
	显热(W)
	180.0
180.0
	180.0
180.0
	180.0
180.0
	180.0
180.0
	180.0
180.0
	180.0
180.0
	180.0
180.0
	180.0
180.0
	180.0
180.0
	180.0
180.0
	180.0
180.0
	180.0
180.0

	人体
	显热(W)
	4.3
17.8
	3.5
18.2
	2.9
18.6
	2.5
18.8
	2.0
19.1
	1.8
19.3
	1.6
19.5
	10.9
19.7
	14.7
19.7
	15.8
10.2
	16.8
6.1
	17.4
5.1

	
	全热(W)
	4.3
45.5
	3.5
45.9
	2.9
46.3
	2.5
46.5
	2.0
46.7
	1.8
46.9
	1.6
47.1
	38.5
47.3
	42.4
47.3
	43.4
10.2
	44.4
6.1
	45.1
5.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.00
	0.04
0.00
	0.04
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
4.7
	0.0
5.9
	0.0
6.5
	0.0
6.4
	0.0
5.2
	0.0
4.6
	0.0
2.9
	-5.5
0.8
	-3.1
-1.3
	-0.9
0.0
	1.1
0.0
	3.1
0.0

	
	全热(W)
	0.0
19.3
	0.0
20.6
	0.0
21.2
	0.0
21.0
	0.0
19.8
	0.0
19.2
	0.0
17.4
	8.7
15.3
	11.2
13.1
	13.5
0.0
	15.6
0.0
	17.6
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	330
709
	307
626
	292
632
	276
629
	264
618
	269
613
	502
612
	720
556
	821
543
	861
426
	832
383
	758
354

	含新风显热冷负荷(W)
	330
667
	307
583
	292
589
	276
586
	264
575
	269
571
	502
569
	678
513
	779
501
	819
426
	789
383
	716
354

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06

	不含新风全热冷负荷(W)
	330
690
	307
605
	292
611
	276
608
	264
598
	269
594
	502
594
	711
540
	810
530
	847
426
	816
383
	741
354

	不含新风显热冷负荷(W)
	330
662
	307
577
	292
583
	276
580
	264
570
	269
566
	502
567
	683
513
	782
502
	820
426
	788
383
	713
354

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1040[门厅]
	4.20
	13.52
	26
	60
	1980.2
	13
	2081.9
	13
	0.15
	7

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	20.0(㎡/人)
	设备
	10.0(W/㎡)
	照明
	10.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=13.52
K=0.27 D=5.57
	-1.5
-3.1
	-0.5
-3.5
	0.4
-3.9
	1.1
-4.1
	1.5
-4.6
	1.6
-4.8
	1.4
-5.1
	0.7
-5.3
	0.1
-5.5
	-0.9
-4.8
	-2.0
-3.8
	-2.6
-2.7

	南外墙
	F=17.22
K=0.29 D=6.07
	20.2
18.8
	21.3
18.6
	22.1
18.4
	22.7
18.2
	22.8
18.0
	22.7
17.8
	22.1
17.7
	21.1
17.6
	20.6
17.5
	20.1
17.9
	19.5
18.3
	19.1
19.1

	西外墙
	F=9.47
K=0.29 D=6.07
	12.6
12.5
	12.8
12.3
	13.0
12.2
	13.1
12.1
	14.0
12.0
	14.7
11.9
	15.2
11.8
	15.4
11.7
	15.2
11.6
	14.6
11.8
	12.9
12.1
	12.7
12.3

	东外墙
	F=9.47
K=0.29 D=6.07
	14.6
12.3
	14.4
12.2
	14.0
12.0
	13.5
12.0
	13.6
11.8
	13.6
11.8
	13.5
11.7
	13.4
11.6
	13.2
11.6
	13.0
13.2
	12.6
14.0
	12.4
14.4

	南外窗
	总负荷(W)
F=7.98
	216.8
1598.3
	180.6
1640.2
	154.6
1532.5
	129.6
1295.8
	107.8
1043.1
	89.2
734.5
	343.7
725.8
	365.5
438.8
	479.6
379.1
	767.6
328.8
	1118.9
286.1
	1413.9
248.0

	
	传热负荷(W)
K=2.00
	-28.7
56.4
	-40.3
66.7
	-44.2
71.8
	-49.4
70.5
	-53.2
60.2
	-55.8
55.1
	-48.1
40.9
	-31.3
22.8
	-10.7
4.8
	8.7
-8.1
	25.4
-17.1
	42.2
-24.9

	
	日射得热(W)
SC=0.88
	245.5
1541.9
	220.9
1573.5
	198.8
1460.7
	179.0
1225.3
	161.1
982.9
	145.0
679.5
	391.7
684.9
	396.8
415.9
	490.3
374.3
	758.9
336.9
	1093.5
303.2
	1371.7
272.9

	设备
	负荷(W)
	51.4
102.8
	43.3
106.8
	37.9
110.9
	32.5
113.6
	28.4
116.3
	25.7
119.0
	21.6
120.3
	54.1
123.1
	70.3
124.4
	82.5
90.6
	90.6
73.0
	97.4
60.9

	照明
	显热(W)
	135.2
135.2
	135.2
135.2
	135.2
135.2
	135.2
135.2
	135.2
135.2
	135.2
135.2
	135.2
135.2
	135.2
135.2
	135.2
135.2
	135.2
135.2
	135.2
135.2
	135.2
135.2

	人体
	显热(W)
	8.6
35.6
	7.0
36.4
	5.7
37.2
	4.9
37.6
	4.1
38.0
	3.7
38.5
	3.3
38.9
	21.7
39.3
	29.5
39.3
	31.5
20.5
	33.5
12.3
	34.8
10.2

	
	全热(W)
	8.6
85.1
	7.0
86.0
	5.7
86.8
	4.9
87.2
	4.1
87.6
	3.7
88.0
	3.3
88.4
	71.2
88.8
	79.0
88.8
	81.1
20.5
	83.1
12.3
	84.3
10.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.07
	0.00
0.07
	0.00
0.07
	0.00
0.07
	0.00
0.07
	0.00
0.07
	0.00
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.00
	0.07
0.00
	0.07
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
18.6
	0.0
22.0
	0.0
23.7
	0.0
23.3
	0.0
19.9
	0.0
18.2
	0.0
13.5
	-10.3
7.5
	-3.5
1.6
	2.9
0.0
	8.4
0.0
	13.9
0.0

	
	全热(W)
	0.0
70.6
	0.0
74.1
	0.0
75.9
	0.0
75.4
	0.0
71.9
	0.0
70.2
	0.0
65.3
	40.8
59.2
	47.8
53.0
	54.4
0.0
	60.1
0.0
	65.8
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.07
	0.00
0.07
	0.00
0.07
	0.00
0.07
	0.00
0.07
	0.00
0.07
	0.00
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.00
	0.07
0.00
	0.07
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	458
2032
	414
2082
	383
1980
	353
1745
	327
1491
	306
1184
	556
1171
	717
881
	861
816
	1168
613
	1531
547
	1838
497

	含新风显热冷负荷(W)
	458
1931
	414
1980
	383
1878
	353
1644
	327
1390
	306
1082
	556
1070
	617
779
	760
715
	1067
613
	1430
547
	1737
497

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.15
0.15
	0.15
0.15
	0.15
0.15
	0.15
0.15
	0.15
0.15
	0.15
0.15
	0.15
0.15
	0.15
0.15
	0.15
0.15
	0.15
0.15
	0.15
0.15
	0.15
0.15

	不含新风全热冷负荷(W)
	458
1962
	414
2008
	383
1904
	353
1670
	327
1419
	306
1113
	556
1106
	677
821
	813
763
	1113
613
	1471
547
	1772
497

	不含新风显热冷负荷(W)
	458
1912
	414
1958
	383
1855
	353
1620
	327
1370
	306
1064
	556
1056
	627
772
	764
713
	1064
613
	1421
547
	1723
497

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1047[门厅]
	4.20
	7.10
	26
	60
	965.0
	9
	1018.1
	9
	0.08
	7

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	20.0(㎡/人)
	设备
	10.0(W/㎡)
	照明
	10.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东外墙
	F=10.71
K=0.29 D=6.07
	16.5
13.9
	16.3
13.8
	15.9
13.6
	15.3
13.5
	15.4
13.4
	15.4
13.3
	15.3
13.2
	15.1
13.1
	15.0
13.1
	14.7
14.9
	14.3
15.8
	14.1
16.3

	东外窗
	总负荷(W)
F=2.52
	72.0
433.4
	60.2
290.2
	51.7
287.5
	43.5
275.4
	36.4
253.0
	52.2
239.3
	426.1
235.8
	606.0
144.5
	710.2
125.1
	734.7
108.7
	663.3
94.7
	527.4
82.3

	
	传热负荷(W)
K=2.00
	-9.1
17.8
	-12.7
21.1
	-14.0
22.7
	-15.6
22.3
	-16.8
19.0
	-17.6
17.4
	-15.2
12.9
	-9.9
7.2
	-3.4
1.5
	2.7
-2.6
	8.0
-5.4
	13.3
-7.9

	
	日射得热(W)
SC=0.88
	81.1
415.6
	72.9
269.1
	65.7
264.8
	59.1
253.1
	53.2
233.9
	69.9
222.0
	441.3
222.9
	615.9
137.3
	713.5
123.6
	732.0
111.2
	655.3
100.1
	514.1
90.1

	内墙1
	F=9.47
K=2.66
	83.2
83.2
	83.2
83.2
	83.2
83.2
	83.2
83.2
	83.2
83.2
	83.2
83.2
	83.2
83.2
	83.2
83.2
	83.2
83.2
	83.2
83.2
	83.2
83.2
	83.2
83.2

	设备
	负荷(W)
	27.0
54.0
	22.7
56.1
	19.9
58.2
	17.0
59.6
	14.9
61.1
	13.5
62.5
	11.4
63.2
	28.4
64.6
	36.9
65.3
	43.3
47.6
	47.6
38.3
	51.1
31.9

	照明
	显热(W)
	71.0
71.0
	71.0
71.0
	71.0
71.0
	71.0
71.0
	71.0
71.0
	71.0
71.0
	71.0
71.0
	71.0
71.0
	71.0
71.0
	71.0
71.0
	71.0
71.0
	71.0
71.0

	人体
	显热(W)
	4.5
18.7
	3.7
19.1
	3.0
19.5
	2.6
19.8
	2.1
20.0
	1.9
20.2
	1.7
20.4
	11.4
20.6
	15.5
20.6
	16.5
10.7
	17.6
6.4
	18.3
5.4

	
	全热(W)
	4.5
44.7
	3.7
45.1
	3.0
45.6
	2.6
45.8
	2.1
46.0
	1.9
46.2
	1.7
46.4
	37.4
46.6
	41.5
46.6
	42.6
10.7
	43.6
6.4
	44.3
5.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.00
	0.04
0.00
	0.04
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
9.8
	0.0
11.6
	0.0
12.4
	0.0
12.2
	0.0
10.4
	0.0
9.5
	0.0
7.1
	-5.4
4.0
	-1.9
0.8
	1.5
0.0
	4.4
0.0
	7.3
0.0

	
	全热(W)
	0.0
37.1
	0.0
38.9
	0.0
39.8
	0.0
39.6
	0.0
37.8
	0.0
36.8
	0.0
34.3
	21.4
31.1
	25.1
27.8
	28.5
0.0
	31.5
0.0
	34.5
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.00
	0.04
0.00
	0.04
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	274
737
	257
598
	245
599
	233
588
	223
565
	237
552
	609
547
	863
454
	983
432
	1018
336
	955
309
	826
290

	含新风显热冷负荷(W)
	274
684
	257
545
	245
546
	233
535
	223
512
	237
499
	609
494
	810
401
	930
379
	965
336
	901
309
	772
290

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08

	不含新风全热冷负荷(W)
	274
700
	257
559
	245
559
	233
549
	223
528
	237
516
	609
513
	841
423
	958
404
	990
336
	923
309
	791
290

	不含新风显热冷负荷(W)
	274
674
	257
533
	245
533
	233
523
	223
502
	237
490
	609
487
	815
397
	932
378
	963
336
	897
309
	765
290

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1049[无障碍卫生间]
	4.20
	6.70
	28
	60
	113.6
	20
	113.6
	20
	0.00
	0

	相同房间
	1051

	房间参数
	人体
	0.0(人)
	设备
	13.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	设备
	负荷(W)
	33.1
66.2
	27.9
68.8
	24.4
71.4
	20.9
73.1
	18.3
74.9
	16.5
76.6
	13.9
77.5
	34.8
79.2
	45.3
80.1
	53.1
58.3
	58.3
47.0
	62.7
39.2

	照明
	显热(W)
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5

	含新风全热冷负荷(W)
	67
100
	61
102
	58
105
	54
107
	52
108
	50
110
	47
111
	68
113
	79
114
	87
92
	92
81
	96
73

	含新风显热冷负荷(W)
	67
100
	61
102
	58
105
	54
107
	52
108
	50
110
	47
111
	68
113
	79
114
	87
92
	92
81
	96
73

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	67
100
	61
102
	58
105
	54
107
	52
108
	50
110
	47
111
	68
113
	79
114
	87
92
	92
81
	96
73

	不含新风显热冷负荷(W)
	67
100
	61
102
	58
105
	54
107
	52
108
	50
110
	47
111
	68
113
	79
114
	87
92
	92
81
	96
73

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2003[门厅]
	3.60
	1918.09
	26
	60
	60071.8
	15
	74496.4
	15
	20.75
	7

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	20.0(㎡/人)
	设备
	10.0(W/㎡)
	照明
	10.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	顶板1
	F=1497.25
K=0.60
	270.4
270.4
	270.4
270.4
	270.4
270.4
	270.4
270.4
	270.4
270.4
	270.4
270.4
	270.4
270.4
	270.4
270.4
	270.4
270.4
	270.4
270.4
	270.4
270.4
	270.4
270.4

	顶板1
	F=71.64
K=0.60
	12.9
12.9
	12.9
12.9
	12.9
12.9
	12.9
12.9
	12.9
12.9
	12.9
12.9
	12.9
12.9
	12.9
12.9
	12.9
12.9
	12.9
12.9
	12.9
12.9
	12.9
12.9

	顶板1
	F=27.90
K=0.60
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4

	东外墙
	F=131.85
K=0.29 D=6.07
	203.2
171.0
	201.0
169.3
	195.7
167.8
	188.1
166.7
	189.2
164.8
	189.4
163.7
	188.5
162.6
	186.2
161.7
	184.3
160.9
	181.0
183.8
	175.9
194.6
	173.2
201.0

	南外墙
	F=189.66
K=0.29 D=6.07
	222.9
207.2
	234.4
204.6
	243.7
202.3
	249.6
200.7
	251.7
197.9
	249.5
196.4
	243.1
194.8
	232.8
193.4
	226.6
192.3
	221.8
196.7
	214.4
201.2
	210.4
209.8

	西外墙
	F=118.27
K=0.29 D=6.07
	156.9
156.1
	159.7
154.2
	162.2
152.5
	164.3
151.3
	174.6
149.3
	183.6
148.2
	189.9
147.0
	191.9
146.0
	190.4
145.2
	183.0
147.9
	161.3
150.6
	158.4
153.8

	东外窗
	总负荷(W)
F=19.35
	552.7
3327.7
	462.3
2228.0
	397.0
2207.4
	334.0
2114.6
	279.3
1942.4
	401.2
1837.8
	3271.9
1811.0
	4653.5
1109.9
	5453.0
960.6
	5641.8
834.5
	5093.5
727.2
	4049.9
631.6

	
	传热负荷(W)
K=2.00
	-69.7
136.6
	-97.8
161.6
	-107.2
174.2
	-119.7
171.0
	-129.0
146.0
	-135.3
133.5
	-116.5
99.1
	-75.9
55.4
	-25.9
11.6
	21.0
-19.6
	61.6
-41.5
	102.3
-60.3

	
	日射得热(W)
SC=0.88
	622.4
3191.1
	560.1
2066.3
	504.1
2033.2
	453.7
1943.5
	408.3
1796.4
	536.5
1704.3
	3388.4
1711.9
	4729.4
1054.5
	5478.9
949.0
	5620.8
854.1
	5031.9
768.7
	3947.7
691.8

	南外窗
	总负荷(W)
F=32.22
	875.2
6453.3
	729.2
6622.4
	624.4
6187.6
	523.3
5232.0
	435.4
4211.6
	360.0
2965.7
	1387.5
2930.5
	1475.8
1771.5
	1936.4
1530.7
	3099.2
1327.5
	4517.8
1155.1
	5708.6
1001.4

	
	传热负荷(W)
K=2.00
	-116.0
227.5
	-162.8
269.2
	-178.4
290.0
	-199.3
284.8
	-214.9
243.1
	-225.3
222.3
	-194.1
165.1
	-126.4
92.2
	-43.1
19.3
	34.9
-32.7
	102.6
-69.1
	170.3
-100.4

	
	日射得热(W)
SC=0.88
	991.2
6225.7
	892.0
6353.2
	802.8
5897.6
	722.6
4947.2
	650.3
3968.5
	585.3
2743.3
	1581.6
2765.4
	1602.2
1679.3
	1979.5
1511.4
	3064.2
1360.2
	4415.1
1224.2
	5538.4
1101.8

	西外窗
	总负荷(W)
F=19.44
	737.8
1806.1
	628.8
2803.2
	546.6
4234.3
	468.6
5469.0
	400.3
6126.2
	341.1
6187.6
	948.7
5452.4
	990.8
2632.9
	1139.1
1243.4
	1362.7
1088.9
	1549.8
956.0
	1694.2
837.4

	
	传热负荷(W)
K=2.00
	-70.0
137.3
	-98.2
162.4
	-107.7
175.0
	-120.2
171.8
	-129.6
146.7
	-135.9
134.1
	-117.1
99.6
	-76.3
55.6
	-26.0
11.7
	21.1
-19.7
	61.9
-41.7
	102.7
-60.6

	
	日射得热(W)
SC=0.88
	807.8
1668.8
	727.0
2640.8
	654.3
4059.3
	588.9
5297.2
	530.0
5979.5
	477.0
6053.5
	1065.7
5352.8
	1067.0
2577.3
	1165.1
1231.8
	1341.6
1108.6
	1487.8
997.7
	1591.5
898.0

	内墙1
	F=18.22
K=2.66
	160.1
160.1
	160.1
160.1
	160.1
160.1
	160.1
160.1
	160.1
160.1
	160.1
160.1
	160.1
160.1
	160.1
160.1
	160.1
160.1
	160.1
160.1
	160.1
160.1
	160.1
160.1

	内墙1
	F=20.92
K=2.66
	183.9
183.9
	183.9
183.9
	183.9
183.9
	183.9
183.9
	183.9
183.9
	183.9
183.9
	183.9
183.9
	183.9
183.9
	183.9
183.9
	183.9
183.9
	183.9
183.9
	183.9
183.9

	内墙1
	F=33.44
K=2.66
	294.0
294.0
	294.0
294.0
	294.0
294.0
	294.0
294.0
	294.0
294.0
	294.0
294.0
	294.0
294.0
	294.0
294.0
	294.0
294.0
	294.0
294.0
	294.0
294.0
	294.0
294.0

	内墙1
	F=86.40
K=2.66
	69.1
69.1
	69.1
69.1
	69.1
69.1
	69.1
69.1
	69.1
69.1
	69.1
69.1
	69.1
69.1
	69.1
69.1
	69.1
69.1
	69.1
69.1
	69.1
69.1
	69.1
69.1

	内墙1
	F=18.18
K=2.66
	159.8
159.8
	159.8
159.8
	159.8
159.8
	159.8
159.8
	159.8
159.8
	159.8
159.8
	159.8
159.8
	159.8
159.8
	159.8
159.8
	159.8
159.8
	159.8
159.8
	159.8
159.8

	内墙1
	F=20.92
K=2.66
	183.9
183.9
	183.9
183.9
	183.9
183.9
	183.9
183.9
	183.9
183.9
	183.9
183.9
	183.9
183.9
	183.9
183.9
	183.9
183.9
	183.9
183.9
	183.9
183.9
	183.9
183.9

	内墙1
	F=566.29
K=2.66
	452.6
452.6
	452.6
452.6
	452.6
452.6
	452.6
452.6
	452.6
452.6
	452.6
452.6
	452.6
452.6
	452.6
452.6
	452.6
452.6
	452.6
452.6
	452.6
452.6
	452.6
452.6

	内墙1
	F=33.03
K=2.66
	290.4
290.4
	290.4
290.4
	290.4
290.4
	290.4
290.4
	290.4
290.4
	290.4
290.4
	290.4
290.4
	290.4
290.4
	290.4
290.4
	290.4
290.4
	290.4
290.4
	290.4
290.4

	内墙1
	F=479.86
K=2.66
	383.5
383.5
	383.5
383.5
	383.5
383.5
	383.5
383.5
	383.5
383.5
	383.5
383.5
	383.5
383.5
	383.5
383.5
	383.5
383.5
	383.5
383.5
	383.5
383.5
	383.5
383.5

	内窗1
	F=2.10
K=2.00
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9

	内窗1
	F=2.10
K=2.00
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9

	内窗1
	F=2.10
K=2.00
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9

	内窗1
	F=6.48
K=2.00
	3.9
3.9
	3.9
3.9
	3.9
3.9
	3.9
3.9
	3.9
3.9
	3.9
3.9
	3.9
3.9
	3.9
3.9
	3.9
3.9
	3.9
3.9
	3.9
3.9
	3.9
3.9

	内窗1
	F=2.10
K=2.00
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9
	13.9
13.9

	内窗1
	F=6.48
K=2.00
	3.9
3.9
	3.9
3.9
	3.9
3.9
	3.9
3.9
	3.9
3.9
	3.9
3.9
	3.9
3.9
	3.9
3.9
	3.9
3.9
	3.9
3.9
	3.9
3.9
	3.9
3.9

	内门1
	F=3.78
K=3.00
	37.4
37.4
	37.4
37.4
	37.4
37.4
	37.4
37.4
	37.4
37.4
	37.4
37.4
	37.4
37.4
	37.4
37.4
	37.4
37.4
	37.4
37.4
	37.4
37.4
	37.4
37.4

	内门1
	F=3.78
K=3.00
	37.4
37.4
	37.4
37.4
	37.4
37.4
	37.4
37.4
	37.4
37.4
	37.4
37.4
	37.4
37.4
	37.4
37.4
	37.4
37.4
	37.4
37.4
	37.4
37.4
	37.4
37.4

	底板1
	F=36.00
K=0.60
	71.5
71.5
	71.5
71.5
	71.5
71.5
	71.5
71.5
	71.5
71.5
	71.5
71.5
	71.5
71.5
	71.5
71.5
	71.5
71.5
	71.5
71.5
	71.5
71.5
	71.5
71.5

	底板1
	F=18.00
K=0.60
	35.8
35.8
	35.8
35.8
	35.8
35.8
	35.8
35.8
	35.8
35.8
	35.8
35.8
	35.8
35.8
	35.8
35.8
	35.8
35.8
	35.8
35.8
	35.8
35.8
	35.8
35.8

	底板1
	F=18.00
K=0.60
	35.8
35.8
	35.8
35.8
	35.8
35.8
	35.8
35.8
	35.8
35.8
	35.8
35.8
	35.8
35.8
	35.8
35.8
	35.8
35.8
	35.8
35.8
	35.8
35.8
	35.8
35.8

	底板1
	F=1.88
K=0.60
	3.7
3.7
	3.7
3.7
	3.7
3.7
	3.7
3.7
	3.7
3.7
	3.7
3.7
	3.7
3.7
	3.7
3.7
	3.7
3.7
	3.7
3.7
	3.7
3.7
	3.7
3.7

	底板1
	F=1.43
K=0.60
	2.8
2.8
	2.8
2.8
	2.8
2.8
	2.8
2.8
	2.8
2.8
	2.8
2.8
	2.8
2.8
	2.8
2.8
	2.8
2.8
	2.8
2.8
	2.8
2.8
	2.8
2.8

	设备
	负荷(W)
	7288.8
14577.5
	6137.9
15152.9
	5370.7
15728.4
	4603.4
16112.0
	4028.0
16495.6
	3644.4
16879.2
	3068.9
17071.0
	7672.4
17454.6
	9974.1
17646.4
	11700.4
12851.2
	12851.2
10357.7
	13810.3
8631.4

	照明
	显热(W)
	19180.9
19180.9
	19180.9
19180.9
	19180.9
19180.9
	19180.9
19180.9
	19180.9
19180.9
	19180.9
19180.9
	19180.9
19180.9
	19180.9
19180.9
	19180.9
19180.9
	19180.9
19180.9
	19180.9
19180.9
	19180.9
19180.9

	人体
	显热(W)
	1218.5
5047.9
	986.4
5164.0
	812.3
5280.0
	696.3
5338.1
	580.2
5396.1
	522.2
5454.1
	464.2
5512.1
	3075.2
5570.1
	4177.6
5570.1
	4467.7
2901.1
	4757.8
1740.7
	4931.9
1450.6

	
	全热(W)
	1218.5
12077.7
	986.4
12193.8
	812.3
12309.8
	696.3
12367.9
	580.2
12425.9
	522.2
12483.9
	464.2
12541.9
	10105.0
12599.9
	11207.4
12599.9
	11497.5
2901.1
	11787.6
1740.7
	11961.7
1450.6

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
10.45
	0.00
10.45
	0.00
10.45
	0.00
10.45
	0.00
10.45
	0.00
10.45
	0.00
10.45
	10.45
10.45
	10.45
10.45
	10.45
0.00
	10.45
0.00
	10.45
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
2638.9
	0.0
3121.8
	0.0
3363.3
	0.0
3302.9
	0.0
2820.0
	0.0
2578.5
	0.0
1914.5
	-1466.0
1069.4
	-500.2
224.2
	405.3
0.0
	1190.1
0.0
	1974.9
0.0

	
	全热(W)
	0.0
10013.1
	0.0
10511.0
	0.0
10759.9
	0.0
10697.7
	0.0
10199.8
	0.0
9950.9
	0.0
9266.4
	5781.4
8395.1
	6777.1
7523.9
	7710.6
0.0
	8519.6
0.0
	9328.6
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
10.30
	0.00
10.30
	0.00
10.30
	0.00
10.30
	0.00
10.30
	0.00
10.30
	0.00
10.30
	10.30
10.30
	10.30
10.30
	10.30
0.00
	10.30
0.00
	10.30
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	33241
70774
	31524
72024
	30337
73935
	29212
74496
	28323
73898
	27876
72798
	31747
71562
	53274
66450
	59073
63988
	63583
41516
	66856
37468
	69080
35102

	含新风显热冷负荷(W)
	33241
56370
	31524
57605
	30337
59508
	29212
60072
	28323
59489
	27876
58396
	31747
57181
	38997
52094
	44766
49659
	49247
41516
	52496
37468
	54696
35102

	含新风湿负荷(kg/h)
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75

	不含新风全热冷负荷(W)
	33241
60761
	31524
61513
	30337
63175
	29212
63799
	28323
63698
	27876
62847
	31747
62296
	47493
58055
	52296
56464
	55872
41516
	58336
37468
	59751
35102

	不含新风显热冷负荷(W)
	33241
53731
	31524
54483
	30337
56145
	29212
56769
	28323
56669
	27876
55817
	31747
55266
	40463
51025
	45266
49434
	48842
41516
	51306
37468
	52722
35102

	不含新风湿负荷(kg/h)
	10.45
10.45
	10.45
10.45
	10.45
10.45
	10.45
10.45
	10.45
10.45
	10.45
10.45
	10.45
10.45
	10.45
10.45
	10.45
10.45
	10.45
10.45
	10.45
10.45
	10.45
10.45


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2004[大厅]
	3.60
	0.00
	27
	60
	7739.1
	13
	7739.1
	13
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(㎡/人)
	设备
	0.0(W/㎡)
	照明
	0.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=1535.15
K=0.27 D=5.57
	-590.9
-771.1
	-476.8
-816.0
	-376.2
-856.5
	-298.5
-883.9
	-249.8
-935.6
	-236.1
-962.4
	-264.2
-992.4
	-341.2
-1017.5
	-411.8
-1037.6
	-515.3
-961.0
	-642.3
-852.4
	-714.2
-721.5

	南外墙
	F=204.30
K=0.29 D=6.07
	181.8
164.9
	194.2
162.2
	204.2
159.7
	210.6
158.0
	212.8
155.0
	210.5
153.3
	203.6
151.5
	192.5
150.0
	185.8
148.8
	180.7
153.6
	172.7
158.5
	168.4
167.8

	东外墙
	F=109.69
K=0.29 D=6.07
	137.8
111.0
	135.9
109.6
	131.5
108.3
	125.2
107.4
	126.1
105.8
	126.3
104.9
	125.6
104.0
	123.7
103.2
	122.0
102.6
	119.3
121.7
	115.1
130.6
	112.8
136.0

	北外墙
	F=187.95
K=0.29 D=6.07
	71.3
64.6
	75.8
62.4
	79.8
60.4
	83.1
59.0
	85.6
56.4
	86.8
55.1
	86.3
53.6
	83.6
52.3
	84.9
51.3
	85.1
63.4
	71.1
64.3
	67.5
66.2

	西外墙
	F=109.69
K=0.29 D=6.07
	114.3
113.5
	116.9
111.7
	119.2
110.2
	121.1
109.0
	130.6
107.2
	139.0
106.2
	144.8
105.1
	146.7
104.2
	145.3
103.4
	138.4
105.9
	118.4
108.4
	115.7
111.3

	南外窗
	总负荷(W)
F=22.50
	566.1
4461.5
	464.2
4579.6
	391.0
4275.9
	320.4
3608.6
	259.1
2896.1
	206.4
2026.0
	924.0
2001.4
	985.6
1192.1
	1307.2
1023.9
	2119.2
882.0
	3109.9
761.6
	3941.5
654.3

	
	传热负荷(W)
K=2.00
	-126.0
113.9
	-158.7
143.0
	-169.6
157.5
	-184.2
153.9
	-195.1
124.8
	-202.3
110.3
	-180.5
70.3
	-133.3
19.4
	-75.1
-31.5
	-20.6
-67.8
	26.7
-93.3
	73.9
-115.1

	
	日射得热(W)
SC=0.88
	692.1
4347.6
	622.9
4436.6
	560.6
4118.4
	504.6
3454.7
	454.1
2771.3
	408.7
1915.7
	1104.5
1931.2
	1118.9
1172.7
	1382.3
1055.4
	2139.8
949.9
	3083.2
854.9
	3867.6
769.4

	北外窗
	总负荷(W)
F=38.88
	786.4
3389.2
	629.4
3529.6
	520.2
3575.2
	413.8
3467.0
	321.7
3191.4
	243.3
3123.2
	1759.0
3322.6
	1725.0
1734.8
	1979.1
1476.7
	2448.5
1260.8
	2842.5
1079.0
	3149.3
917.3

	
	传热负荷(W)
K=2.00
	-217.7
196.8
	-274.3
247.0
	-293.1
272.2
	-318.2
265.9
	-337.1
215.6
	-349.6
190.5
	-311.9
121.4
	-230.3
33.5
	-129.8
-54.4
	-35.6
-117.2
	46.1
-161.2
	127.7
-198.9

	
	日射得热(W)
SC=0.88
	1004.1
3192.4
	903.7
3282.6
	813.3
3303.0
	732.0
3201.1
	658.8
2975.8
	592.9
2932.7
	2071.0
3201.2
	1955.3
1701.3
	2108.9
1531.1
	2484.1
1378.0
	2796.5
1240.2
	3021.6
1116.2

	含新风全热冷负荷(W)
	1267
7534
	1140
7739
	1070
7433
	976
6625
	886
5576
	776
4606
	2979
4746
	2916
2319
	3413
1869
	4576
1626
	5787
1450
	6841
1331

	含新风显热冷负荷(W)
	1267
7534
	1140
7739
	1070
7433
	976
6625
	886
5576
	776
4606
	2979
4746
	2916
2319
	3413
1869
	4576
1626
	5787
1450
	6841
1331

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	1267
7534
	1140
7739
	1070
7433
	976
6625
	886
5576
	776
4606
	2979
4746
	2916
2319
	3413
1869
	4576
1626
	5787
1450
	6841
1331

	不含新风显热冷负荷(W)
	1267
7534
	1140
7739
	1070
7433
	976
6625
	886
5576
	776
4606
	2979
4746
	2916
2319
	3413
1869
	4576
1626
	5787
1450
	6841
1331

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2018[卫生间]
	3.60
	32.21
	28
	60
	1302.6
	17
	1302.6
	17
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(人)
	设备
	13.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	西外墙
	F=19.40
K=0.29 D=6.07
	14.7
14.5
	15.1
14.2
	15.5
14.0
	15.9
13.8
	17.6
13.4
	19.1
13.2
	20.1
13.1
	20.4
12.9
	20.2
12.8
	19.0
13.2
	15.4
13.6
	14.9
14.2

	西外窗
	总负荷(W)
F=2.16
	73.3
192.0
	61.2
302.8
	52.1
461.8
	43.4
599.0
	35.8
672.0
	29.3
678.9
	96.8
597.2
	101.4
283.9
	117.9
129.5
	142.8
112.3
	163.6
97.6
	179.6
84.4

	
	传热负荷(W)
K=2.00
	-16.4
6.6
	-19.6
9.4
	-20.6
10.8
	-22.0
10.5
	-23.0
7.7
	-23.7
6.3
	-21.6
2.4
	-17.1
-2.5
	-11.5
-7.3
	-6.3
-10.8
	-1.8
-13.3
	2.8
-15.4

	
	日射得热(W)
SC=0.88
	89.8
185.4
	80.8
293.4
	72.7
451.0
	65.4
588.6
	58.9
664.4
	53.0
672.6
	118.4
594.8
	118.6
286.4
	129.5
136.9
	149.1
123.2
	165.3
110.9
	176.8
99.8

	内墙1
	F=23.38
K=2.66
	81.0
81.0
	81.0
81.0
	81.0
81.0
	81.0
81.0
	81.0
81.0
	81.0
81.0
	81.0
81.0
	81.0
81.0
	81.0
81.0
	81.0
81.0
	81.0
81.0
	81.0
81.0

	设备
	负荷(W)
	159.1
318.2
	134.0
330.8
	117.2
343.3
	100.5
351.7
	87.9
360.1
	79.5
368.4
	67.0
372.6
	167.5
381.0
	217.7
385.2
	255.4
280.5
	280.5
226.1
	301.4
188.4

	照明
	显热(W)
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0

	含新风全热冷负荷(W)
	489
767
	452
890
	427
1061
	402
1206
	383
1288
	370
1303
	426
1225
	531
920
	598
769
	659
648
	701
579
	738
529

	含新风显热冷负荷(W)
	489
767
	452
890
	427
1061
	402
1206
	383
1288
	370
1303
	426
1225
	531
920
	598
769
	659
648
	701
579
	738
529

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	489
767
	452
890
	427
1061
	402
1206
	383
1288
	370
1303
	426
1225
	531
920
	598
769
	659
648
	701
579
	738
529

	不含新风显热冷负荷(W)
	489
767
	452
890
	427
1061
	402
1206
	383
1288
	370
1303
	426
1225
	531
920
	598
769
	659
648
	701
579
	738
529

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2021[卫生间]
	3.60
	32.21
	28
	60
	1137.2
	9
	1137.2
	9
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(人)
	设备
	13.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	南外墙
	F=23.38
K=0.29 D=6.07
	14.1
12.2
	15.6
11.9
	16.7
11.6
	17.4
11.4
	17.7
11.1
	17.4
10.9
	16.6
10.7
	15.4
10.5
	14.6
10.4
	14.0
10.9
	13.1
11.5
	12.6
12.5

	东外墙
	F=17.36
K=0.29 D=6.07
	16.8
12.6
	16.6
12.4
	15.9
12.2
	14.9
12.0
	15.0
11.8
	15.0
11.7
	14.9
11.5
	14.6
11.4
	14.4
11.3
	13.9
14.3
	13.3
15.7
	12.9
16.6

	东外窗
	总负荷(W)
F=2.16
	53.1
362.8
	43.0
240.1
	35.7
237.8
	28.6
227.4
	22.5
208.2
	36.1
196.5
	356.6
193.5
	510.8
115.3
	600.1
98.6
	621.1
84.5
	559.9
72.5
	443.4
61.9

	
	传热负荷(W)
K=2.00
	-16.4
6.6
	-19.6
9.4
	-20.6
10.8
	-22.0
10.5
	-23.0
7.7
	-23.7
6.3
	-21.6
2.4
	-17.1
-2.5
	-11.5
-7.3
	-6.3
-10.8
	-1.8
-13.3
	2.8
-15.4

	
	日射得热(W)
SC=0.88
	69.5
356.2
	62.5
230.7
	56.3
227.0
	50.6
217.0
	45.6
200.5
	59.9
190.2
	378.2
191.1
	527.9
117.7
	611.6
105.9
	627.4
95.3
	561.7
85.8
	440.7
77.2

	内墙1
	F=2.05
K=2.66
	-9.3
-9.3
	-9.3
-9.3
	-9.3
-9.3
	-9.3
-9.3
	-9.3
-9.3
	-9.3
-9.3
	-9.3
-9.3
	-9.3
-9.3
	-9.3
-9.3
	-9.3
-9.3
	-9.3
-9.3
	-9.3
-9.3

	内墙1
	F=23.38
K=2.66
	81.0
81.0
	81.0
81.0
	81.0
81.0
	81.0
81.0
	81.0
81.0
	81.0
81.0
	81.0
81.0
	81.0
81.0
	81.0
81.0
	81.0
81.0
	81.0
81.0
	81.0
81.0

	设备
	负荷(W)
	159.1
318.2
	134.0
330.8
	117.2
343.3
	100.5
351.7
	87.9
360.1
	79.5
368.4
	67.0
372.6
	167.5
381.0
	217.7
385.2
	255.4
280.5
	280.5
226.1
	301.4
188.4

	照明
	显热(W)
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0

	含新风全热冷负荷(W)
	476
939
	442
828
	418
838
	394
835
	376
824
	381
820
	688
821
	941
751
	1079
738
	1137
623
	1100
559
	1003
512

	含新风显热冷负荷(W)
	476
939
	442
828
	418
838
	394
835
	376
824
	381
820
	688
821
	941
751
	1079
738
	1137
623
	1100
559
	1003
512

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	476
939
	442
828
	418
838
	394
835
	376
824
	381
820
	688
821
	941
751
	1079
738
	1137
623
	1100
559
	1003
512

	不含新风显热冷负荷(W)
	476
939
	442
828
	418
838
	394
835
	376
824
	381
820
	688
821
	941
751
	1079
738
	1137
623
	1100
559
	1003
512

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2048[无障碍卫生间]
	3.60
	6.70
	28
	60
	113.6
	20
	113.6
	20
	0.00
	0

	相同房间
	2052

	房间参数
	人体
	0.0(人)
	设备
	13.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	设备
	负荷(W)
	33.1
66.2
	27.9
68.8
	24.4
71.4
	20.9
73.1
	18.3
74.9
	16.5
76.6
	13.9
77.5
	34.8
79.2
	45.3
80.1
	53.1
58.3
	58.3
47.0
	62.7
39.2

	照明
	显热(W)
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5

	含新风全热冷负荷(W)
	67
100
	61
102
	58
105
	54
107
	52
108
	50
110
	47
111
	68
113
	79
114
	87
92
	92
81
	96
73

	含新风显热冷负荷(W)
	67
100
	61
102
	58
105
	54
107
	52
108
	50
110
	47
111
	68
113
	79
114
	87
92
	92
81
	96
73

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	67
100
	61
102
	58
105
	54
107
	52
108
	50
110
	47
111
	68
113
	79
114
	87
92
	92
81
	96
73

	不含新风显热冷负荷(W)
	67
100
	61
102
	58
105
	54
107
	52
108
	50
110
	47
111
	68
113
	79
114
	87
92
	92
81
	96
73

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3002[咖啡厅]
	3.60
	162.00
	26
	60
	18702.6
	14
	34937.0
	14
	23.60
	7

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	2.0(㎡/人)
	设备
	0.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=142.99
K=0.27 D=5.57
	-16.1
-32.9
	-5.5
-37.1
	3.9
-40.8
	11.1
-43.4
	15.7
-48.2
	16.9
-50.7
	14.3
-53.5
	7.2
-55.8
	0.6
-57.7
	-9.1
-50.6
	-20.9
-40.5
	-27.6
-28.3

	天窗
	总负荷(W)
F=21.51
	1050.3
9707.8
	906.3
10058.0
	794.3
9991.6
	689.1
9387.8
	596.5
8310.8
	515.5
6940.3
	2152.3
5576.5
	3332.7
4234.5
	4882.6
1732.5
	6463.0
1525.8
	7871.5
1346.7
	8949.0
1186.6

	
	传热负荷(W)
K=2.00
	-77.4
151.9
	-108.7
179.7
	-119.1
193.6
	-133.0
190.1
	-143.5
162.3
	-150.4
148.4
	-129.6
110.2
	-84.4
61.5
	-28.8
12.9
	23.3
-21.8
	68.5
-46.2
	113.7
-67.0

	
	日射得热(W)
SC=0.88
	1127.7
9555.9
	1015.0
9878.3
	913.5
9798.0
	822.1
9197.7
	739.9
8148.5
	665.9
6791.9
	2281.9
5466.3
	3417.1
4173.0
	4911.4
1719.6
	6439.7
1547.7
	7803.0
1392.9
	8835.3
1253.6

	内墙1
	F=402.18
K=2.66
	321.4
321.4
	321.4
321.4
	321.4
321.4
	321.4
321.4
	321.4
321.4
	321.4
321.4
	321.4
321.4
	321.4
321.4
	321.4
321.4
	321.4
321.4
	321.4
321.4
	321.4
321.4

	内窗1
	F=6.48
K=2.00
	3.9
3.9
	3.9
3.9
	3.9
3.9
	3.9
3.9
	3.9
3.9
	3.9
3.9
	3.9
3.9
	3.9
3.9
	3.9
3.9
	3.9
3.9
	3.9
3.9
	3.9
3.9

	照明
	显热(W)
	1296.0
1296.0
	1296.0
1296.0
	1296.0
1296.0
	1296.0
1296.0
	1296.0
1296.0
	1296.0
1296.0
	1296.0
1296.0
	1296.0
1296.0
	1296.0
1296.0
	1296.0
1296.0
	1296.0
1296.0
	1296.0
1296.0

	人体
	显热(W)
	990.0
4101.4
	801.4
4195.6
	660.0
4289.9
	565.7
4337.1
	471.4
4384.2
	424.3
4431.3
	377.1
4478.5
	2498.5
4525.6
	3394.2
4525.6
	3629.9
2357.1
	3865.6
1414.3
	4007.1
1178.6

	
	全热(W)
	990.0
14088.7
	801.4
14182.9
	660.0
14277.2
	565.7
14324.4
	471.4
14371.5
	424.3
14418.6
	377.1
14465.8
	12485.8
14512.9
	13381.5
14512.9
	13617.2
2357.1
	13852.9
1414.3
	13994.4
1178.6

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
14.90
	0.00
14.90
	0.00
14.90
	0.00
14.90
	0.00
14.90
	0.00
14.90
	0.00
14.90
	14.90
14.90
	14.90
14.90
	14.90
0.00
	14.90
0.00
	14.90
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
2228.8
	0.0
2636.7
	0.0
2840.6
	0.0
2789.6
	0.0
2381.7
	0.0
2177.8
	0.0
1617.0
	-1238.2
903.2
	-422.4
189.4
	342.3
0.0
	1005.1
0.0
	1667.9
0.0

	
	全热(W)
	0.0
8457.0
	0.0
8877.5
	0.0
9087.7
	0.0
9035.1
	0.0
8614.7
	0.0
8404.4
	0.0
7826.3
	4882.9
7090.4
	5723.9
6354.6
	6512.3
0.0
	7195.6
0.0
	7878.8
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
8.70
	0.00
8.70
	0.00
8.70
	0.00
8.70
	0.00
8.70
	0.00
8.70
	0.00
8.70
	8.70
8.70
	8.70
8.70
	8.70
0.00
	8.70
0.00
	8.70
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	3645
33842
	3323
34703
	3080
34937
	2887
34325
	2705
32870
	2578
31334
	4165
29436
	22330
27403
	25610
24164
	28205
5454
	30520
4342
	32416
3958

	含新风显热冷负荷(W)
	3645
17626
	3323
18475
	3080
18703
	2887
18092
	2705
16650
	2578
15120
	4165
13240
	6222
11229
	9476
8011
	12047
5454
	14343
4342
	16218
3958

	含新风湿负荷(kg/h)
	23.60
23.60
	23.60
23.60
	23.60
23.60
	23.60
23.60
	23.60
23.60
	23.60
23.60
	23.60
23.60
	23.60
23.60
	23.60
23.60
	23.60
23.60
	23.60
23.60
	23.60
23.60

	不含新风全热冷负荷(W)
	3645
25385
	3323
25825
	3080
25849
	2887
25290
	2705
24255
	2578
22930
	4165
21610
	17447
20313
	19886
17809
	21692
5454
	23325
4342
	24537
3958

	不含新风显热冷负荷(W)
	3645
15398
	3323
15838
	3080
15862
	2887
15303
	2705
14268
	2578
12942
	4165
11623
	7460
10326
	9899
7822
	11705
5454
	13338
4342
	14550
3958

	不含新风湿负荷(kg/h)
	14.90
14.90
	14.90
14.90
	14.90
14.90
	14.90
14.90
	14.90
14.90
	14.90
14.90
	14.90
14.90
	14.90
14.90
	14.90
14.90
	14.90
14.90
	14.90
14.90
	14.90
14.90


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3003[水果店]
	3.60
	80.10
	26
	60
	8218.6
	14
	11665.8
	14
	5.05
	7

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	13.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	19.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=70.70
K=0.27 D=5.57
	-8.0
-16.3
	-2.7
-18.3
	1.9
-20.2
	5.5
-21.5
	7.7
-23.8
	8.4
-25.1
	7.1
-26.5
	3.5
-27.6
	0.3
-28.5
	-4.5
-25.0
	-10.3
-20.0
	-13.6
-14.0

	天窗
	总负荷(W)
F=10.64
	519.3
4800.0
	448.1
4973.1
	392.8
4940.3
	340.7
4641.8
	294.9
4109.2
	254.9
3431.6
	1064.2
2757.3
	1647.8
2093.7
	2414.2
856.6
	3195.6
754.4
	3892.0
665.9
	4424.8
586.7

	
	传热负荷(W)
K=2.00
	-38.3
75.1
	-53.7
88.8
	-58.9
95.7
	-65.8
94.0
	-70.9
80.3
	-74.4
73.4
	-64.1
54.5
	-41.7
30.4
	-14.2
6.4
	11.5
-10.8
	33.9
-22.8
	56.2
-33.1

	
	日射得热(W)
SC=0.88
	557.6
4724.9
	501.8
4884.3
	451.7
4844.6
	406.5
4547.8
	365.8
4029.0
	329.3
3358.2
	1128.3
2702.8
	1689.6
2063.3
	2428.4
850.3
	3184.1
765.2
	3858.2
688.7
	4368.6
619.8

	内墙1
	F=273.33
K=2.66
	218.4
218.4
	218.4
218.4
	218.4
218.4
	218.4
218.4
	218.4
218.4
	218.4
218.4
	218.4
218.4
	218.4
218.4
	218.4
218.4
	218.4
218.4
	218.4
218.4
	218.4
218.4

	设备
	负荷(W)
	395.7
791.4
	333.2
822.6
	291.6
853.9
	249.9
874.7
	218.7
895.5
	197.8
916.3
	166.6
926.8
	416.5
947.6
	541.5
958.0
	635.2
697.7
	697.7
562.3
	749.7
468.6

	照明
	显热(W)
	720.9
720.9
	720.9
720.9
	720.9
720.9
	720.9
720.9
	720.9
720.9
	720.9
720.9
	720.9
720.9
	720.9
720.9
	720.9
720.9
	720.9
720.9
	720.9
720.9
	720.9
720.9

	人体
	显热(W)
	244.7
1013.9
	198.1
1037.3
	163.2
1060.6
	139.9
1072.2
	116.5
1083.9
	104.9
1095.5
	93.2
1107.2
	617.7
1118.8
	839.1
1118.8
	897.4
582.7
	955.7
349.6
	990.6
291.4

	
	全热(W)
	244.7
3483.0
	198.1
3506.3
	163.2
3529.6
	139.9
3541.3
	116.5
3553.0
	104.9
3564.6
	93.2
3576.3
	3086.8
3587.9
	3308.2
3587.9
	3366.5
582.7
	3424.8
349.6
	3459.7
291.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
3.68
	0.00
3.68
	0.00
3.68
	0.00
3.68
	0.00
3.68
	0.00
3.68
	0.00
3.68
	3.68
3.68
	3.68
3.68
	3.68
0.00
	3.68
0.00
	3.68
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
349.0
	0.0
412.8
	0.0
444.8
	0.0
436.8
	0.0
372.9
	0.0
341.0
	0.0
253.2
	-193.9
141.4
	-66.1
29.7
	53.6
0.0
	157.4
0.0
	261.2
0.0

	
	全热(W)
	0.0
1324.1
	0.0
1390.0
	0.0
1422.9
	0.0
1414.7
	0.0
1348.8
	0.0
1315.9
	0.0
1225.4
	764.5
1110.2
	896.2
995.0
	1019.7
0.0
	1126.6
0.0
	1233.6
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.36
	0.00
1.36
	0.00
1.36
	0.00
1.36
	0.00
1.36
	0.00
1.36
	0.00
1.36
	1.36
1.36
	1.36
1.36
	1.36
0.00
	1.36
0.00
	1.36
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	2091
11322
	1916
11613
	1789
11666
	1675
11390
	1577
10822
	1505
10143
	2270
9399
	6859
8651
	8100
7308
	9152
2949
	10070
2497
	10794
2272

	含新风显热冷负荷(W)
	2091
7877
	1916
8167
	1789
8219
	1675
7943
	1577
7377
	1505
6699
	2270
5957
	3431
5213
	4668
3874
	5717
2949
	6632
2497
	7352
2272

	含新风湿负荷(kg/h)
	5.05
5.05
	5.05
5.05
	5.05
5.05
	5.05
5.05
	5.05
5.05
	5.05
5.05
	5.05
5.05
	5.05
5.05
	5.05
5.05
	5.05
5.05
	5.05
5.05
	5.05
5.05

	不含新风全热冷负荷(W)
	2091
9997
	1916
10223
	1789
10243
	1675
9976
	1577
9473
	1505
8827
	2270
8173
	6094
7541
	7203
6313
	8132
2949
	8943
2497
	9560
2272

	不含新风显热冷负荷(W)
	2091
7528
	1916
7754
	1789
7774
	1675
7507
	1577
7004
	1505
6358
	2270
5704
	3625
5072
	4734
3844
	5663
2949
	6474
2497
	7091
2272

	不含新风湿负荷(kg/h)
	3.68
3.68
	3.68
3.68
	3.68
3.68
	3.68
3.68
	3.68
3.68
	3.68
3.68
	3.68
3.68
	3.68
3.68
	3.68
3.68
	3.68
3.68
	3.68
3.68
	3.68
3.68


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3004[水果店]
	3.60
	79.20
	26
	60
	14918.9
	14
	18327.4
	14
	4.99
	7

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	13.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	19.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=57.22
K=0.27 D=5.57
	-6.4
-13.2
	-2.2
-14.8
	1.6
-16.3
	4.5
-17.4
	6.3
-19.3
	6.8
-20.3
	5.7
-21.4
	2.9
-22.4
	0.2
-23.1
	-3.6
-20.2
	-8.4
-16.2
	-11.0
-11.3

	西外墙
	F=28.39
K=0.29 D=6.07
	37.7
37.5
	38.3
37.0
	38.9
36.6
	39.4
36.3
	41.9
35.8
	44.1
35.6
	45.6
35.3
	46.0
35.0
	45.7
34.9
	43.9
35.5
	38.7
36.1
	38.0
36.9

	西外窗
	总负荷(W)
F=4.48
	169.9
415.9
	144.8
645.5
	125.9
975.1
	107.9
1259.4
	92.2
1410.8
	78.5
1424.9
	218.5
1255.6
	228.2
606.3
	262.3
286.3
	313.8
250.7
	356.9
220.2
	390.1
192.8

	
	传热负荷(W)
K=2.00
	-16.1
31.6
	-22.6
37.4
	-24.8
40.3
	-27.7
39.6
	-29.9
33.8
	-31.3
30.9
	-27.0
22.9
	-17.6
12.8
	-6.0
2.7
	4.9
-4.5
	14.3
-9.6
	23.7
-13.9

	
	日射得热(W)
SC=0.88
	186.0
384.3
	167.4
608.1
	150.7
934.8
	135.6
1219.9
	122.0
1377.0
	109.8
1394.0
	245.4
1232.7
	245.7
593.5
	268.3
283.7
	308.9
255.3
	342.6
229.8
	366.5
206.8

	天窗
	总负荷(W)
F=23.20
	1132.7
10469.4
	977.4
10847.1
	856.7
10775.5
	743.2
10124.4
	643.2
8962.8
	556.0
7484.8
	2321.2
6014.0
	3594.2
4566.7
	5265.7
1868.5
	6970.1
1645.6
	8489.1
1452.4
	9651.1
1279.7

	
	传热负荷(W)
K=2.00
	-83.5
163.8
	-117.2
193.8
	-128.5
208.8
	-143.5
205.0
	-154.7
175.0
	-162.2
160.1
	-139.7
118.8
	-91.0
66.4
	-31.0
13.9
	25.2
-23.6
	73.9
-49.8
	122.6
-72.3

	
	日射得热(W)
SC=0.88
	1216.2
10305.6
	1094.6
10653.3
	985.1
10566.7
	886.6
9919.3
	798.0
8787.8
	718.2
7324.8
	2460.9
5895.2
	3685.2
4500.4
	5296.7
1854.6
	6944.9
1669.1
	8415.2
1502.2
	9528.5
1352.0

	内墙1
	F=40.75
K=2.66
	32.6
32.6
	32.6
32.6
	32.6
32.6
	32.6
32.6
	32.6
32.6
	32.6
32.6
	32.6
32.6
	32.6
32.6
	32.6
32.6
	32.6
32.6
	32.6
32.6
	32.6
32.6

	内墙1
	F=87.58
K=2.66
	70.0
70.0
	70.0
70.0
	70.0
70.0
	70.0
70.0
	70.0
70.0
	70.0
70.0
	70.0
70.0
	70.0
70.0
	70.0
70.0
	70.0
70.0
	70.0
70.0
	70.0
70.0

	设备
	负荷(W)
	391.2
782.5
	329.5
813.4
	288.3
844.3
	247.1
864.9
	216.2
885.5
	195.6
906.0
	164.7
916.3
	411.8
936.9
	535.4
947.2
	628.1
689.8
	689.8
556.0
	741.3
463.3

	照明
	显热(W)
	712.8
712.8
	712.8
712.8
	712.8
712.8
	712.8
712.8
	712.8
712.8
	712.8
712.8
	712.8
712.8
	712.8
712.8
	712.8
712.8
	712.8
712.8
	712.8
712.8
	712.8
712.8

	人体
	显热(W)
	242.0
1002.6
	195.9
1025.6
	161.3
1048.6
	138.3
1060.2
	115.2
1071.7
	103.7
1083.2
	92.2
1094.7
	610.8
1106.3
	829.7
1106.3
	887.3
576.2
	944.9
345.7
	979.5
288.1

	
	全热(W)
	242.0
3443.9
	195.9
3466.9
	161.3
3490.0
	138.3
3501.5
	115.2
3513.0
	103.7
3524.6
	92.2
3536.1
	3052.1
3547.6
	3271.0
3547.6
	3328.7
576.2
	3386.3
345.7
	3420.8
288.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
3.64
	0.00
3.64
	0.00
3.64
	0.00
3.64
	0.00
3.64
	0.00
3.64
	0.00
3.64
	3.64
3.64
	3.64
3.64
	3.64
0.00
	3.64
0.00
	3.64
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
345.0
	0.0
408.2
	0.0
439.8
	0.0
431.9
	0.0
368.7
	0.0
337.2
	0.0
250.3
	-191.7
139.8
	-65.4
29.3
	53.0
0.0
	155.6
0.0
	258.2
0.0

	
	全热(W)
	0.0
1309.3
	0.0
1374.4
	0.0
1406.9
	0.0
1398.8
	0.0
1333.7
	0.0
1301.1
	0.0
1211.6
	756.0
1097.7
	886.1
983.8
	1008.2
0.0
	1114.0
0.0
	1219.8
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.35
	0.00
1.35
	0.00
1.35
	0.00
1.35
	0.00
1.35
	0.00
1.35
	0.00
1.35
	1.35
1.35
	1.35
1.35
	1.35
0.00
	1.35
0.00
	1.35
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	2782
17261
	2499
17985
	2288
18327
	2096
17983
	1930
16938
	1800
15472
	3663
13763
	8907
11583
	11082
8461
	13104
3993
	14882
3410
	16265
3065

	含新风显热冷负荷(W)
	2782
13855
	2499
14577
	2288
14919
	2096
14575
	1930
13531
	1800
12067
	3663
10360
	5518
8184
	7689
5065
	9708
3993
	11482
3410
	12863
3065

	含新风湿负荷(kg/h)
	4.99
4.99
	4.99
4.99
	4.99
4.99
	4.99
4.99
	4.99
4.99
	4.99
4.99
	4.99
4.99
	4.99
4.99
	4.99
4.99
	4.99
4.99
	4.99
4.99
	4.99
4.99

	不含新风全热冷负荷(W)
	2782
15951
	2499
16610
	2288
16920
	2096
16584
	1930
15604
	1800
14171
	3663
12551
	8151
10486
	10196
7477
	12096
3993
	13768
3410
	15046
3065

	不含新风显热冷负荷(W)
	2782
13510
	2499
14169
	2288
14479
	2096
14143
	1930
13163
	1800
11730
	3663
10110
	5709
8044
	7754
5035
	9655
3993
	11326
3410
	12604
3065

	不含新风湿负荷(kg/h)
	3.64
3.64
	3.64
3.64
	3.64
3.64
	3.64
3.64
	3.64
3.64
	3.64
3.64
	3.64
3.64
	3.64
3.64
	3.64
3.64
	3.64
3.64
	3.64
3.64
	3.64
3.64


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3007[卫生间]
	3.60
	32.21
	28
	60
	1214.6
	16
	1214.6
	16
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(人)
	设备
	13.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=32.40
K=0.27 D=5.57
	-21.3
-25.1
	-18.9
-26.0
	-16.8
-26.9
	-15.1
-27.5
	-14.1
-28.6
	-13.8
-29.1
	-14.4
-29.8
	-16.0
-30.3
	-17.5
-30.7
	-19.7
-29.1
	-22.4
-26.8
	-23.9
-24.0

	西外墙
	F=20.21
K=0.29 D=6.07
	15.3
15.1
	15.8
14.8
	16.2
14.5
	16.5
14.3
	18.3
14.0
	19.8
13.8
	20.9
13.6
	21.3
13.4
	21.0
13.3
	19.7
13.7
	16.0
14.2
	15.5
14.8

	西外窗
	总负荷(W)
F=2.16
	73.3
192.0
	61.2
302.8
	52.1
461.8
	43.4
599.0
	35.8
672.0
	29.3
678.9
	96.8
597.2
	101.4
283.9
	117.9
129.5
	142.8
112.3
	163.6
97.6
	179.6
84.4

	
	传热负荷(W)
K=2.00
	-16.4
6.6
	-19.6
9.4
	-20.6
10.8
	-22.0
10.5
	-23.0
7.7
	-23.7
6.3
	-21.6
2.4
	-17.1
-2.5
	-11.5
-7.3
	-6.3
-10.8
	-1.8
-13.3
	2.8
-15.4

	
	日射得热(W)
SC=0.88
	89.8
185.4
	80.8
293.4
	72.7
451.0
	65.4
588.6
	58.9
664.4
	53.0
672.6
	118.4
594.8
	118.6
286.4
	129.5
136.9
	149.1
123.2
	165.3
110.9
	176.8
99.8

	天窗
	总负荷(W)
F=0.30
	13.6
136.1
	11.6
141.1
	10.0
140.2
	8.5
131.6
	7.2
116.4
	6.1
97.0
	29.2
77.7
	45.9
58.7
	67.9
23.3
	90.2
20.4
	110.2
17.8
	125.4
15.6

	
	传热负荷(W)
K=2.00
	-2.3
0.9
	-2.8
1.3
	-2.9
1.5
	-3.1
1.5
	-3.2
1.1
	-3.3
0.9
	-3.1
0.3
	-2.4
-0.3
	-1.6
-1.0
	-0.9
-1.5
	-0.2
-1.9
	0.4
-2.2

	
	日射得热(W)
SC=0.88
	16.0
135.2
	14.4
139.8
	12.9
138.6
	11.6
130.1
	10.5
115.3
	9.4
96.1
	32.3
77.3
	48.4
59.0
	69.5
24.3
	91.1
21.9
	110.4
19.7
	125.0
17.7

	内墙1
	F=27.97
K=2.66
	96.9
96.9
	96.9
96.9
	96.9
96.9
	96.9
96.9
	96.9
96.9
	96.9
96.9
	96.9
96.9
	96.9
96.9
	96.9
96.9
	96.9
96.9
	96.9
96.9
	96.9
96.9

	内墙1
	F=36.93
K=2.66
	-167.3
-167.3
	-167.3
-167.3
	-167.3
-167.3
	-167.3
-167.3
	-167.3
-167.3
	-167.3
-167.3
	-167.3
-167.3
	-167.3
-167.3
	-167.3
-167.3
	-167.3
-167.3
	-167.3
-167.3
	-167.3
-167.3

	内窗1
	F=2.94
K=2.00
	-10.0
-10.0
	-10.0
-10.0
	-10.0
-10.0
	-10.0
-10.0
	-10.0
-10.0
	-10.0
-10.0
	-10.0
-10.0
	-10.0
-10.0
	-10.0
-10.0
	-10.0
-10.0
	-10.0
-10.0
	-10.0
-10.0

	设备
	负荷(W)
	159.1
318.2
	134.0
330.8
	117.2
343.3
	100.5
351.7
	87.9
360.1
	79.5
368.4
	67.0
372.6
	167.5
381.0
	217.7
385.2
	255.4
280.5
	280.5
226.1
	301.4
188.4

	照明
	显热(W)
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0

	含新风全热冷负荷(W)
	321
717
	284
844
	259
1014
	235
1150
	216
1215
	202
1210
	280
1112
	401
787
	488
601
	569
479
	629
410
	679
360

	含新风显热冷负荷(W)
	321
717
	284
844
	259
1014
	235
1150
	216
1215
	202
1210
	280
1112
	401
787
	488
601
	569
479
	629
410
	679
360

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	321
717
	284
844
	259
1014
	235
1150
	216
1215
	202
1210
	280
1112
	401
787
	488
601
	569
479
	629
410
	679
360

	不含新风显热冷负荷(W)
	321
717
	284
844
	259
1014
	235
1150
	216
1215
	202
1210
	280
1112
	401
787
	488
601
	569
479
	629
410
	679
360

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3008[卫生间]
	3.60
	32.21
	28
	60
	1065.7
	9
	1065.7
	9
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(人)
	设备
	13.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=32.70
K=0.27 D=5.57
	-21.5
-25.3
	-19.1
-26.3
	-16.9
-27.1
	-15.3
-27.7
	-14.2
-28.8
	-13.9
-29.4
	-14.5
-30.0
	-16.2
-30.6
	-17.7
-31.0
	-19.9
-29.4
	-22.6
-27.1
	-24.1
-24.3

	东外墙
	F=20.19
K=0.29 D=6.07
	19.6
14.7
	19.3
14.4
	18.4
14.2
	17.3
14.0
	17.4
13.7
	17.5
13.6
	17.4
13.4
	17.0
13.2
	16.7
13.1
	16.2
16.6
	15.4
18.3
	15.0
19.3

	北外墙
	F=27.95
K=0.29 D=6.07
	2.6
1.6
	3.3
1.3
	3.9
1.0
	4.4
0.8
	4.8
0.4
	4.9
0.2
	4.9
-0.0
	4.5
-0.2
	4.7
-0.3
	4.7
1.5
	2.6
1.6
	2.1
1.9

	东外窗
	总负荷(W)
F=2.16
	53.1
362.8
	43.0
240.1
	35.7
237.8
	28.6
227.4
	22.5
208.2
	36.1
196.5
	356.6
193.5
	510.8
115.3
	600.1
98.6
	621.1
84.5
	559.9
72.5
	443.4
61.9

	
	传热负荷(W)
K=2.00
	-16.4
6.6
	-19.6
9.4
	-20.6
10.8
	-22.0
10.5
	-23.0
7.7
	-23.7
6.3
	-21.6
2.4
	-17.1
-2.5
	-11.5
-7.3
	-6.3
-10.8
	-1.8
-13.3
	2.8
-15.4

	
	日射得热(W)
SC=0.88
	69.5
356.2
	62.5
230.7
	56.3
227.0
	50.6
217.0
	45.6
200.5
	59.9
190.2
	378.2
191.1
	527.9
117.7
	611.6
105.9
	627.4
95.3
	561.7
85.8
	440.7
77.2

	内墙1
	F=13.18
K=2.66
	-59.7
-59.7
	-59.7
-59.7
	-59.7
-59.7
	-59.7
-59.7
	-59.7
-59.7
	-59.7
-59.7
	-59.7
-59.7
	-59.7
-59.7
	-59.7
-59.7
	-59.7
-59.7
	-59.7
-59.7
	-59.7
-59.7

	内墙1
	F=27.95
K=2.66
	96.8
96.8
	96.8
96.8
	96.8
96.8
	96.8
96.8
	96.8
96.8
	96.8
96.8
	96.8
96.8
	96.8
96.8
	96.8
96.8
	96.8
96.8
	96.8
96.8
	96.8
96.8

	内窗1
	F=2.94
K=2.00
	-10.0
-10.0
	-10.0
-10.0
	-10.0
-10.0
	-10.0
-10.0
	-10.0
-10.0
	-10.0
-10.0
	-10.0
-10.0
	-10.0
-10.0
	-10.0
-10.0
	-10.0
-10.0
	-10.0
-10.0
	-10.0
-10.0

	设备
	负荷(W)
	159.1
318.2
	134.0
330.8
	117.2
343.3
	100.5
351.7
	87.9
360.1
	79.5
368.4
	67.0
372.6
	167.5
381.0
	217.7
385.2
	255.4
280.5
	280.5
226.1
	301.4
188.4

	照明
	显热(W)
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0
	161.0
161.0

	含新风全热冷负荷(W)
	401
860
	369
748
	346
757
	324
754
	307
742
	312
737
	619
738
	872
667
	1010
654
	1066
542
	1024
480
	926
435

	含新风显热冷负荷(W)
	401
860
	369
748
	346
757
	324
754
	307
742
	312
737
	619
738
	872
667
	1010
654
	1066
542
	1024
480
	926
435

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	401
860
	369
748
	346
757
	324
754
	307
742
	312
737
	619
738
	872
667
	1010
654
	1066
542
	1024
480
	926
435

	不含新风显热冷负荷(W)
	401
860
	369
748
	346
757
	324
754
	307
742
	312
737
	619
738
	872
667
	1010
654
	1066
542
	1024
480
	926
435

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3016[无障碍卫生间]
	3.60
	6.70
	28
	60
	171.2
	14
	171.2
	14
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(人)
	设备
	13.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=6.55
K=0.27 D=5.57
	-4.3
-5.1
	-3.8
-5.3
	-3.4
-5.4
	-3.1
-5.6
	-2.9
-5.8
	-2.8
-5.9
	-2.9
-6.0
	-3.2
-6.1
	-3.5
-6.2
	-4.0
-5.9
	-4.5
-5.4
	-4.8
-4.9

	天窗
	总负荷(W)
F=0.25
	11.1
110.6
	9.4
114.6
	8.1
113.8
	6.9
106.9
	5.9
94.5
	4.9
78.8
	23.7
63.1
	37.3
47.7
	55.1
18.9
	73.3
16.5
	89.5
14.5
	101.9
12.6

	
	传热负荷(W)
K=2.00
	-1.9
0.8
	-2.2
1.1
	-2.4
1.2
	-2.5
1.2
	-2.6
0.9
	-2.7
0.7
	-2.5
0.3
	-2.0
-0.3
	-1.3
-0.8
	-0.7
-1.2
	-0.2
-1.5
	0.3
-1.8

	
	日射得热(W)
SC=0.88
	13.0
109.8
	11.7
113.5
	10.5
112.6
	9.4
105.7
	8.5
93.6
	7.7
78.1
	26.2
62.8
	39.3
48.0
	56.4
19.8
	74.0
17.8
	89.7
16.0
	101.5
14.4

	内墙1
	F=8.19
K=2.66
	-37.1
-37.1
	-37.1
-37.1
	-37.1
-37.1
	-37.1
-37.1
	-37.1
-37.1
	-37.1
-37.1
	-37.1
-37.1
	-37.1
-37.1
	-37.1
-37.1
	-37.1
-37.1
	-37.1
-37.1
	-37.1
-37.1

	内窗1
	F=1.47
K=2.00
	-5.0
-5.0
	-5.0
-5.0
	-5.0
-5.0
	-5.0
-5.0
	-5.0
-5.0
	-5.0
-5.0
	-5.0
-5.0
	-5.0
-5.0
	-5.0
-5.0
	-5.0
-5.0
	-5.0
-5.0
	-5.0
-5.0

	设备
	负荷(W)
	33.1
66.2
	27.9
68.8
	24.4
71.4
	20.9
73.1
	18.3
74.9
	16.5
76.6
	13.9
77.5
	34.8
79.2
	45.3
80.1
	53.1
58.3
	58.3
47.0
	62.7
39.2

	照明
	显热(W)
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5

	含新风全热冷负荷(W)
	31
163
	25
169
	21
171
	16
166
	13
155
	10
141
	26
126
	60
112
	88
84
	114
60
	135
47
	151
38

	含新风显热冷负荷(W)
	31
163
	25
169
	21
171
	16
166
	13
155
	10
141
	26
126
	60
112
	88
84
	114
60
	135
47
	151
38

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	31
163
	25
169
	21
171
	16
166
	13
155
	10
141
	26
126
	60
112
	88
84
	114
60
	135
47
	151
38

	不含新风显热冷负荷(W)
	31
163
	25
169
	21
171
	16
166
	13
155
	10
141
	26
126
	60
112
	88
84
	114
60
	135
47
	151
38

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3017[无障碍卫生间]
	3.60
	6.70
	28
	60
	49.5
	20
	49.5
	20
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(人)
	设备
	13.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=6.80
K=0.27 D=5.57
	-4.5
-5.3
	-4.0
-5.5
	-3.5
-5.6
	-3.2
-5.8
	-3.0
-6.0
	-2.9
-6.1
	-3.0
-6.2
	-3.4
-6.4
	-3.7
-6.4
	-4.1
-6.1
	-4.7
-5.6
	-5.0
-5.0

	内墙1
	F=11.62
K=2.66
	-52.6
-52.6
	-52.6
-52.6
	-52.6
-52.6
	-52.6
-52.6
	-52.6
-52.6
	-52.6
-52.6
	-52.6
-52.6
	-52.6
-52.6
	-52.6
-52.6
	-52.6
-52.6
	-52.6
-52.6
	-52.6
-52.6

	内窗1
	F=1.47
K=2.00
	-5.0
-5.0
	-5.0
-5.0
	-5.0
-5.0
	-5.0
-5.0
	-5.0
-5.0
	-5.0
-5.0
	-5.0
-5.0
	-5.0
-5.0
	-5.0
-5.0
	-5.0
-5.0
	-5.0
-5.0
	-5.0
-5.0

	设备
	负荷(W)
	33.1
66.2
	27.9
68.8
	24.4
71.4
	20.9
73.1
	18.3
74.9
	16.5
76.6
	13.9
77.5
	34.8
79.2
	45.3
80.1
	53.1
58.3
	58.3
47.0
	62.7
39.2

	照明
	显热(W)
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5
	33.5
33.5

	含新风全热冷负荷(W)
	4
37
	0
39
	-3
42
	-6
43
	-9
45
	-10
46
	-13
47
	7
49
	17
50
	25
28
	29
17
	34
10

	含新风显热冷负荷(W)
	4
37
	0
39
	-3
42
	-6
43
	-9
45
	-10
46
	-13
47
	7
49
	17
50
	25
28
	29
17
	34
10

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	4
37
	0
39
	-3
42
	-6
43
	-9
45
	-10
46
	-13
47
	7
49
	17
50
	25
28
	29
17
	34
10

	不含新风显热冷负荷(W)
	4
37
	0
39
	-3
42
	-6
43
	-9
45
	-10
46
	-13
47
	7
49
	17
50
	25
28
	29
17
	34
10

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00



[image: image28.png]yl SRIERTE N



