[image: image20.png]




热负荷计算书

	热负荷计算报告书

	厂房改造

	设计编号：00-11


	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	吉林-长春

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月2日


	采用软件
	: 暖通负荷BECH2025
	[image: image20.png]

	软件版本
	: 20250101(SP1)
	

	正版授权码
	: SP57932059
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
11 建筑概况


1

2 气象参数

1

3 计算依据

1

4 计算原理

1

4.1 围护结构传热耗热量

2

4.2 围护结构的附加耗热量

2

4.3 冷风渗入耗热量

3

4.4 新风耗热量

3

4.5 通过其他途径的耗热量

3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷

4

5 外围护构造

4

6 内围护构造

4

7 封闭阳台构造

4

8 地下围护构造

4

9 窗构造

4

10 门构造

5

11 负荷指标

5

12 房间热负荷汇总表(按楼层)

5

13 房间热负荷详细表



1 建筑概况
	地理位置
	吉林-长春

	北纬
	44.00

	东经
	125.21


	建筑名称
	厂房改造

	建筑面积
	地上 8001.72 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 15.00 m
	地下 0.00 m

	建筑层数
	地上 3
	地下 0

	北向角度
	90°


2 气象参数
	气象位置
	吉林-长春-长春（默认）

	气象来源
	《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》

	大气透明度等级
	4

	室外计算温度(℃)
	-21.1

	冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K)
	23.0

	围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K)
	8.7


3 计算依据
1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012 
2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022
3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008
4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021
4 计算原理
4.1 围护结构传热耗热量
围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。
围护结构的基本耗热量按下式计算：



                         [image: image2.wmf])

(

wn

n

t

t

FK

Q

-

=

a

                   
式中：
Q——围护结构的基本耗热量（W）；
α——围护结构温差修正系数；
 F——围护结构的面积（㎡） ；
 K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；
 tn——采暖室内计算温度（℃）；
 twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。
4.2 围护结构的附加耗热量
该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。
Q1 =(Q +[image: image3.wmf]a

1 .Q +[image: image4.wmf]a

2 .Q +[image: image5.wmf]a

3 .Q)(1+[image: image6.wmf]a

4)=(1+[image: image7.wmf]a

1+[image: image8.wmf]a

2+[image: image9.wmf]a

3)(1+[image: image10.wmf]a

4)Q
式中：
Q —— 围护结构基本耗热量
Q1—— 围护结构传热耗热量
α1——朝向修正率：
α2——风力附加率
α3——外门附加率
α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。
4.3 冷风渗入耗热量
冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。
（1）、缝隙法
◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：
[image: image11.wmf])

(

28

.

0

wn

n

wn

p

t

t

L

c

Q

-

=

r


式中：
Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；
Cp——空气的定压比热容；
ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；
tn——采暖室内计算温度（℃）；
twn——采暖室外计算温度（℃）；
L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：
[image: image12.wmf]b

m

l

L

L

1

0

=


式中：
 L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；
l1——外门窗缝隙的长度(m)；
m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；
b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。
（2）、换气次数法：
多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：
[image: image13.wmf]kV

L

=


式中：
V——房间体积（ m3 ）；
k——换气次数（次／h），用户输入。
（3）、百分率附加法：
工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：
	建筑物高度（m）
	＜4.5
	4.5～10.0
	＞10.0

	玻璃窗层数
	单层
	25
	35
	40

	
	单、双层均有
	20
	30
	35

	
	双层
	15
	25
	30


4.4 新风耗热量
对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：
Q=0.28[image: image14.wmf]wn

p

c

r

L([image: image15.png]


-[image: image16.png]


)(1-η１ζ)
式中：
L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；
η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0
ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量
hn——室内焓
hw——室外焓
4.5 通过其他途径的耗热量
通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。 
4.6 分户计量和间歇采暖热负荷
[image: image17.wmf]户间

Q

Q

Q

+

×

=

a

1


式中：
Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；
α——间歇采暖采暖修正系数；
Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：
（1）单位面积法，按下式计算：
[image: image18.wmf]M

q

×

=

户间

Q


式中：
q ——单位使用面积的户间传热量；
M ——房间使用面积。
（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：
[image: image19.wmf]å

=

×

×

D

×

=

n

i

i

i

F

k

t

P

Q

1

)

(

户间


式中：
P ——同时产生传热的概率系数：
Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；
ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；
△t——户间传热温差，宜取5到6℃。
5 外围护构造
	围护结构
	构造名称
	冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04)
(W/㎡.K)

	屋顶
	屋顶构造：岩棉板+钢筋混凝土
	0.273

	外墙
	外墙（填充墙）构造一
	0.286

	梁柱
	热桥柱构造：岩棉板+钢筋混凝土
	0.391


6 内围护构造
	围护结构
	构造名称
	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
(W/㎡.K)

	内墙
	控温房间隔墙构造一
	2.664

	控温与非控温空间隔墙
	控温与非控温隔墙构造一
	2.664

	楼板
	控温房间楼板构造一
	1.177

	控温与非控温空间楼板
	控温与非控温楼板构造：聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板
	0.602


7 封闭阳台构造
本工程无此项内容
8 地下围护构造
	围护结构
	构造名称
	冬季传热系数K

	周边地面
	周边地面构造：聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板
	0.495

	非周边地面
	非周边地面构造一
	0.3


9 窗构造
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	窗遮阳系数

	60系列（三腔） 空气 5+12A+5Low-E 暖边密封
	2.00
	0.88

	60系列（三腔） 空气 5+12A+5Low-E 暖边密封
	2.00
	0.75


10 门构造
	做法名称
	传热系数W/㎡.K

	内门
	3.00


11 负荷指标
	整楼负荷(W)
	建筑面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	601024
	8001.72
	75.11

	
	采暖面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	
	6803.41
	88.34


12 房间热负荷汇总表(按楼层)
	楼层
	房间
	面积
	室温
	围护
结构
	冷风
渗透
	其它
负荷
	间歇
采暖
	户间
传热
	热负荷
	指标

	
	
	㎡
	℃
	W
	W
	W
	W
	W
	W
	W/㎡

	1层
	1002[便民超市]
	2672.84
	18
	70315
	84614
	0
	0
	0
	154929
	58.0

	
	1005[大厅]
	1512.00
	18
	30257
	47865
	0
	0
	0
	78122
	51.7

	
	1014[市场管理室]
	36.90
	20
	1228
	1228
	0
	0
	0
	2455
	66.5

	
	1016[食品检测室]
	34.20
	20
	1101
	1138
	0
	0
	0
	2239
	65.5

	
	1017[卫生间]
	32.27
	18
	2584
	1022
	0
	0
	0
	3605
	111.7

	
	1022[卫生间]
	32.17
	18
	2013
	1019
	0
	0
	0
	3032
	94.2

	
	1036,1037,1038[临时过渡舱]
	18.00
	18
	496
	570
	0
	0
	0
	1066
	59.2

	
	1040[门厅]
	13.52
	20
	1493
	450
	0
	0
	0
	1943
	143.7

	
	1047[门厅]
	7.10
	20
	1249
	236
	0
	0
	0
	1485
	209.2

	
	1049,1051[无障碍卫生间]
	6.70
	18
	79
	0
	0
	0
	0
	79
	11.8

	
	合计
	4408.40
	
	111884
	139282
	0
	0
	
	251166
	57.0

	2层
	2003[门厅]
	1918.09
	20
	120566
	54709
	0
	0
	0
	175275
	91.4

	
	2004[大厅]
	1512.00
	18
	27470
	52099
	0
	0
	0
	79569
	52.6

	
	2018[卫生间]
	32.21
	18
	1828
	874
	0
	0
	0
	2702
	83.9

	
	2021[卫生间]
	32.21
	18
	1755
	874
	0
	0
	0
	2629
	81.6

	
	2048,2052[无障碍卫生间]
	6.70
	18
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.0

	
	合计
	1995.90
	
	151619
	108555
	0
	0
	
	260174
	130.4

	3层
	3002[咖啡厅]
	162.00
	18
	28648
	9564
	0
	0
	0
	38211
	235.9

	
	3003[水果店]
	80.10
	20
	19624
	4971
	0
	0
	0
	24594
	307.0

	
	3004[水果店]
	79.20
	20
	12092
	2841
	0
	0
	0
	14933
	188.6

	
	3007[卫生间]
	32.21
	18
	4939
	1028
	0
	0
	0
	5967
	185.3

	
	3008[卫生间]
	32.21
	18
	3178
	1027
	0
	0
	0
	4205
	130.6

	
	3016[无障碍卫生间]
	6.70
	18
	670
	235
	0
	0
	0
	906
	135.2

	
	3017[无障碍卫生间]
	6.70
	18
	868
	0
	0
	0
	0
	868
	129.6

	
	合计
	399.11
	
	70019
	19665
	0
	0
	
	89684
	224.7

	总计
	6803.41
	
	333522
	267502
	0
	0
	
	601024
	88.3


说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。
13 房间热负荷详细表
	房间
	传热项
	面积
	传热
系数
	室
温
	计算
温差
	温差
修正
	基本
耗热
	朝向
修正
	风力
附加
	外门
附加
	附加后
耗热量
	高度
附加
	热负荷

	
	
	㎡
	W/㎡· K
	℃
	℃
	 
	W
	 
	 
	 
	W
	 
	W

	1002[便民超市]
	顶板
	527.10
	0.60
	18
	39.1
	0.8
	9305.2
	0.00
	0.00
	0.00
	9305.2
	0.00
	9342.5

	
	顶板
	381.18
	0.60
	18
	39.1
	0.6
	5383.3
	0.00
	0.00
	0.00
	5383.3
	0.00
	5404.9

	
	顶板
	54.00
	0.60
	18
	39.1
	0.8
	953.3
	0.00
	0.00
	0.00
	953.3
	0.00
	957.1

	
	西外墙
	163.16
	0.29
	18
	39.1
	1.0
	1824.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	1733.3
	0.00
	1740.2

	
	南外墙
	157.02
	0.29
	18
	39.1
	1.0
	1755.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	1492.5
	0.00
	1498.4

	
	东外墙
	19.86
	0.29
	18
	39.1
	1.0
	222.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	211.0
	0.00
	211.8

	
	西外窗
	22.68
	2.00
	18
	39.1
	1.0
	1773.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	1684.9
	0.00
	1691.6

	
	南外窗
	16.20
	2.00
	18
	39.1
	1.0
	1266.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	1076.8
	0.00
	1081.1

	
	东外窗
	3.24
	2.00
	18
	39.1
	1.0
	253.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	240.7
	0.00
	241.7

	
	内墙
	21.84
	2.66
	18
	39.1
	0.4
	910.0
	0.00
	0.00
	0.00
	910.0
	0.00
	910.0

	
	内墙
	24.76
	2.66
	18
	39.1
	0.6
	1547.3
	0.00
	0.00
	0.00
	1547.3
	0.00
	1547.3

	
	内墙
	40.98
	2.66
	18
	39.1
	0.6
	2561.3
	0.00
	0.00
	0.00
	2561.3
	0.00
	2561.3

	
	内墙
	38.83
	2.66
	18
	39.1
	0.7
	2831.6
	0.00
	0.00
	0.00
	2831.6
	0.00
	2831.6

	
	内墙
	11.13
	2.66
	18
	39.1
	0.7
	811.5
	0.00
	0.00
	0.00
	811.5
	0.00
	811.5

	
	内墙
	23.73
	2.66
	18
	39.1
	0.7
	1730.2
	0.00
	0.00
	0.00
	1730.2
	0.00
	1730.2

	
	内墙
	9.28
	2.66
	18
	39.1
	0.4
	386.7
	0.00
	0.00
	0.00
	386.7
	0.00
	386.7

	
	内墙
	24.76
	2.66
	18
	39.1
	0.4
	1031.5
	0.00
	0.00
	0.00
	1031.5
	0.00
	1031.5

	
	内墙
	40.94
	2.66
	18
	39.1
	0.6
	2558.7
	0.00
	0.00
	0.00
	2558.7
	0.00
	2558.7

	
	内窗
	2.10
	2.00
	18
	39.1
	0.6
	98.5
	0.00
	0.00
	0.00
	98.5
	0.00
	98.9

	
	内窗
	2.10
	2.00
	18
	39.1
	0.6
	98.5
	0.00
	0.00
	0.00
	98.5
	0.00
	98.9

	
	内窗
	2.10
	2.00
	18
	39.1
	0.7
	115.0
	0.00
	0.00
	0.00
	115.0
	0.00
	115.4

	
	内窗
	1.47
	2.00
	18
	39.1
	0.7
	80.5
	0.00
	0.00
	0.00
	80.5
	0.00
	80.8

	
	内窗
	1.47
	2.00
	18
	39.1
	0.7
	80.5
	0.00
	0.00
	0.00
	80.5
	0.00
	80.8

	
	内窗
	3.78
	2.00
	18
	39.1
	0.4
	118.2
	0.00
	0.00
	0.00
	118.2
	0.00
	118.7

	
	内窗
	2.10
	2.00
	18
	39.1
	0.4
	65.7
	0.00
	0.00
	0.00
	65.7
	0.00
	66.0

	
	内窗
	2.10
	2.00
	18
	39.1
	0.6
	98.5
	0.00
	0.00
	0.00
	98.5
	0.00
	98.9

	
	内门
	3.78
	3.00
	18
	39.1
	0.4
	177.4
	0.00
	0.00
	0.00
	177.4
	0.00
	178.1

	
	非周边地面
	2494.86
	0.30
	18
	39.1
	1.0
	29264.7
	
	
	0.00
	29264.7
	0.00
	29381.8

	
	周边地面
	177.98
	0.50
	18
	39.1
	1.0
	3444.7
	
	
	0.00
	3444.7
	0.00
	3458.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	84614.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	154929

	1005[大厅]
	南外墙
	42.42
	0.29
	18
	39.1
	1.0
	474.4
	-0.15
	0.00
	0.00
	403.2
	0.00
	404.8

	
	东外墙
	100.80
	0.29
	18
	39.1
	1.0
	1127.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	1070.8
	0.00
	1075.1

	
	北外墙
	225.72
	0.29
	18
	39.1
	1.0
	2524.1
	0.05
	0.00
	0.00
	2650.3
	0.00
	2660.9

	
	西外墙
	100.80
	0.29
	18
	39.1
	1.0
	1127.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	1070.8
	0.00
	1075.1

	
	南外窗
	7.98
	2.00
	18
	39.1
	1.0
	624.0
	-0.15
	0.00
	0.00
	530.4
	0.00
	532.6

	
	北外窗
	38.88
	2.00
	18
	39.1
	1.0
	3040.4
	0.05
	0.00
	0.00
	3192.4
	0.00
	3205.2

	
	内墙
	27.28
	2.66
	18
	39.1
	0.6
	1704.8
	0.00
	0.00
	0.00
	1704.8
	0.00
	1704.8

	
	非周边地面
	1278.00
	0.30
	18
	39.1
	1.0
	14990.9
	
	
	0.00
	14990.9
	0.00
	15050.9

	
	周边地面
	234.00
	0.50
	18
	39.1
	1.0
	4529.0
	
	
	0.00
	4529.0
	0.00
	4547.1

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	47865.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	78122

	1014[市场管理室]
	东外墙
	24.21
	0.29
	20
	41.1
	1.0
	284.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	270.3
	0.00
	271.4

	
	东外窗
	1.62
	2.00
	20
	41.1
	1.0
	133.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	126.5
	0.00
	127.0

	
	内墙
	23.73
	2.66
	20
	2.0
	1.0
	126.4
	0.00
	0.00
	0.00
	126.4
	0.00
	126.4

	
	内墙
	25.20
	2.66
	20
	2.0
	1.0
	134.3
	0.00
	0.00
	0.00
	134.3
	0.00
	134.3

	
	内门
	2.10
	3.00
	20
	2.0
	1.0
	12.6
	0.00
	0.00
	0.00
	12.6
	0.00
	12.7

	
	非周边地面
	24.60
	0.30
	20
	41.1
	1.0
	303.3
	
	
	0.00
	303.3
	0.00
	304.5

	
	周边地面
	12.30
	0.50
	20
	41.1
	1.0
	250.2
	
	
	0.00
	250.2
	0.00
	251.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1227.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2455

	1016[食品检测室]
	东外墙
	22.32
	0.29
	20
	41.1
	1.0
	262.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	249.2
	0.00
	250.2

	
	东外窗
	1.62
	2.00
	20
	41.1
	1.0
	133.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	126.5
	0.00
	127.0

	
	内墙
	37.57
	2.66
	20
	2.0
	1.0
	200.2
	0.00
	0.00
	0.00
	200.2
	0.00
	200.2

	
	内窗
	2.10
	2.00
	20
	2.0
	1.0
	8.4
	0.00
	0.00
	0.00
	8.4
	0.00
	8.4

	
	非周边地面
	22.80
	0.30
	20
	41.1
	1.0
	281.1
	
	
	0.00
	281.1
	0.00
	282.2

	
	周边地面
	11.40
	0.50
	20
	41.1
	1.0
	231.9
	
	
	0.00
	231.9
	0.00
	232.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1138.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2239

	1017[卫生间]
	西外墙
	23.04
	0.29
	18
	39.1
	1.0
	257.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	244.8
	0.00
	245.7

	
	西外窗
	2.16
	2.00
	18
	39.1
	1.0
	168.9
	-0.05
	0.00
	0.00
	160.5
	0.00
	161.1

	
	内墙
	27.28
	2.66
	18
	39.1
	0.6
	1704.8
	0.00
	0.00
	0.00
	1704.8
	0.00
	1704.8

	
	非周边地面
	20.27
	0.30
	18
	39.1
	1.0
	237.8
	
	
	0.00
	237.8
	0.00
	238.7

	
	周边地面
	12.00
	0.50
	18
	39.1
	1.0
	232.3
	
	
	0.00
	232.3
	0.00
	233.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1021.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3605

	1022[卫生间]
	东外墙
	22.98
	0.29
	18
	39.1
	1.0
	256.9
	-0.05
	0.00
	0.00
	244.1
	0.00
	245.1

	
	东外窗
	2.16
	2.00
	18
	39.1
	1.0
	168.9
	-0.05
	0.00
	0.00
	160.5
	0.00
	161.1

	
	内墙
	27.28
	2.66
	18
	39.1
	0.4
	1136.5
	0.00
	0.00
	0.00
	1136.5
	0.00
	1136.5

	
	非周边地面
	20.20
	0.30
	18
	39.1
	1.0
	237.0
	
	
	0.00
	237.0
	0.00
	237.9

	
	周边地面
	11.97
	0.50
	18
	39.1
	1.0
	231.7
	
	
	0.00
	231.7
	0.00
	232.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1018.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3032

	1036,1037,1038[临时过渡舱]
	东外墙
	10.98
	0.29
	18
	39.1
	1.0
	122.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	116.6
	0.00
	117.1

	
	东外窗
	1.62
	2.00
	18
	39.1
	1.0
	126.7
	-0.05
	0.00
	0.00
	120.3
	0.00
	120.8

	
	非周边地面
	12.00
	0.30
	18
	39.1
	1.0
	140.8
	
	
	0.00
	140.8
	0.00
	141.3

	
	周边地面
	6.00
	0.50
	18
	39.1
	1.0
	116.1
	
	
	0.00
	116.1
	0.00
	116.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	569.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1066

	1040[门厅]
	屋顶
	13.52
	0.27
	20
	41.1
	1.0
	151.7
	0.00
	0.00
	0.00
	151.7
	0.00
	152.3

	
	南外墙
	17.22
	0.29
	20
	41.1
	1.0
	202.4
	-0.15
	0.00
	0.00
	172.1
	0.00
	172.7

	
	西外墙
	9.47
	0.29
	20
	41.1
	1.0
	111.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	105.7
	0.00
	106.1

	
	东外墙
	9.47
	0.29
	20
	41.1
	1.0
	111.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	105.7
	0.00
	106.1

	
	南外窗
	7.98
	2.00
	20
	41.1
	1.0
	656.0
	-0.15
	0.00
	0.00
	557.6
	0.00
	559.8

	
	内墙
	17.22
	2.66
	20
	2.0
	1.0
	91.7
	0.00
	0.00
	0.00
	91.7
	0.00
	91.7

	
	内窗
	7.98
	2.00
	20
	2.0
	1.0
	31.9
	0.00
	0.00
	0.00
	31.9
	0.00
	32.0

	
	非周边地面
	0.51
	0.30
	20
	41.1
	1.0
	6.3
	
	
	0.00
	6.3
	0.00
	6.3

	
	周边地面
	13.01
	0.50
	20
	41.1
	1.0
	264.8
	
	
	0.00
	264.8
	0.00
	265.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	450.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1943

	1047[门厅]
	东外墙
	10.71
	0.29
	20
	41.1
	1.0
	125.9
	-0.05
	0.00
	0.00
	119.6
	0.00
	120.1

	
	东外窗
	2.52
	2.00
	20
	41.1
	1.0
	207.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	196.8
	0.00
	197.6

	
	内墙
	9.47
	2.66
	20
	41.1
	0.7
	725.5
	0.00
	0.00
	0.00
	725.5
	0.00
	725.5

	
	内墙
	10.71
	2.66
	20
	2.0
	1.0
	57.1
	0.00
	0.00
	0.00
	57.1
	0.00
	57.1

	
	内窗
	2.52
	2.00
	20
	2.0
	1.0
	10.1
	0.00
	0.00
	0.00
	10.1
	0.00
	10.1

	
	非周边地面
	0.80
	0.30
	20
	41.1
	1.0
	9.9
	
	
	0.00
	9.9
	0.00
	9.9

	
	周边地面
	6.30
	0.50
	20
	41.1
	1.0
	128.2
	
	
	0.00
	128.2
	0.00
	128.7

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	236.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1485

	1049,1051[无障碍卫生间]
	非周边地面
	6.70
	0.30
	18
	39.1
	1.0
	78.6
	
	
	0.00
	78.6
	0.00
	78.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	79

	1层
	
	251166

	2003[门厅]
	顶板
	1497.25
	0.60
	20
	41.1
	0.6
	22227.2
	0.00
	0.00
	0.00
	22227.2
	0.00
	22227.2

	
	顶板
	162.00
	1.18
	20
	2.0
	1.0
	381.3
	0.00
	0.00
	0.00
	381.3
	0.00
	381.3

	
	顶板
	71.64
	0.60
	20
	41.1
	0.6
	1063.5
	0.00
	0.00
	0.00
	1063.5
	0.00
	1063.5

	
	顶板
	27.90
	0.60
	20
	41.1
	0.6
	414.2
	0.00
	0.00
	0.00
	414.2
	0.00
	414.2

	
	东外墙
	131.85
	0.29
	20
	41.1
	1.0
	1549.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	1472.4
	0.00
	1472.4

	
	南外墙
	189.66
	0.29
	20
	41.1
	1.0
	2229.4
	-0.15
	0.00
	0.00
	1895.0
	0.00
	1895.0

	
	西外墙
	118.27
	0.29
	20
	41.1
	1.0
	1390.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	1320.7
	0.00
	1320.7

	
	东外窗
	19.35
	2.00
	20
	41.1
	1.0
	1590.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	1511.0
	0.00
	1511.0

	
	南外窗
	32.22
	2.00
	20
	41.1
	1.0
	2648.5
	-0.15
	0.00
	0.00
	2251.2
	0.00
	2251.2

	
	西外窗
	19.44
	2.00
	20
	41.1
	1.0
	1598.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	1518.1
	0.00
	1518.1

	
	内墙
	18.22
	2.66
	20
	41.1
	0.4
	797.8
	0.00
	0.00
	0.00
	797.8
	0.00
	797.8

	
	内墙
	20.92
	2.66
	20
	41.1
	0.4
	916.3
	0.00
	0.00
	0.00
	916.3
	0.00
	916.3

	
	内墙
	8.96
	2.66
	20
	2.0
	1.0
	47.7
	0.00
	0.00
	0.00
	47.7
	0.00
	47.7

	
	内墙
	8.19
	2.66
	20
	2.0
	1.0
	43.7
	0.00
	0.00
	0.00
	43.7
	0.00
	43.7

	
	内墙
	33.44
	2.66
	20
	41.1
	0.6
	2196.7
	0.00
	0.00
	0.00
	2196.7
	0.00
	2196.7

	
	内墙
	86.40
	2.66
	20
	41.1
	0.7
	6622.0
	0.00
	0.00
	0.00
	6622.0
	0.00
	6622.0

	
	内墙
	18.18
	2.66
	20
	41.1
	0.4
	796.2
	0.00
	0.00
	0.00
	796.2
	0.00
	796.2

	
	内墙
	20.92
	2.66
	20
	41.1
	0.6
	1374.4
	0.00
	0.00
	0.00
	1374.4
	0.00
	1374.4

	
	内墙
	32.34
	2.66
	20
	2.0
	1.0
	172.3
	0.00
	0.00
	0.00
	172.3
	0.00
	172.3

	
	内墙
	8.19
	2.66
	20
	2.0
	1.0
	43.7
	0.00
	0.00
	0.00
	43.7
	0.00
	43.7

	
	内墙
	566.29
	2.66
	20
	41.1
	0.7
	43402.1
	0.00
	0.00
	0.00
	43402.1
	0.00
	43402.1

	
	内墙
	33.03
	2.66
	20
	41.1
	0.6
	2169.8
	0.00
	0.00
	0.00
	2169.8
	0.00
	2169.8

	
	内墙
	479.86
	2.66
	20
	41.1
	0.4
	21016.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21016.0
	0.00
	21016.0

	
	内窗
	2.10
	2.00
	20
	41.1
	0.4
	69.0
	0.00
	0.00
	0.00
	69.0
	0.00
	69.0

	
	内窗
	2.94
	2.00
	20
	2.0
	1.0
	11.8
	0.00
	0.00
	0.00
	11.8
	0.00
	11.8

	
	内窗
	1.47
	2.00
	20
	2.0
	1.0
	5.9
	0.00
	0.00
	0.00
	5.9
	0.00
	5.9

	
	内窗
	2.10
	2.00
	20
	41.1
	0.6
	103.6
	0.00
	0.00
	0.00
	103.6
	0.00
	103.6

	
	内窗
	2.10
	2.00
	20
	41.1
	0.6
	103.6
	0.00
	0.00
	0.00
	103.6
	0.00
	103.6

	
	内窗
	2.94
	2.00
	20
	2.0
	1.0
	11.8
	0.00
	0.00
	0.00
	11.8
	0.00
	11.8

	
	内窗
	1.47
	2.00
	20
	2.0
	1.0
	5.9
	0.00
	0.00
	0.00
	5.9
	0.00
	5.9

	
	内窗
	6.48
	2.00
	20
	41.1
	0.7
	372.9
	0.00
	0.00
	0.00
	372.9
	0.00
	372.9

	
	内窗
	2.10
	2.00
	20
	41.1
	0.6
	103.6
	0.00
	0.00
	0.00
	103.6
	0.00
	103.6

	
	内窗
	6.48
	2.00
	20
	41.1
	0.4
	213.1
	0.00
	0.00
	0.00
	213.1
	0.00
	213.1

	
	内门
	3.78
	3.00
	20
	41.1
	0.4
	186.4
	0.00
	0.00
	0.00
	186.4
	0.00
	186.4

	
	内门
	3.78
	3.00
	20
	41.1
	0.4
	186.4
	0.00
	0.00
	0.00
	186.4
	0.00
	186.4

	
	底板
	1710.58
	1.18
	20
	2.0
	1.0
	4026.7
	0.00
	0.00
	0.00
	4026.7
	0.00
	4026.7

	
	底板
	36.00
	0.60
	20
	41.1
	0.8
	668.0
	0.00
	0.00
	0.00
	668.0
	0.00
	668.0

	
	底板
	18.00
	1.18
	20
	2.0
	1.0
	42.4
	0.00
	0.00
	0.00
	42.4
	0.00
	42.4

	
	底板
	18.00
	1.18
	20
	2.0
	1.0
	42.4
	0.00
	0.00
	0.00
	42.4
	0.00
	42.4

	
	底板
	18.00
	1.18
	20
	2.0
	1.0
	42.4
	0.00
	0.00
	0.00
	42.4
	0.00
	42.4

	
	底板
	18.00
	0.60
	20
	41.1
	0.8
	334.0
	0.00
	0.00
	0.00
	334.0
	0.00
	334.0

	
	底板
	18.00
	0.60
	20
	41.1
	0.8
	334.0
	0.00
	0.00
	0.00
	334.0
	0.00
	334.0

	
	底板
	1.88
	0.60
	20
	41.1
	0.6
	27.9
	0.00
	0.00
	0.00
	27.9
	0.00
	27.9

	
	底板
	1.43
	0.60
	20
	41.1
	0.6
	21.2
	0.00
	0.00
	0.00
	21.2
	0.00
	21.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	54709.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	175275

	2004[大厅]
	屋顶
	1535.15
	0.27
	18
	39.1
	1.0
	16386.7
	0.00
	0.00
	0.00
	16386.7
	0.00
	16386.7

	
	南外墙
	182.29
	0.29
	18
	39.1
	1.0
	2038.5
	-0.15
	0.00
	0.00
	1732.7
	0.00
	1732.7

	
	东外墙
	109.69
	0.29
	18
	39.1
	1.0
	1226.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	1165.3
	0.00
	1165.3

	
	北外墙
	187.95
	0.29
	18
	39.1
	1.0
	2101.8
	0.05
	0.00
	0.00
	2206.9
	0.00
	2206.9

	
	西外墙
	109.69
	0.29
	18
	39.1
	1.0
	1226.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	1165.3
	0.00
	1165.3

	
	南外墙
	22.01
	0.29
	18
	39.1
	0.6
	147.7
	-0.15
	0.00
	0.00
	125.5
	0.00
	125.5

	
	南外窗
	22.50
	2.00
	18
	39.1
	1.0
	1759.5
	-0.15
	0.00
	0.00
	1495.6
	0.00
	1495.6

	
	北外窗
	38.88
	2.00
	18
	39.1
	1.0
	3040.4
	0.05
	0.00
	0.00
	3192.4
	0.00
	3192.4

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	52098.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	79569

	2018[卫生间]
	西外墙
	19.40
	0.29
	18
	39.1
	1.0
	217.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	206.1
	0.00
	206.1

	
	西外窗
	2.16
	2.00
	18
	39.1
	1.0
	168.9
	-0.05
	0.00
	0.00
	160.5
	0.00
	160.5

	
	内墙
	23.38
	2.66
	18
	39.1
	0.6
	1461.3
	0.00
	0.00
	0.00
	1461.3
	0.00
	1461.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	873.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2702

	2021[卫生间]
	南外墙
	23.38
	0.29
	18
	39.1
	1.0
	261.5
	-0.15
	0.00
	0.00
	222.2
	0.00
	222.2

	
	东外墙
	17.36
	0.29
	18
	39.1
	1.0
	194.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	184.4
	0.00
	184.4

	
	东外窗
	2.16
	2.00
	18
	39.1
	1.0
	168.9
	-0.05
	0.00
	0.00
	160.5
	0.00
	160.5

	
	内墙
	2.05
	2.66
	18
	39.1
	1.0
	213.4
	0.00
	0.00
	0.00
	213.4
	0.00
	213.4

	
	内墙
	23.38
	2.66
	18
	39.1
	0.4
	974.2
	0.00
	0.00
	0.00
	974.2
	0.00
	974.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	873.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2629

	2048,2052[无障碍卫生间]
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	2层
	
	260174

	3002[咖啡厅]
	屋顶
	142.99
	0.27
	18
	39.1
	1.0
	1526.3
	0.00
	0.00
	0.00
	1526.3
	0.00
	1526.3

	
	天窗
	21.51
	2.00
	18
	39.1
	1.0
	1682.0
	0.00
	0.00
	0.00
	1682.0
	0.00
	1682.0

	
	内墙
	402.18
	2.66
	18
	39.1
	0.6
	25135.2
	0.00
	0.00
	0.00
	25135.2
	0.00
	25135.2

	
	内窗
	6.48
	2.00
	18
	39.1
	0.6
	304.0
	0.00
	0.00
	0.00
	304.0
	0.00
	304.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9563.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	38211

	3003[水果店]
	屋顶
	70.70
	0.27
	20
	41.1
	1.0
	793.3
	0.00
	0.00
	0.00
	793.3
	0.00
	793.3

	
	天窗
	10.64
	2.00
	20
	41.1
	1.0
	874.2
	0.00
	0.00
	0.00
	874.2
	0.00
	874.2

	
	内墙
	273.33
	2.66
	20
	41.1
	0.6
	17956.4
	0.00
	0.00
	0.00
	17956.4
	0.00
	17956.4

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4970.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24594

	3004[水果店]
	屋顶
	57.22
	0.27
	20
	41.1
	1.0
	642.1
	0.00
	0.00
	0.00
	642.1
	0.00
	642.1

	
	西外墙
	28.39
	0.29
	20
	41.1
	1.0
	333.7
	-0.05
	0.00
	0.00
	317.0
	0.00
	317.0

	
	西外窗
	4.48
	2.00
	20
	41.1
	1.0
	368.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	349.6
	0.00
	349.6

	
	天窗
	23.20
	2.00
	20
	41.1
	1.0
	1906.8
	0.00
	0.00
	0.00
	1906.8
	0.00
	1906.8

	
	内墙
	40.75
	2.66
	20
	41.1
	0.7
	3123.3
	0.00
	0.00
	0.00
	3123.3
	0.00
	3123.3

	
	内墙
	87.58
	2.66
	20
	41.1
	0.6
	5753.4
	0.00
	0.00
	0.00
	5753.4
	0.00
	5753.4

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2841.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14933

	3007[卫生间]
	屋顶
	32.40
	0.27
	18
	39.1
	1.0
	345.8
	0.00
	0.00
	0.00
	345.8
	0.00
	345.8

	
	西外墙
	20.21
	0.29
	18
	39.1
	1.0
	226.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	214.7
	0.00
	214.7

	
	西外窗
	2.16
	2.00
	18
	39.1
	1.0
	168.9
	-0.05
	0.00
	0.00
	160.5
	0.00
	160.5

	
	天窗
	0.30
	2.00
	18
	39.1
	1.0
	23.8
	0.00
	0.00
	0.00
	23.8
	0.00
	23.8

	
	内墙
	27.97
	2.66
	18
	39.1
	0.6
	1748.2
	0.00
	0.00
	0.00
	1748.2
	0.00
	1748.2

	
	内墙
	36.93
	2.66
	18
	39.1
	0.6
	2308.1
	0.00
	0.00
	0.00
	2308.1
	0.00
	2308.1

	
	内窗
	2.94
	2.00
	18
	39.1
	0.6
	137.9
	0.00
	0.00
	0.00
	137.9
	0.00
	137.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1027.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5967

	3008[卫生间]
	屋顶
	32.70
	0.27
	18
	39.1
	1.0
	349.1
	0.00
	0.00
	0.00
	349.1
	0.00
	349.1

	
	东外墙
	20.19
	0.29
	18
	39.1
	1.0
	225.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	214.5
	0.00
	214.5

	
	北外墙
	27.95
	0.29
	18
	39.1
	1.0
	312.6
	0.05
	0.00
	0.00
	328.2
	0.00
	328.2

	
	东外窗
	2.16
	2.00
	18
	39.1
	1.0
	168.9
	-0.05
	0.00
	0.00
	160.5
	0.00
	160.5

	
	内墙
	13.18
	2.66
	18
	39.1
	0.6
	823.6
	0.00
	0.00
	0.00
	823.6
	0.00
	823.6

	
	内墙
	27.95
	2.66
	18
	39.1
	0.4
	1164.5
	0.00
	0.00
	0.00
	1164.5
	0.00
	1164.5

	
	内窗
	2.94
	2.00
	18
	39.1
	0.6
	137.9
	0.00
	0.00
	0.00
	137.9
	0.00
	137.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1026.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4205

	3016[无障碍卫生间]
	屋顶
	6.55
	0.27
	18
	39.1
	1.0
	70.0
	0.00
	0.00
	0.00
	70.0
	0.00
	70.0

	
	天窗
	0.25
	2.00
	18
	39.1
	1.0
	19.3
	0.00
	0.00
	0.00
	19.3
	0.00
	19.3

	
	内墙
	8.19
	2.66
	18
	39.1
	0.6
	512.1
	0.00
	0.00
	0.00
	512.1
	0.00
	512.1

	
	内窗
	1.47
	2.00
	18
	39.1
	0.6
	69.0
	0.00
	0.00
	0.00
	69.0
	0.00
	69.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	235.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	906

	3017[无障碍卫生间]
	屋顶
	6.80
	0.27
	18
	39.1
	1.0
	72.6
	0.00
	0.00
	0.00
	72.6
	0.00
	72.6

	
	内墙
	11.62
	2.66
	18
	39.1
	0.6
	726.2
	0.00
	0.00
	0.00
	726.2
	0.00
	726.2

	
	内窗
	1.47
	2.00
	18
	39.1
	0.6
	69.0
	0.00
	0.00
	0.00
	69.0
	0.00
	69.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	868

	3层
	
	89684

	厂房改造
	
	601024



[image: image21.png]yl SRIERTE N



