建筑、暖通、给排水专业设计说明（资源节约章节）
项目名称：徽厅聚绿・天井承合 —— 徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践编制依据：
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015
一、建筑专业设计说明
1. 节能设计（符合 GB 55015）
体形与朝向：建筑体形系数为 0.21，满足夏热冬冷地区公共建筑≤0.35 的限值要求；主要功能房间朝向以南向为主，合理控制窗墙比（东向 0.37、南向 0.22、西向 0.34、北向 0.20），均符合规范限值。
围护结构热工性能：
屋面：采用保温隔热构造，传热系数 K=0.281 W/(m²・K)，满足≤0.40 W/(m²・K) 的要求；
外墙：平均传热系数 K=0.37 W/(m²・K)，满足≤0.80 W/(m²・K) 的要求；
外窗：采用断热铝合金 Low-E 中空玻璃，东 / 西向传热系数 K≤1.79 W/(m²・K)、遮阳系数 SC≤0.25；南向 K≤1.78 W/(m²・K)、SC≤0.24；北向 K≤1.77 W/(m²・K)、SC≤0.23，均满足规范限值。
天然采光与通风：公共区域利用外窗与天井实现天然采光，采光区域照明独立控制，可根据自然光强度自动调节；优化开窗面积与位置，满足自然通风换气要求，减少空调依赖。
2. 节材设计（符合绿色建筑要求）
本地化材料应用：500km 以内生产的建筑材料重量占总重量的 96.51%，远超 60% 的规范要求，主要包括本地预拌混凝土、本地钢筋、本地砌块与砂石骨料等。
预拌产品应用：所有现浇混凝土构件均采用预拌混凝土，建筑砂浆（砌筑、抹灰、地面砂浆）全部采用预拌砂浆，符合《预拌混凝土》《预拌砂浆》标准要求，减少现场施工污染与材料浪费。
二、暖通专业设计说明
1. 空调系统节能设计（符合 GB 55015）
系统形式：采用湖水源热泵 + 风机盘管 / 空调箱系统，利用湖水作为低位冷热源，提升系统能效；按功能与朝向划分空调分区，各分区配置独立温控器与电动阀，实现分区控制。
冷源能效：选用高效离心式冷水机组，名义工况 COP≥6.3，系统综合制冷性能系数（SCOP）=5.45，满足《公共建筑节能设计标准》GB 50189 中夏热冬冷地区电冷源 SCOP≥4.5 的要求。
部分负荷优化：主机采用变频调节，可根据分区负荷动态调整输出功率；结合楼宇自控系统（BAS）实现分区定时启停、 occupancy 感应控制，降低部分空间使用下的系统能耗。
设备节能：水泵、冷却塔风机采用变频驱动，优化输配系统能效；垂直电梯采用群控、变频调速与能量反馈装置，自动扶梯采用变频感应启动，减少设备空载能耗。
2. 通风与新风设计
公共区域采用机械新风 + 自然排风结合的方式，新风量满足《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》要求；过渡季节优先采用自然通风，减少机械通风能耗。
排风系统设置热回收装置，回收排风热量 / 冷量，降低新风处理能耗。
三、给排水专业设计说明
1. 节水设计（符合 GB 55020）
用水计量：按用途、付费、管理单元设置用水计量装置，分别计量生活用水、空调补水、绿化用水、保洁用水等，便于能耗分析与节水管理。
压力控制：市政供水压力约 0.35MPa，对用水点处水压＞0.2MPa 的配水支管设置减压阀 / 减压孔板，确保用水点压力控制在 0.15~0.20MPa 之间，满足用水器具最低工作压力要求，避免超压出流浪费。
节水器具：全部用水器具均选用符合《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870 的节水型产品：
坐便器：冲水量≤4.8L，采用双档冲水设计；
水龙头：流量≤0.15L/s，配备起泡器与感应式开关；
淋浴器：流量≤0.20L/s，采用恒温混水阀与节水喷头。
2. 水资源统筹利用
空调系统补水优先利用湖水，减少市政自来水消耗；规划雨水收集系统，收集屋面雨水用于绿化浇灌与道路清扫，提升非传统水源利用率。
给排水管道采用优质耐腐蚀管材，减少漏损；设置管道检漏装置，及时发现并修复漏点，降低水资源浪费。
四、合规性结论
本项目建筑、暖通、给排水专业设计均严格执行《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020 等强制性规范要求，资源节约技术措施落实到位，符合绿色建筑评价标准，评定为达标。
