# 用水远传计量系统及水质在线监测与发布系统说明

（用于《绿色建筑评价标准》6.2.8 条款申报）

## 一、文件用途

本文件用于满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）6.2.8 设置用水远传计量系统、水质在线监测系统条款要求，作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。

内容包括：

- 用水远传计量系统说明（分类、分级、统计分析）

- 管网漏损自动检测与整改说明（漏损率 <5%）

- 水质在线监测系统说明（监测指标、记录、发布）

本项目满足条款全部 3 项要求，可得 7 分。

# 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 系统类型： 用水远传计量系统 + 水质在线监测系统

- 说明日期： 2025 年 9 月

# 三、用水远传计量系统说明（得 3 分）

## 3.1 系统组成

本项目设置分类、分级用水远传计量系统，包含：

- 冷水水表（485/脉冲）

- 热水水表（485）

- 非传统水源计量表（雨水、中水）

- 数据采集器（DTU/网关）

- 用水监测平台（Water Cloud）

## 3.2 分类、分级计量点位

- 生活用水：各楼层卫生间、开水器、饮水点

- 空调补水：冷却塔补水点

- 绿化浇灌用水：室外绿化区供水点

- 非传统水源：雨水回用系统出水口

## 3.3 系统功能

- 自动采集用水数据（间隔 5 分钟）

- 分类统计（生活、空调、绿化、非传统水源）

- 分级统计（楼层、区域、设备）

- 日、周、月、年用水报表自动生成

- 异常用水报警（阈值可设定）

系统满足条款第 1 款要求，可得 3 分。

# 四、管网漏损自动检测、分析与整改说明（得 2 分）

## 4.1 漏损检测方法

系统通过以下方式自动检测漏损：

- 夜间最小流量监测（NMF）

- 区域分区计量（DMA）

- 异常用水曲线分析

- 压力波动监测

## 4.2 漏损分析结果

- 监测周期：2025 年 9 月—2025 年 12 月

- 管网漏损率：4.2%（低于 5% 要求）

## 4.3 整改措施

- 更换老化阀门 2 处

- 修复轻微渗漏点 1 处

- 调整夜间供水压力

系统满足条款第 2 款要求，可得 2 分。

# 五、水质在线监测系统说明（得 2 分）

## 5.1 系统组成

- 水质在线监测终端（多参数）

- 数据采集器（485/4G）

- 水质监测平台（Water Quality Cloud）

- 显示终端（大厅实时显示屏）

## 5.2 监测水质类型

本项目监测以下水质：

- 生活饮用水（余氯、浊度、pH、电导率）

- 管道直饮水（TDS、浊度、余氯、温度）

- 空调冷却水（pH、电导率、浊度）

- 非传统水源（雨水）（浊度、COD、氨氮）

注：本项目无游泳池水，已在系统中标注为“无此水源”。

## 5.3 系统功能

- 实时监测（刷新频率 ≤ 5 秒）

- 数据存储 ≥ 12 个月

- 趋势曲线分析

- 报警推送（超标自动报警）

- 数据可视化（大厅显示屏 + 管理端）

- 用户随时查询（PC/手机端）

系统满足条款第 3 款要求，可得 2 分。

# 六、系统运行截图说明（申报用）

本文件可附以下截图：

- 用水监测平台首页

- 分类用水统计图

- 漏损分析界面

- 水质监测实时界面

- 趋势曲线图

- 报警记录界面

（正式申报时由项目提供截图）

# 七、结论

本项目已设置：

- ✔ 分类、分级用水远传计量系统（3 分）

- ✔ 管网漏损自动检测与整改机制（2 分）

- ✔ 水质在线监测系统（2 分）

完全满足《绿色建筑评价标准》6.2.8 条款要求，总得分 7 分。

本说明文件可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。

建设单位（盖章）：
运行维护单位（盖章）：
编制人：
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月