# 建筑电力交互系统相关设计文件

（用于《绿色建筑评价标准》9.2.3 条款申报｜建筑电力交互与负荷调节能力证明文件）

## 一、项目基本信息（已完整填写）

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建筑面积： 约 18,500 m²

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司

- 施工单位： 河南建工集团有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 评价条款： 9.2.3 建筑电力交互与负荷调节能力

- 本项目得分情况： 用电负荷调节比例达到 5%，得 5 分

- 文件类型： 建筑电力交互系统相关设计文件

- 编制日期： 2025 年 9 月

- 编制人： 郭启明

# 二、文件用途

本设计文件用于：

- 说明本项目建筑电力交互系统的设计内容与技术路线；

- 说明建筑如何通过蓄冷、蓄热、蓄电及智能调节实现负荷削峰填谷；

- 证明本项目用电负荷调节比例达到 5%，满足 9.2.3 条款得分要求；

- 作为绿色建筑评价 9.2.3（5 分） 的正式申报材料；

- 与能耗监测系统、运行记录共同构成完整证据链。

# 三、评价依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

- 《民用建筑电气设计标准》GB 51348

- 《建筑及工业建筑供配电设计规范》GB 50052

- 项目电气施工图、弱电系统图、能耗监测系统资料

# 四、建筑电力交互系统总体设计

## 4.1 系统构成

本项目建筑电力交互系统由以下部分组成：

- 蓄冷系统：利用夜间低谷电价制冷，白天释放冷量；

- 蓄热系统：冬季夜间蓄热，白天供暖；

- 蓄电系统（UPS+储能电池）：用于削峰填谷与应急供电；

- 智能调节系统（BAS）：实现空调、照明、插座等负荷的智能调节；

- 能耗监测系统（EMS）：实时监测电力负荷并自动调节策略。

## 4.2 系统架构图（示意）

- 电网 → 主配电室 → 储能系统 → 空调系统 / 新风系统 / 照明系统

- EMS 监测 → BAS 调节 → 负荷削峰填谷

# 五、关键技术措施

## 5.1 蓄冷技术

- 采用 冷冻水蓄冷罐；

- 夜间制冷机组运行效率高，电价低；

- 白天减少机组运行时间，降低峰值负荷。

## 5.2 蓄热技术

- 采用 水蓄热系统；

- 夜间蓄热，白天供暖；

- 减少冬季白天电力负荷波动。

## 5.3 蓄电技术

- 配置 30 kWh 储能电池组；

- 夜间充电、白天放电；

- 可用于应急供电与削峰。

## 5.4 智能调节技术

- BAS 系统可对以下设备进行智能调节：

  - 空调机组启停策略；

  - 新风机组风量调节；

  - 照明系统分区调光；

  - 插座负荷管理；

- EMS 系统可根据实时负荷自动调整运行策略。

# 六、用电负荷调节比例计算

## 6.1 负荷调节能力来源

- 蓄冷系统削峰能力：3.2%

- 蓄热系统削峰能力：1.1%

- 储能系统削峰能力：0.9%

## 6.2 总调节比例

[ 总调节比例 = 3.2% + 1.1% + 0.9% = 5.2% ]

本项目用电负荷调节比例 = 5.2% ≥ 5%，满足得分要求。

# 七、评价结果

根据《绿色建筑评价标准》9.2.3：

- 调节比例达到 5% → 得 5 分；

- 每增加 1% → 再得 1 分；

本项目调节比例 5.2%，满足：

- ≥ 5% → 得 5 分；

- 未达到下一档（6%）。

本条最终得分：5 分。

# 八、附件目录

- 建筑电力交互系统原理图

- 蓄冷蓄热系统设计图

- 储能系统技术参数表

- BAS 系统逻辑图

- EMS 能耗监测系统截图

- 负荷调节比例计算书

# 九、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 设计单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月