
	不舒适眩光分析报告书

	平江汽车站

	设计编号：2024-CC-DD



	


[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	岳阳

	建设单位
	：
	AAA工程建设有限公司

	设计单位
	：
	BBB建筑设计研究院有限公司

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月2日


	采用软件
	：采光分析DALI2025
	[image: image2.png]




	软件版本
	：20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	：T13188835588
	

	研发单位
	：北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31. 建筑概况


32. 分析目的


33. 分析依据


33.1 标准依据


33.2 标准要求


44. 应用软件与计算方法


44.1 软件选用


44.2 计算原理


55. 计算参数选用


55.1 模拟条件


65.2 建筑饰面材料参数


65.3 门窗类型参数


65.3.1 普通窗


75.3.2 玻璃幕墙


75.3.3 天  窗


76. 眩光分析结果


76.1 眩光指数


76.2 采光均匀度


87. 评价结论





建筑概况
	光气候分区
	IV
	光气候系数K
	1.10

	建筑面积
	地上 1635.44 m2    地下  0.00 m2  

	建筑层数
	地上 1 层            地下  0 层

	建筑高度
	地上  5.00 m       地下  0.00 m

	备注
	


分析目的

天然光营造的光环境以经济、自然、宜人、不可替代等特性为人们所习惯和喜爱。各种光源的视觉试验结果表明，在同样照度条件下，天然光的辨认能力优于人工光。天然采光不仅有利于照明节能，而且有利于增加室内外的自然信息交流，改善空间卫生环境，调节空间使用者的心情。在建筑中充分利用天然光，对于创造良好光环境、节约能源、保护环境和构建绿色建筑具有重要意义。

窗的不舒适眩光是评价采光质量的重要指标，绿色建筑评价中也要求对主要功能房间有合理的控制眩光的措施。本分析报告以相关标准为依据，采用DALI软件进行采光模拟，分析项目主要功能房间眩光指数、采光均匀度，并给出绿色建筑评估所需要的评价分值。

分析依据

标准依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
《建筑采光设计标准》GB 50033-2013
《绿色建筑评价标准技术细则2019》

《采光测量方法》GB/T5699-2017
委托方提供的项目总平面图、建筑设计图纸、设计效果图等图纸资料
委托方提供的其它相关资料 
标准要求

本报告以《建筑采光设计标准》GB 50033-2013为计算依据，以《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019为评价依据。
■ 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013规定：

窗的不舒适眩光指数不宜高于表5.0.3规定的数值。

表5.0.3 窗的不舒适眩光指数（DGI）

	采光等级
	眩光指数值DGI

	Ⅰ
	20

	Ⅱ
	23

	Ⅲ
	25

	Ⅳ
	27

	Ⅴ
	28


■ 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019规定：

5. 2. 8-3 主要功能房间有眩光控制措施，得3 分。
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019条文5.2.8要求采光模拟应符合《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018第6.4.4条要求: 地上建筑模型应包括周边建筑物。
■ 《绿色建筑评价标准技术细则2019》指出：

要求主要功能房间的最大采光系数和平均采光系数的比值小于6，改善室内天然光均匀度。若无眩光控制措施或采光均匀度不达标，本款不得分。

应用软件与计算方法

软件选用

本报告采用绿建斯维尔采光分析软件DALI建模。DALI是国内首款与国标《建筑采光设计标准》GB50033-2013配套的软件，支持《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的采光指标要求。软件以Radiance为计算核心，将计算结果返回到DALI进行处理分析。DALI可对眩光指数、达标率、地下采光、内区采光、视野率等进行快速分析，并根据不同需求生成《不舒适眩光分析报告书》等系列采光分析报告书。
DALI已通过了《建筑采光设计标准》GB50033-2013标准编制组的鉴定，获得国家建筑工程质量监督检验中心鉴定报告，编号BETC-GMJC-2014-1。同时，DALI还通过了住房和城乡建设部科技发展促进中心专家组评审鉴定，获得《建设行业科技成果评估证书》，编号建科评[2014]069，评估委员会认定软件总体已达到国内领先水平。

计算原理

■ 窗的不舒适眩光指数（DGI）可按下列公式计算： 


[image: image3.wmf]å

=

n

G

DGI

lg

10



[image: image4.wmf]s

b

s

n

L

L

L

G

5

.

0

8

.

0

6

.

1

07

.

0

478

.

0

w

+

W

=



[image: image5.wmf]ò

=

W

2

p

d

w



[image: image6.wmf]]

10

)

002963

.

0

26667

.

0

21

(

10

)

22

.

1

31889

.

0

2

.

35

exp[(

2

5

2

3

9

/

2

b

a

a

b

a

a

-

-

-

-

+

+

-

-

=

e

p


式中：

Gn----眩光常数；
Ls----窗亮度，通过窗所看到的天空、遮挡物和地面的加权平均亮度（cd/m2）；
Lb----背景亮度，观察者视野内各表面的平均亮度（cd/m2）；
ω----窗对计算点形成的立体角（sr）；
Ω----考虑窗位置修正的立体角（sr）；
P ----古斯位置指数
α----窗对角线与窗垂直方向的夹角；
β----观察者眼睛与窗中心点的连线与视线方向的夹角。
[image: image7.png]METiM

EHFA




窗的不舒适眩光计算各角度示意图

计算参数选用

模拟条件

天空状态：晴天－CIE12（大气清晰）：1月2日 17:05 考虑太阳直射

周边环境：根据《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018第6.4.4条要求，考虑周边建筑物等影响。

室内环境：忽略室内家具类设施的影响，只考虑永久固定的顶棚、地面和墙面。

建筑饰面材料参数

	建筑饰面材料选用与反射比取值

	部位
	反射比材料设计取值
	备注

	顶棚
	0.75
	

	地面
	0.30
	

	墙面
	0.60
	

	外表面
	0.30
	


注1：数据参考自：《建筑采光设计标准》GB50033-2013附录D 表D.0.5；

门窗类型参数

窗的不舒适眩光是评价采光质量的重要指标，在计算眩光指数时，窗以及透光门都会结果产生影响，本章对计算中必要的门窗参数进行统计。

普通窗

	门窗编号
	宽度(mm)
	高度(mm)
	窗框类型
	玻璃类型
	可见光透射比
	玻璃反射比

	C1212
	1200
	1200
	双层铝窗
	硬镀膜低辐射玻璃
	0.82
	0.08

	C1818
	1800
	1800
	双层铝窗
	硬镀膜低辐射玻璃
	0.82
	0.08

	C2118
	2100
	1800
	双层铝窗
	硬镀膜低辐射玻璃
	0.82
	0.08

	C2421
	2400
	2100
	双层铝窗
	硬镀膜低辐射玻璃
	0.82
	0.08

	C2721
	2700
	2100
	双层铝窗
	硬镀膜低辐射玻璃
	0.82
	0.08

	C2727
	2700
	2700
	双层铝窗
	硬镀膜低辐射玻璃
	0.82
	0.08

	C2730
	2700
	3000
	双层铝窗
	硬镀膜低辐射玻璃
	0.82
	0.08

	C3625
	3600
	2500
	双层铝窗
	硬镀膜低辐射玻璃
	0.82
	0.08

	C3636
	3600
	3600
	双层铝窗
	硬镀膜低辐射玻璃
	0.82
	0.08

	C4833
	4800
	3300
	双层铝窗
	硬镀膜低辐射玻璃
	0.82
	0.08

	C4840
	4800
	4020
	双层铝窗
	硬镀膜低辐射玻璃
	0.82
	0.08

	C5738
	5700
	3815
	双层铝窗
	硬镀膜低辐射玻璃
	0.82
	0.08


注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

玻璃幕墙

	门窗编号
	宽度(mm)
	高度(mm)
	窗框类型
	玻璃类型
	可见光透射比
	玻璃反射比

	BLMQ
	4435
	4385
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08


注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

天  窗

	门窗编号
	宽度(mm)
	高度(mm)
	面积
	窗框类型
	玻璃类型
	可见光透射比
	玻璃反射比

	1
	5050
	5050
	20.029
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	2
	3153
	3153
	7.809
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08


注：

1.计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值和房间洁净度、玻璃倾角有关以及是否属于多雨地区有关。按照《建筑采光设计标准》GB50033附录表D.0.7取值。

眩光分析结果

眩光指数

计算参数选定后，利用门窗参数等进行不舒适眩光指数计算，结果如下表所示：
	楼层
	房间
	对标功能
	采光
等级
	采光
类型
	房间面积
(m2)
	眩光指数
DGI
	DGI限值
	结论

	1
	1011[办公室]
	办公室
	III
	侧面
	21.95
	14.4
	25
	满足

	
	1012[办公室]
	办公室
	III
	侧面
	21.95
	14.5
	25
	满足

	
	1005[药房]
	药房
	III
	侧面
	46.30
	13.6
	25
	满足

	
	1013[办公室]
	办公室
	III
	侧面
	16.02
	12.6
	25
	满足

	
	1010[快餐店]
	餐厅
	IV
	侧面
	27.55
	13.3
	27
	满足

	
	1006[办公室]
	办公室
	III
	侧面
	31.74
	14.9
	25
	满足


采光均匀度

主要功能房间的最大采光系数和平均采光系数的比值小于6，才能满足眩光控制要求。
	楼层
	房间
	对标功能
	采光
等级
	采光
类型
	最大值
	平均值
	采光
均匀度
	结论

	1
	1005[药房]
	药房
	III
	侧面
	13.22
	4.57
	2.89
	满足

	
	1006[办公室]
	办公室
	III
	侧面
	11.01
	3.25
	3.39
	满足

	
	1010[快餐店]
	餐厅
	IV
	侧面
	13.83
	4.27
	3.24
	满足

	
	1011[办公室]
	办公室
	III
	侧面
	6.85
	2.36
	2.90
	满足

	
	1012[办公室]
	办公室
	III
	侧面
	6.76
	2.40
	2.82
	满足

	
	1013[办公室]
	办公室
	III
	侧面
	12.20
	4.62
	2.64
	满足


评价结论

通过计算分析，依据《建筑采光设计标准》GB 50033-2013对本项目的 6 个主要功能房间进行眩光分析计算，其中 0 个房间不满足标准限值要求，其中 0 个房间不满足采光均匀度要求。

根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的5.2.8条款要求，本项目合理控制眩光项得分为 3 分。

http://www.gbsware.cn/
4/8
Dali


_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

