[image: image16.png]




公共建筑换气次数计算书


	公共建筑换气次数计算书


	 平江汽车站

	设计编号：2024-CC-DD

	


[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	岳阳

	建设单位
	：
	AAA工程建设有限公司

	设计单位
	：
	BBB建筑设计研究院有限公司

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	XXXX


	采用软件
	: 建筑通风Vent2025
	[image: image2.png]Ve SRIEHRLEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T17873979548
	

	研发单位
	:北京绿建软件股份有限公司
	


建筑概况
	工程名称
	平江汽车站

	工程地点
	岳阳


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3.  平江汽车站相关建筑图纸
参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：
5.2.10
优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：
2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。
表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则
	面积比例 RR
	得分

	70%≤RR＜80%
	5

	80%≤RR＜90%
	6

	90%≤RR＜100%
	7

	RR=100%
	8


计算方法
本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：
[image: image3.png]Q=CiA





式中：
[image: image4.png]


——房间体积流量（[image: image5.png]


/s）；
∆P——相邻房间之间门窗的风压差；
[image: image6.png]


——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；
A——洞口面积（[image: image7.png]


）；
[image: image8.png]


——空气密度 （[image: image9.png]kg/m?



）。
通过上述方法获取一个房间的体积流量[image: image10.png]


之后，即可进行房间换气次数的计算：
[image: image11.png]Q3600

or =





式中：
[image: image12.png]


——房间体积流量（[image: image13.png]


/s）；
[image: image14.png]Acr



——换气次数（次/h）；
[image: image15.png]


——房间体积（m3）。
换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表
	换气次数大于2次/h的面积比

	换气次数大于2次/h的面积
	949.39
	㎡

	总面积
	949.39
	㎡

	面积比例RR
	100.00
	%


	房间
	体积(m^3)
	面积(m^2)
	换气次数(次/h)

	 1层
	
	
	

	 1002[展览室]
	1798.22
	359.64
	8.12

	 1005[进站大厅]
	1423.50
	284.70
	38.68

	 1006[办公室]
	158.69
	31.74
	44.73

	 1011[办公室]
	109.73
	21.95
	20.87

	 1012[办公室]
	109.73
	21.95
	20.87

	 1018[药店]
	231.50
	46.30
	54.35

	 1004[超市]
	367.04
	73.41
	85.92

	 1007[仓库]
	137.69
	27.54
	11.48

	 1008[母婴室]
	137.69
	27.54
	94.90

	 1010[1快餐店]
	137.75
	27.55
	125.94

	 1013[办公室]
	80.08
	16.02
	97.37

	 1015[办公室]
	55.29
	11.06
	141.02

	 2层
	
	
	


结论
该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为100.00%，按照绿标5.2.10条款要求得8.0分。
附表（门窗风压表）
	层号
	房间
	门窗编号
	朝向
	风压

	1层
	1002[展览室]
	M0921
	东
	0.00

	
	
	M0921
	东
	0.00

	
	
	C3327
	东
	0.00

	
	
	C3327
	东
	0.00

	
	
	C2424
	东
	0.00

	
	
	C3624
	西
	0.00

	
	
	C3624
	西
	0.00

	
	
	C3624
	西
	0.00

	
	
	C3624
	西
	0.00

	
	
	C3624
	西
	0.00

	
	
	C3624
	西
	0.00

	
	
	C3624
	西
	0.00

	
	
	C1224
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	上
	0.00

	
	
	<未编号>
	上
	0.00

	
	1005[进站大厅]
	M1621
	南
	-1.05

	
	
	M1621
	南
	-0.96

	
	
	C4115
	南
	-1.08

	
	
	C3630
	南
	-0.40

	
	
	C5738
	东
	-0.17

	
	
	C4115
	南
	-1.01

	
	1006[办公室]
	C3625
	东
	0.05

	
	1011[办公室]
	
	
	

	
	1012[办公室]
	
	
	

	
	1018[药店]
	C4840
	东
	-0.03

	
	1003[卫生间]
	M0921
	南
	0.46

	
	1004[超市]
	C2421
	南
	0.43

	
	
	C3636
	北
	-0.79

	
	
	C2421
	南
	0.84

	
	
	C3636
	北
	-0.89

	
	1007[仓库]
	C2721
	北
	-0.63

	
	
	M0821
	南
	-0.51

	
	1008[母婴室]
	C2727
	北
	-0.92

	
	
	M0821
	南
	0.42

	
	
	C1818
	南
	0.42

	
	1009[设备间]
	M0821
	南
	1.87

	
	
	C2721
	北
	-0.60

	
	1010[1快餐店]
	C2421
	南
	1.41

	
	
	C2730
	北
	-0.73

	
	1013[办公室]
	C2730
	北
	-0.70

	
	1014[卫生间]
	C1212
	北
	-0.76

	
	1015[办公室]
	M0821
	南
	1.89

	
	
	C1818
	南
	1.89

	
	1016[卫生间]
	C1212
	北
	-0.86

	
	1017[卫生间]
	
	
	


	
	第4页 共4页
	



[image: image16.png]