[image: image201.png]80
60

40
30

20

PPD

15

2 PMV




                                      室内PMV-PPD达标比例报告书

室内热湿环境评价
公共建筑X

设计编号：
[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	湖南-岳阳

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	BBB建筑设计研究院有限公司

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	：
	2026年01月02日


	采用软件
	: 室内热舒适评价软件ITES2025
	[image: image2.png]Je SRIEANEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T17873979548
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目 录
31 项目概况


3

1.1 平面图

5

1.2 三维视图

5

2 计算依据

5

3 参考标准

5

4 室内热湿环境整体评价指标PMV与PPD计算方法

6

4.1 CFD计算原理

7

4.2 PMV-PPD指标计算

9

5 室内热湿环境局部评价指标计算方法

10

6 结果分析

11

6.1 室内热湿环境整体评价指标

17

6.2 室内热湿环境局部评价指标

17

7 结论

17

8 附录：房间分析图




项目概况
平面图[image: image3.wmf]BLMQ

BLMQ


1层平面

[image: image4.wmf]
2层平面

三维视图

请先在【模型观察】命令中保存图片

计算依据

本项目主要参照资料为：
《健康建筑评价标准》T-ASC02-2016
《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012

《热环境人类工效学  通过计算PMV和PPD指数与局部热舒适准则对热舒适进行分析测定与解释》GB/T18049-2017

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
 委托方提供的其他相关资料
参考标准

室内热湿环境评价的主要依据为《健康建筑评价标准》T-ASC02-2016中6.2.11的要求，具体评分规则如下：
6.2.11 室内人工冷热源热湿环境满足现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785的要求，评价总分值为12分，并按下列规则分别评分并累计：
1) 热湿环境整体评价等级达到Ⅱ级，得4分；达到Ⅰ级，得6分；
2) 供暖空调环境局部热舒适评价指标冷吹风感引起的局部不满意率（LPD1）、垂直温差引起的局部不满意率（LPD2）和地板表面温度引起的局部不满意率（LPD3）满足Ⅱ级的要求，得4分；满足Ⅰ级的要求，得6分。
室内热湿环境整体评价指标PMV与PPD计算方法
本项目首先采用CFD计算得出室内流速分布和温度分布，进而得出室内热湿环境评价指标分布，并进行达标比例计算，下面依次介绍CFD和室内热湿环境评价指标的计算方法。
CFD计算原理
湍流模型
湍流模型反映了流体流动的状态，在流体力学数值模拟中，不同的流体流动应该选择合适的湍流模型才会最大限度模拟出真实的流场数值。下表为几种工程流体中常见的湍流模型适用性：
表 4.1-1  常用湍流模型适用范围
	常用湍流模型
	特点和适用工况

	 standard k-ε 模型
	简单的工业流场和热交换模拟，无较大压力梯度、分离、强曲率流，适用于初始的参数研究

	RNG k-ε模型
	适合包括快速应变的复杂剪切流、中等旋涡流动、局部转捩流如边界层分离、钝体尾迹涡、大角度失速、房间通风、室外空气流动

	realizable k-ε 模型
	旋转流动、强逆压梯度的边界层流动、流动分离和二次流，类似于RNG


边界条件
  围护结构：外围护结构采用传热系数作为边界条件，内围护结构根据实际情况可选择传热系数   或者绝热边界条件；
送风口：采用温度和风速作为边界条件；
回风口：采用绝热和定压边界条件；
注：围护结构传热系数选取依据《民用建筑热工设计规范》等相关的建筑热工设计规范，空调送风口温度和风速选取依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012相关条款。 
求解计算
数学模型
本项目采用CFD（计算流体力学）方法对风场进行求解，即在所分析的计算域内建立流体流动的质量守恒、动量守恒和能量守恒建立数学控制方程，其一般形式如下所示：
[image: image5.png]M +anlpU)= (T grado)+ 5,
ot




该式中的φ可以是速度、湍流动能、湍流耗散率以及温度等物理量，参照下表
表 4.1‑2 计算流体力学的控制方程
	名称
	变量
	[image: image6.wmf]f

G


	[image: image7.wmf]f

S



	连续性
方程
	1
	0
	0

	x 速度
	[image: image8.wmf]u


	[image: image9.wmf]t

eff

m

m

m

+

=


	[image: image10.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

¶

¶

-

x

w

z

x

v

y

x

u

x

x

P

eff

eff

eff

m

m

m



	y 速度
	[image: image11.wmf]v


	[image: image12.wmf]t

eff

m

m

m

+

=


	[image: image13.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

¶

¶

-

y

w

z

y

v

y

y

u

x

y

P

eff

eff

eff

m

m

m



	z 速度
	[image: image14.wmf]w


	[image: image15.wmf]t

eff

m

m

m

+

=


	[image: image16.wmf]g

z

w

z

z

v

y

z

u

x

z

P

eff

eff

eff

r

m

m

m

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

¶

¶

-



	湍流动能
	[image: image17.wmf]k


	[image: image18.wmf]eff

k

m

a


	[image: image19.wmf]re

-

+

B

k

G

G



	湍流耗散
	[image: image20.wmf]e


	[image: image21.wmf]eff

m

a

e


	[image: image22.wmf](

)

e

e

e

e

e

r

e

R

k

C

G

C

G

k

C

B

k

-

-

+

2

2

3

1



	温度
	[image: image23.wmf]T


	[image: image24.wmf]T

t

s

m

m

+

Pr


	[image: image25.wmf]T

S




上表中的常数如下：
	[image: image26.png]



	[image: image27.png]25,5,




	[image: image28.png]



	[image: image29.png]s =br9 5






	[image: image30.png]



	[image: image31.png]



	[image: image32.png]



	[image: image33.png]1.68





	[image: image34.png]R




	[image: image35.png]



	[image: image36.png]oc





	

	[image: image37.png]|a-13529) 053

L L Sohao=10.




 
[image: image38.png]40 gy, Mo = a, ~ 1.393



 

	[image: image39.png]Ger /) 2 o

i, =K py=438,5 20012
S e F







差分格式
本项目采用二阶迎风格式对方程进行离散，二阶迎风格式的准确性可满足一般流体模拟计算的要求。
PMV-PPD指标计算
人类的热感觉主要与其全身热平衡有关。这种平衡不仅受空气温度、平均辐射温度、风速和空气湿度等环境参数影响，还受人体活动和着装的影响。对这些参数估算或测量后，人的整体热感觉可以通过计算预计平均热感觉指数（PMV）进行预测。
预计平均热感觉指标PMV（Predict mean vote）为人群对热感觉等级投票的平均指数，根据人体热平衡的基本方程式以及心理和生理主观热感觉的等级为出发点，考虑了人体热舒适感的各种相关因素的全面评价指标。本项目采用《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012中所示的计算程序完成上述PMV的计算。
PMV计算公式
[image: image199.png]U GFIZERER




     

式中：
PMV——预计平均热感觉指数；
M  ——代谢率（W/m2），参考附录B不同活动的代谢率；
W  ——有效机械功率（W/m2），通常情况下可近似为零；
lcl   ——服装热阻（m2∙K/W），参考附录C服装组合热阻估算；
fcl   ——服装表面系数，通过公式（4）求解；
ta    ——空气温度（℃），CFD求解；

[image: image40.wmf]r

t

  ——平均辐射温度（℃），通过CFD求解获得室内各围护结构平均温度，再加权平均计算；
var   ——相对风速（m/s），CFD求解；
Pa  ——水蒸气分压（Pa）；
hc   ——对流换热系数，可通过计算程序迭代计算得出；
tcl  ——服装表面温度，可通过计算程序迭代计算得出（℃）；
说明：其中水蒸气分压也可以用空气相对湿度代替作为输入的参数。
PPD计算公式
PPD为处于热湿环境中的人群对于热湿环境不满意的预计投票平均值，PPD可预测在一给定环境中可能感觉过热或过冷的人的百分数来提供有关热不适或者热不满意的信息。PPD可由PMV得出：
[image: image41.png]PPD = 100 — 95 - exp ( — 0.03353 - PMV* — 0.2179 - PMV?)



                      (5)

式中：PMV为平均热感觉指数；
[image: image200.png]PMV =[0,303-exp(-0,036- M) +0,028 |-

(M -w)-3,05-107.[5733-6,99- (M — W) p, |-0,42-[(M -W)-5815]
17107 M (5867 p,)~0,0014-M (341, ™)

-3,96-1078 -/, -[(ld +2m3)* (7 +273)4]—fd g -(te=ta)

1 =35,7-0,028-(M ~)~1Ig -{3,96-10“’ S -[(:c, +273)" - (7 +273)‘]+f=| “he (1 ,,a)} @
238 —1a%% for 2,38-[r—1a*% > 121 fimr @

2t o for  2,38-|rqy—15] %% <121 iy
- “)

100412901,  for/y<0,078 m?-KW
105+0,645/y  for [y >0,078m2 KW



  

  PPD为预计不满意率，%；
图1

PPD与PMV的关系
PMV和PPD达标比例计算
先通过CFD法求解室内温度场和速度场分布，再根据PMV和PPD计算公式获取室内PMV和PPD分布，参考《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012中的评价方法统计PMV和PPD达标面积比例，最后给出评价结果。
室内热湿环境局部评价指标计算方法
先通过CFD法求解室内温度场和速度场分布，并提取局部空气温度、平均空气流速以及地板表面平均温度，并根据《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012中附录F的关于冷对风感、垂直空气温度差和地板表明温度引起的不满意率计算公式，计算出三个局部评价指标。
CFD计算原理已经在第4章阐述，在此不再赘述。下面为三个局部不满意率对应的计算公式：
冷吹风感局部不满意率LPD1计算公式
冷吹风感引起的局部不满意率（[image: image42.png]LPD,



）应按下式计算：
[image: image43.png]LPD, = (34 — t,;)(v7 — 0.05)*$2(0.37 * 77 * T, +3.14)





式中：[image: image44.png]1PD,



 — 局部不满意率（%）；
[image: image45.png]



— 局部空气温度（℃）；
[image: image46.png]



— 局部平均空气流速（m/s）。若局部平均空气流速小于0.05m/s，取0.05m/s;

[image: image47.png]



— 局部紊流强度（%）。


垂直空气温度差不满意率LPD2计算公式
[image: image48.png]100





式中：
[image: image49.png]1P,



 — 局部不满意率（%）；
[image: image50.png]A,



 — 头和脚踝之间的垂直空气温度差（℃）。
地板表面温度不满意率LPD3计算公式
[image: image51.png]LPD,

00— 94- exp (— 1387+ 0.118 - t; — 0.0025 - )




式中：
[image: image52.png]LPD,



 — 局部不满意率（%）；
[image: image53.png]



  — 地板表面平均温度（℃）。
结果分析

该项目基于以下参数计算室内温度场和速度场，再进行室内热湿环境整体评价指标和局部评价指标的计算。
	序号
	分析对象名称
	室外温度
(℃)
	人体代谢
(met)
	对外做功
(met)
	服装热阻
(clo)
	相对湿度
(%)

	1
	1层-房间1007
	30
	1
	0
	0.6
	50

	2
	1层-房间1009
	30
	1
	0
	0.6
	50

	3
	1层-房间1013
	30
	1
	0
	0.6
	50

	4
	1层-房间1002
	30
	1
	0
	0.6
	50

	5
	1层-房间1012
	30
	1
	0
	0.6
	50

	6
	1层-房间1011
	30
	1
	0
	0.6
	50

	7
	1层-房间1006
	30
	1
	0
	0.6
	50

	8
	1层-房间1007
	30
	1
	0
	0.6
	50

	9
	1层-房间1005
	30
	1
	0
	0.6
	50

	10
	1层-房间1015
	30
	1
	0
	0.6
	50

	11
	1层-房间1010
	30
	1
	0
	0.6
	50

	12
	1层-房间1008
	30
	1
	0
	0.6
	50

	13
	1层-房间1004
	30
	1
	0
	0.6
	50

	14
	1层-房间1016
	30
	1
	0
	0.6
	50

	15
	1层-房间1014
	30
	1
	0
	0.6
	50

	16
	1层-房间1017
	30
	1
	0
	0.6
	50

	17
	1层-房间1003
	30
	1
	0
	0.6
	50


室内热湿环境整体评价指标
人行高度处分布图
[image: image54.png]T©)
273
27.1
269
267
265
263
261
259
257
255
25.2
250
248
246
244
2.2
240




图 6.1‑1人行高度处温度场分布
[image: image55.png]Um/s)
081
0357
0334
0310
o286
0262
025
o214
01
0167
01
o
00053
oo7is
ooe7s
ooz
62006




图 6.1‑2人行高度处速度云图
[image: image56.png]Um/s)
081
0357
0336
0310
o286
0262
025
o216
01
0167
01
o
00053
oo7is
ooe7s
ooz
62006




图 6.1‑3流线图
[image: image57.png]1%

0.500

-0500




图 6.1‑4人行高度处PMV分布
[image: image58.png]PPD(%)




图 6.1‑5人行高度处PPD分布
[image: image59.png]LPDI(%)

432
405
378
35.1
324
297
27.0
243
21.6
189
162
135
108
8.09
540
270
0.00




图 6.1‑6人行高度处LPD1分布
[image: image60.png]LPD2(%)
0450
0421
0393
0365
0337
0309
0.281
0.253
0225
0.197
0.169
0.140
0112
0.0843
0.0562
0.0281
0.00





图 6.1‑7人行高度处LPD2分布
[image: image61.png]LPD3(%)
5.66
531
496
4.60
4.25
3.89

319
283
248
212
177
142
1.06
0.708
0354
0.00




图 6.1‑8人行高度处LPD3分布
[image: image62.png]LPDL
3.00

200

1.00




图 6.1‑9人行高度处LPD等级分布
室内PMV与PPD达标判定
《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012中给出如下评价标准。软件依据该标准对各个主要功能房间进行PMV以及PPD的达标面积统计，并且按照主要功能房间面积加权平均计算得出建筑的PMV-PPD整体评价结果。
表6.1-1 PMV-PPD整体评价指标
	等级
	整体评价指标

	Ⅰ级
	PPD≤10％
	－0.5≤PMV≤＋0.5

	Ⅱ级
	10％＜PPD≤25％
	－1≤PMV＜－0.5或＋0.5＜PMV≤＋1

	Ⅲ级
	PPD＞25％
	PMV＜－1或PMV＞＋1


表6.1-2 建筑主要功能房间以及每套住宅PMV-PPD整体评价指标
	层号
	户型
	房间编号
	房间名称
	面积(㎡)
	PMV值
	PPD值

	1层
	1002
	展览室
	359.64
	0.39
	7.92

	
	1003
	卫生间
	23.04
	0.46
	9.45

	
	1004
	超市
	73.41
	0.45
	9.10

	
	1005
	普通办公室
	284.70
	0.44
	8.90

	
	1006
	办公室
	31.74
	0.45
	9.15

	
	1007
	普通办公室
	46.30
	0.44
	8.90

	
	1007
	库房
	27.54
	0.40
	8.31

	
	1008
	母婴室
	27.54
	0.44
	8.98

	
	1009
	设备间
	27.55
	0.39
	8.17

	
	1010
	1快餐店
	27.55
	0.43
	8.89

	
	1011
	办公室
	21.95
	0.47
	9.59

	
	1012
	办公室
	21.95
	0.43
	8.82

	
	1013
	办公室
	16.02
	0.41
	8.56

	
	1014
	卫生间
	14.30
	0.42
	8.71

	
	1015
	办公室
	11.06
	0.46
	9.51

	
	1016
	卫生间
	6.62
	0.39
	8.26

	
	1017
	卫生间
	2.72
	0.41
	9.04

	建筑PMV-PPD整体评价指标
	1023.61
	0.42
	8.56


说明：房间的PMV-PPD值按照其绝对值在房间内的分布进行面积加权平均，建筑整体的PMV-PPD值按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。

室内热湿环境局部评价指标
《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012中给出如下评价标准。软件依据该标准对各个主要功能房间进行局部评价指标的计算，并按照主要功能房间面积加权平均计算得出建筑的评价指标。
	等级
	局部评价指标

	
	冷吹风感LPD1
	垂直空气温度差LPD2
	地板表面温度LPD3

	Ⅰ级
	LPD1＜30%
	LPD2＜10%
	LPD3＜15%

	Ⅱ级
	30%≤LPD1＜40%
	10%≤LPD2＜20%
	15%≤LPD3＜20%

	Ⅲ级
	LPD1≥40%
	LPD2≥20%
	LPD3≥20%


表6.2建筑主要功能房间以及每套住宅局部评价指标评价

	层号
	户型
	房间编号
	房间名称
	面积(㎡)
	LPD1(%)
	LPD2(%)
	LPD3(%)

	1层
	1002
	展览室
	359.64
	0.07
	0.32
	5.53

	
	1004
	超市
	73.41
	0.42
	0.32
	5.52

	
	1005
	普通办公室
	284.70
	0.25
	0.32
	5.53

	
	1006
	办公室
	31.74
	0.44
	0.32
	5.53

	
	1007
	普通办公室
	46.30
	0.33
	0.32
	5.53

	
	1007
	库房
	27.54
	0.02
	0.32
	5.53

	
	1008
	母婴室
	27.54
	0.01
	0.32
	5.53

	
	1009
	设备间
	27.55
	2.16
	0.32
	5.53

	
	1010
	1快餐店
	27.55
	0.02
	0.31
	5.41

	
	1011
	办公室
	21.95
	0.01
	0.31
	5.51

	
	1012
	办公室
	21.95
	0.04
	0.32
	5.52

	
	1013
	办公室
	16.02
	0.13
	0.32
	5.52

	
	1014
	卫生间
	14.30
	0.02
	0.31
	5.50

	
	1015
	办公室
	11.06
	0.03
	0.31
	5.52

	
	1016
	卫生间
	6.62
	0.10
	0.32
	5.50

	建筑局部评价指标
	997.85
	0.22
	0.32
	5.53


说明：房间的LPD值按照其在房间的分布进行面积加权平均，建筑整体的局部评价指标值按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。

结论
该建筑主要功能房间热湿环境整体评价指标PMV和PPD达到整体评价Ⅰ
[image: image63.png]T©)
263
262
260
259
257
256
254
253
25.2
250
249
247
246
244
243
241
240





6.2‑1
[image: image64.png]Um/s)
00912
0.0857
00802
00728
00893
00538
00583
00528
00473
00418
00363
00308
00254
00199
0014
0.00890
000341





6.2‑2
[image: image65.png]



6.2‑3
[image: image66.png]PPD(%)





6.2‑4
[image: image67.png]LPDI(%)
443
415
3.88
3.60
332
3.05
277
249
222
194
1.66
138
L
02831
0554
0277
0.00





6.2‑5
[image: image68.png]LPD2(%)
0351
0329
0307
0.285
0.263
0.241
0219
0.198
0176
0.154
0132
0110
0.0878
0.0658
0.0439
0.0219
0.00





6.2‑6
[image: image69.png]LPD3(%)
558
5.24
489

419
3.84
349
3.14
279

209
175
140
1.05
0.698
0349
0.00





6.2‑7
[image: image70.png]LPDL
3.00

200





6.2‑8
[image: image71.png]T©)
265
264
262
261
259
257
256
254
253
251
249
248
246
245
243
2.2
240





6.2‑9
[image: image72.png]Um/s)
0222
0.208
0.195
0.181
0.168
0.155
0.141
0.128
0.114
0.101
00873
00738
00604
00470
00335
00201
000862





6.2‑10
[image: image73.png]



6.2‑11
[image: image74.png]PPD(%)





6.2‑12
[image: image75.png]LPDI(%)
170
159
149
138
128
n7
106
9.56
8.50

638
531
4.25
319
213
1.06
0.00





6.2‑13
[image: image76.png]LPD2(%)
0450
0421
0393
0365
0337
0309
0.281
0.253
0225
0.197
0.169
0.140
0112
0.0843
0.0562
0.0281
0.00





6.2‑14
[image: image77.png]LPD3(%)
559
5.24
489

419
3.84
349
3.14
279

210
175
140
1.05
0.698
0349
0.00





6.2‑15
[image: image78.png]LPDL
3.00

200





6.2‑16
[image: image79.png]T©)
265
263
262
260
259
257
255
254
25.2
251
249
248
246
245
243
2.2
240





6.2‑17
[image: image80.png]Um/s)
00880
0.0s27
00774
00721
0.0s68
0015
00562
00509
00456
00103
00350
00297
00204
00190
00137
0.00843
000312





6.2‑18
[image: image81.png]



6.2‑19
[image: image82.png]PPD(%)





6.2‑20
[image: image83.png]LPDI(%)
4.66
437
4.08
378
349
3.20
291
262
233
204
175
146
116
0873
0582
0.291
0.00





6.2‑21
[image: image84.png]LPD2(%)
0382
0358
0335
0311
0.287
0.263
0.239
0215
0.191
0.167
0.143
0119
0.0956
00717
0.0478
0.0239
0.00





6.2‑22
[image: image85.png]LPD3(%)
558
5.24
489

419
3.84
349
3.14
279

209
175
140
1.05
0.698
0349
0.00





6.2‑23
[image: image86.png]LPDL
3.00

200





6.2‑24
[image: image87.png]T©)
273
27.1
269
267
265
263
261
259
257
255
25.2
250
248
246
244
2.2
240





6.2‑25
[image: image88.png]Um/s)
oise
15
o3
iz
o6
0106
o0sss
00867
oot
o0s7s
00578
ootz
oosts
ooz
o013
000866
 3.106.05





6.2‑26
[image: image89.png]1%

0.500

-0500





6.2‑27
[image: image90.png]PPD(%)





6.2‑28
[image: image91.png]LPDI(%)
130
122
14
106
9.78
897
8.15

652
571
489
4.08
3.26
245
1.63
0815
0.00





6.2‑29
[image: image92.png]LPD2(%)
0366
0343
0320
0.298
0275
0.252
0229
0.206
0.183
0.160
0.137
0114
0.0915
0.0687
0.0458
0.0229
0.00





6.2‑30
[image: image93.png]LPD3(%)
5.66
531
496
4.60
4.25
3.89

319
283
248
212
177
142
1.06
0.708
0354
0.00





6.2‑31
[image: image94.png]LPDL
3.00

200

1.00




6.2‑32
[image: image95.png]T©)
256
255
254
253
25.2
251
250
249
248
247
246
245
244
243
2.2
241
240





6.2‑33
[image: image96.png]Um/s)
00788
0070
00891
00842
00594
00545
00497
0015
00399
00381

ooz
oozs3
o020
—Hoorss

00107
I ooose7
oooior





6.2‑34
[image: image97.png]1%

—los00

—-0500





6.2‑35
[image: image98.png]PPD(%)

250

100





6.2‑36
[image: image99.png]LPDI(%)
3.82
3.58

3.0
286
262
239
215
191
167
a3
s
o954
o716
o477
0239
o0





6.2‑37
[image: image100.png]LPD2(%)
0350
M52
osos
“Ho2sa
o262
—lo240
—lo2is
0.197
0175
0.153
0131
0.109
0.0874
0.0655
0.0437
00218
0.00





6.2‑38
[image: image101.png]LPD3(%)
-

s
—ast
—ais
3
a7
312
277
243
208
173
139
1.04
0.693
0347
0.00





6.2‑39
[image: image102.png]LPDL
3.00

200





6.2‑40
[image: image103.png]T
240

240

240
240
240
240
240
240
240
240
240
240





6.2‑41
[image: image104.png]Um/s)
00195
00457
00400
00412
00385
00358
00330
00303
00275
00245

ooz
“looss
—toores
oo

oomnt
I 00037
ooosss





6.2‑42
[image: image105.png]1%

1.00

0.500

0.00

-0500

-1.00





6.2‑43
[image: image106.png]PPD(%)

250

100

iy





6.2‑44
[image: image107.png]LPDI(%)
0369
0346
0323
0300
0277
0.254
0.231
0.208
0.185
0.162
o3s
—ons
—loos23
o062
o062
00231
Moo0

iy





6.2‑45
[image: image108.png]LPD2(%)
0317
0207
Hoazrz
“ozs7
o237
—loz1s
—oass
0178
0.158
0.139
0119
0.0989
0.0791
0.0594
0.0396
0.0198
0.00





6.2‑46
[image: image109.png]LPD3(%)
-l
B
asa
a9
—ais
380
346
3.1
276
242
207

173
138
1.04
0.691
0346
0.00





6.2‑47
[image: image110.png]LPDL
3.00

200

i





6.2‑48
[image: image111.png]T©)
263
262
260
259
257
256
254
253
251
250
29
— 27
26
24
s
241

240





6.2‑49
[image: image112.png]Um/s)
0256
0230
0223
0207
001
0
050
1
0127
o

oomss
Hooms
—oosr
oo
oo
|

oooies




6.2‑50
[image: image113.png]n.

—los00

—-0500

i 1




6.2‑51
[image: image114.png]PPD(%)

250

100

ol





6.2‑52
[image: image115.png]LPDI(%)
256
240
224
208
192
176
160
144
128
12
{959
—799
—{e39
480
=30
1.60

0.00





6.2‑53
[image: image116.png]LPD2(%)

Mosis
ozss
o2z
—lo2ss
—o234
—oz13
0.191
0.170
0.149
0128
0.106
0.0851
0.0638
0.0426
00213
0.00





6.2‑54
[image: image117.png]LPD3(%)
-]

o
a5
a2
386
—350
3.15
280
245
210
175
140
1.05
0701
0350
0.00





6.2‑55
[image: image118.png]LPDL





6.2‑56
[image: image119.png]T©)
263
262
260
259
258
256
255
253
25.2
250

29

— 27

26

24

s

-

20





6.2‑57
[image: image120.png]Utm/s)
0220
0.206
0.192
0.17
0.165
0.152
0.138
0.124
0.1
00971

“oosss
“ooess
—tooses
—Hooazz
ooz
ooiss
o001





6.2‑58
[image: image121.png]1%

—los00





6.2‑59
[image: image122.png]



6.2‑60
[image: image123.png]LPDI(%)
209
196
183
170
157
144
131
s
105
9.16
785
—oss
523
393
=262
Xl
000





6.2‑61
[image: image124.png]LPD2(%)

Mosie
Hozer
“Hoazs
o255
0234
—o2i2
0.191
0.170
0.149
0.127
0.106
0.0850
0.0637
0.0425
0.0212
0.00





6.2‑62
[image: image125.png]LPD3(%)
-

s
a5
a9
384
349
3.14
279
244
209
175
140
1.05
0.698
0349
0.00





6.2‑63
[image: image126.png]



6.2‑64
[image: image127.png]T©)
27.2
27.0
268
266
264
262
260
258
256
254
25.2
250
248
246
244
2.2
240





6.2‑65
[image: image128.png]Um/s)
081
0357
0334
0310
o286
0262
025
o214
01
0167

o
o
oo
oo
oo

|





6.2‑66
[image: image129.png]1%

—los00

—-0500





6.2‑67
[image: image130.png]PPD(%)





6.2‑68
[image: image131.png]LPDI(%)
432
405
378
35.1
324
297
27.0
243
21.6
189
162
—135
108
{809
=540
270





6.2‑69
[image: image132.png]LPD2(%)
oy 0354
Mo332
Hosio
o288
—lo26s
—o243
o221
0.199
0177
0.155
0133
0111
0.0885
0.0664
0.0442
0.0221
0.00





6.2‑70
[image: image133.png]



6.2‑71
[image: image134.png]



6.2‑72
[image: image135.png]T
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240





6.2‑73
[image: image136.png]Um/s)
00537
00511
0.0484
0.0458
0.0432
0.0405
0.0379
00353
0.0326
0.0300
0.0274
0.0247
0.0221
00195
o0.0168
0.0142
00116





6.2‑74
[image: image137.png]1%

1.00

0.500

0.00

-0500

-1.00





6.2‑75
[image: image138.png]PPD(%)

250

100





6.2‑76
[image: image139.png]LPDI(%)
0898
0842
0.786
0729
0673
0617
0561
0505
0449
0393
0337
0.281
0.224
o0.168
0112
0.0561
0.00





6.2‑77
[image: image140.png]LPD2(%)
0316
0.296
0277
0.257
0.237
0217
0.198
0178
0.158
0.138
0119
0.0988
0.0790
0.0593
0.0395
0.0198
0.00





6.2‑78
[image: image141.png]LPD3(%)
553
5.18
484
449
415
3.80
346
3.1
276
242
207
173
138
1.04
0.691
0346
0.00





6.2‑79
[image: image142.png]LPDL
3.00

200





6.2‑80
[image: image143.png]T©)
264
262
261
259
258
256
255
253
25.2
250
249
247
246
244
243
241
240





6.2‑81
[image: image144.png]Um/s)
00727
00684
00800
00596
00552
00509
0.0465
00421
00378
00334
00290
00246
00203
00159
00115
000716
000275





6.2‑82
[image: image145.png]



6.2‑83
[image: image146.png]



6.2‑84
[image: image147.png]LPDI(%)
215
202
1.88
175
161
148

121
1.08

0941
0.806
0672
0538
0403
0.269
0.134
0.00





6.2‑85
[image: image148.png]LPD2(%)
0361
0339
0316
0293
0271
0.248
0226
0.203
0.181
0.158
0135
0113
0.0903
0.0677
0.0451
00226
0.00





6.2‑86
[image: image149.png]LPD3(%)
559
5.24
489

419
3.84
350
3.15
280
245
210
175
140
1.05
0.699
0350
0.00





6.2‑87
[image: image150.png]



6.2‑88
[image: image151.png]T©)
266
264
263
261
259
258
256
254
253
251
250
248
246
245
243
2.2
240





6.2‑89
[image: image152.png]Um/s)
00807
o077
o007
oosss
o0s0s
oosss
00505
oosss
ooss
o033
o003
oozs2
ooz
oois2
oom01
oo0s07





6.2‑90
[image: image153.png]1%

0.500

-0500





6.2‑91
[image: image154.png]PPD(%)





6.2‑92
[image: image155.png]LPDI(%)
241
226
211
196
181
1.66
150
135
1.20
1.05
0903
0752
0.602
0451
0301
0.150
0.00





6.2‑93
[image: image156.png]LPD2(%)
0366
0343
0320
0.297
0275
0.252
0229
0.206
0.183
0.160
0.137
0114
0.0915
0.0686
0.0458
0.0229
0.00





6.2‑94
[image: image157.png]LPD3(%)
5.60
5.25
490
455
4.20
3.85
350
3.15
280
245
210
175
140
1.05
0.700
0350
0.00





6.2‑95
[image: image158.png]LPDL
3.00

200

1.00





6.2‑96
[image: image159.png]T©)
263
262
260
259
257
256
254
253
251
250
249
247
246
244
243
241
240





6.2‑97
[image: image160.png]Um/s)
0352
0330
008
o286
026
020
0220
o108
iz
o154
012
om0
oost0
o0ss0
ooser
o0z21





6.2‑98
[image: image161.png]1%

0.500

-0500





6.2‑99
[image: image162.png]PPD(%)





6.2‑100
[image: image163.png]LPDI(%)
382
358
334
310
28.6
262
238

191
167
143
e

7.15
477
238
0.00





6.2‑101
[image: image164.png]LPD2(%)
0368
0345
0322
0.299
0276
0.253
0.230
0.207
0.184
0.161
0.138
0115
0.0919
0.0690
0.0460
0.0230
0.00





6.2‑102
[image: image165.png]LPD3(%)
559
5.24
490
455
4.20
3.85
350
3.15
280
245
210
175
140
1.05
0.699
0350
0.00





6.2‑103
[image: image166.png]LPDL
3.00

200

1.00





6.2‑104
[image: image167.png]T©)
257
256
255
254
253
25.2
251
250
248
247
246
245
244
243
2.2
241
240





6.2‑105
[image: image168.png]Um/s)
00833
00785
00736
0.0s88
00800
00592
00543
00095
0.04a7
00399
00350
00302
00254
0.0206
00157
00109
00010





6.2‑106
[image: image169.png]



6.2‑107
[image: image170.png]PPD(%)

250

100





6.2‑108
[image: image171.png]LPDI(%)
255
239
223
207
191
175
159
143
127
L
0955
0.796
0.637
0478
0318
0.159
0.00





6.2‑109
[image: image172.png]LPD2(%)
0338
0317
0.296
0.274
0253
0232
0211
0.190
0.169
0.148
0.127
0.106
0.0844
0.0633
0.0422
00211
0.00





6.2‑110
[image: image173.png]LPD3(%)
556
5.21
487
452
417
3.82
348
313
278
243
209
174
139
1.04
0.695
0348
0.00





6.2‑111
[image: image174.png]LPDL
3.00

200





6.2‑112
[image: image175.png]T©)
255
254
253
25.2
251
250
249
248
247
246
246
245
244
243
2.2
241
240





6.2‑113
[image: image176.png]Um/s)
00777
00731
0.0s85
00838
00592
00546
00199
00153
0.0407
00361
00314
00268
00222
00176
00129
0.00831
000368





6.2‑114
[image: image177.png]



6.2‑115
[image: image178.png]PPD(%)





6.2‑116
[image: image179.png]LPDI(%)
229
215
201
1.86
172
158
143
129
115
1.00
0.860
0716
0573
0430
0.287
0.143
0.00





6.2‑117
[image: image180.png]LPD2(%)
0338
0317
0.296
0275
0.254
0233
0212
0.190
0.169
0.148
0.127
0.106
0.0846
0.0635
0.0423
0.0212
0.00





6.2‑118
[image: image181.png]LPD3(%)
557
5.22
487
453
418
3.83
348
313
279

209
174
139
1.04
0.696
0348
0.00





6.2‑119
[image: image182.png]LPDL
3.00

200





6.2‑120
[image: image183.png]T©)
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240





6.2‑121
[image: image184.png]Um/s)
oonezs
o.000309
0000373
o.o00347
o003z
o.o00zes
o.o002ss
ooz
oomzis
o.o00ie0
oovorss
ooo0ias
oo
as26-05
.916-05
3.306.05
62006





6.2‑122
[image: image185.png]



6.2‑123
[image: image186.png]PPD(%)

250

100





6.2‑124
[image: image187.png]LPDI(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00





6.2‑125
[image: image188.png]LPD2(%)
0314
0295
0275
0.255
0.236
0216
0.196
0177
0.157
0.138
0118
0.0982
0.0786
0.0589
00393
00196
0.00





6.2‑126
[image: image189.png]LPD3(%)
553
5.18
484
449
415
3.80
346
3.1
276
242
207
173
138
1.04
0.691
0346
0.00





6.2‑127
[image: image190.png]LPDL
3.00

200





6.2‑128
[image: image191.png]T
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240





6.2‑129
[image: image192.png]Um/s)
000537
oo0si7
oo0ze7
000277
oo0zs7
o023
000217
ooois7
o077
oovis7
o037
ooori7
o.o00sss
o078
o.ov0sss
o.o00sss
oooiss





6.2‑130
[image: image193.png]1%

1.00

0.500

0.00

-0500

-1.00





6.2‑131
[image: image194.png]PPD(%)





6.2‑132
[image: image195.png]LPDI(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00





6.2‑133
[image: image196.png]LPD2(%)
0315
0295
0275
0.256
0.236
0216
0.197
0177
0.157
0.138
0118
0.0983
0.0787
0.0590
00393
0.0197
0.00





6.2‑134
[image: image197.png]LPD3(%)
553
5.18
484
449
415
3.80
346
3.1
276
242
207
173
138
1.04
0.691
0346
0.00





6.2‑135
[image: image198.png]LPDL
3.00

200

1.00





6.2‑136
	
	第11页 共11页
	



[image: image201.png]_1234567890.unknown

