[image: image117.png]U GFIZERER





                                      室内PMV-PPD达标比例报告书

室内热湿环境评价
公共建筑
设计编号：
[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	湖南-岳阳

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	BBB建筑设计研究院有限公司

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	：
	2026年01月02日


	采用软件
	: 室内热舒适评价软件ITES2025
	[image: image2.png]Je SRIEANEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T17873979548
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目 录
31 项目概况


31.1 平面图


51.2 三维视图


52 计算依据


53 参考标准


54 计算方法


54.1 CFD计算原理


74.2 热湿环境评价指标计算


95 结果分析


105.1 1层分析图


135.2 室内PMV与PPD达标比例统计


146 结论


157 附录：房间分析图


157.1 1007[仓库]


177.2 1009[设备机房]


207.3 1013[值班休息室]


227.4 1002[景观与开放展厅]


257.5 1012[办公室]


277.6 1011[办公室]


307.7 1006[司机休息室]


327.8 1007[房间]


357.9 1005[房间]


377.10 1015[值班室]


407.11 1010[餐厅]


427.12 1008[母婴室]


457.13 1004[平江文创+便利店]


477.14 1016[卫生间]


507.15 1014[卫生间]


527.16 1017[卫生间]


557.17 1003[卫生间]





项目概况
平面图

[image: image3.wmf]
1层平面

[image: image4.wmf]
2层平面

三维视图

请先在【模型观察】命令中保存图片

计算依据

本项目主要参照资料为：
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
《绿色建筑评价技术细则》
《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012

《热环境人类工效学  通过计算PMV和PPD指数与局部热舒适准则对热舒适进行分析测定与解释》GB/T18049-2017

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
 委托方提供的其他相关资料
参考标准

室内热湿环境评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）中5.2.9条第2款的要求，具体评分规则如下：
2）建筑主要功能房间供暖、空调工况下室内热环境参数达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级的面积比例，达到60%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。

计算方法
本项目首先采用CFD计算得出室内流速分布和温度分布，进而得出室内热湿环境评价指标分布，并进行达标比例计算，下面依次介绍CFD和室内热湿环境评价指标的计算方法。
CFD计算原理
湍流模型
湍流模型反映了流体流动的状态，在流体力学数值模拟中，不同的流体流动应该选择合适的湍流模型才会最大限度模拟出真实的流场数值。本项目依据《绿色建筑评价技术细则》推荐的标准k-ε湍流模型进行室内流场计算。下表为几种工程流体中常见湍流模型适用性：
表 4.1-1  常用湍流模型适用范围
	常用湍流模型
	特点和适用工况

	 standard k-ε 模型
	简单的工业流场和热交换模拟，无较大压力梯度、分离、强曲率流，适用于初始的参数研究

	RNG k-ε模型
	适合包括快速应变的复杂剪切流、中等旋涡流动、局部转捩流如边界层分离、钝体尾迹涡、大角度失速、房间通风、室外空气流动

	realizable k-ε 模型
	旋转流动、强逆压梯度的边界层流动、流动分离和二次流，类似于RNG


边界条件


围护结构：外围护结构采用传热系数作为边界条件，内围护结构根据实际情况可选择传热系数或者绝热边界条件
；
送风口：采用温度和风速作为边界条件；
回风口：采用绝热和定压边界条件；
求解计算
数学模型
本项目采用CFD（计算流体力学）方法对风场进行求解，即在所分析的计算域内建立流体流动的质量守恒、动量守恒和能量守恒建立数学控制方程，其一般形式如下所示：
[image: image5.png]09 , "
— div(pUg) =div(T,gradg) + 5,




该式中的φ可以是速度、湍流动能、湍流耗散率以及温度等物理量，参照下表
表 4.1‑2 计算流体力学的控制方程
	名称
	变量
	[image: image6.png]



	[image: image7.png]




	连续性方程
	1
	0
	0

	x 速度
	[image: image8.png]



	[image: image9.png]g = U+




	[image: image10.png]u 3 w3
Gy )+ gy 0 )+ g et

aw.

3






	y 速度
	[image: image11.png]



	[image: image12.png]g = U+




	[image: image13.png]ou 8 v 3w
G )+ 550411 )+ e At






	z 速度
	[image: image14.png]



	[image: image15.png]g = U+




	[image: image16.png]




	湍流动能
	[image: image17.png]



	[image: image18.png]cttgs




	[image: image19.png]G+ G~ p





	湍流耗散
	[image: image20.png]



	[image: image21.png]et




	[image: image22.png]C1e5 G+ Caes) — Caup o
5)
sl
+
6
Lo






	温度
	[image: image23.png]



	[image: image24.png]



	[image: image25.png]5






上表中的常数如下：
	[image: image26.png]



	[image: image27.png]25,5,




	[image: image28.png]



	[image: image29.png]s =br9 5






	[image: image30.png]



	[image: image31.png]



	[image: image32.png]



	[image: image33.png]1.68





	[image: image34.png]R




	[image: image35.png]



	[image: image36.png]oc





	

	[image: image37.png]06321,




 
[image: image38.png]Hoba =10, 0w < gy, Wa =




 

	[image: image39.png]Ger /) 2 o

i, =K py=438,5 20012
S e F







差分格式
本项目采用二阶迎风格式对方程进行离散，二阶迎风格式的准确性可满足一般流体模拟计算的要求。
热湿环境评价指标计算
人类的热感觉主要与其全身热平衡有关。这种平衡不仅受空气温度、平均辐射温度、风速和空气湿度等环境参数影响，还受人体活动和着装的影响。对这些参数估算或测量后，人的整体热感觉可以通过计算预计平均热感觉指数（PMV）进行预测。
预计平均热感觉指标PMV（Predict mean vote）为人群对热感觉等级投票的平均指数，根据人体热平衡的基本方程式以及心理和生理主观热感觉的等级为出发点，考虑了人体热舒适感的各种相关因素的全面评价指标。本项目采用《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012中所示的计算程序完成上述PMV的计算。
PMV计算公式
 [image: image40.png]PMV =[0,303-exp(-0,036- M) +0,028 |-

(M -w)-3,05-107.[5733-6,99- (M — W) p, |-0,42-[(M -W)-5815]
17107 M (5867 p,)~0,0014-M (341, ™)

-3,96-1078 -/, -[(ld +2m3)* (7 +273)4]—fd g -(te=ta)

1 =35,7-0,028-(M ~)~1Ig -{3,96-10“’ S -[(:c, +273)" - (7 +273)‘]+f=| “he (1 ,,a)} @
238 —1a%% for 2,38-[r—1a*% > 121 fimr @

2t o for  2,38-|rqy—15] %% <121 iy
- “)

100412901,  for/y<0,078 m?-KW
105+0,645/y  for [y >0,078m2 KW




式中：
PMV——预计平均热感觉指数；
M  ——代谢率（W/m2），参考附录B不同活动的代谢率；
W  ——有效机械功率（W/m2），通常情况下可近似为零；
lcl   ——服装热阻（m2∙K/W），参考附录C服装组合热阻估算；
fcl   ——服装表面系数，通过公式（4）求解；
ta    ——空气温度（℃），CFD求解；

[image: image41.wmf]r

t

  ——平均辐射温度（℃），通过CFD求解获得室内各围护结构平均温度，再加权平均计算；
var   ——相对风速（m/s），CFD求解；
Pa  ——水蒸气分压（Pa）；
hc   ——对流换热系数，可通过计算程序迭代计算得出；
tcl  ——服装表面温度，可通过计算程序迭代计算得出（℃）；
说明：其中水蒸气分压也可以用空气相对湿度代替作为输入的参数。
PPD计算公式
PPD为处于热湿环境中的人群对于热湿环境不满意的预计投票平均值，PPD可预测在一给定环境中可能感觉过热或过冷的人的百分数来提供有关热不适或者热不满意的信息。PPD可由PMV得出：
[image: image42.png]PPD

00 — 95 - exp ( — 0.03353 - PMV* — 0.2179 - PMV?)



                    (5)
式中：
PMV为平均热感觉指数；
  
PPD为预计不满意率，%；
[image: image43.png]80
60

40
30

20

PPD

15

2 PMV




                         PPD与PMV的关系
PMV和PPD达标比例计算
先通过CFD法求解室内温度场和速度场分布，再根据PMV和PPD计算公式获取室内PMV和PPD分布，参考《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012中的评价方法统计PMV和PPD达标面积比例，最后给出评价结果。
结果分析

该项目基于以下参数计算室内热湿环境评价指标PMV和PPD达标情况，首先进行温度场计算，再进行PMV和PPD计算。
	序号
	分析对象名称
	室外温度
(℃)
	人体代谢
(met)
	对外做功
(met)
	服装热阻
(clo)
	相对湿度
(%)

	1
	1层-房间1007
	30
	1
	0
	0.6
	50

	2
	1层-房间1009
	30
	1
	0
	0.6
	50

	3
	1层-房间1013
	30
	1
	0
	0.6
	50

	4
	1层-房间1002
	30
	1
	0
	0.6
	50

	5
	1层-房间1012
	30
	1
	0
	0.6
	50

	6
	1层-房间1011
	30
	1
	0
	0.6
	50

	7
	1层-房间1006
	30
	1
	0
	0.6
	50

	8
	1层-房间1007
	30
	1
	0
	0.6
	50

	9
	1层-房间1005
	30
	1
	0
	0.6
	50

	10
	1层-房间1015
	30
	1
	0
	0.6
	50

	11
	1层-房间1010
	30
	1
	0
	0.6
	50

	12
	1层-房间1008
	30
	1
	0
	0.6
	50

	13
	1层-房间1004
	30
	1
	0
	0.6
	50

	14
	1层-房间1016
	30
	1
	0
	0.6
	50

	15
	1层-房间1014
	30
	1
	0
	0.6
	50

	16
	1层-房间1017
	30
	1
	0
	0.6
	50

	17
	1层-房间1003
	30
	1
	0
	0.6
	50


1层分析图

[image: image44.png]T©)
273
27.1
269
267
265
263
261
259
257
255
25.2
250
248
246
244
2.2
240




图 5.1‑1人行高度处温度场分布
[image: image45.png]Um/s)
081
0357
0334
0310
o286
0262
025
o214
01
0167
01
o
00053
oo7is
ooe7s
ooz
62006




图 5.1‑2人行高度处速度云图
[image: image46.png]Um/s)
081
0357
0336
0310
o286
0262
025
o216
01
0167
01
o
00053
oo7is
ooe7s
ooz
62006




图 5.1‑3流线图
[image: image47.png]1%

0.500

-0500




图 5.1‑4人行高度处PMV分布
[image: image48.png]PPD(%)




图 5.1‑5人行高度处PPD分布
室内PMV与PPD达标比例统计
《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012中给出如下评价标准。软件依据该标准对各个主要功能房间进行PMV以及PPD的达标面积统计，并且依据《绿色建筑评价技术细则》按照主要功能房间面积加权平均计算得出建筑的PMV-PPD整体评价结果。
表5.2-1 PMV-PPD整体评价指标
	等级
	整体评价指标

	Ⅰ级
	PPD≤10％
	－0.5≤PMV≤＋0.5

	Ⅱ级
	10％＜PPD≤25％
	－1≤PMV＜－0.5或＋0.5＜PMV≤＋1

	Ⅲ级
	PPD＞25％
	PMV＜－1或PMV＞＋1


表5.2-2 建筑主要功能房间以及PMV-PPD整体评价达标面积统计
	层号
	户型
	房间编号
	房间名称
	PMV-PPD达标面积 (㎡)
	面积(㎡)
	PMV-PPD达标面积比例(%)
	得分

	1层
	1002
	展览室
	360.2
	360.2
	100.00
	8

	
	1003
	卫生间
	23.0
	23.0
	100.00
	8

	
	1004
	超市
	73.4
	73.4
	99.96
	8

	
	1005
	普通办公室
	284.7
	284.7
	99.99
	8

	
	1006
	办公室
	31.7
	31.7
	100.00
	8

	
	1007
	普通办公室
	46.3
	46.3
	100.00
	8

	
	1007
	库房
	27.5
	27.5
	100.00
	8

	
	1008
	母婴室
	27.5
	27.5
	100.00
	8

	
	1009
	设备间
	27.5
	27.5
	100.00
	8

	
	1010
	1快餐店
	27.5
	27.5
	100.00
	8

	
	1011
	办公室
	21.9
	21.9
	100.00
	8

	
	1012
	办公室
	21.9
	21.9
	100.00
	8

	
	1013
	办公室
	16.0
	16.0
	100.00
	8

	
	1014
	卫生间
	14.3
	14.3
	100.00
	8

	
	1015
	办公室
	11.1
	11.1
	100.00
	8

	
	1016
	卫生间
	6.6
	6.6
	100.00
	8

	
	1017
	卫生间
	2.7
	2.7
	100.00
	8

	建筑PMV-PPD达标面积比例（%）
	99.99%


说明：建筑整体的PMV-PPD达标面积比例按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。
结论
该建筑主要功能房间热湿环境评价指标PMV和PPD达到整体评价II级的面积比例为99.99%，根据绿标5.2.9，应得8分。
附录：房间分析图
1007[仓库]

[image: image49.png]T©)
263
262
260
259
257
256
254
253
25.2
250
249
247
246
244
243
241
240





图 7.1‑1人行高度处温度场分布
[image: image50.png]Um/s)
00912
0.0857
00802
00728
00893
00538
00583
00528
00473
00418
00363
00308
00254
00199
0014
0.00890
000341





图 7.1‑2人行高度处速度云图
[image: image51.png]



图 7.1‑3人行高度处PMV分布
[image: image52.png]PPD(%)





图 7.1‑4人行高度处PPD分布
1009[设备机房]

[image: image53.png]T©)
265
264
262
261
259
257
256
254
253
251
249
248
246
245
243
2.2
240





图 7.2‑1人行高度处温度场分布
[image: image54.png]Um/s)
0222
0.208
0.195
0.181
0.168
0.155
0.141
0.128
0.114
0.101
00873
00738
00604
00470
00335
00201
000862





图 7.2‑2人行高度处速度云图
[image: image55.png]



图 7.2‑3人行高度处PMV分布
[image: image56.png]PPD(%)





图 7.2‑4人行高度处PPD分布
1013[值班休息室]

[image: image57.png]T©)
265
263
262
260
259
257
255
254
25.2
251
249
248
246
245
243
2.2
240





图 7.3‑1人行高度处温度场分布
[image: image58.png]Um/s)
00880
0.0s27
00774
00721
0.0s68
0015
00562
00509
00456
00103
00350
00297
00204
00190
00137
0.00843
000312





图 7.3‑2人行高度处速度云图
[image: image59.png]



图 7.3‑3人行高度处PMV分布
[image: image60.png]PPD(%)





图 7.3‑4人行高度处PPD分布
1002[景观与开放展厅]

[image: image61.png]T©)
273
27.1
269
267
265
263
261
259
257
255
25.2
250
248
246
244
2.2
240





图 7.4‑1人行高度处温度场分布
[image: image62.png]Um/s)
oise
15
o3
iz
o6
0106
o0sss
00867
oot
o0s7s
00578
ootz
oosts
ooz
o013
000866
 3.106.05





图 7.4‑2人行高度处速度云图
[image: image63.png]1%

0.500

-0500





图 7.4‑3人行高度处PMV分布
[image: image64.png]PPD(%)





图 7.4‑4人行高度处PPD分布
1012[办公室]

[image: image65.png]T©)
256
255
254
253
25.2
251
250
249
248
247
246
245
244
243
2.2
241
240





图 7.5‑1人行高度处温度场分布
[image: image66.png]Um/s)
00788
0070
00891
00842
00594
00545
00497
0015
00399
00381

ooz
oozs3
o020
—Hoorss

00107
I ooose7
oooior





图 7.5‑2人行高度处速度云图
[image: image67.png]1%

—los00

—-0500





图 7.5‑3人行高度处PMV分布
[image: image68.png]PPD(%)

250

100





图 7.5‑4人行高度处PPD分布
1011[办公室]

[image: image69.png]T
240

240

240
240
240
240
240
240
240
240
240
240





图 7.6‑1人行高度处温度场分布
[image: image70.png]Um/s)
00195
00457
00400
00412
00385
00358
00330
00303
00275
00245

ooz
“looss
—toores
oo

oomnt
I 00037
ooosss





图 7.6‑2人行高度处速度云图
[image: image71.png]1%

1.00

0.500

0.00

-0500

-1.00





图 7.6‑3人行高度处PMV分布
[image: image72.png]PPD(%)

250

100

iy





图 7.6‑4人行高度处PPD分布
1006[司机休息室]

[image: image73.png]T©)
263
262
260
259
257
256
254
253
251
250
29
— 27
26
24
s
241

240





图 7.7‑1人行高度处温度场分布
[image: image74.png]Um/s)
0256
0230
0223
0207
001
0
050
1
0127
o

oomss
Hooms
—oosr
oo
oo
|

oooies




图 7.7‑2人行高度处速度云图
[image: image75.png]n.

—los00

—-0500

i 1




图 7.7‑3人行高度处PMV分布
[image: image76.png]PPD(%)

250

100

ol





图 7.7‑4人行高度处PPD分布
1007[房间]

[image: image77.png]T©)
263
262
260
259
258
256
255
253
25.2
250

29

— 27

26

24

s

-

20





图 7.8‑1人行高度处温度场分布
[image: image78.png]Utm/s)
0220
0.206
0.192
0.17
0.165
0.152
0.138
0.124
0.1
00971

“oosss
“ooess
—tooses
—Hooazz
ooz
ooiss
o001





图 7.8‑2人行高度处速度云图
[image: image79.png]1%

—los00





图 7.8‑3人行高度处PMV分布
[image: image80.png]



图 7.8‑4人行高度处PPD分布
1005[房间]

[image: image81.png]T©)
27.2
27.0
268
266
264
262
260
258
256
254
25.2
250
248
246
244
2.2
240





图 7.9‑1人行高度处温度场分布
[image: image82.png]Um/s)
081
0357
0334
0310
o286
0262
025
o214
01
0167

o
o
oo
oo
oo

|





图 7.9‑2人行高度处速度云图
[image: image83.png]1%

—los00

—-0500





图 7.9‑3人行高度处PMV分布
[image: image84.png]PPD(%)





图 7.9‑4人行高度处PPD分布
1015[值班室]

[image: image85.png]T
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240





图 7.10‑1人行高度处温度场分布
[image: image86.png]Um/s)
00537
00511
0.0484
0.0458
0.0432
0.0405
0.0379
00353
0.0326
0.0300
0.0274
0.0247
0.0221
00195
o0.0168
0.0142
00116





图 7.10‑2人行高度处速度云图
[image: image87.png]1%

1.00

0.500

0.00

-0500

-1.00





图 7.10‑3人行高度处PMV分布
[image: image88.png]PPD(%)

250

100





图 7.10‑4人行高度处PPD分布
1010[餐厅]

[image: image89.png]T©)
264
262
261
259
258
256
255
253
25.2
250
249
247
246
244
243
241
240





图 7.11‑1人行高度处温度场分布
[image: image90.png]Um/s)
00727
00684
00800
00596
00552
00509
0.0465
00421
00378
00334
00290
00246
00203
00159
00115
000716
000275





图 7.11‑2人行高度处速度云图
[image: image91.png]



图 7.11‑3人行高度处PMV分布
[image: image92.png]



图 7.11‑4人行高度处PPD分布
1008[母婴室]

[image: image93.png]T©)
266
264
263
261
259
258
256
254
253
251
250
248
246
245
243
2.2
240





图 7.12‑1人行高度处温度场分布
[image: image94.png]Um/s)
00807
o077
o007
oosss
o0s0s
oosss
00505
oosss
ooss
o033
o003
oozs2
ooz
oois2
oom01
oo0s07





图 7.12‑2人行高度处速度云图
[image: image95.png]1%

0.500

-0500





图 7.12‑3人行高度处PMV分布
[image: image96.png]PPD(%)





图 7.12‑4人行高度处PPD分布
1004[平江文创+便利店]

[image: image97.png]T©)
263
262
260
259
257
256
254
253
251
250
249
247
246
244
243
241
240





图 7.13‑1人行高度处温度场分布
[image: image98.png]Um/s)
0352
0330
008
o286
026
020
0220
o108
iz
o154
012
om0
oost0
o0ss0
ooser
o0z21





图 7.13‑2人行高度处速度云图
[image: image99.png]1%

0.500

-0500





图 7.13‑3人行高度处PMV分布
[image: image100.png]PPD(%)





图 7.13‑4人行高度处PPD分布
1016[卫生间]

[image: image101.png]T©)
257
256
255
254
253
25.2
251
250
248
247
246
245
244
243
2.2
241
240





图 7.14‑1人行高度处温度场分布
[image: image102.png]Um/s)
00833
00785
00736
0.0s88
00800
00592
00543
00095
0.04a7
00399
00350
00302
00254
0.0206
00157
00109
00010





图 7.14‑2人行高度处速度云图
[image: image103.png]



图 7.14‑3人行高度处PMV分布
[image: image104.png]PPD(%)

250

100





图 7.14‑4人行高度处PPD分布
1014[卫生间]

[image: image105.png]T©)
255
254
253
25.2
251
250
249
248
247
246
246
245
244
243
2.2
241
240





图 7.15‑1人行高度处温度场分布
[image: image106.png]Um/s)
00777
00731
0.0s85
00838
00592
00546
00199
00153
0.0407
00361
00314
00268
00222
00176
00129
0.00831
000368





图 7.15‑2人行高度处速度云图
[image: image107.png]



图 7.15‑3人行高度处PMV分布
[image: image108.png]PPD(%)





图 7.15‑4人行高度处PPD分布
1017[卫生间]

[image: image109.png]T©)
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240





图 7.16‑1人行高度处温度场分布
[image: image110.png]Um/s)
oonezs
o.000309
0000373
o.o00347
o003z
o.o00zes
o.o002ss
ooz
oomzis
o.o00ie0
oovorss
ooo0ias
oo
as26-05
.916-05
3.306.05
62006





图 7.16‑2人行高度处速度云图
[image: image111.png]



图 7.16‑3人行高度处PMV分布
[image: image112.png]PPD(%)

250

100





图 7.16‑4人行高度处PPD分布
1003[卫生间]

[image: image113.png]T
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240





图 7.17‑1人行高度处温度场分布
[image: image114.png]Um/s)
000537
oo0si7
oo0ze7
000277
oo0zs7
o023
000217
ooois7
o077
oovis7
o037
ooori7
o.o00sss
o078
o.ov0sss
o.o00sss
oooiss





图 7.17‑2人行高度处速度云图
[image: image115.png]1%

1.00

0.500

0.00

-0500

-1.00





图 7.17‑3人行高度处PMV分布
[image: image116.png]PPD(%)





图 7.17‑4人行高度处PPD分布
� 注：围护结构传热系数选取依据《民用建筑热工设计规范》等相关的建筑热工设计规范，空调送风口温度和风速选取依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012相关条款。 





	
	第4页 共9页
	



[image: image117.png]_1234567890.unknown

