[image: image19.png]




	建筑全能耗报告书
公共建筑

	平江汽车站

	设计编号：2024-CC-DD




[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	湖南-岳阳

	建设单位
	：
	AAA工程建设有限公司

	设计单位
	：
	BBB建筑设计研究院有限公司

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月4日


	采用软件
	: 能耗计算BESI2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T19330110180
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

41 建筑概况


4

2 计算依据

4

3 软件介绍

5

4 气象数据

5

4.1 气象地点

5

4.2 逐日干球温度表

5

4.3 逐月辐照量表

5

4.4 峰值工况

6

5 建筑大样

8

6 围护结构

8

6.1 工程材料

8

6.2 围护结构作法简要说明

9

6.3 体形系数

9

6.4 窗墙比

10

6.5 天窗

10

6.6 屋顶

10

6.7 外墙

13

6.8 挑空楼板

13

6.9 外窗热工

16

6.10 可开启窗扇

16

7 围护结构概况

17

8 房间类型

17

8.1 房间参数表

17

8.2 作息时间表

18

9 系统类型

18

9.1 系统分区

18

9.2 热回收参数

18

10 制冷系统

18

10.1 默认冷源

19

11 供暖系统

19

11.1 默认热源

20

12 空调风机

20

12.1 独立新排风

20

12.2 风机盘管

20

13 照明

20

14 插座设备

21

15 生活热水

21

15.1 热水需求

21

15.2 太阳能集热

21

15.3 热水设备

21

16 光伏发电

22

17 计算结果

22

17.1 负荷分项统计

23

17.2 逐月负荷表

24

17.3 逐月电耗

25

17.4 全年能耗

27

18 附录

27

18.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

28

18.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

29

18.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

31

18.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

31

18.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




建筑概况
	工程名称
	平江汽车站

	工程地点
	湖南-岳阳

	地理位置
	北纬：29.00°
	东经：113.08°

	计算建筑面积(m2)
	地上1102    地下0

	建筑层数
	地上1          地下0

	建筑高度（m）
	地上10.0     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	7625.62

	计算建筑外表面积(m2)
	2559.82

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	供冷期:6.10-9.20,供暖期:12.10-3.10


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

6. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

7. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
气象数据
气象地点
湖南-岳阳, 《建筑节能气象参数标准》
逐日干球温度表
[image: image3.png]



逐月辐照量表
[image: image4.png]BERERE(M)/m) W OKTFESGES B AR EST





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月11日17时
	38.3
	26.7
	18.2
	85.3

	最冷
	01月12日07时
	-2.2
	-2.2
	2.9
	5.0


建筑大样

[image: image5.bmp]
西南轴侧图

[image: image6.bmp]
东北轴侧图

[image: image7.bmp]
前视图

[image: image8.bmp]
后视图

围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	聚合物水泥防水砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	加气混凝土砌块墙
	0.220
	3.490
	700.0
	1087.6
	0.0111
	

	聚氨酯防水涂料
	0.150
	6.070
	580.0
	5823.6
	0.0014
	

	重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙
	0.580
	7.920
	1400.0
	1062.3
	0.0158
	

	岩棉保温装饰复合一体板
	0.045
	0.750
	160.0
	1074.3
	0.4880
	

	各种饰面板与岩棉、玻璃棉板夹心复合板
	0.045
	0.750
	100.0
	1718.9
	0.0000
	湖南省公/居建节能设计标准常用材料-2022


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：网架屋顶 (K=0.286,D=2.500)：（由上到下）
    各种饰面板与岩棉、玻璃棉板夹心复合板 150mm
2. 外墙：外墙构造一 (K=0.489,D=4.687)：（由外到内）

    岩棉保温装饰复合一体板 80mm＋聚氨酯防水涂料 1.5mm＋聚合物水泥防水砂浆 6mm＋水泥砂浆 20mm＋重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙 200mm＋水泥砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱 (K=0.551,D=3.933)：（由外到内）

    岩棉保温装饰复合一体板 80mm＋聚氨酯防水涂料 1.5mm＋聚合物水泥防水砂浆 6mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 20mm

4. 热桥梁：热桥梁 (K=0.551,D=3.933)：（由外到内）

    岩棉保温装饰复合一体板 80mm＋聚氨酯防水涂料 1.5mm＋聚合物水泥防水砂浆 6mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 20mm

5. 热桥板：热桥楼板 (K=0.557,D=3.689)：（由外到内）

    岩棉保温装饰复合一体板 80mm＋聚氨酯防水涂料 1.5mm＋聚合物水泥防水砂浆 6mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm
6. 外窗：硬镀膜低辐射玻璃 双层铝窗 (K=1.110)：
    传热系数1.110W/㎡.K，窗太阳得热系数0.230

7. 天窗：硬镀膜低辐射玻璃 双层铝窗 (K=1.110)：
    传热系数1.110W/㎡.K，窗太阳得热系数0.230

体形系数

体形系数

	外表面积(㎡)
	2559.82

	建筑体积(m3)
	7625.62

	体形系数
	0.34


楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	5.000
	1101.64
	1403.24
	5508.18

	2
	5.000
	0.00
	1156.58
	2117.44

	合计
	10.00
	1101.64
	2559.82
	7625.62


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	35.19
	114.77
	0.31

	东向
	东-默认立面
	95.94
	655.78
	0.15

	西向
	西-默认立面
	126.99
	627.10
	0.20


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
	C3630
	3.60×3.00
	1
	1
	10.80
	10.80
	35.19

	
	
	C4115
	4.07×3.00
	1
	2
	12.20
	24.39
	

	东向
	东-默认立面
	C1818
	1.80×1.80
	1
	2
	3.24
	6.48
	95.94

	
	
	C2421
	2.40×2.10
	1
	3
	5.04
	15.12
	

	
	
	C2424
	2.40×2.70
	1
	1
	6.48
	6.48
	

	
	
	C3327
	3.30×2.70
	1
	2
	8.91
	17.82
	

	
	
	C3625
	3.60×2.50
	1
	1
	9.00
	9.00
	

	
	
	C4840
	4.80×4.02
	1
	1
	19.30
	19.30
	

	
	
	C5738
	5.70×3.81
	1
	1
	21.75
	21.75
	

	西向
	西-默认立面
	C1212
	1.20×1.20
	1
	2
	1.44
	2.88
	126.99

	
	
	C1224
	1.20×2.40
	1
	1
	2.88
	2.88
	

	
	
	C2721
	2.70×2.10
	1
	2
	5.67
	11.34
	

	
	
	C2727
	2.70×2.70
	1
	1
	7.29
	7.29
	

	
	
	C2730
	2.70×3.00
	1
	2
	8.10
	16.20
	

	
	
	C3624
	3.60×2.40
	1
	7
	8.64
	60.48
	

	
	
	C3636
	3.60×3.60
	1
	2
	12.96
	25.92
	


天窗

天窗屋顶比

	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	1002
	2,1,
	25.77
	369.35
	0.07

	整栋建筑
	25.77
	1131.36
	0.02


天窗类型

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	综合太阳
得热系数
	备注

	1
	硬镀膜低辐射玻璃 双层铝窗
	436
	1.11
	0.23
	

	平均
	
	1.11
	0.23
	


屋顶

网架屋顶

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	各种饰面板与岩棉、玻璃棉板夹心复合板
	150
	0.045
	0.750
	1.00
	3.333
	2.500

	各层之和∑
	150
	－
	－
	－
	3.333
	2.500

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.29


外墙

外墙相关构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	岩棉保温装饰复合一体板
	80
	0.045
	0.750
	1.20
	1.481
	1.333

	聚氨酯防水涂料
	1.5
	0.150
	6.070
	1.00
	0.010
	0.061

	聚合物水泥防水砂浆
	6
	0.930
	11.370
	1.00
	0.006
	0.073

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙
	200
	0.580
	7.920
	1.00
	0.345
	2.731

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	327.5
	－
	－
	－
	1.886
	4.687

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.49

	考虑线性热桥后K
	0.49 + 146.10/1120.42 = 0.62


外墙线性热桥

	朝向
	热桥部位
	索引号
	线传热系数Ψ
[W/(m.K)]
	热桥长度L
(m)
	L*Ψ
(W/K)

	南
	外墙－屋顶
	WR-1
	0.251
	20.91
	5.25

	
	门窗上口
	WU-1
	0.513
	14.93
	7.66

	
	合计
	
	12.91

	东
	外墙－屋顶
	WR-1
	0.251
	80.17
	20.12

	
	门窗上口
	WU-1
	0.513
	39.80
	20.42

	
	外墙－内墙
	WI-1
	0.288
	78.11
	22.50

	
	合计
	
	63.04

	西
	外墙－屋顶
	WR-1
	0.251
	91.44
	22.95

	
	门窗上口
	WU-1
	0.513
	49.50
	25.39

	
	外墙－内墙
	WI-1
	0.288
	75.73
	21.81

	
	合计
	
	70.16

	总计
	
	146.10


热桥节点图

	外墙－屋顶：WR-1
	门窗上口：WU-1

	
	[image: image9.bmp]


	外墙－内墙：WI-1
	

	[image: image10.bmp]
	


标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：
[image: image11.png]


     W/(m2K)                  （B.0.1）
式中  Km —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；
K  —— 单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；
ψj ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；
          lj   ——  单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；
          A  —— 单元墙体的面积， m2
外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	72.86
	1.000
	0.49
	4.69
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.49 + 12.91/72.86 = 0.67


2.　北向

根据本标准建筑朝向划分规则，当前项目无北向外墙。

3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	547.45
	1.000
	0.49
	4.69
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.49 + 63.04/547.45 = 0.61


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	500.11
	1.000
	0.49
	4.69
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.49 + 70.16/500.11 = 0.63


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1120.42
	1.000
	0.49
	4.69
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.49 + 146.10/1120.42 = 0.62


挑空楼板


本工程无此项围护结构

外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	夏季太阳得热系数
	冬季太阳得热系数
	可见光透射比

	1
	硬镀膜低辐射玻璃 双层铝窗
	437
	1.11
	0.23
	0.23
	0.820

	
	
	窗编号

	
	
	C1818，C2421，C2424，C3327，C3625，C4840，C5738，C1212，C1224，C2721，C2727，C2730，C3624，C3636，C3630，C4115

	
	来源：湖南省居住建筑节能设计标准 DBJ43/T025-2022


建筑遮阳措施

	朝向
	立面编号
	遮阳措施
	标准要求

	南向
	南-默认立面
	中置遮阳/固定百叶外遮阳
	应采取遮阳措施

	东向
	东-默认立面
	中置遮阳/固定百叶外遮阳
	应采取遮阳措施

	西向
	西-默认立面
	中置遮阳/平板外遮阳
	应采取遮阳措施


外遮阳类型

已启用环境遮阳.

有中置遮阳.

平板外遮阳

[image: image12.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	平板外遮阳0
	0.540
	0.000
	0.040
	0.000
	0.000
	0.250


固定百叶外遮阳

[image: image13.jpg]L7 ]

AEER

B, €





	序号
	编号
	挑出
A (m)
	百叶间距
B+C (m)
	下垂
C (m)

	1
	固定百叶外遮阳0
	0.200
	0.400
	0.200


平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C3630
	1
	1
	10.80
	10.80
	437
	1.110

	2
	C4115
	1
	2
	12.20
	24.39
	437
	1.110

	立面总面积(㎡)
	35.19
	立面平均传热系数
	1.110


2. 北向：

3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1818
	1
	2
	3.24
	6.48
	437
	1.110

	2
	C2421
	1
	3
	5.04
	15.12
	437
	1.110

	3
	C2424
	1
	1
	6.48
	6.48
	437
	1.110

	4
	C3327
	1
	2
	8.91
	17.82
	437
	1.110

	5
	C3625
	1
	1
	9.00
	9.00
	437
	1.110

	6
	C4840
	1
	1
	19.30
	19.30
	437
	1.110

	7
	C5738
	1
	1
	21.75
	21.75
	437
	1.110

	立面总面积(㎡)
	95.94
	立面平均传热系数
	1.110


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1212
	1
	2
	1.44
	2.88
	437
	1.110

	2
	C1224
	1
	1
	2.88
	2.88
	437
	1.110

	3
	C2721
	1
	2
	5.67
	11.34
	437
	1.110

	4
	C2727
	1
	1
	7.29
	7.29
	437
	1.110

	5
	C2730
	1
	2
	8.10
	16.20
	437
	1.110

	6
	C3624
	1
	7
	8.64
	60.48
	437
	1.110

	7
	C3636
	1
	2
	12.96
	25.92
	437
	1.110

	立面总面积(㎡)
	126.99
	立面平均传热系数
	1.110


综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	C3630
	1
	1
	10.80
	10.80
	437
	0.230
	固定百叶外遮阳0
	1.000
	0.230

	2
	C4115
	1
	2
	12.20
	24.39
	437
	0.230
	固定百叶外遮阳0
	1.000
	0.230

	立面总面积(㎡)
	35.19
	立面平均综合太阳得热系数
	0.230


2. 北向：

3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	C1818
	1
	2
	3.24
	6.48
	437
	夏0.230
冬0.230
	中置遮阳
	－
	0.230

	2
	C2421
	1
	3
	5.04
	15.12
	437
	夏0.230
冬0.230
	中置遮阳
	－
	0.230

	3
	C2424
	1
	1
	6.48
	6.48
	437
	夏0.230
冬0.230
	中置遮阳
	－
	0.230

	4
	C3327
	1
	2
	8.91
	17.82
	437
	夏0.230
冬0.230
	中置遮阳
	－
	0.230

	5
	C3625
	1
	1
	9.00
	9.00
	437
	0.230
	固定百叶外遮阳0
	1.000
	0.230

	6
	C4840
	1
	1
	19.30
	19.30
	437
	0.230
	固定百叶外遮阳0
	1.000
	0.230

	7
	C5738
	1
	1
	21.75
	21.75
	437
	0.230
	固定百叶外遮阳0
	1.000
	0.230

	立面总面积(㎡)
	95.94
	立面平均综合太阳得热系数
	0.230


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	C1212
	1
	2
	1.44
	2.88
	437
	0.230
	平板外遮阳0
	1.000
	0.230

	2
	C1224
	1
	1
	2.88
	2.88
	437
	夏0.230
冬0.230
	中置遮阳
	－
	0.230

	3
	C2721
	1
	2
	5.67
	11.34
	437
	0.230
	平板外遮阳0
	1.000
	0.230

	4
	C2727
	1
	1
	7.29
	7.29
	437
	0.230
	平板外遮阳0
	1.000
	0.230

	5
	C2730
	1
	2
	8.10
	16.20
	437
	0.230
	平板外遮阳0
	1.000
	0.230

	6
	C3624
	1
	7
	8.64
	60.48
	437
	夏0.230
冬0.230
	中置遮阳
	－
	0.230

	7
	C3636
	1
	2
	12.96
	25.92
	437
	0.230
	平板外遮阳0
	1.000
	0.230

	立面总面积(㎡)
	126.99
	立面平均综合太阳得热系数
	0.230


总体热工性能

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	35.19
	1.11
	0.23
	0.31

	东向
	东-默认立面
	95.94
	1.11
	0.23
	0.15

	西向
	西-默认立面
	126.99
	1.11
	0.23
	0.20

	综合平均
	
	258.12
	1.11
	0.23
	0.18


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

可开启窗扇

围护结构概况

	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	0.02
	—

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.29
D=2.50
	K=—
D=—

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.62
D=4.69
	K=—
D=—

	挑空楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	K=－
D=－
	K=—
D=—

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	K=1.11
SHGC=0.23
	K=—
SHGC=—

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.31
	1.11
	0.23
	
	
	

	
	东向
	东-默认立面
	0.15
	1.11
	0.23
	
	
	

	
	西向
	西-默认立面
	0.20
	1.11
	0.23
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	1快餐店
	26
	15
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	仓库
	26
	15
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	28
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	展览室
	26
	15
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	母婴室
	26
	15
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	药店
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	超市
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	进站大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)


作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	996.06
	所有房间


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


制冷系统

默认冷源

供应的系统

	系统编号
	自动


冷水机组

	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


水泵系统

	机组名称
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比(kWh/m3)
	台数

	机组1
	冷冻水泵
	单速
	103
	30
	80
	12.1
	－
	1

	
	冷却水泵
	单速
	124
	30
	80
	14.6
	0.03
	1


运行工况

	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	9.8
	11.7
	3

	40
	200
	48
	4.17
	9.8
	11.7
	3

	60
	300
	68
	4.41
	9.8
	11.7
	3

	80
	400
	80
	5.00
	9.8
	11.7
	3

	100
	500
	100
	5.00
	9.8
	11.7
	3


制冷能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	16609
	363
	4152
	4.00
	3557
	4247
	1089

	20~40
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	40~60
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	60~80
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	80~100
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	0
	－
	0
	0
	0

	合计
	16609
	363
	4152
	
	3557
	4247
	1089


供暖系统

默认热源

供应的系统

	系统编号
	自动


热水锅炉

	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	累计热负荷
(kWh)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	标准煤消耗(kgce)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	1.00
	1
	8176
	0.78
	0.92
	1399.73
	3888


标准煤热值：8.14kWh/kgce；标准煤折电系数：0.36

热水循环泵

	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	供暖水泵
	单速
	100
	30
	80
	11.7
	1


热水循环水泵能耗

	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	20
	200
	11.7
	0.0585
	8176
	336
	3931

	40
	400
	11.7
	0.0293
	0
	0
	0

	60
	600
	11.7
	0.0195
	0
	0
	0

	80
	800
	11.7
	0.0146
	0
	0
	0

	100
	1000
	11.7
	0.0117
	0
	0
	0

	综合
	8176
	336
	3931


空调风机

独立新排风

	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	3785
	0.24
	908
	1236
	1123

	合计
	1123


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	3028
	0.8
	0.24
	727
	1236
	898

	合计
	898


风机盘管

	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	自动
	400
	1
	699
	280

	合计
	280


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	交通-1快餐店
	13.25
	1
	30
	401

	交通-仓库
	13.25
	1
	30
	401

	交通-办公室
	13.25
	5
	113
	1502

	交通-卫生间
	5.89
	4
	52
	304

	交通-展览室
	13.25
	1
	369
	4892

	交通-母婴室
	13.25
	1
	30
	401

	交通-药店
	13.25
	1
	50
	658

	交通-设备间
	30.66
	1
	30
	927

	交通-超市
	13.25
	1
	78
	1030

	交通-进站大厅
	13.25
	1
	295
	3904

	总计
	14419


插座设备

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	交通-1快餐店
	30.88
	1
	30
	934

	交通-仓库
	30.88
	1
	30
	934

	交通-办公室
	30.88
	5
	113
	3502

	交通-卫生间
	30.88
	4
	52
	1596

	交通-展览室
	30.88
	1
	369
	11405

	交通-母婴室
	30.88
	1
	30
	934

	交通-药店
	30.88
	1
	50
	1534

	交通-设备间
	131.40
	1
	30
	3974

	交通-超市
	30.88
	1
	78
	2401

	交通-进站大厅
	30.88
	1
	295
	9101

	总计
	36314


生活热水

热水需求

	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	10
	45
	10
	365
	1878

	进站大厅
	10
	45
	45
	365
	8450

	总计
	10328


太阳能集热

	太阳能板
分组名称
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用
天数
	年均集
热效率(%)
	热量
损失率(%)
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	0
	16340
	365
	40
	25
	0

	总计
	0


热水设备

	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗电量(kWh/a)

	电加热
	1
	10328
	电
	90
	11475.7

	备注
	


光伏发电

	月
	发电量(kWh)

	1
	2.1

	2
	2.4

	3
	2.8

	4
	3.3

	5
	3.7

	6
	4

	7
	4.8

	8
	4.6

	9
	3.9

	10
	3.2

	11
	2.5

	12
	2

	总计
	39


计算结果

负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-8.50
	5.50
	0.79
	-5.21
	—
	0.00
	-7.42

	供冷(kWh/㎡)
	-0.07
	6.79
	1.40
	6.96
	0.00
	0.00
	15.08


[image: image14.png]RS T(KWh/nT)

e

W =RER

w EHS

O AEM
ORI/ BE
BERFRN\BE




[image: image15.png]LS HT(KWh/n)

W EiER
uERER
LE=(=En)

0 E

O FFIFR /55
» BFFRXNBE




逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	3149
	0
	93.684
	1月14日8时
	0.000
	--

	2月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	3月
	2601
	0
	121.912
	3月4日8时
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	2033
	0.000
	--
	55.716
	6月14日16时

	7月
	0
	4946
	0.000
	--
	88.650
	7月9日16时

	8月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	9月
	0
	9630
	0.000
	--
	92.267
	9月9日16时

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	12月
	2427
	0
	43.953
	12月30日8时
	0.000
	--


[image: image16.png]m\
H
%
T
]





[image: image17.png]BB IEERTT (kW)





逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	2.49
	0.20
	0.57
	1.51
	0.00
	0.00
	10.42

	2
	0.00
	0.00
	0.00
	0.06
	0.28
	
	
	

	3
	0.00
	1.76
	0.11
	1.19
	2.99
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	0.00
	1.24
	3.11
	
	
	

	5
	0.00
	0.00
	0.00
	1.30
	3.26
	
	
	

	6
	3.40
	0.00
	0.30
	1.13
	2.84
	
	
	

	7
	2.83
	0.00
	0.44
	1.36
	3.39
	
	
	

	8
	0.00
	0.00
	0.39
	1.30
	3.26
	
	
	

	9
	5.61
	0.00
	0.31
	1.19
	2.98
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	0.00
	1.19
	2.99
	
	
	

	11
	0.00
	0.00
	0.00
	1.24
	3.11
	
	
	

	12
	0.00
	2.85
	0.35
	1.30
	3.26
	
	
	

	合计
	11.84
	7.10
	2.09
	13.09
	32.96
	0.00
	0.00
	10.42


全年能耗

	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	建筑负荷
	耗冷量
	15.08
	

	
	耗热量
	7.42
	

	
	冷热合计
	22.50
	

	热回收
	供冷
	0.00
	

	
	供暖
	0.00
	

	
	冷热合计
	0.00
	

	供冷电耗
(Ec)
	中央冷源
	3.77
	

	
	冷却水泵
	3.23
	

	
	冷冻水泵
	3.86
	

	
	冷却塔
	0.99
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	

	
	供冷合计
	11.84
	

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	3.53
	

	
	供暖水泵
	3.57
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	

	
	供暖合计
	7.10
	

	空调风机电耗
(Ef)
	新排风
	1.83
	

	
	风机盘管
	0.25
	

	
	全空气系统
	0.00
	

	
	风机合计
	2.09
	

	照明电耗(El)
	13.09
	

	插座设备电耗(Ej)
	32.96
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	0.00
	

	
	独立排风机
	0.00
	

	
	生活热水
	10.42
	扣减了太阳能热水

	
	炊事
	0.00
	

	
	其他设备
	0.00
	

	
	其他合计
	10.42
	

	可再生发电
(Er)
	光伏发电(Ep)
	0.04
	

	
	风力发电(Ew)
	0.00
	

	
	合计
	0.04
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)
	77.46
	E1=Ec+Eh+Ef+El +Ej +Eo-Er


[image: image18.png]A
e

W A RAL

o RO 4

T A B
T





附录

暑假:7.10~9.1; 寒假：1.15~3.1

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	交通-1快餐店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-仓库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-展览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-母婴室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-药店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-超市
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-进站大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	交通-1快餐店
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-仓库
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-展览室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-母婴室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-药店
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	交通-超市
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-进站大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	交通-1快餐店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-仓库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-展览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-母婴室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-药店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	交通-超市
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	交通-进站大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

工作日/节假日新风运行时间表(%)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

PAGE  
4

[image: image19.png]