建筑外门窗水密、抗风压性能检测报告

一、工程概况与委托信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 工程名称 | 大学老校区图书馆绿色改造项目 |
| 工程地点 | 郑州市 |
| 建设单位 | Xxxx |
| 设计单位 | ×××建筑设计有限公司 |
| 施工单位 | ×××建设集团有限公司 |
| 门窗类型 | 断热铝合金窗（部分为幕墙窗单元） |
| 玻璃配置 | 6mm高透光Low-E + 12A + 6mm透明中空玻璃（部分夹层玻璃） |
| 窗框类型 | 双层铝合金型材，隔热条断桥构造 |
| 委托检测项目 | 水密性能、抗风压性能 |

二、检测依据

- 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019

- 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007（适用于幕墙窗单元）

- 《铝合金门窗》GB/T 8478-2020

- 设计图纸及技术要求

三、检测设备

| 设备名称 | 型号 | 编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑门窗物理性能检测设备 | MC-2000 | MC-01 | 2026-12-31 |
| 气压计 | YB-150A | YB-03 | 2026-10-15 |
| 位移计 | YHD-100 | YH-06 | 2026-09-20 |
| 淋水系统 | LS-30 | LS-02 | 2026-11-05 |

所有设备均在检定有效期内。

四、样品描述

本次检测选取具有代表性的外窗型号进行检测，样品信息如下：

4.1 样品一（推拉窗/平开窗代表）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 窗型号 | C3615 |
| 样品数量 | 1 樘 |
| 宽度 × 高度 | 3600 mm × 1500 mm |
| 窗框类型 | 双层铝合金，隔热断桥，框挡光系数0.60 |
| 玻璃类型 | 6mm高透光Low-E + 12A + 6mm透明中空玻璃 |
| 玻璃透射比 | 0.76 |
| 开启形式 | 上悬 + 平开组合 |
| 样品状态 | 完好，符合设计要求 |

4.2 样品二（大型幕墙窗单元代表）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 窗型号 | C2540 |
| 样品数量 | 1 樘 |
| 宽度 × 高度 | 2500 mm × 4000 mm |
| 窗框类型 | 双层铝合金，隔热断桥，框挡光系数0.60 |
| 玻璃类型 | 6mm高透光Low-E + 12A + 6mm透明中空玻璃 |
| 玻璃透射比 | 0.76 |
| 开启形式 | 固定扇 + 上悬窗 |
| 样品状态 | 完好，符合设计要求 |

4.3 样品三（夹层玻璃窗代表）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 窗型号 | C4230 |
| 样品数量 | 1 樘 |
| 宽度 × 高度 | 4200 mm × 3000 mm |
| 窗框类型 | 双层铝合金，隔热断桥，框挡光系数0.60 |
| 玻璃类型 | 夹层玻璃（安全玻璃） |
| 玻璃透射比 | 0.89 |
| 开启形式 | 固定扇为主 |
| 样品状态 | 完好，符合设计要求 |

五、检测结果汇总

| 样品型号 | 检测项目 | 检测值 | 等级判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C3615 | 水密性能 | 未发生渗漏的最高压力：350 Pa | 3级 | 满足设计要求 |
| C3615 | 抗风压性能 | 安全检测压力：±2.5 kPa | 3级 | 未出现损坏 |
| C2540 | 水密性能 | 未发生渗漏的最高压力：400 Pa | 3级 | 优于标准要求 |
| C2540 | 抗风压性能 | 安全检测压力：±3.0 kPa | 3级 | 满足高层抗风要求 |
| C4230 | 水密性能 | 未发生渗漏的最高压力：500 Pa | 4级 | 夹层玻璃节点密封优异 |
| C4230 | 抗风压性能 | 安全检测压力：±3.5 kPa | 4级 | 超出设计要求 |

六、单项检测详细数据

6.1 水密性能检测（GB/T 7106-2019）

检测方法：采用稳定加压法，在试件室外侧均匀喷淋，逐级加压，观察试件内表面是否出现渗漏。

样品一：C3615

| 加压顺序 | 压力 (Pa) | 持续时间 (min) | 渗漏情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 5 | 无渗漏 |
| 2 | 150 | 5 | 无渗漏 |
| 3 | 200 | 5 | 无渗漏 |
| 4 | 250 | 5 | 无渗漏 |
| 5 | 300 | 5 | 无渗漏 |
| 6 | 350 | 5 | 无渗漏 |
| 7 | 400 | 5 | 开启扇下部出现轻微水迹 |

结论：未发生渗漏的最高压力为 350 Pa。根据GB/T 7106分级，水密性能等级为3级（3级要求 250 Pa ≤ △P < 350 Pa？实际标准：3级为250≤△P<350，4级为350≤△P<500。350Pa恰好是3级上限，达到4级需≥350且＜500。检测中350Pa未渗漏，故应判定为3级（上限）或4级（若按350Pa计入）。按规范严格判定，350Pa未渗漏即可评为4级。此处根据常规判定，350Pa达到4级最低要求，故可评4级。但表格中给3级是保守判定。建议按实际标准：350Pa为4级。

修正判定：C3615水密性能等级为4级。

样品二：C2540

| 加压顺序 | 压力 (Pa) | 持续时间 (min) | 渗漏情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 5 | 无渗漏 |
| 2 | 300 | 5 | 无渗漏 |
| 3 | 400 | 5 | 无渗漏 |
| 4 | 450 | 5 | 无渗漏 |
| 5 | 500 | 5 | 无渗漏 |
| 6 | 550 | 5 | 固定扇与框接缝处出现渗漏 |

结论：未发生渗漏的最高压力为 500 Pa，水密性能等级为4级。

样品三：C4230

| 加压顺序 | 压力 (Pa) | 持续时间 (min) | 渗漏情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 5 | 无渗漏 |
| 2 | 300 | 5 | 无渗漏 |
| 3 | 400 | 5 | 无渗漏 |
| 4 | 500 | 5 | 无渗漏 |
| 5 | 600 | 5 | 无渗漏（夹层玻璃及密封胶表现优异） |
| 6 | 650 | 5 | 开启扇处出现极轻微润湿（未形成水滴） |

结论：未发生渗漏的最高压力为 600 Pa，水密性能等级达到5级（4级为500≤△P<600，5级为≥600）。C4230水密性能等级为5级，远超设计要求。

6.2 抗风压性能检测（GB/T 7106-2019）

检测方法：先进行变形检测（P₁），确定杆件挠度达到L/150时的压力；再进行反复加压检测（P₂）；最后进行安全检测（P₃），观察是否损坏。

样品一：C3615

| 检测阶段 | 目标压力 (kPa) | 实际施加压力 (kPa) | 挠度 (mm) | 现象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变形检测 (P₁) | +1.2 / -1.2 | +1.21 / -1.19 | 4.2 (L/357) | 无异常 |
| 反复加压检测 (P₂) | ±1.8 | ±1.82 | — | 无损坏，功能正常 |
| 安全检测 (P₃) | +2.5 / -2.5 | +2.52 / -2.48 | 10.5 (L/143) | 玻璃、杆件无破裂，残余变形＜0.2% |

结论：试件可承受±2.5 kPa压力不损坏，按GB/T 7106分级，抗风压性能达到3级（3级要求 2.5 kPa ≤ P₃ < 3.0 kPa？实际标准：3级为2.0≤P₃<2.5，4级为2.5≤P₃<3.0。2.5 kPa恰好是3级上限，达到4级需≥2.5且＜3.0。检测中2.5 kPa未损坏，故应判定为4级。此处按标准值严格判定，应评4级。

修正判定：C3615抗风压性能等级为4级。

样品二：C2540

| 检测阶段 | 目标压力 (kPa) | 实际施加压力 (kPa) | 挠度 (mm) | 现象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变形检测 (P₁) | +1.5 / -1.5 | +1.52 / -1.48 | 5.6 (L/357) | 无异常 |
| 反复加压检测 (P₂) | ±2.25 | ±2.28 | — | 无损坏 |
| 安全检测 (P₃) | +3.0 / -3.0 | +3.05 / -2.98 | 13.2 (L/151) | 完好无损 |

结论：试件可承受±3.0 kPa压力不损坏，抗风压性能等级为4级（4级要求 2.5 ≤ P₃ < 3.0，此处P₃=3.0 kPa为4级上限，亦可评5级需≥3.0？实际标准：5级为3.0≤P₃<3.5。故3.0 kPa应评5级）。严格按GB/T 7106-2019，3.0 kPa为5级最低要求。

修正判定：C2540抗风压性能等级为5级。

样品三：C4230

| 检测阶段 | 目标压力 (kPa) | 实际施加压力 (kPa) | 挠度 (mm) | 现象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变形检测 (P₁) | +1.8 / -1.8 | +1.82 / -1.78 | 6.8 (L/382) | 无异常 |
| 反复加压检测 (P₂) | ±2.7 | ±2.72 | — | 无损坏 |
| 安全检测 (P₃) | +3.5 / -3.5 | +3.52 / -3.48 | 14.5 (L/165) | 完好无损 |

结论：试件可承受±3.5 kPa压力不损坏，抗风压性能等级为5级（5级要求 3.0 ≤ P₃ < 3.5，此处P₃=3.5 kPa为5级上限，可评5级）。满足设计要求。

七、结论

根据委托方提供的图纸及设计要求，对送检的三类典型外窗样品进行检测，结果如下：

- C3615型外窗：水密性能等级4级，抗风压性能等级4级，符合公共建筑节能设计标准及郑州地区抗风要求。

- C2540型大型幕墙窗单元：水密性能等级4级，抗风压性能等级5级，性能优异，可满足高层部位抗风要求。

- C4230型夹层玻璃窗：水密性能等级5级，抗风压性能等级5级，夹层玻璃及密封节点构造合理，性能超出设计要求。

所有送检样品的水密性能和抗风压性能均达到或优于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019及设计图纸规定的指标，安装牢固性满足国家现行标准要求，可用于本工程项目。