[image: image27.png]yl SRIERTE N





冷负荷计算书


	冷负荷计算报告书

	活动中心

	设计编号：



	


[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	河北-石家庄

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月27日


	采用软件
	: 暖通负荷BECH2025
	[image: image26.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15031259614
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

11 建筑概况


1

1.1 概况

1

1.2 室外温湿度

1

1.3 太阳辐射照度

1

1.4 其他气象参数

2

2 计算依据

2

3 计算原理

2

3.1 外窗的日射得热冷负荷

2

3.2 外窗传热的冷负荷

3

3.3 外墙和屋盖的冷负荷

3

3.4 新风冷负荷

3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

4

3.6 渗透空气冷负荷

5

3.7 设备冷负荷

5

3.8 照明冷负荷

6

3.9 人体冷负荷

6

3.10 冷负荷的修正

7

4 外围护构造

7

4.1 屋顶

7

4.2 外墙

7

4.3 梁柱

8

4.4 挑空楼板

8

5 内围护构造

8

5.1 内墙

9

5.2 控温与非控温空间隔墙

9

5.3 楼板

9

5.4 控温与非控温空间楼板

10

6 封闭阳台构造

10

7 地下围护构造

10

7.1 周边地面

10

7.2 非周边地面

10

8 窗构造

11

9 门构造

11

10 负荷指标

11

11 建筑按系统汇总表

12

12 建筑按楼层汇总表

14

13 房间冷负荷详细表



建筑概况

概况

	地理位置
	河北-石家庄

	北纬
	38.00

	东经
	114.41

	建筑名称
	活动中心

	建筑面积
	地上 2842.22 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 13.90 m
	地下 0.00 m

	建筑层数
	地上 3
	地下 0

	北向角度
	90°


室外温湿度

	时刻
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

	温度(℃)
	27
	27
	26
	26
	26
	25
	26
	27
	29
	30
	32
	33

	湿度(%)
	83
	88
	89
	90
	92
	94
	90
	82
	74
	67
	63
	58

	时刻
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	温度(℃)
	34
	35
	35
	35
	34
	34
	33
	31
	30
	29
	28
	28

	湿度(%)
	83
	88
	89
	90
	92
	94
	90
	82
	74
	67
	63
	58


太阳辐射照度

	朝向/时刻
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	朝向
	S
	直射
	0
	0
	1
	39
	90
	136
	153
	136
	90
	39
	1
	0
	0

	
	
	散射
	42
	67
	90
	112
	125
	132
	136
	132
	125
	112
	90
	67
	42

	
	SE
	直射
	138
	258
	332
	350
	306
	208
	85
	4
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	42
	67
	90
	112
	125
	132
	136
	132
	125
	112
	90
	67
	42

	
	E
	直射
	320
	459
	488
	431
	289
	107
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	42
	67
	90
	112
	125
	132
	136
	132
	125
	112
	90
	67
	42

	
	NE
	直射
	293
	365
	321
	241
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	42
	67
	90
	112
	125
	132
	136
	132
	125
	112
	90
	67
	42

	
	N
	直射
	63
	42
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	42
	63

	
	
	散射
	42
	67
	90
	112
	125
	132
	136
	132
	125
	112
	90
	67
	42

	
	H
	直射
	44
	173
	336
	488
	605
	674
	699
	674
	605
	488
	336
	173
	44

	
	
	散射
	57
	79
	93
	106
	109
	109
	112
	109
	109
	106
	93
	79
	57


其他气象参数

	气象位置
	河北-石家庄-石家庄（默认）

	气象来源
	《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》

	大气透明度等级
	4

	夏季室外计算日平均温度twp（℃）
	30.0

	夏季室外计算干球温度twg（℃）
	35.1

	室外计算干球温度附加值（℃）
	0.0

	室外计算日较差⊿tr（℃）
	9.8

	夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K)
	18.6

	围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K)
	8.7

	外墙太阳辐射吸收系数ρ
	0.12

	屋顶太阳辐射吸收系数ρ
	0.50

	夏季空气调节室外计算湿球温度（℃）
	26.8

	夏季大气压力(Pa)
	99580


计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012 

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷
      
[image: image2.wmf]N

CL

N

c

z

SC

CL

c

z

SC

c

c

C

J

x

x

F

C

J

x

x

F

F

Q

)

(

)

(

7

.

0

)

7

.

0

(

max

1

max

1

×

×

+

-

=

       
公式中：
Qc——各小时的日射冷负荷（W）；
Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；
F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；
Xsc——窗的自遮阳系数；
xm——窗的有效面积系数:
xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：
xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：
Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。
CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；
（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；
（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。
外窗传热的冷负荷
外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。
                  
[image: image3.wmf])

(

2

n

k

wp

c

c

k

t

t

t

F

K

x

Q

-

D

+

=

                          
式中：
Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；
Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；
KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；
twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；
tn——室内计算温度（℃）；
△tk——夏季室外逐时温差，

[image: image4.wmf]r

k

t

t

D

=

D

b


β——室外温度逐时变化系数；
△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。
外墙和屋盖的冷负荷
               
[image: image5.wmf])

(

n

w

fp

wp

w

w

w

t

t

t

t

F

K

Q

-

D

+

D

+

=

                          
式中：
Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；
Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；
twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；
△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

[image: image6.wmf]w

p

fp

J

t

a

r

=

D


Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；
αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；
ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。
tn——室内计算温度。
△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；
 新风冷负荷
新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量
[image: image7.wmf](

１－ηζ
[image: image8.wmf])


式中：
η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０
ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。
 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷
内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

[image: image9.wmf])

(

4

n

ls

wp

t

t

t

KF

Q

-

D

+

=


式中：
Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；
K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
F——内墙或楼板的面积(㎡)；
△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；
“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

[image: image10.wmf])

(

4

n

ls

t

t

KF

Q

-

=


式中：

tls——邻室设计温度
内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。
地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

[image: image11.wmf])

(

n

wp

D

D

D

t

t

F

K

Q

-

=


式中：
QD——地面冷负荷（W）；
KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；
FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；
 渗透空气冷负荷
空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：  
（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

[image: image12.wmf]1

1

V

n

L

=


式中：
L——门渗透空气量（m³/h）；
n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。
（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

[image: image13.wmf])

(

6

.

3

1

n

w

w

q

h

h

L

Q

-

=

r


式中：
L——渗入室内的总空气量（
[image: image14.wmf]h

m

/

3

）；
ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；
hw——在夏季室外计算参数时的焓值；
hn——室内空气的焓值。
（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

[image: image15.wmf])

(

1000

1

n

w

w

d

d

L

W

-

=

r


式中：
hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；
hn——室内空气的含湿量（g/kg）。
其他符号与上同。
 设备冷负荷
（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：



[image: image16.wmf]T

X

-

=

τ

τ

s

Q

Q

                                     

式中：
T——热源投入使用的时刻（点钟）；
τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；
Qs——热源的计算散热量（W）；
（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：



[image: image17.wmf]4

s

n

Q

Q

=

                                        

式中：
n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；
Qs——热源的计算散热量（W）。
 照明冷负荷
（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：



[image: image18.wmf]T

X

-

=

τ

τ

s

Q

Q

                                       

式中：
T——开灯时刻（点钟）；
τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；
Qs——照明设备的散热量（W）；
当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：


[image: image19.wmf]4

n

Q

Q

s

×

=

                                          

式中：
n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。
Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：
对于明装的白炽灯


[image: image20.wmf]3

1000

n

N

Q

s

×

=

                              

对于荧光灯


[image: image21.wmf]N

n

n

n

Q

s

7

6

3

1000

=

                           

式中：
N——照明设备的安装功率(kW)；
n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；
n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；
n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.
 人体冷负荷
（1）显热冷负荷
人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

[image: image22.wmf]T

X

-

=

τ

s

Q

Q

t


式中：
T——人员进入房间的时刻（点钟）；
τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；
Qs——人体显热的散热量（W）；
人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

[image: image23.wmf]x

s

q

n

Q

f

=


式中：
n——空调房间内的人员总数；
φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；
qx——每名成年男子的显热散热量（W）。
（2）潜热冷负荷
潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

[image: image24.wmf]q

q

q

n

Q

f

=


式中：.
qq——每名男子的潜热散热量（W） 。
其余符号与（1）中所述一致。
（3）人体全热冷负荷Q（W）
该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：



[image: image25.wmf]q

Q

Q

Q

+

=

τ

                                       

 冷负荷的修正
（1）间歇附加系数
对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。
（2）轻型附加系数
每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。
（3）其它附加系数
对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。
外围护构造

屋顶

屋顶构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.51
	15.243
	1
	0.026
	0.404

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	150
	0.03
	0.32
	1.1
	4.545
	1.6

	钢筋混凝土
	200
	1.74
	17.2
	1
	0.115
	1.977

	混合砂浆
	20
	0.87
	10.75
	1
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	430
	－
	－
	－
	4.731
	4.472

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	0.204

	衰减度ν
	367.56

	延迟时间ξ(h)
	11.76

	衰减倍数β
	0.06


备注：

外墙

填充墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	200
	0.03
	0.32
	1
	6.667
	2.133

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	200
	0.18
	3.1
	1.25
	0.889
	3.444

	混合砂浆
	20
	0.87
	10.75
	1
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	440
	－
	－
	－
	7.600
	6.069

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	0.129

	衰减度ν
	404.09

	延迟时间ξ(h)
	14.94

	衰减倍数β
	0.02


备注：

梁柱

热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	石墨聚苯板
	80
	0.033
	0.28
	1.1
	2.204
	0.679

	钢筋混凝土
	200
	1.74
	17.2
	1
	0.115
	1.977

	混合砂浆
	20
	0.87
	10.75
	1
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	320
	－
	－
	－
	2.363
	3.147

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	0.396

	衰减度ν
	136.98

	延迟时间ξ(h)
	7.73

	衰减倍数β
	0.02


备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	70
	0.03
	0.32
	1.1
	2.121
	0.747

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.87
	10.75
	1
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	2.235
	2.425

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	0.418

	衰减度ν
	76.00

	延迟时间ξ(h)
	5.78

	衰减倍数β
	0.03


备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	190
	0.18
	3.1
	1.25
	0.844
	3.272

	混合砂浆
	20
	0.87
	10.75
	1
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.889
	3.764

	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
	0.902

	衰减度ν
	22.38

	延迟时间ξ(h)
	9.53

	衰减倍数β
	0.05


备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	190
	0.18
	3.1
	1
	1.056
	3.272

	混合砂浆
	20
	0.87
	10.75
	1
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	1.100
	3.764

	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
	0.758

	衰减度ν
	35.55

	延迟时间ξ(h)
	9.37

	衰减倍数β
	0.04


备注：

楼板

控温房间楼板构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	聚苯乙烯泡沫塑料（灰板）
	40
	0.033
	0.28
	1.2
	1.01
	0.339

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.87
	10.75
	1
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	1.124
	2.017

	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
	0.744

	衰减度ν
	44.93

	延迟时间ξ(h)
	5.13

	衰减倍数β
	0.03


备注：

控温与非控温空间楼板

控温与非控温楼板构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	岩棉板(ρ=60-160)
	80
	0.041
	0.615
	1.1
	1.774
	1.2

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.87
	10.75
	1
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	1.887
	2.878

	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
	0.475

	衰减度ν
	78.04

	延迟时间ξ(h)
	7.41

	衰减倍数β
	0.03


备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	40
	0.03
	0.32
	1.1
	1.212
	0.427

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	180
	－
	－
	－
	1.303
	1.857

	夏季传热系数K
	0.319

	衰减度ν
	144.50

	延迟时间ξ(h)
	6.37

	衰减倍数β
	0.02


备注：

非周边地面

地面构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	80
	0.03
	0.32
	1
	2.667
	0.853

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	220
	－
	－
	－
	2.757
	2.284

	夏季传热系数K
	0.167

	衰减度ν
	292.42

	延迟时间ξ(h)
	7.46

	衰减倍数β
	0.02


备注：

窗构造

	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	窗遮阳系数

	80系列内平开保温型铝合金窗5Low-E+12A/Ar(暖边)+5+12A/Ar(暖边)+5
	1.25
	0.47

	78系列内平开铝木复合窗5Low-E(双银)+16Ar(暖边)+5Low-E+16Ar(暖边)+5
	1.02
	0.29

	60系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+16A+5]
	2.50
	0.75


门构造

	做法名称
	传热系数W/㎡.K

	金属三防门(挤塑型聚苯乙烯泡沫板)
	1.10

	内门
	3.00


负荷指标

	整楼负荷(W)
	建筑面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	200057
	2842.22
	70.39

	
	空调面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	
	2704.26
	73.98


建筑按系统汇总表

	系统
	房间
	面积(㎡)
	最大时刻(h)
	全热(W)
	显热(W)
	潜热(W)
	湿负荷(kg/h)
	新风负荷(W)
	总冷
指标
(W/㎡)

	空调
	1001[大厅]
	112.00
	15
	22893
	13901
	9201
	13.43
	817
	204.40

	
	1002[走廊]
	94.50
	18
	2176
	1975
	201
	0.29
	88
	23.02

	
	1003[舞蹈教室]
	56.25
	13
	5927
	3018
	2954
	4.36
	1016
	105.37

	
	1004[音乐教室]
	56.25
	12
	4236
	2779
	1496
	2.19
	648
	75.31

	
	1005[多功能厅]
	51.75
	9
	5726
	3782
	2037
	2.98
	550
	110.66

	
	1006[电影院]
	51.75
	17
	4779
	2781
	2102
	3.06
	1226
	92.35

	
	1007[棋牌室]
	45.00
	17
	4391
	2875
	1552
	2.29
	426
	97.59

	
	1008[美术教室]
	45.00
	17
	12143
	9832
	2343
	3.40
	533
	269.85

	
	1009[乒乓球室]
	45.00
	17
	4130
	2613
	1552
	2.29
	426
	91.77

	
	1010[美术教室]
	45.00
	18
	3457
	2281
	1197
	1.75
	522
	76.82

	
	1011[女卫]
	36.00
	18
	1441
	1051
	405
	0.59
	251
	40.02

	
	1013[办公室]
	27.60
	9
	1860
	1480
	399
	0.58
	197
	67.40

	
	1014[办公室]
	27.60
	9
	1870
	1490
	399
	0.58
	197
	67.75

	
	1015[办公室]
	27.60
	10
	2098
	1717
	399
	0.58
	211
	76.02

	
	1016[走廊]
	25.20
	18
	514
	460
	54
	0.08
	23
	20.38

	
	1017[办公室]
	24.00
	17
	1811
	1470
	347
	0.50
	213
	75.47

	
	1018[办公室]
	24.00
	16
	1834
	1492
	347
	0.50
	218
	76.43

	
	1019[女卫]
	24.00
	17
	998
	743
	270
	0.39
	171
	41.60

	
	1028[商业]
	35.00
	13
	2732
	1949
	810
	1.19
	267
	78.05

	
	1029[女卫]
	30.00
	15
	1148
	833
	337
	0.49
	219
	38.25

	
	1031[商业]
	30.00
	9
	3220
	2556
	694
	1.02
	180
	107.34

	
	1043[厨房]
	18.00
	16
	5201
	2400
	2943
	4.21
	3413
	288.97

	
	1045[走廊]
	15.00
	14
	587
	556
	32
	0.05
	15
	39.16

	
	2001[公共阅览室]
	400.50
	15
	25499
	18327
	7679
	11.15
	4868
	63.67

	
	2003[健身房]
	232.50
	10
	20181
	15995
	4611
	6.66
	2845
	86.80

	
	2005[大厅]
	136.96
	18
	5819
	4287
	1532
	2.21
	954
	42.49

	
	2010[大厅]
	74.50
	10
	4445
	4019
	466
	0.67
	266
	59.66

	
	2020[图书资料室]
	41.40
	11
	2574
	1962
	636
	0.93
	339
	62.18

	
	2021[图书资料室]
	41.40
	10
	2343
	1733
	636
	0.93
	317
	56.60

	
	2022[女卫]
	36.00
	18
	1415
	1025
	405
	0.59
	251
	39.31

	
	2023[电子阅览室]
	36.00
	17
	2856
	2311
	553
	0.81
	320
	79.33

	
	2026[电子阅览室]
	36.00
	16
	2536
	1990
	553
	0.81
	326
	70.44

	
	2030[女卫]
	30.00
	20
	1228
	909
	337
	0.49
	197
	40.92

	
	3002[观演厅]
	278.93
	19
	21230
	14544
	6789
	9.80
	4738
	76.11

	
	3006[景观畅谈区]
	112.50
	17
	5162
	4498
	703
	1.02
	466
	45.88

	
	3007[大厅]
	112.00
	21
	3646
	2947
	700
	1.01
	409
	32.55

	
	3011[普通办公室]
	57.60
	16
	6928
	5327
	1728
	2.48
	1547
	120.28

	
	3027[卫生间]
	36.00
	18
	1485
	1095
	405
	0.59
	251
	41.25

	
	3035[走廊]
	26.60
	18
	635
	578
	57
	0.08
	25
	23.87

	
	3040[休息室]
	21.45
	9
	1624
	1143
	532
	0.77
	305
	75.70

	
	3041[贵宾室]
	19.79
	10
	1727
	1281
	491
	0.71
	303
	87.25

	
	3046[走廊]
	14.08
	9
	833
	804
	30
	0.04
	11
	59.17

	
	3047[服装室]
	13.56
	9
	1221
	917
	336
	0.49
	193
	90.03

	
	系统
	2704.26
	16
	200057
	141138
	60120
	87.21
	32736
	73.98

	建筑
	2704.26
	16
	200057
	141138
	60120
	87.21
	32548
	73.98


建筑按楼层汇总表

	楼层
	房间
	面积(㎡)
	最大时刻(h)
	全热(W)
	显热(W)
	潜热(W)
	湿负荷(kg/h)
	新风负荷(W)
	总冷
指标
(W/㎡)

	1层
	1001[大厅]
	112.00
	15
	22893
	13901
	9201
	13.43
	4427
	204.40

	
	1002[走廊]
	94.50
	18
	2176
	1975
	201
	0.29
	88
	23.02

	
	1003[舞蹈教室]
	56.25
	13
	5927
	3018
	2954
	4.36
	1016
	105.37

	
	1004[音乐教室]
	56.25
	12
	4236
	2779
	1496
	2.19
	648
	75.31

	
	1005[多功能厅]
	51.75
	9
	5726
	3782
	2037
	2.98
	550
	110.66

	
	1006[电影院]
	51.75
	17
	4779
	2781
	2102
	3.06
	1226
	92.35

	
	1007[棋牌室]
	45.00
	17
	4391
	2875
	1552
	2.29
	426
	97.59

	
	1008[美术教室]
	45.00
	17
	12143
	9832
	2343
	3.40
	1261
	269.85

	
	1009[乒乓球室]
	45.00
	17
	4130
	2613
	1552
	2.29
	426
	91.77

	
	1010[美术教室]
	45.00
	18
	3457
	2281
	1197
	1.75
	522
	76.82

	
	1011[女卫]
	36.00
	18
	1441
	1051
	405
	0.59
	251
	40.02

	
	1013[办公室]
	27.60
	9
	1860
	1480
	399
	0.58
	197
	67.40

	
	1014[办公室]
	27.60
	9
	1870
	1490
	399
	0.58
	197
	67.75

	
	1015[办公室]
	27.60
	10
	2098
	1717
	399
	0.58
	211
	76.02

	
	1016[走廊]
	25.20
	18
	514
	460
	54
	0.08
	23
	20.38

	
	1017[办公室]
	24.00
	17
	1811
	1470
	347
	0.50
	213
	75.47

	
	1018[办公室]
	24.00
	16
	1834
	1492
	347
	0.50
	218
	76.43

	
	1019[女卫]
	24.00
	17
	998
	743
	270
	0.39
	171
	41.60

	
	1028[商业]
	35.00
	13
	2732
	1949
	810
	1.19
	267
	78.05

	
	1029[女卫]
	30.00
	15
	1148
	833
	337
	0.49
	219
	38.25

	
	1031[商业]
	30.00
	9
	3220
	2556
	694
	1.02
	180
	107.34

	
	1043[厨房]
	18.00
	16
	5201
	2400
	2943
	4.21
	3413
	288.97

	
	1045[走廊]
	15.00
	14
	587
	556
	32
	0.05
	15
	39.16

	
	整层
	946.50
	16
	90831
	59597
	31841
	46.35
	16729
	95.96

	2层
	2001[公共阅览室]
	400.50
	15
	25499
	18327
	7679
	11.15
	4868
	63.67

	
	2003[健身房]
	232.50
	10
	20181
	15995
	4611
	6.66
	2845
	86.80

	
	2005[大厅]
	136.96
	18
	5819
	4287
	1532
	2.21
	954
	42.49

	
	2010[大厅]
	74.50
	10
	4445
	4019
	466
	0.67
	266
	59.66

	
	2020[图书资料室]
	41.40
	11
	2574
	1962
	636
	0.93
	339
	62.18

	
	2021[图书资料室]
	41.40
	10
	2343
	1733
	636
	0.93
	317
	56.60

	
	2022[女卫]
	36.00
	18
	1415
	1025
	405
	0.59
	251
	39.31

	
	2023[电子阅览室]
	36.00
	17
	2856
	2311
	553
	0.81
	320
	79.33

	
	2026[电子阅览室]
	36.00
	16
	2536
	1990
	553
	0.81
	326
	70.44

	
	2030[女卫]
	30.00
	20
	1228
	909
	337
	0.49
	197
	40.92

	
	整层
	1065.26
	15
	66391
	50042
	16890
	24.44
	11467
	62.32

	3层
	3002[观演厅]
	278.93
	19
	21230
	14544
	6789
	9.80
	4738
	76.11

	
	3006[景观畅谈区]
	112.50
	17
	5162
	4498
	703
	1.02
	466
	45.88

	
	3007[大厅]
	112.00
	21
	3646
	2947
	700
	1.01
	409
	32.55

	
	3011[普通办公室]
	57.60
	16
	6928
	5327
	1728
	2.48
	1547
	120.28

	
	3027[卫生间]
	36.00
	18
	1485
	1095
	405
	0.59
	251
	41.25

	
	3035[走廊]
	26.60
	18
	635
	578
	57
	0.08
	25
	23.87

	
	3040[休息室]
	21.45
	9
	1624
	1143
	532
	0.77
	305
	75.70

	
	3041[贵宾室]
	19.79
	10
	1727
	1281
	491
	0.71
	303
	87.25

	
	3046[走廊]
	14.08
	9
	833
	804
	30
	0.04
	11
	59.17

	
	3047[服装室]
	13.56
	9
	1221
	917
	336
	0.49
	193
	90.03

	
	整层
	692.50
	17
	43418
	32248
	11619
	16.75
	8897
	62.70

	建筑
	2704.26
	16
	200057
	141138
	60120
	87.21
	36881
	73.98


房间冷负荷详细表

	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1001[大厅]
	6.40
	211.00
	26
	60
	6123.1
	9
	22893.0
	9
	1.81
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	12.0(㎡/人)
	设备
	40.0(W/㎡)
	照明
	17.0(W/㎡)
	新风
	60.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	顶板1
	F=0.24
K=0.48
	0.5
0.8
	0.5
0.8
	0.5
0.8
	0.5
0.8
	0.5
0.8
	0.5
0.8
	0.5
0.8
	0.5
0.8
	0.8
0.8
	0.8
0.8
	0.8
0.8
	0.8
0.8

	西外墙
	F=48.31
K=0.13 D=6.07
	30.9
31.2
	32.1
30.5
	33.2
29.9
	34.1
29.5
	35.8
28.7
	37.1
28.2
	37.9
27.8
	37.8
27.4
	37.5
27.1
	36.1
27.6
	33.2
28.5
	32.0
29.7

	北外墙
	F=12.86
K=0.13 D=6.07
	7.4
7.4
	7.7
7.2
	8.0
7.1
	8.3
7.0
	8.5
6.8
	8.6
6.7
	8.6
6.5
	8.5
6.4
	8.5
6.4
	8.3
6.7
	7.9
6.9
	7.6
7.1

	东外墙
	F=1.92
K=0.13 D=6.07
	1.4
1.2
	1.4
1.2
	1.4
1.2
	1.4
1.2
	1.4
1.1
	1.4
1.1
	1.4
1.1
	1.4
1.1
	1.4
1.1
	1.4
1.2
	1.3
1.3
	1.3
1.3

	南外墙
	F=32.05
K=0.13 D=6.07
	19.7
19.3
	20.7
18.9
	21.6
18.5
	22.4
18.3
	22.9
17.8
	23.0
17.5
	22.9
17.2
	22.2
16.9
	22.0
16.8
	21.4
17.1
	20.6
17.7
	19.9
18.5

	东玻璃幕墙
	总负荷(W)
F=48.17
	555.4
2684.9
	463.6
2156.8
	405.6
2137.7
	347.1
2049.6
	297.3
1875.9
	427.7
1689.9
	2864.6
1435.7
	4104.5
1084.3
	4816.7
934.8
	4998.1
812.8
	4541.3
712.6
	3652.0
623.9

	
	传热负荷(W)
K=1.02
	71.2
389.3
	27.9
427.8
	13.4
447.1
	-5.9
442.3
	-20.3
403.7
	-30.0
384.5
	-1.0
331.5
	61.6
264.0
	138.7
196.5
	211.0
148.3
	273.6
114.6
	336.3
85.7

	
	日射得热(W)
SC=0.29
	484.2
2295.6
	435.7
1729.0
	392.2
1690.6
	353.0
1607.3
	317.7
1472.1
	457.6
1305.4
	2865.6
1104.2
	4042.9
820.3
	4678.0
738.3
	4787.1
664.5
	4267.7
598.0
	3315.7
538.2

	北玻璃幕墙
	总负荷(W)
F=22.34
	207.0
788.0
	169.5
822.8
	147.1
831.7
	124.1
806.8
	104.7
740.6
	94.5
710.4
	354.5
681.0
	394.5
433.3
	457.9
356.4
	551.4
307.5
	645.8
268.0
	725.6
233.1

	
	传热负荷(W)
K=1.02
	33.0
180.5
	12.9
198.4
	6.2
207.3
	-2.7
205.1
	-9.4
187.2
	-13.9
178.3
	-0.5
153.7
	28.6
122.4
	64.3
91.1
	97.8
68.8
	126.9
53.1
	155.9
39.7

	
	日射得热(W)
SC=0.29
	173.9
607.4
	156.5
624.4
	140.9
624.3
	126.8
601.7
	114.1
553.4
	108.4
532.2
	355.0
527.3
	366.0
310.9
	393.5
265.2
	453.6
238.7
	518.9
214.8
	569.6
193.3

	东外窗
	总负荷(W)
F=10.71
	192.4
818.9
	163.3
734.4
	143.8
725.9
	124.5
694.9
	108.0
636.0
	154.6
571.2
	1017.7
484.9
	1454.5
365.1
	1702.8
317.4
	1754.0
277.8
	1578.5
244.9
	1250.0
215.7

	
	传热负荷(W)
K=1.25
	19.4
106.1
	7.6
116.6
	3.7
121.8
	-1.6
120.5
	-5.5
110.0
	-8.2
104.8
	-0.3
90.3
	16.8
71.9
	37.8
53.6
	57.5
40.4
	74.6
31.2
	91.6
23.4

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	173.0
712.9
	155.7
617.8
	140.1
604.1
	126.1
574.3
	113.5
526.0
	162.7
466.5
	1018.0
394.6
	1437.8
293.1
	1665.0
263.8
	1696.5
237.4
	1503.9
213.7
	1158.4
192.3

	西外窗
	总负荷(W)
F=3.78
	84.4
209.1
	72.5
292.7
	64.1
435.4
	56.0
565.7
	48.9
635.2
	42.9
639.1
	71.7
552.7
	97.7
281.8
	125.3
137.2
	152.6
120.7
	175.5
106.8
	194.5
94.5

	
	传热负荷(W)
K=1.25
	6.9
37.4
	2.7
41.1
	1.3
43.0
	-0.6
42.5
	-2.0
38.8
	-2.9
37.0
	-0.1
31.9
	5.9
25.4
	13.3
18.9
	20.3
14.3
	26.3
11.0
	32.3
8.2

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	77.6
171.7
	69.8
251.5
	62.8
392.4
	56.6
523.1
	50.9
596.4
	45.8
602.2
	71.8
520.8
	91.7
256.4
	111.9
118.3
	132.3
106.5
	149.1
95.8
	162.1
86.2

	内墙1
	F=4.09
K=0.76
	12.4
12.4
	12.4
12.4
	12.4
12.4
	12.4
12.4
	12.4
12.4
	12.4
12.4
	12.4
12.4
	12.4
12.4
	12.4
12.4
	12.4
12.4
	12.4
12.4
	12.4
12.4

	内墙1
	F=10.49
K=0.76
	31.8
55.7
	31.8
55.7
	31.8
55.7
	31.8
55.7
	31.8
55.7
	31.8
55.7
	31.8
55.7
	31.8
55.7
	55.7
55.7
	55.7
55.7
	55.7
55.7
	55.7
55.7

	内门1
	F=2.31
K=3.00
	27.7
27.7
	27.7
27.7
	27.7
27.7
	27.7
27.7
	27.7
27.7
	27.7
27.7
	27.7
27.7
	27.7
27.7
	27.7
27.7
	27.7
27.7
	27.7
27.7
	27.7
27.7

	内门1
	F=2.31
K=3.00
	27.7
48.5
	27.7
48.5
	27.7
48.5
	27.7
48.5
	27.7
48.5
	27.7
48.5
	27.7
48.5
	27.7
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5

	周边地面
	F=36.00
K=0.32
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9

	设备
	负荷(W)
	1677.9
2645.1
	1428.6
2860.8
	1237.7
3035.0
	1046.7
3209.1
	922.1
3317.0
	814.2
3424.8
	714.3
3507.9
	623.3
3599.0
	993.8
3682.1
	1170.6
3303.6
	1915.8
2491.2
	2338.4
2018.3

	照明
	显热(W)
	643.1
1394.0
	527.0
1456.5
	473.5
1510.1
	401.9
1554.7
	312.7
1590.5
	259.0
1626.2
	214.4
1653.0
	187.6
1670.9
	474.4
1688.7
	956.6
1697.7
	1206.4
1393.0
	1313.6
901.9

	人体
	显热(W)
	74.9
478.0
	63.4
495.3
	51.8
506.8
	46.1
518.4
	40.3
524.1
	34.6
535.6
	28.8
541.4
	23.0
276.5
	293.7
167.0
	403.2
132.5
	437.7
109.4
	460.8
92.2

	
	全热(W)
	74.9
1175.9
	63.4
1193.1
	51.8
1204.7
	46.1
1216.2
	40.3
1221.9
	34.6
1233.5
	28.8
1239.2
	23.0
276.5
	991.6
167.0
	1101.0
132.5
	1135.5
109.4
	1158.6
92.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.04
	0.00
1.04
	0.00
1.04
	0.00
1.04
	0.00
1.04
	0.00
1.04
	0.00
1.04
	0.00
0.00
	1.04
0.00
	1.04
0.00
	1.04
0.00
	1.04
0.00

	人体
	显热(W)
	466.7
1789.0
	388.9
1944.6
	337.1
2048.3
	285.2
2152.0
	233.4
2229.8
	207.4
2281.7
	181.5
2333.5
	155.6
2359.5
	129.6
2385.4
	103.7
1218.6
	103.7
726.0
	1296.4
596.3

	
	全热(W)
	466.7
7282.1
	388.9
7437.6
	337.1
7541.3
	285.2
7645.0
	233.4
7722.8
	207.4
7774.7
	181.5
7826.5
	155.6
7852.5
	129.6
7878.4
	103.7
1218.6
	103.7
726.0
	6789.4
596.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
8.20
	0.00
8.20
	0.00
8.20
	0.00
8.20
	0.00
8.20
	0.00
8.20
	0.00
8.20
	0.00
8.20
	0.00
8.20
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	8.20
0.00

	新风
	显热(W)
	261.8
1430.6
	102.4
1572.3
	49.3
1643.1
	-21.5
1625.4
	-74.7
1483.7
	-110.1
1412.9
	-3.8
1218.1
	226.4
970.2
	509.7
722.2
	775.4
545.2
	1005.6
421.2
	1235.8
314.9

	
	全热(W)
	3296.7
4192.4
	3187.7
4385.4
	3078.6
4423.0
	2973.1
4426.5
	2921.3
4401.5
	2933.8
4313.9
	3001.7
4228.1
	3119.7
4124.4
	3244.9
3985.0
	3457.6
3797.3
	3713.2
3616.7
	3972.5
3445.1

	
	湿负荷(kg/h)
	4.27
3.83
	4.35
3.90
	4.28
3.85
	4.23
3.88
	4.24
4.05
	4.30
4.03
	4.25
4.19
	4.08
4.41
	3.84
4.57
	3.75
4.57
	3.78
4.49
	3.81
4.41

	南外门
	F=3.15
K=1.10
	5.0
27.5
	2.0
30.2
	0.9
31.5
	-0.4
31.2
	-1.4
28.5
	-2.1
27.1
	-0.1
23.4
	4.3
18.6
	9.8
13.9
	14.9
10.5
	19.3
8.1
	23.7
6.0

	西外门
	F=2.31
K=1.10
	3.7
20.1
	1.4
22.1
	0.7
23.1
	-0.3
22.9
	-1.1
20.9
	-1.5
19.9
	-0.1
17.1
	3.2
13.7
	7.2
10.2
	10.9
7.7
	14.2
5.9
	17.4
4.4

	含新风全热冷负荷(W)
	7531
21977
	6775
22081
	6239
22586
	5693
22893
	5267
22825
	5261
22635
	9090
22215
	10965
20192
	13895
19608
	15252
12100
	15990
10077
	22284
8611

	含新风显热冷负荷(W)
	4496
13025
	3690
13077
	3210
13616
	2698
13901
	2271
13716
	2217
13543
	6084
13015
	8072
11545
	10462
10852
	11871
8848
	12584
6882
	13357
5480

	含新风湿负荷(kg/h)
	13.74
13.74
	13.74
13.74
	13.74
13.74
	13.74
13.74
	13.74
13.74
	13.74
13.74
	13.74
13.74
	13.74
13.74
	13.74
13.74
	13.74
13.74
	13.74
13.74
	13.74
13.74

	不含新风全热冷负荷(W)
	4234
17785
	3587
17695
	3161
18163
	2719
18466
	2346
18423
	2328
18321
	6088
17987
	7845
16068
	10650
15623
	11794
8302
	12277
6461
	18312
5166

	不含新风显热冷负荷(W)
	4234
11594
	3587
11505
	3161
11972
	2719
12276
	2346
12232
	2328
12130
	6088
11796
	7845
10575
	9952
10130
	11096
8302
	11579
6461
	12121
5166

	不含新风湿负荷(kg/h)
	9.23
9.23
	9.23
9.23
	9.23
9.23
	9.23
9.23
	9.23
9.23
	9.23
9.23
	9.23
9.23
	9.23
9.23
	9.23
9.23
	9.23
9.23
	9.23
9.23
	9.23
9.23


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1002[走廊]
	3.20
	94.50
	26
	60
	1974.8
	18
	2175.8
	18
	0.29
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	50.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	3.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	东外墙
	F=6.72
K=0.13 D=6.07
	4.8
4.4
	4.9
4.3
	4.9
4.2
	4.9
4.1
	5.0
4.0
	5.0
4.0
	5.0
3.9
	5.0
3.9
	4.9
3.8
	4.8
4.2
	4.6
4.4
	4.5
4.6

	西外墙
	F=6.72
K=0.13 D=6.07
	4.3
4.3
	4.5
4.2
	4.6
4.2
	4.7
4.1
	5.0
4.0
	5.2
3.9
	5.3
3.9
	5.3
3.8
	5.2
3.8
	5.0
3.8
	4.6
4.0
	4.5
4.1

	内墙1
	F=14.97
K=0.76
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4

	内墙1
	F=6.45
K=0.76
	19.6
34.2
	19.6
34.2
	19.6
34.2
	19.6
34.2
	19.6
34.2
	19.6
34.2
	19.6
34.2
	19.6
34.2
	34.2
34.2
	34.2
34.2
	34.2
34.2
	34.2
34.2

	内窗1
	F=1.08
K=2.50
	18.9
18.9
	18.9
18.9
	18.9
18.9
	18.9
18.9
	18.9
18.9
	18.9
18.9
	18.9
18.9
	18.9
18.9
	18.9
18.9
	18.9
18.9
	18.9
18.9
	18.9
18.9

	内门1
	F=3.15
K=3.00
	66.2
66.2
	66.2
66.2
	66.2
66.2
	66.2
66.2
	66.2
66.2
	66.2
66.2
	66.2
66.2
	66.2
66.2
	66.2
66.2
	66.2
66.2
	66.2
66.2
	66.2
66.2

	内门1
	F=3.15
K=3.00
	37.8
66.2
	37.8
66.2
	37.8
66.2
	37.8
66.2
	37.8
66.2
	37.8
66.2
	37.8
66.2
	37.8
66.2
	66.2
66.2
	66.2
66.2
	66.2
66.2
	66.2
66.2

	周边地面
	F=8.40
K=0.32
	10.7
10.7
	10.7
10.7
	10.7
10.7
	10.7
10.7
	10.7
10.7
	10.7
10.7
	10.7
10.7
	10.7
10.7
	10.7
10.7
	10.7
10.7
	10.7
10.7
	10.7
10.7

	设备
	负荷(W)
	396.9
1119.8
	340.2
1162.4
	297.7
1190.7
	269.3
1219.1
	226.8
1247.4
	212.6
1261.6
	567.0
1289.9
	737.1
949.7
	864.7
765.5
	949.7
637.9
	1020.6
538.7
	1077.3
453.6

	照明
	显热(W)
	51.0
243.8
	42.5
249.5
	36.9
255.2
	31.2
258.0
	25.5
260.8
	22.7
263.7
	119.1
266.5
	175.8
170.1
	198.5
110.6
	212.6
90.7
	224.0
73.7
	235.3
62.4

	人体
	显热(W)
	16.0
101.8
	13.7
104.1
	11.4
105.2
	10.3
106.3
	8.0
107.5
	6.9
108.6
	59.5
109.8
	81.2
56.0
	88.0
34.3
	92.6
27.4
	96.0
22.9
	99.5
19.4

	
	全热(W)
	16.0
240.3
	13.7
242.6
	11.4
243.7
	10.3
244.9
	8.0
246.0
	6.9
247.2
	198.0
248.3
	219.7
56.0
	226.6
34.3
	231.2
27.4
	234.6
22.9
	238.0
19.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.21
	0.00
0.21
	0.00
0.21
	0.00
0.21
	0.00
0.21
	0.00
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.00
	0.21
0.00
	0.21
0.00
	0.21
0.00
	0.21
0.00

	新风
	显热(W)
	5.4
29.7
	2.1
32.6
	1.0
34.1
	-0.4
33.7
	-1.5
30.8
	-2.3
29.3
	-0.1
25.3
	4.7
20.1
	10.6
15.0
	16.1
11.3
	20.9
8.7
	25.7
6.5

	
	全热(W)
	68.4
87.0
	66.2
91.0
	63.9
91.8
	61.7
91.9
	60.6
91.4
	60.9
89.5
	62.3
87.8
	64.8
85.6
	67.4
82.7
	71.8
78.8
	77.1
75.1
	82.5
71.5

	
	湿负荷(kg/h)
	0.09
0.08
	0.09
0.08
	0.09
0.08
	0.09
0.08
	0.09
0.08
	0.09
0.08
	0.09
0.09
	0.08
0.09
	0.08
0.09
	0.08
0.09
	0.08
0.09
	0.08
0.09

	含新风全热冷负荷(W)
	774
1975
	704
2030
	652
2065
	615
2098
	563
2129
	546
2145
	1189
2176
	1440
1545
	1643
1276
	1751
1118
	1841
994
	1918
891

	含新风显热冷负荷(W)
	711
1779
	640
1833
	589
1869
	553
1901
	501
1930
	483
1947
	988
1975
	1242
1479
	1447
1208
	1556
1051
	1646
928
	1722
826

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.29
0.29
	0.29
0.29
	0.29
0.29
	0.29
0.29
	0.29
0.29
	0.29
0.29
	0.29
0.29
	0.29
0.29
	0.29
0.29
	0.29
0.29
	0.29
0.29
	0.29
0.29

	不含新风全热冷负荷(W)
	706
1888
	638
1939
	588
1973
	553
2006
	503
2038
	485
2056
	1127
2088
	1375
1459
	1575
1193
	1679
1040
	1764
919
	1835
820

	不含新风显热冷负荷(W)
	706
1750
	638
1800
	588
1835
	553
1867
	503
1899
	485
1917
	988
1950
	1237
1459
	1437
1193
	1540
1040
	1625
919
	1697
820

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1003[舞蹈教室]
	3.20
	56.25
	26
	60
	3018.3
	13
	5927.0
	13
	4.36
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	南外墙
	F=12.96
K=0.13 D=6.07
	7.9
7.8
	8.4
7.6
	8.7
7.5
	9.0
7.4
	9.2
7.2
	9.3
7.1
	9.2
7.0
	9.0
6.9
	8.9
6.8
	8.6
6.9
	8.3
7.2
	8.0
7.5

	南外窗
	总负荷(W)
F=11.04
	173.0
1020.4
	145.5
1048.5
	127.7
985.9
	109.8
852.5
	94.6
715.1
	81.9
535.7
	170.3
452.0
	250.0
333.3
	334.2
288.4
	503.3
251.6
	708.1
221.1
	895.4
194.1

	
	传热负荷(W)
K=1.25
	20.0
109.3
	7.8
120.2
	3.8
125.6
	-1.6
124.2
	-5.7
113.4
	-8.4
108.0
	-0.3
93.1
	17.3
74.1
	39.0
55.2
	59.3
41.7
	76.9
32.2
	94.5
24.1

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	152.9
911.1
	137.6
928.4
	123.9
860.4
	111.5
728.2
	100.3
601.7
	90.3
427.7
	170.6
358.9
	232.7
259.1
	295.3
233.2
	444.1
209.9
	631.3
188.9
	800.9
170.0

	周边地面
	F=15.00
K=0.32
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1

	设备
	负荷(W)
	78.8
222.2
	67.5
230.6
	59.1
236.3
	53.4
241.9
	45.0
247.5
	42.2
250.3
	112.5
255.9
	146.3
188.4
	171.6
151.9
	188.4
126.6
	202.5
106.9
	213.8
90.0

	照明
	显热(W)
	81.0
387.0
	67.5
396.0
	58.5
405.0
	49.5
409.5
	40.5
414.0
	36.0
418.5
	189.0
423.0
	279.0
270.0
	315.0
175.5
	337.5
144.0
	355.5
117.0
	373.5
99.0

	人体
	显热(W)
	146.5
931.2
	125.6
952.1
	104.6
962.6
	94.2
973.0
	73.2
983.5
	62.8
993.9
	544.1
1004.4
	742.8
512.7
	805.6
313.9
	847.5
251.1
	878.9
209.3
	910.2
177.9

	
	全热(W)
	146.5
3188.2
	125.6
3209.1
	104.6
3219.6
	94.2
3230.0
	73.2
3240.5
	62.8
3251.0
	2801.1
3261.4
	2999.9
512.7
	3062.6
313.9
	3104.5
251.1
	3135.9
209.3
	3167.3
177.9

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
3.38
	0.00
3.38
	0.00
3.38
	0.00
3.38
	0.00
3.38
	0.00
3.38
	3.38
3.38
	3.38
0.00
	3.38
0.00
	3.38
0.00
	3.38
0.00
	3.38
0.00

	新风
	显热(W)
	60.7
331.4
	23.7
364.2
	11.4
380.7
	-5.0
376.6
	-17.3
343.7
	-25.5
327.3
	-0.9
282.2
	52.4
224.8
	118.1
167.3
	179.6
126.3
	233.0
97.6
	286.3
73.0

	
	全热(W)
	763.8
971.3
	738.5
1016.0
	713.2
1024.7
	688.8
1025.5
	676.8
1019.7
	679.7
999.4
	695.4
979.5
	722.8
955.5
	751.7
923.2
	801.0
879.7
	860.3
837.9
	920.3
798.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.99
0.89
	1.01
0.90
	0.99
0.89
	0.98
0.90
	0.98
0.94
	1.00
0.93
	0.98
0.97
	0.94
1.02
	0.89
1.06
	0.87
1.06
	0.87
1.04
	0.88
1.02

	含新风全热冷负荷(W)
	1270
5816
	1172
5927
	1091
5898
	1024
5786
	959
5663
	931
5481
	3997
5398
	4426
2286
	4663
1879
	4963
1679
	5290
1518
	5597
1386

	含新风显热冷负荷(W)
	567
2919
	457
3018
	389
2997
	330
2880
	264
2730
	226
2552
	1043
2444
	1499
1555
	1773
1123
	2084
926
	2405
778
	2706
661

	含新风湿负荷(kg/h)
	4.36
4.36
	4.36
4.36
	4.36
4.36
	4.36
4.36
	4.36
4.36
	4.36
4.36
	4.36
4.36
	4.36
4.36
	4.36
4.36
	4.36
4.36
	4.36
4.36
	4.36
4.36

	不含新风全热冷负荷(W)
	506
4845
	434
4911
	378
4873
	335
4760
	282
4643
	251
4482
	3301
4418
	3703
1330
	3911
956
	4162
799
	4429
681
	4677
588

	不含新风显热冷负荷(W)
	506
2588
	434
2654
	378
2616
	335
2503
	282
2386
	251
2225
	1044
2161
	1446
1330
	1654
956
	1905
799
	2172
681
	2420
588

	不含新风湿负荷(kg/h)
	3.38
3.38
	3.38
3.38
	3.38
3.38
	3.38
3.38
	3.38
3.38
	3.38
3.38
	3.38
3.38
	3.38
3.38
	3.38
3.38
	3.38
3.38
	3.38
3.38
	3.38
3.38


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1004[音乐教室]
	3.20
	56.25
	26
	60
	2778.6
	12
	4235.9
	12
	2.19
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	东外墙
	F=18.90
K=0.13 D=6.07
	13.4
12.3
	13.6
12.0
	13.8
11.8
	13.8
11.6
	14.0
11.3
	14.2
11.2
	14.2
11.0
	13.9
10.8
	13.8
10.7
	13.5
11.7
	13.0
12.4
	12.6
13.0

	南外墙
	F=17.40
K=0.13 D=6.07
	10.7
10.5
	11.2
10.3
	11.7
10.1
	12.1
9.9
	12.4
9.6
	12.5
9.5
	12.4
9.3
	12.1
9.2
	11.9
9.1
	11.6
9.3
	11.2
9.6
	10.8
10.1

	南外窗
	总负荷(W)
F=6.60
	103.4
610.0
	87.0
626.8
	76.3
589.4
	65.7
509.6
	56.6
427.5
	49.0
320.3
	101.8
270.2
	149.5
199.2
	199.8
172.4
	300.9
150.4
	423.3
132.2
	535.3
116.0

	
	传热负荷(W)
K=1.25
	12.0
65.4
	4.7
71.8
	2.3
75.1
	-1.0
74.3
	-3.4
67.8
	-5.0
64.6
	-0.2
55.7
	10.3
44.3
	23.3
33.0
	35.4
24.9
	45.9
19.2
	56.5
14.4

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	91.4
544.7
	82.3
555.0
	74.1
514.3
	66.7
435.4
	60.0
359.7
	54.0
255.7
	102.0
214.6
	139.1
154.9
	176.5
139.4
	265.5
125.5
	377.4
112.9
	478.8
101.6

	东外窗
	总负荷(W)
F=5.10
	91.6
525.3
	77.8
349.7
	68.5
345.7
	59.3
330.9
	51.4
302.9
	74.5
272.0
	492.8
230.9
	704.8
173.8
	826.5
151.1
	863.5
132.3
	791.2
116.6
	641.7
102.7

	
	传热负荷(W)
K=1.25
	9.2
50.5
	3.6
55.5
	1.7
58.0
	-0.8
57.4
	-2.6
52.4
	-3.9
49.9
	-0.1
43.0
	8.0
34.3
	18.0
25.5
	27.4
19.2
	35.5
14.9
	43.6
11.1

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	82.4
474.8
	74.1
294.2
	66.7
287.7
	60.1
273.5
	54.1
250.5
	78.4
222.1
	492.9
187.9
	696.8
139.6
	808.5
125.6
	836.2
113.1
	755.7
101.8
	598.1
91.6

	周边地面
	F=26.00
K=0.32
	33.2
33.2
	33.2
33.2
	33.2
33.2
	33.2
33.2
	33.2
33.2
	33.2
33.2
	33.2
33.2
	33.2
33.2
	33.2
33.2
	33.2
33.2
	33.2
33.2
	33.2
33.2

	设备
	负荷(W)
	78.8
222.2
	67.5
230.6
	59.1
236.3
	53.4
241.9
	45.0
247.5
	42.2
250.3
	112.5
255.9
	146.3
188.4
	171.6
151.9
	188.4
126.6
	202.5
106.9
	213.8
90.0

	照明
	显热(W)
	81.0
387.0
	67.5
396.0
	58.5
405.0
	49.5
409.5
	40.5
414.0
	36.0
418.5
	189.0
423.0
	279.0
270.0
	315.0
175.5
	337.5
144.0
	355.5
117.0
	373.5
99.0

	人体
	显热(W)
	119.1
757.2
	102.1
774.2
	85.1
782.7
	76.6
791.2
	59.6
799.7
	51.0
808.2
	442.4
816.8
	604.1
416.9
	655.1
255.2
	689.1
204.2
	714.7
170.2
	740.2
144.6

	
	全热(W)
	119.1
1788.0
	102.1
1805.0
	85.1
1813.5
	76.6
1822.0
	59.6
1830.5
	51.0
1839.0
	1473.2
1847.5
	1634.8
416.9
	1685.9
255.2
	1719.9
204.2
	1745.4
170.2
	1771.0
144.6

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.53
	0.00
1.53
	0.00
1.53
	0.00
1.53
	0.00
1.53
	0.00
1.53
	1.53
1.53
	1.53
0.00
	1.53
0.00
	1.53
0.00
	1.53
0.00
	1.53
0.00

	新风
	显热(W)
	40.4
221.0
	15.8
242.8
	7.6
253.8
	-3.3
251.0
	-11.5
229.2
	-17.0
218.2
	-0.6
188.1
	35.0
149.8
	78.7
111.5
	119.8
84.2
	155.3
65.1
	190.9
48.6

	
	全热(W)
	509.2
647.5
	492.3
677.3
	475.5
683.1
	459.2
683.7
	451.2
679.8
	453.1
666.3
	463.6
653.0
	481.8
637.0
	501.2
615.5
	534.0
586.5
	573.5
558.6
	613.5
532.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.66
0.59
	0.67
0.60
	0.66
0.59
	0.65
0.60
	0.65
0.63
	0.66
0.62
	0.66
0.65
	0.63
0.68
	0.59
0.71
	0.58
0.71
	0.58
0.69
	0.59
0.68

	含新风全热冷负荷(W)
	1040
4236
	952
4141
	882
4128
	823
4052
	764
3956
	766
3820
	2893
3734
	3455
1939
	3759
1575
	4003
1398
	4149
1257
	4205
1141

	含新风显热冷负荷(W)
	572
2779
	476
2676
	414
2668
	360
2589
	301
2475
	296
2341
	1398
2238
	1978
1451
	2306
1071
	2558
896
	2700
763
	2752
657

	含新风湿负荷(kg/h)
	2.19
2.19
	2.19
2.19
	2.19
2.19
	2.19
2.19
	2.19
2.19
	2.19
2.19
	2.19
2.19
	2.19
2.19
	2.19
2.19
	2.19
2.19
	2.19
2.19
	2.19
2.19

	不含新风全热冷负荷(W)
	531
3588
	460
3464
	406
3445
	364
3369
	313
3277
	313
3154
	2429
3081
	2974
1302
	3258
959
	3469
812
	3575
698
	3592
609

	不含新风显热冷负荷(W)
	531
2558
	460
2433
	406
2414
	364
2338
	313
2246
	313
2123
	1398
2050
	1943
1302
	2227
959
	2438
812
	2545
698
	2561
609

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.53
1.53
	1.53
1.53
	1.53
1.53
	1.53
1.53
	1.53
1.53
	1.53
1.53
	1.53
1.53
	1.53
1.53
	1.53
1.53
	1.53
1.53
	1.53
1.53
	1.53
1.53


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1005[多功能厅]
	3.20
	51.75
	26
	60
	3782.3
	9
	5726.5
	9
	2.98
	20

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	2.5(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	14.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	南外墙
	F=6.45
K=0.13 D=6.07
	4.0
3.9
	4.2
3.8
	4.3
3.7
	4.5
3.7
	4.6
3.6
	4.6
3.5
	4.6
3.5
	4.5
3.4
	4.4
3.4
	4.3
3.4
	4.1
3.6
	4.0
3.7

	东外墙
	F=13.80
K=0.13 D=6.07
	9.8
8.9
	10.0
8.8
	10.0
8.6
	10.1
8.5
	10.2
8.3
	10.3
8.1
	10.3
8.0
	10.2
7.9
	10.1
7.8
	9.8
8.5
	9.5
9.1
	9.2
9.5

	南外窗
	总负荷(W)
F=3.15
	49.3
272.4
	41.5
281.2
	36.4
266.7
	31.3
229.0
	27.0
170.4
	23.4
152.8
	48.6
129.0
	71.3
95.1
	95.4
82.3
	137.5
71.8
	192.8
63.1
	241.2
55.4

	
	传热负荷(W)
K=1.25
	5.7
31.2
	2.2
34.3
	1.1
35.8
	-0.5
35.4
	-1.6
32.4
	-2.4
30.8
	-0.1
26.6
	4.9
21.2
	11.1
15.8
	16.9
11.9
	21.9
9.2
	26.9
6.9

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	43.6
241.2
	39.3
246.9
	35.3
230.9
	31.8
193.6
	28.6
138.1
	25.8
122.0
	48.7
102.4
	66.4
73.9
	84.2
66.5
	120.6
59.9
	170.8
53.9
	214.3
48.5

	东外窗
	总负荷(W)
F=10.20
	183.3
1050.6
	155.5
699.4
	136.9
691.4
	118.6
661.8
	102.8
605.8
	149.0
544.0
	985.5
461.8
	1409.5
347.7
	1653.0
302.2
	1727.1
264.6
	1582.5
233.3
	1283.5
205.4

	
	传热负荷(W)
K=1.25
	18.5
101.0
	7.2
111.0
	3.5
116.0
	-1.5
114.8
	-5.3
104.8
	-7.8
99.8
	-0.3
86.0
	16.0
68.5
	36.0
51.0
	54.8
38.5
	71.0
29.7
	87.3
22.2

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	164.8
949.6
	148.3
588.4
	133.5
575.3
	120.1
547.0
	108.1
501.0
	156.7
444.2
	985.8
375.8
	1393.5
279.2
	1617.1
251.2
	1672.3
226.1
	1511.5
203.5
	1196.2
183.2

	设备
	负荷(W)
	232.9
38.8
	194.1
38.8
	163.0
31.1
	139.7
31.1
	124.2
23.3
	108.7
225.1
	93.2
326.0
	85.4
403.7
	69.9
458.0
	62.1
504.6
	54.3
372.6
	46.6
287.2

	照明
	显热(W)
	465.8
465.8
	465.8
465.8
	465.8
465.8
	465.8
465.8
	465.8
465.8
	465.8
465.8
	465.8
465.8
	465.8
465.8
	465.8
465.8
	465.8
465.8
	465.8
465.8
	465.8
465.8

	人体
	显热(W)
	1252.4
1252.4
	1252.4
1252.4
	1252.4
1252.4
	1252.4
1252.4
	1252.4
1252.4
	1252.4
1252.4
	1252.4
1252.4
	1252.4
1252.4
	1252.4
1252.4
	1252.4
1252.4
	1252.4
1252.4
	1252.4
1252.4

	
	全热(W)
	2769.7
2769.7
	2769.7
2769.7
	2769.7
2769.7
	2769.7
2769.7
	2769.7
2769.7
	2769.7
2769.7
	2769.7
2769.7
	2769.7
2769.7
	2769.7
2769.7
	2769.7
2769.7
	2769.7
2769.7
	2769.7
2769.7

	
	湿负荷(kg/h)
	2.26
2.26
	2.26
2.26
	2.26
2.26
	2.26
2.26
	2.26
2.26
	2.26
2.26
	2.26
2.26
	2.26
2.26
	2.26
2.26
	2.26
2.26
	2.26
2.26
	2.26
2.26

	新风
	显热(W)
	41.7
227.7
	16.3
250.2
	7.8
261.5
	-3.4
258.7
	-11.9
236.1
	-17.5
224.9
	-0.6
193.9
	36.0
154.4
	81.1
114.9
	123.4
86.8
	160.0
67.0
	196.7
50.1

	
	全热(W)
	524.6
667.2
	507.3
697.9
	489.9
703.9
	473.2
704.5
	464.9
700.5
	466.9
686.5
	477.7
672.9
	496.5
656.4
	516.4
634.2
	550.3
604.3
	590.9
575.6
	632.2
548.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.68
0.61
	0.69
0.62
	0.68
0.61
	0.67
0.62
	0.67
0.64
	0.69
0.64
	0.68
0.67
	0.65
0.70
	0.61
0.73
	0.60
0.73
	0.60
0.71
	0.61
0.70

	含新风全热冷负荷(W)
	4239
5277
	4148
4965
	4076
4941
	4013
4874
	3969
4747
	3998
4856
	4855
4837
	5313
4750
	5585
4723
	5726
4693
	5670
4493
	5452
4345

	含新风显热冷负荷(W)
	2239
3320
	2140
3000
	2077
2981
	2019
2911
	1975
2766
	1997
2877
	2860
2840
	3335
2730
	3632
2687
	3782
2658
	3721
2467
	3499
2329

	含新风湿负荷(kg/h)
	2.98
2.98
	2.98
2.98
	2.98
2.98
	2.98
2.98
	2.98
2.98
	2.98
2.98
	2.98
2.98
	2.98
2.98
	2.98
2.98
	2.98
2.98
	2.98
2.98
	2.98
2.98

	不含新风全热冷负荷(W)
	3715
4610
	3641
4267
	3586
4237
	3540
4169
	3504
4047
	3531
4169
	4378
4164
	4816
4093
	5068
4089
	5176
4088
	5079
3917
	4820
3797

	不含新风显热冷负荷(W)
	2197
3093
	2123
2750
	2069
2720
	2022
2652
	1987
2529
	2014
2652
	2860
2646
	3299
2576
	3551
2572
	3659
2571
	3561
2400
	3303
2279

	不含新风湿负荷(kg/h)
	2.26
2.26
	2.26
2.26
	2.26
2.26
	2.26
2.26
	2.26
2.26
	2.26
2.26
	2.26
2.26
	2.26
2.26
	2.26
2.26
	2.26
2.26
	2.26
2.26
	2.26
2.26


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1006[电影院]
	3.20
	51.75
	26
	60
	2780.7
	15
	4778.9
	17
	3.06
	20

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	2.0(㎡/人)
	设备
	13.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	设备
	负荷(W)
	255.6
511.3
	215.3
531.5
	188.4
551.7
	161.5
565.1
	141.3
578.6
	127.8
592.0
	107.6
598.7
	269.1
612.2
	349.8
618.9
	410.4
450.7
	450.7
363.3
	484.4
302.7

	照明
	显热(W)
	258.8
258.8
	258.8
258.8
	258.8
258.8
	258.8
258.8
	258.8
258.8
	258.8
258.8
	258.8
258.8
	258.8
258.8
	258.8
258.8
	258.8
258.8
	258.8
258.8
	258.8
258.8

	人体
	显热(W)
	341.2
1413.7
	276.2
1446.2
	227.5
1478.7
	195.0
1495.0
	162.5
1511.2
	146.2
1527.5
	130.0
1543.7
	861.2
1560.0
	1170.0
1560.0
	1251.2
812.5
	1332.5
487.5
	1381.2
406.2

	
	全热(W)
	341.2
2588.4
	276.2
2620.9
	227.5
2653.4
	195.0
2669.7
	162.5
2685.9
	146.2
2702.2
	130.0
2718.4
	2035.9
2734.7
	2344.7
2734.7
	2425.9
812.5
	2507.2
487.5
	2555.9
406.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.76
	0.00
1.76
	0.00
1.76
	0.00
1.76
	0.00
1.76
	0.00
1.76
	0.00
1.76
	1.76
1.76
	1.76
1.76
	1.76
0.00
	1.76
0.00
	1.76
0.00

	新风
	显热(W)
	74.4
406.6
	29.1
446.8
	14.0
466.9
	-6.1
461.9
	-21.2
421.7
	-31.3
401.5
	-1.1
346.2
	64.3
275.7
	144.9
205.2
	220.3
154.9
	285.8
119.7
	351.2
89.5

	
	全热(W)
	936.9
1191.4
	905.9
1246.3
	874.9
1256.9
	844.9
1258.0
	830.2
1250.8
	833.7
1225.9
	853.0
1201.6
	886.6
1172.1
	922.1
1132.5
	982.6
1079.1
	1055.2
1027.8
	1128.9
979.0

	
	湿负荷(kg/h)
	1.21
1.09
	1.24
1.11
	1.22
1.09
	1.20
1.10
	1.20
1.15
	1.22
1.14
	1.21
1.19
	1.16
1.25
	1.09
1.30
	1.07
1.30
	1.07
1.28
	1.08
1.25

	含新风全热冷负荷(W)
	1793
4550
	1656
4657
	1550
4721
	1460
4751
	1393
4774
	1367
4779
	1349
4777
	3450
4778
	3875
4745
	4078
2601
	4272
2137
	4428
1947

	含新风显热冷负荷(W)
	930
2590
	779
2683
	689
2756
	609
2781
	541
2770
	502
2780
	495
2747
	1453
2707
	1923
2643
	2141
1677
	2328
1229
	2476
1057

	含新风湿负荷(kg/h)
	3.06
3.06
	3.06
3.06
	3.06
3.06
	3.06
3.06
	3.06
3.06
	3.06
3.06
	3.06
3.06
	3.06
3.06
	3.06
3.06
	3.06
3.06
	3.06
3.06
	3.06
3.06

	不含新风全热冷负荷(W)
	856
3358
	750
3411
	675
3464
	615
3494
	563
3523
	533
3553
	496
3576
	2564
3606
	2953
3612
	3095
1522
	3217
1110
	3299
968

	不含新风显热冷负荷(W)
	856
2184
	750
2236
	675
2289
	615
2319
	563
2349
	533
2378
	496
2401
	1389
2431
	1779
2438
	1920
1522
	2042
1110
	2124
968

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.76
1.76
	1.76
1.76
	1.76
1.76
	1.76
1.76
	1.76
1.76
	1.76
1.76
	1.76
1.76
	1.76
1.76
	1.76
1.76
	1.76
1.76
	1.76
1.76
	1.76
1.76


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1007[棋牌室]
	3.20
	45.00
	26
	60
	2874.8
	17
	4391.4
	17
	2.29
	20

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	10.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	15.0(W/㎡)
	新风
	40.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	西外墙
	F=15.90
K=0.13 D=6.07
	10.2
10.3
	10.5
10.0
	10.9
9.8
	11.2
9.7
	11.8
9.4
	12.2
9.3
	12.5
9.1
	12.5
9.0
	12.3
8.9
	11.9
9.1
	10.9
9.4
	10.5
9.8

	西外窗
	总负荷(W)
F=8.10
	180.9
448.2
	155.4
623.4
	137.4
924.4
	120.0
1202.1
	104.9
1351.6
	92.0
1364.8
	153.7
1184.7
	209.3
605.9
	268.5
294.0
	326.9
258.7
	376.0
228.9
	416.8
202.4

	
	传热负荷(W)
K=1.25
	14.7
80.2
	5.7
88.2
	2.8
92.1
	-1.2
91.1
	-4.2
83.2
	-6.2
79.2
	-0.2
68.3
	12.7
54.4
	28.6
40.5
	43.5
30.6
	56.4
23.6
	69.3
17.7

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	166.2
368.0
	149.6
535.2
	134.6
832.3
	121.2
1110.9
	109.1
1268.4
	98.2
1285.5
	153.9
1116.4
	196.6
551.5
	239.9
253.5
	283.4
228.1
	319.6
205.3
	347.5
184.8

	周边地面
	F=15.00
K=0.32
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1

	设备
	负荷(W)
	67.5
11.3
	56.3
11.3
	47.3
9.0
	40.5
9.0
	36.0
6.8
	31.5
65.3
	27.0
94.5
	24.8
117.0
	20.3
132.8
	18.0
146.3
	15.8
108.0
	13.5
83.3

	照明
	显热(W)
	675.0
675.0
	675.0
675.0
	675.0
675.0
	675.0
675.0
	675.0
675.0
	675.0
675.0
	675.0
675.0
	675.0
675.0
	675.0
675.0
	675.0
675.0
	675.0
675.0
	675.0
675.0

	人体
	显热(W)
	601.7
601.7
	601.7
601.7
	601.7
601.7
	601.7
601.7
	601.7
601.7
	601.7
601.7
	601.7
601.7
	601.7
601.7
	601.7
601.7
	601.7
601.7
	601.7
601.7
	601.7
601.7

	
	全热(W)
	1831.5
1831.5
	1831.5
1831.5
	1831.5
1831.5
	1831.5
1831.5
	1831.5
1831.5
	1831.5
1831.5
	1831.5
1831.5
	1831.5
1831.5
	1831.5
1831.5
	1831.5
1831.5
	1831.5
1831.5
	1831.5
1831.5

	
	湿负荷(kg/h)
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84

	新风
	显热(W)
	25.9
141.4
	10.1
155.4
	4.9
162.4
	-2.1
160.7
	-7.4
146.7
	-10.9
139.7
	-0.4
120.4
	22.4
95.9
	50.4
71.4
	76.6
53.9
	99.4
41.6
	122.2
31.1

	
	全热(W)
	325.9
414.4
	315.1
433.5
	304.3
437.2
	293.9
437.5
	288.8
435.1
	290.0
426.4
	296.7
417.9
	308.4
407.7
	320.7
393.9
	341.8
375.3
	367.0
357.5
	392.7
340.5

	
	湿负荷(kg/h)
	0.42
0.38
	0.43
0.39
	0.42
0.38
	0.42
0.38
	0.42
0.40
	0.43
0.40
	0.42
0.41
	0.40
0.44
	0.38
0.45
	0.37
0.45
	0.37
0.44
	0.38
0.44

	含新风全热冷负荷(W)
	3110
3410
	3063
3604
	3026
3906
	2991
4184
	2967
4328
	2951
4391
	3016
4232
	3081
3665
	3147
3355
	3224
3315
	3295
3229
	3359
3162

	含新风显热冷负荷(W)
	1580
1907
	1528
2096
	1496
2401
	1465
2677
	1441
2810
	1421
2875
	1489
2705
	1565
2124
	1647
1803
	1729
1764
	1798
1684
	1859
1622

	含新风湿负荷(kg/h)
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29

	不含新风全热冷负荷(W)
	2784
2995
	2748
3170
	2721
3469
	2697
3746
	2678
3893
	2661
3965
	2719
3814
	2772
3258
	2827
2961
	2882
2940
	2928
2872
	2966
2821

	不含新风显热冷负荷(W)
	1554
1765
	1518
1940
	1491
2239
	1468
2517
	1448
2664
	1431
2735
	1489
2584
	1542
2028
	1597
1731
	1653
1710
	1698
1642
	1737
1591

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1008[美术教室]
	6.40
	147.50
	26
	60
	2236.5
	15
	12143.1
	18
	1.75
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	14.0(㎡/人)
	设备
	20.0(W/㎡)
	照明
	21.5(W/㎡)
	新风
	50.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	屋顶
	F=38.50
K=0.20 D=4.47
	92.0
71.1
	92.7
70.1
	92.2
69.6
	90.4
69.0
	87.1
68.5
	83.7
68.2
	79.8
70.9
	76.0
74.7
	74.6
79.1
	73.4
83.5
	72.5
87.2
	71.7
90.0

	屋顶
	F=6.50
K=1.62 D=3.05
	124.7
81.4
	116.7
80.5
	107.6
86.9
	98.6
95.8
	95.4
106.0
	92.7
116.2
	90.6
124.7
	88.7
131.3
	87.3
135.9
	85.1
137.5
	83.9
136.4
	82.5
132.2

	北外墙
	F=15.90
K=0.13 D=6.07
	9.2
9.1
	9.5
8.9
	9.9
8.7
	10.2
8.6
	10.5
8.4
	10.6
8.2
	10.6
8.1
	10.5
8.0
	10.5
7.9
	10.3
8.2
	9.7
8.5
	9.4
8.8

	东外墙
	F=19.20
K=0.13 D=6.07
	13.6
12.5
	13.9
12.2
	14.0
12.0
	14.0
11.8
	14.2
11.5
	14.4
11.3
	14.4
11.2
	14.2
11.0
	14.0
10.9
	13.7
11.9
	13.2
12.6
	12.8
13.2

	南外墙
	F=23.33
K=0.13 D=6.07
	14.3
14.1
	15.0
13.8
	15.7
13.5
	16.3
13.3
	16.6
12.9
	16.8
12.7
	16.6
12.5
	16.2
12.3
	16.0
12.2
	15.6
12.4
	15.0
12.9
	14.5
13.5

	西外墙
	F=3.07
K=0.13 D=6.07
	2.0
2.0
	2.0
1.9
	2.1
1.9
	2.2
1.9
	2.3
1.8
	2.4
1.8
	2.4
1.8
	2.4
1.7
	2.4
1.7
	2.3
1.8
	2.1
1.8
	2.0
1.9

	北外窗
	总负荷(W)
F=8.10
	116.0
434.2
	97.0
452.1
	84.9
456.0
	72.7
441.8
	62.3
405.7
	60.3
395.2
	254.0
403.6
	251.5
243.4
	267.6
195.1
	307.8
169.7
	358.8
148.8
	401.3
130.3

	
	传热负荷(W)
K=1.25
	14.7
80.2
	5.7
88.2
	2.8
92.1
	-1.2
91.1
	-4.2
83.2
	-6.2
79.2
	-0.2
68.3
	12.7
54.4
	28.6
40.5
	43.5
30.6
	56.4
23.6
	69.3
17.7

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	101.4
354.0
	91.2
363.9
	82.1
363.9
	73.9
350.7
	66.5
322.5
	66.4
315.9
	254.2
335.3
	238.8
189.0
	239.1
154.6
	264.3
139.1
	302.4
125.2
	332.0
112.7

	西外窗
	总负荷(W)
F=7.56
	168.9
418.3
	145.0
585.4
	128.3
870.8
	112.0
1131.3
	97.9
1270.4
	85.9
1278.3
	143.4
1105.4
	195.3
563.6
	250.6
274.4
	305.1
241.5
	350.9
213.7
	389.0
189.0

	
	传热负荷(W)
K=1.25
	13.7
74.9
	5.4
82.3
	2.6
86.0
	-1.1
85.1
	-3.9
77.7
	-5.8
73.9
	-0.2
63.8
	11.8
50.8
	26.7
37.8
	40.6
28.5
	52.6
22.0
	64.7
16.5

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	155.1
343.4
	139.6
503.1
	125.7
784.8
	113.1
1046.3
	101.8
1192.7
	91.6
1204.3
	143.6
1041.7
	183.5
512.8
	223.9
236.6
	264.5
212.9
	298.3
191.6
	324.3
172.5

	周边地面
	F=50.00
K=0.32
	63.8
63.8
	63.8
63.8
	63.8
63.8
	63.8
63.8
	63.8
63.8
	63.8
63.8
	63.8
63.8
	63.8
63.8
	63.8
63.8
	63.8
63.8
	63.8
63.8
	63.8
63.8

	设备
	负荷(W)
	647.2
1284.7
	546.0
1353.0
	477.7
1403.6
	411.7
1454.2
	358.9
1489.5
	325.9
1522.5
	336.0
1557.7
	347.6
1519.1
	752.2
1520.6
	950.2
1131.4
	1099.9
915.7
	1201.1
763.9

	照明
	显热(W)
	371.7
1178.4
	312.5
1215.2
	292.2
1251.9
	222.6
1274.4
	185.9
1296.9
	155.2
1319.4
	345.3
1333.6
	458.6
1135.3
	777.8
1015.9
	980.4
973.4
	1062.1
658.1
	1127.4
461.6

	人体
	显热(W)
	95.3
605.8
	81.7
619.4
	68.1
626.2
	61.3
633.0
	47.6
639.8
	40.8
646.6
	353.9
653.4
	483.2
333.5
	524.1
204.2
	551.3
163.4
	571.7
136.1
	592.1
115.7

	
	全热(W)
	95.3
1430.4
	81.7
1444.0
	68.1
1450.8
	61.3
1457.6
	47.6
1464.4
	40.8
1471.2
	1178.6
1478.0
	1307.9
333.5
	1348.7
204.2
	1375.9
163.4
	1396.4
136.1
	1416.8
115.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.23
	0.00
1.23
	0.00
1.23
	0.00
1.23
	0.00
1.23
	0.00
1.23
	1.23
1.23
	1.23
0.00
	1.23
0.00
	1.23
0.00
	1.23
0.00
	1.23
0.00

	人体
	显热(W)
	68.5
437.5
	58.0
453.3
	47.4
463.9
	42.2
474.4
	36.9
479.7
	31.6
490.2
	26.4
495.5
	21.1
253.0
	268.8
152.9
	369.0
121.2
	400.6
100.1
	421.7
84.3

	
	全热(W)
	68.5
1076.1
	58.0
1091.9
	47.4
1102.5
	42.2
1113.0
	36.9
1118.3
	31.6
1128.8
	26.4
1134.1
	21.1
253.0
	907.4
152.9
	1007.6
121.2
	1039.2
100.1
	1060.3
84.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.95
	0.00
0.95
	0.00
0.95
	0.00
0.95
	0.00
0.95
	0.00
0.95
	0.00
0.95
	0.00
0.00
	0.95
0.00
	0.95
0.00
	0.95
0.00
	0.95
0.00

	新风
	显热(W)
	76.6
418.3
	30.0
459.8
	14.4
480.5
	-6.3
475.3
	-21.8
433.9
	-32.2
413.2
	-1.1
356.2
	66.2
283.7
	149.1
211.2
	226.7
159.4
	294.1
123.2
	361.4
92.1

	
	全热(W)
	964.0
1225.9
	932.1
1282.4
	900.2
1293.4
	869.4
1294.4
	854.2
1287.1
	857.9
1261.5
	877.8
1236.4
	912.3
1206.1
	948.9
1165.3
	1011.1
1110.4
	1085.8
1057.6
	1161.6
1007.4

	
	湿负荷(kg/h)
	1.25
1.12
	1.27
1.14
	1.25
1.12
	1.24
1.13
	1.24
1.18
	1.26
1.18
	1.24
1.23
	1.19
1.29
	1.12
1.34
	1.10
1.33
	1.10
1.31
	1.11
1.29

	西玻璃幕墙
	总负荷(W)
F=30.97
	441.2
1125.6
	373.8
1576.2
	328.9
2312.2
	284.5
2972.4
	246.4
3311.8
	214.3
3329.7
	365.4
2882.8
	507.3
1485.3
	659.8
729.4
	809.9
638.1
	936.2
562.1
	1042.7
494.7

	
	传热负荷(W)
K=1.02
	45.8
250.3
	17.9
275.1
	8.6
287.4
	-3.8
284.3
	-13.1
259.6
	-19.3
247.2
	-0.7
213.1
	39.6
169.7
	89.2
126.3
	135.6
95.4
	175.9
73.7
	216.2
55.1

	
	日射得热(W)
SC=0.29
	395.4
875.3
	355.9
1301.2
	320.3
2024.8
	288.3
2688.0
	259.5
3052.2
	233.5
3082.5
	366.1
2669.7
	467.7
1315.6
	570.7
603.0
	674.3
542.7
	760.3
488.4
	826.6
439.6

	南玻璃幕墙
	总负荷(W)
F=0.72
	7.3
42.8
	6.0
44.1
	5.2
41.6
	4.4
36.2
	3.8
30.5
	3.2
23.1
	6.9
19.5
	10.4
14.5
	14.1
12.4
	21.2
10.7
	29.7
9.4
	37.5
8.2

	
	传热负荷(W)
K=1.02
	1.1
5.8
	0.4
6.4
	0.2
6.7
	-0.1
6.6
	-0.3
6.0
	-0.4
5.7
	-0.0
5.0
	0.9
3.9
	2.1
2.9
	3.2
2.2
	4.1
1.7
	5.0
1.3

	
	日射得热(W)
SC=0.29
	6.2
37.0
	5.6
37.7
	5.0
34.9
	4.5
29.6
	4.1
24.4
	3.7
17.4
	6.9
14.6
	9.4
10.5
	12.0
9.5
	18.0
8.5
	25.6
7.7
	32.5
6.9

	南外门
	F=3.15
K=1.10
	5.0
27.5
	2.0
30.2
	0.9
31.5
	-0.4
31.2
	-1.4
28.5
	-2.1
27.1
	-0.1
23.4
	4.3
18.6
	9.8
13.9
	14.9
10.5
	19.3
8.1
	23.7
6.0

	内墙1
	F=10.49
K=0.76
	31.8
55.7
	31.8
55.7
	31.8
55.7
	31.8
55.7
	31.8
55.7
	31.8
55.7
	31.8
55.7
	31.8
55.7
	55.7
55.7
	55.7
55.7
	55.7
55.7
	55.7
55.7

	内门1
	F=2.31
K=3.00
	27.7
48.5
	27.7
48.5
	27.7
48.5
	27.7
48.5
	27.7
48.5
	27.7
48.5
	27.7
48.5
	27.7
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5

	含新风全热冷负荷(W)
	3264
8602
	2927
9430
	2699
10575
	2435
11575
	2242
12080
	2117
12143
	3871
11572
	4348
7180
	6310
5700
	7153
4993
	7743
4237
	8222
3689

	含新风显热冷负荷(W)
	2377
6331
	2025
7144
	1813
8299
	1560
9293
	1366
9764
	1227
9832
	2168
9228
	2677
6257
	4047
4745
	4905
4042
	5488
3303
	5959
2773

	含新风湿负荷(kg/h)
	3.41
3.41
	3.41
3.41
	3.41
3.41
	3.41
3.41
	3.41
3.41
	3.41
3.41
	3.41
3.41
	3.41
3.41
	3.41
3.41
	3.41
3.41
	3.41
3.41
	3.41
3.41

	不含新风全热冷负荷(W)
	2300
7376
	1995
8147
	1799
9282
	1566
10281
	1388
10793
	1259
10882
	2994
10335
	3435
5973
	5361
4534
	6141
3883
	6657
3180
	7061
2681

	不含新风显热冷负荷(W)
	2300
5913
	1995
6684
	1799
7818
	1566
8817
	1388
9330
	1259
9418
	2169
8872
	2611
5973
	3898
4534
	4678
3883
	5194
3180
	5597
2681

	不含新风湿负荷(kg/h)
	2.18
2.18
	2.18
2.18
	2.18
2.18
	2.18
2.18
	2.18
2.18
	2.18
2.18
	2.18
2.18
	2.18
2.18
	2.18
2.18
	2.18
2.18
	2.18
2.18
	2.18
2.18


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1009[乒乓球室]
	3.20
	45.00
	26
	60
	2613.1
	17
	4129.7
	17
	2.29
	20

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	10.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	40.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	西外墙
	F=15.90
K=0.13 D=6.07
	10.2
10.3
	10.5
10.0
	10.9
9.8
	11.2
9.7
	11.8
9.4
	12.2
9.3
	12.5
9.1
	12.5
9.0
	12.3
8.9
	11.9
9.1
	10.9
9.4
	10.5
9.8

	西外窗
	总负荷(W)
F=8.10
	180.9
448.2
	155.4
623.4
	137.4
924.4
	120.0
1202.1
	104.9
1351.6
	92.0
1364.8
	153.7
1184.7
	209.3
605.9
	268.5
294.0
	326.9
258.7
	376.0
228.9
	416.8
202.4

	
	传热负荷(W)
K=1.25
	14.7
80.2
	5.7
88.2
	2.8
92.1
	-1.2
91.1
	-4.2
83.2
	-6.2
79.2
	-0.2
68.3
	12.7
54.4
	28.6
40.5
	43.5
30.6
	56.4
23.6
	69.3
17.7

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	166.2
368.0
	149.6
535.2
	134.6
832.3
	121.2
1110.9
	109.1
1268.4
	98.2
1285.5
	153.9
1116.4
	196.6
551.5
	239.9
253.5
	283.4
228.1
	319.6
205.3
	347.5
184.8

	内墙1
	F=6.40
K=0.76
	19.4
19.4
	19.4
19.4
	19.4
19.4
	19.4
19.4
	19.4
19.4
	19.4
19.4
	19.4
19.4
	19.4
19.4
	19.4
19.4
	19.4
19.4
	19.4
19.4
	19.4
19.4

	内墙1
	F=6.40
K=0.76
	19.4
34.0
	19.4
34.0
	19.4
34.0
	19.4
34.0
	19.4
34.0
	19.4
34.0
	19.4
34.0
	19.4
34.0
	34.0
34.0
	34.0
34.0
	34.0
34.0
	34.0
34.0

	周边地面
	F=15.00
K=0.32
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1

	设备
	负荷(W)
	67.5
11.3
	56.3
11.3
	47.3
9.0
	40.5
9.0
	36.0
6.8
	31.5
65.3
	27.0
94.5
	24.8
117.0
	20.3
132.8
	18.0
146.3
	15.8
108.0
	13.5
83.3

	照明
	显热(W)
	360.0
360.0
	360.0
360.0
	360.0
360.0
	360.0
360.0
	360.0
360.0
	360.0
360.0
	360.0
360.0
	360.0
360.0
	360.0
360.0
	360.0
360.0
	360.0
360.0
	360.0
360.0

	人体
	显热(W)
	601.7
601.7
	601.7
601.7
	601.7
601.7
	601.7
601.7
	601.7
601.7
	601.7
601.7
	601.7
601.7
	601.7
601.7
	601.7
601.7
	601.7
601.7
	601.7
601.7
	601.7
601.7

	
	全热(W)
	1831.5
1831.5
	1831.5
1831.5
	1831.5
1831.5
	1831.5
1831.5
	1831.5
1831.5
	1831.5
1831.5
	1831.5
1831.5
	1831.5
1831.5
	1831.5
1831.5
	1831.5
1831.5
	1831.5
1831.5
	1831.5
1831.5

	
	湿负荷(kg/h)
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84

	新风
	显热(W)
	25.9
141.4
	10.1
155.4
	4.9
162.4
	-2.1
160.7
	-7.4
146.7
	-10.9
139.7
	-0.4
120.4
	22.4
95.9
	50.4
71.4
	76.6
53.9
	99.4
41.6
	122.2
31.1

	
	全热(W)
	325.9
414.4
	315.1
433.5
	304.3
437.2
	293.9
437.5
	288.8
435.1
	290.0
426.4
	296.7
417.9
	308.4
407.7
	320.7
393.9
	341.8
375.3
	367.0
357.5
	392.7
340.5

	
	湿负荷(kg/h)
	0.42
0.38
	0.43
0.39
	0.42
0.38
	0.42
0.38
	0.42
0.40
	0.43
0.40
	0.42
0.41
	0.40
0.44
	0.38
0.45
	0.37
0.45
	0.37
0.44
	0.38
0.44

	含新风全热冷负荷(W)
	2834
3148
	2787
3342
	2749
3644
	2715
3922
	2691
4067
	2675
4130
	2739
3970
	2804
3404
	2886
3094
	2963
3053
	3034
2968
	3097
2900

	含新风显热冷负荷(W)
	1304
1645
	1252
1834
	1220
2140
	1189
2416
	1165
2549
	1144
2613
	1212
2443
	1288
1862
	1386
1541
	1468
1502
	1536
1422
	1597
1361

	含新风湿负荷(kg/h)
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29

	不含新风全热冷负荷(W)
	2508
2734
	2472
2909
	2445
3207
	2421
3485
	2402
3632
	2385
3703
	2443
3552
	2496
2996
	2565
2700
	2621
2678
	2667
2610
	2705
2559

	不含新风显热冷负荷(W)
	1278
1504
	1242
1679
	1215
1977
	1191
2255
	1172
2402
	1155
2473
	1213
2323
	1266
1766
	1335
1470
	1391
1448
	1437
1380
	1475
1330

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84
	1.84
1.84


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1010[美术教室]
	3.20
	45.00
	26
	60
	2280.8
	15
	3456.8
	18
	1.75
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	13.5(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	屋顶
	F=41.25
K=0.20 D=4.47
	98.6
76.1
	99.3
75.2
	98.8
74.6
	96.9
74.0
	93.4
73.4
	89.7
73.0
	85.5
76.0
	81.4
80.1
	79.9
84.8
	78.7
89.5
	77.7
93.4
	76.8
96.4

	屋顶
	F=3.75
K=1.62 D=3.05
	71.9
47.0
	67.3
46.4
	62.1
50.1
	56.9
55.2
	55.0
61.1
	53.5
67.0
	52.3
71.9
	51.2
75.8
	50.3
78.4
	49.1
79.3
	48.4
78.7
	47.6
76.3

	北外墙
	F=15.90
K=0.13 D=6.07
	9.2
9.1
	9.5
8.9
	9.9
8.7
	10.2
8.6
	10.5
8.4
	10.6
8.2
	10.6
8.1
	10.5
8.0
	10.5
7.9
	10.3
8.2
	9.7
8.5
	9.4
8.8

	北外窗
	总负荷(W)
F=8.10
	116.0
434.2
	97.0
452.1
	84.9
456.0
	72.7
441.8
	62.3
405.7
	60.3
395.2
	254.0
403.6
	251.5
243.4
	267.6
195.1
	307.8
169.7
	358.8
148.8
	401.3
130.3

	
	传热负荷(W)
K=1.25
	14.7
80.2
	5.7
88.2
	2.8
92.1
	-1.2
91.1
	-4.2
83.2
	-6.2
79.2
	-0.2
68.3
	12.7
54.4
	28.6
40.5
	43.5
30.6
	56.4
23.6
	69.3
17.7

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	101.4
354.0
	91.2
363.9
	82.1
363.9
	73.9
350.7
	66.5
322.5
	66.4
315.9
	254.2
335.3
	238.8
189.0
	239.1
154.6
	264.3
139.1
	302.4
125.2
	332.0
112.7

	内墙1
	F=19.20
K=0.76
	101.9
101.9
	101.9
101.9
	101.9
101.9
	101.9
101.9
	101.9
101.9
	101.9
101.9
	101.9
101.9
	101.9
101.9
	101.9
101.9
	101.9
101.9
	101.9
101.9
	101.9
101.9

	周边地面
	F=15.00
K=0.32
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1
	19.1
19.1

	设备
	负荷(W)
	63.0
177.8
	54.0
184.5
	47.3
189.0
	42.8
193.5
	36.0
198.0
	33.8
200.3
	90.0
204.8
	117.0
150.8
	137.3
121.5
	150.8
101.3
	162.0
85.5
	171.0
72.0

	照明
	显热(W)
	109.4
522.5
	91.1
534.6
	79.0
546.8
	66.8
552.8
	54.7
558.9
	48.6
565.0
	255.2
571.1
	376.7
364.5
	425.3
236.9
	455.6
194.4
	479.9
158.0
	504.2
133.7

	人体
	显热(W)
	95.3
605.8
	81.7
619.4
	68.1
626.2
	61.3
633.0
	47.6
639.8
	40.8
646.6
	353.9
653.4
	483.2
333.5
	524.1
204.2
	551.3
163.4
	571.7
136.1
	592.1
115.7

	
	全热(W)
	95.3
1430.4
	81.7
1444.0
	68.1
1450.8
	61.3
1457.6
	47.6
1464.4
	40.8
1471.2
	1178.6
1478.0
	1307.9
333.5
	1348.7
204.2
	1375.9
163.4
	1396.4
136.1
	1416.8
115.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.23
	0.00
1.23
	0.00
1.23
	0.00
1.23
	0.00
1.23
	0.00
1.23
	1.23
1.23
	1.23
0.00
	1.23
0.00
	1.23
0.00
	1.23
0.00
	1.23
0.00

	新风
	显热(W)
	32.3
176.8
	12.7
194.3
	6.1
203.0
	-2.7
200.8
	-9.2
183.3
	-13.6
174.6
	-0.5
150.5
	28.0
119.9
	63.0
89.2
	95.8
67.4
	124.2
52.0
	152.7
38.9

	
	全热(W)
	407.3
518.0
	393.9
541.9
	380.4
546.5
	367.4
546.9
	360.9
543.8
	362.5
533.0
	370.9
522.4
	385.5
509.6
	400.9
492.4
	427.2
469.2
	458.8
446.9
	490.8
425.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.53
0.47
	0.54
0.48
	0.53
0.48
	0.52
0.48
	0.52
0.50
	0.53
0.50
	0.52
0.52
	0.50
0.54
	0.47
0.56
	0.46
0.56
	0.47
0.56
	0.47
0.54

	含新风全热冷负荷(W)
	1092
3336
	1015
3409
	951
3443
	896
3452
	841
3435
	821
3434
	2418
3457
	2703
1887
	2842
1542
	2976
1396
	3113
1277
	3239
1180

	含新风显热冷负荷(W)
	717
2170
	634
2236
	577
2275
	526
2281
	471
2250
	445
2251
	1222
2260
	1520
1497
	1679
1139
	1820
994
	1954
882
	2076
793

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.75
1.75
	1.75
1.75
	1.75
1.75
	1.75
1.75
	1.75
1.75
	1.75
1.75
	1.75
1.75
	1.75
1.75
	1.75
1.75
	1.75
1.75
	1.75
1.75
	1.75
1.75

	不含新风全热冷负荷(W)
	684
2818
	621
2867
	571
2897
	529
2905
	481
2891
	458
2901
	2047
2934
	2317
1377
	2441
1050
	2549
927
	2654
830
	2748
754

	不含新风显热冷负荷(W)
	684
1993
	621
2042
	571
2072
	529
2080
	481
2066
	458
2076
	1222
2110
	1492
1377
	1616
1050
	1725
927
	1829
830
	1923
754

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.23
1.23
	1.23
1.23
	1.23
1.23
	1.23
1.23
	1.23
1.23
	1.23
1.23
	1.23
1.23
	1.23
1.23
	1.23
1.23
	1.23
1.23
	1.23
1.23
	1.23
1.23


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1011[女卫]
	3.20
	36.00
	26
	60
	1051.0
	18
	1440.6
	18
	0.59
	20

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	10.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	4.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	西外墙
	F=19.20
K=0.13 D=6.07
	12.3
12.4
	12.7
12.1
	13.2
11.9
	13.6
11.7
	14.2
11.4
	14.8
11.2
	15.1
11.0
	15.0
10.9
	14.9
10.8
	14.3
11.0
	13.2
11.3
	12.7
11.8

	北外墙
	F=17.76
K=0.13 D=6.07
	10.2
10.2
	10.7
10.0
	11.1
9.8
	11.4
9.6
	11.7
9.3
	11.9
9.2
	11.9
9.0
	11.7
8.9
	11.7
8.8
	11.5
9.2
	10.9
9.5
	10.5
9.8

	北玻璃幕墙
	总负荷(W)
F=1.44
	13.3
50.8
	10.9
53.0
	9.5
53.6
	8.0
52.0
	6.7
47.7
	6.5
47.5
	28.2
48.3
	28.4
29.0
	30.7
23.0
	35.5
19.8
	41.6
17.3
	46.8
15.0

	
	传热负荷(W)
K=1.02
	2.1
11.6
	0.8
12.8
	0.4
13.4
	-0.2
13.2
	-0.6
12.1
	-0.9
11.5
	-0.0
9.9
	1.8
7.9
	4.1
5.9
	6.3
4.4
	8.2
3.4
	10.1
2.6

	
	日射得热(W)
SC=0.29
	11.2
39.2
	10.1
40.3
	9.1
40.3
	8.2
38.8
	7.4
35.7
	7.3
36.0
	28.3
38.4
	26.6
21.1
	26.6
17.1
	29.2
15.4
	33.5
13.8
	36.7
12.5

	内墙1
	F=19.20
K=0.76
	58.2
101.9
	58.2
101.9
	58.2
101.9
	58.2
101.9
	58.2
101.9
	58.2
101.9
	58.2
101.9
	58.2
101.9
	101.9
101.9
	101.9
101.9
	101.9
101.9
	101.9
101.9

	周边地面
	F=20.00
K=0.32
	25.5
25.5
	25.5
25.5
	25.5
25.5
	25.5
25.5
	25.5
25.5
	25.5
25.5
	25.5
25.5
	25.5
25.5
	25.5
25.5
	25.5
25.5
	25.5
25.5
	25.5
25.5

	设备
	负荷(W)
	205.2
388.8
	172.8
410.4
	151.2
426.6
	129.6
442.8
	113.4
453.6
	102.6
464.4
	86.4
475.2
	81.0
480.6
	216.0
491.4
	280.8
361.8
	329.4
291.6
	361.8
243.0

	照明
	显热(W)
	144.0
144.0
	144.0
144.0
	144.0
144.0
	144.0
144.0
	144.0
144.0
	144.0
144.0
	144.0
144.0
	144.0
144.0
	144.0
144.0
	144.0
144.0
	144.0
144.0
	144.0
144.0

	人体
	显热(W)
	34.8
146.4
	29.6
151.6
	24.4
155.1
	20.9
158.6
	17.4
160.3
	15.7
162.0
	12.2
163.8
	10.5
165.5
	90.6
167.3
	123.7
85.4
	134.2
52.3
	141.1
41.8

	
	全热(W)
	34.8
357.5
	29.6
362.7
	24.4
366.2
	20.9
369.7
	17.4
371.4
	15.7
373.1
	12.2
374.9
	10.5
376.6
	301.7
378.4
	334.8
85.4
	345.3
52.3
	352.2
41.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.31
	0.00
0.31
	0.00
0.31
	0.00
0.31
	0.00
0.31
	0.00
0.31
	0.00
0.31
	0.00
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.00
	0.31
0.00
	0.31
0.00

	新风
	显热(W)
	15.5
84.8
	6.1
93.2
	2.9
97.4
	-1.3
96.4
	-4.4
88.0
	-6.5
83.8
	-0.2
72.2
	13.4
57.5
	30.2
42.8
	46.0
32.3
	59.6
25.0
	73.3
18.7

	
	全热(W)
	195.5
248.6
	189.1
260.1
	182.6
262.3
	176.3
262.5
	173.3
261.0
	174.0
255.9
	178.0
250.8
	185.0
244.6
	192.4
236.3
	205.1
225.2
	220.2
214.5
	235.6
204.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.25
0.23
	0.26
0.23
	0.25
0.23
	0.25
0.23
	0.25
0.24
	0.26
0.24
	0.25
0.25
	0.24
0.26
	0.23
0.27
	0.22
0.27
	0.22
0.27
	0.23
0.26

	含新风全热冷负荷(W)
	699
1340
	654
1380
	620
1402
	588
1420
	564
1426
	553
1433
	560
1441
	559
1422
	1039
1420
	1153
984
	1232
868
	1291
797

	含新风显热冷负荷(W)
	519
965
	471
1002
	440
1026
	410
1042
	387
1042
	373
1050
	381
1051
	388
1024
	666
1015
	783
791
	860
678
	918
612

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59

	不含新风全热冷负荷(W)
	504
1091
	464
1120
	437
1139
	411
1157
	391
1165
	379
1177
	382
1190
	374
1177
	846
1184
	948
759
	1012
653
	1055
593

	不含新风显热冷负荷(W)
	504
880
	464
909
	437
928
	411
946
	391
954
	379
966
	382
979
	374
966
	635
973
	737
759
	801
653
	844
593

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1013[办公室]
	3.20
	27.60
	26
	60
	1480.3
	9
	1860.3
	9
	0.58
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	东外墙
	F=7.70
K=0.13 D=6.07
	5.5
5.0
	5.6
4.9
	5.6
4.8
	5.6
4.7
	5.7
4.6
	5.8
4.5
	5.8
4.5
	5.7
4.4
	5.6
4.4
	5.5
4.8
	5.3
5.1
	5.1
5.3

	东外窗
	总负荷(W)
F=5.10
	91.6
525.3
	77.8
349.7
	68.5
345.7
	59.3
330.9
	51.4
302.9
	74.5
272.0
	492.8
230.9
	704.8
173.8
	826.5
151.1
	863.5
132.3
	791.2
116.6
	641.7
102.7

	
	传热负荷(W)
K=1.25
	9.2
50.5
	3.6
55.5
	1.7
58.0
	-0.8
57.4
	-2.6
52.4
	-3.9
49.9
	-0.1
43.0
	8.0
34.3
	18.0
25.5
	27.4
19.2
	35.5
14.9
	43.6
11.1

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	82.4
474.8
	74.1
294.2
	66.7
287.7
	60.1
273.5
	54.1
250.5
	78.4
222.1
	492.9
187.9
	696.8
139.6
	808.5
125.6
	836.2
113.1
	755.7
101.8
	598.1
91.6

	周边地面
	F=8.00
K=0.32
	10.2
10.2
	10.2
10.2
	10.2
10.2
	10.2
10.2
	10.2
10.2
	10.2
10.2
	10.2
10.2
	10.2
10.2
	10.2
10.2
	10.2
10.2
	10.2
10.2
	10.2
10.2

	设备
	负荷(W)
	107.6
285.7
	95.2
306.4
	82.8
318.8
	74.5
331.2
	62.1
339.5
	53.8
351.9
	49.7
360.2
	45.5
265.0
	149.0
211.1
	202.9
173.9
	240.1
149.0
	265.0
128.3

	照明
	显热(W)
	37.5
172.2
	30.9
181.1
	26.5
187.7
	22.1
192.1
	19.9
196.5
	17.7
200.9
	15.5
203.1
	13.2
128.1
	88.3
83.9
	134.7
66.2
	150.1
55.2
	163.4
46.4

	人体
	显热(W)
	24.4
155.9
	20.7
161.6
	16.9
165.3
	15.0
169.1
	13.1
170.9
	11.3
174.7
	9.4
176.6
	7.5
90.2
	95.8
54.5
	131.5
43.2
	142.8
35.7
	150.3
30.1

	
	全热(W)
	24.4
383.5
	20.7
389.1
	16.9
392.9
	15.0
396.7
	13.1
398.5
	11.3
402.3
	9.4
404.2
	7.5
90.2
	323.4
54.5
	359.1
43.2
	370.4
35.7
	377.9
30.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.00
	0.34
0.00
	0.34
0.00
	0.34
0.00
	0.34
0.00

	新风
	显热(W)
	14.9
81.3
	5.8
89.4
	2.8
93.4
	-1.2
92.4
	-4.2
84.3
	-6.3
80.3
	-0.2
69.2
	12.9
55.1
	29.0
41.0
	44.1
31.0
	57.2
23.9
	70.2
17.9

	
	全热(W)
	187.4
238.3
	181.2
249.3
	175.0
251.4
	169.0
251.6
	166.0
250.2
	166.7
245.2
	170.6
240.3
	177.3
234.4
	184.4
226.5
	196.5
215.8
	211.0
205.6
	225.8
195.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.24
0.22
	0.25
0.22
	0.24
0.22
	0.24
0.22
	0.24
0.23
	0.24
0.23
	0.24
0.24
	0.23
0.25
	0.22
0.26
	0.21
0.26
	0.21
0.26
	0.22
0.25

	含新风全热冷负荷(W)
	475
1674
	431
1527
	394
1548
	363
1552
	335
1534
	349
1516
	805
1478
	1036
925
	1672
758
	1860
661
	1859
591
	1755
531

	含新风显热冷负荷(W)
	303
1290
	255
1140
	222
1162
	193
1165
	165
1141
	176
1123
	634
1079
	872
746
	1289
573
	1480
476
	1478
409
	1372
353

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58

	不含新风全热冷负荷(W)
	288
1436
	250
1278
	219
1296
	194
1300
	169
1284
	182
1271
	634
1238
	859
690
	1487
532
	1664
445
	1648
385
	1529
335

	不含新风显热冷负荷(W)
	288
1208
	250
1050
	219
1069
	194
1073
	169
1056
	182
1043
	634
1010
	859
690
	1260
532
	1436
445
	1420
385
	1301
335

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1014[办公室]
	3.20
	27.60
	26
	60
	1489.9
	9
	1870.0
	9
	0.58
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	东外墙
	F=7.70
K=0.13 D=6.07
	5.5
5.0
	5.6
4.9
	5.6
4.8
	5.6
4.7
	5.7
4.6
	5.8
4.5
	5.8
4.5
	5.7
4.4
	5.6
4.4
	5.5
4.8
	5.3
5.1
	5.1
5.3

	北外墙
	F=9.60
K=0.13 D=6.07
	5.5
5.5
	5.8
5.4
	6.0
5.3
	6.2
5.2
	6.3
5.0
	6.4
5.0
	6.4
4.9
	6.3
4.8
	6.3
4.7
	6.2
5.0
	5.9
5.1
	5.7
5.3

	东外窗
	总负荷(W)
F=5.10
	91.6
525.3
	77.8
349.7
	68.5
345.7
	59.3
330.9
	51.4
302.9
	74.5
272.0
	492.8
230.9
	704.8
173.8
	826.5
151.1
	863.5
132.3
	791.2
116.6
	641.7
102.7

	
	传热负荷(W)
K=1.25
	9.2
50.5
	3.6
55.5
	1.7
58.0
	-0.8
57.4
	-2.6
52.4
	-3.9
49.9
	-0.1
43.0
	8.0
34.3
	18.0
25.5
	27.4
19.2
	35.5
14.9
	43.6
11.1

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	82.4
474.8
	74.1
294.2
	66.7
287.7
	60.1
273.5
	54.1
250.5
	78.4
222.1
	492.9
187.9
	696.8
139.6
	808.5
125.6
	836.2
113.1
	755.7
101.8
	598.1
91.6

	周边地面
	F=10.00
K=0.32
	12.8
12.8
	12.8
12.8
	12.8
12.8
	12.8
12.8
	12.8
12.8
	12.8
12.8
	12.8
12.8
	12.8
12.8
	12.8
12.8
	12.8
12.8
	12.8
12.8
	12.8
12.8

	设备
	负荷(W)
	107.6
285.7
	95.2
306.4
	82.8
318.8
	74.5
331.2
	62.1
339.5
	53.8
351.9
	49.7
360.2
	45.5
265.0
	149.0
211.1
	202.9
173.9
	240.1
149.0
	265.0
128.3

	照明
	显热(W)
	37.5
172.2
	30.9
181.1
	26.5
187.7
	22.1
192.1
	19.9
196.5
	17.7
200.9
	15.5
203.1
	13.2
128.1
	88.3
83.9
	134.7
66.2
	150.1
55.2
	163.4
46.4

	人体
	显热(W)
	24.4
155.9
	20.7
161.6
	16.9
165.3
	15.0
169.1
	13.1
170.9
	11.3
174.7
	9.4
176.6
	7.5
90.2
	95.8
54.5
	131.5
43.2
	142.8
35.7
	150.3
30.1

	
	全热(W)
	24.4
383.5
	20.7
389.1
	16.9
392.9
	15.0
396.7
	13.1
398.5
	11.3
402.3
	9.4
404.2
	7.5
90.2
	323.4
54.5
	359.1
43.2
	370.4
35.7
	377.9
30.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.00
	0.34
0.00
	0.34
0.00
	0.34
0.00
	0.34
0.00

	新风
	显热(W)
	14.9
81.3
	5.8
89.4
	2.8
93.4
	-1.2
92.4
	-4.2
84.3
	-6.3
80.3
	-0.2
69.2
	12.9
55.1
	29.0
41.0
	44.1
31.0
	57.2
23.9
	70.2
17.9

	
	全热(W)
	187.4
238.3
	181.2
249.3
	175.0
251.4
	169.0
251.6
	166.0
250.2
	166.7
245.2
	170.6
240.3
	177.3
234.4
	184.4
226.5
	196.5
215.8
	211.0
205.6
	225.8
195.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.24
0.22
	0.25
0.22
	0.24
0.22
	0.24
0.22
	0.24
0.23
	0.24
0.23
	0.24
0.24
	0.23
0.25
	0.22
0.26
	0.21
0.26
	0.21
0.26
	0.22
0.25

	含新风全热冷负荷(W)
	484
1683
	440
1536
	403
1556
	373
1560
	345
1543
	359
1524
	815
1486
	1046
933
	1682
766
	1870
669
	1868
599
	1764
539

	含新风显热冷负荷(W)
	311
1299
	265
1148
	231
1171
	203
1174
	175
1149
	186
1132
	644
1087
	882
754
	1299
581
	1490
485
	1487
417
	1381
361

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58

	不含新风全热冷负荷(W)
	297
1445
	259
1287
	228
1305
	204
1309
	179
1292
	192
1279
	644
1246
	869
699
	1497
540
	1673
454
	1657
393
	1538
343

	不含新风显热冷负荷(W)
	297
1217
	259
1059
	228
1077
	204
1081
	179
1065
	192
1051
	644
1018
	869
699
	1270
540
	1446
454
	1430
393
	1310
343

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1015[办公室]
	3.20
	27.60
	26
	60
	1716.8
	10
	2098.3
	10
	0.58
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	南外墙
	F=18.93
K=0.13 D=6.07
	11.6
11.4
	12.2
11.2
	12.8
10.9
	13.2
10.8
	13.5
10.5
	13.6
10.3
	13.5
10.2
	13.1
10.0
	13.0
9.9
	12.6
10.1
	12.2
10.5
	11.7
10.9

	东外墙
	F=7.70
K=0.13 D=6.07
	5.5
5.0
	5.6
4.9
	5.6
4.8
	5.6
4.7
	5.7
4.6
	5.8
4.5
	5.8
4.5
	5.7
4.4
	5.6
4.4
	5.5
4.8
	5.3
5.1
	5.1
5.3

	南外窗
	总负荷(W)
F=3.15
	49.3
272.4
	41.5
281.2
	36.4
266.7
	31.3
229.0
	27.0
170.4
	23.4
152.8
	48.6
129.0
	71.3
95.1
	95.4
82.3
	137.5
71.8
	192.8
63.1
	241.2
55.4

	
	传热负荷(W)
K=1.25
	5.7
31.2
	2.2
34.3
	1.1
35.8
	-0.5
35.4
	-1.6
32.4
	-2.4
30.8
	-0.1
26.6
	4.9
21.2
	11.1
15.8
	16.9
11.9
	21.9
9.2
	26.9
6.9

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	43.6
241.2
	39.3
246.9
	35.3
230.9
	31.8
193.6
	28.6
138.1
	25.8
122.0
	48.7
102.4
	66.4
73.9
	84.2
66.5
	120.6
59.9
	170.8
53.9
	214.3
48.5

	东外窗
	总负荷(W)
F=5.10
	91.6
525.3
	77.8
349.7
	68.5
345.7
	59.3
330.9
	51.4
302.9
	74.5
272.0
	492.8
230.9
	704.8
173.8
	826.5
151.1
	863.5
132.3
	791.2
116.6
	641.7
102.7

	
	传热负荷(W)
K=1.25
	9.2
50.5
	3.6
55.5
	1.7
58.0
	-0.8
57.4
	-2.6
52.4
	-3.9
49.9
	-0.1
43.0
	8.0
34.3
	18.0
25.5
	27.4
19.2
	35.5
14.9
	43.6
11.1

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	82.4
474.8
	74.1
294.2
	66.7
287.7
	60.1
273.5
	54.1
250.5
	78.4
222.1
	492.9
187.9
	696.8
139.6
	808.5
125.6
	836.2
113.1
	755.7
101.8
	598.1
91.6

	周边地面
	F=17.80
K=0.32
	22.7
22.7
	22.7
22.7
	22.7
22.7
	22.7
22.7
	22.7
22.7
	22.7
22.7
	22.7
22.7
	22.7
22.7
	22.7
22.7
	22.7
22.7
	22.7
22.7
	22.7
22.7

	设备
	负荷(W)
	107.6
285.7
	95.2
306.4
	82.8
318.8
	74.5
331.2
	62.1
339.5
	53.8
351.9
	49.7
360.2
	45.5
265.0
	149.0
211.1
	202.9
173.9
	240.1
149.0
	265.0
128.3

	照明
	显热(W)
	37.5
172.2
	30.9
181.1
	26.5
187.7
	22.1
192.1
	19.9
196.5
	17.7
200.9
	15.5
203.1
	13.2
128.1
	88.3
83.9
	134.7
66.2
	150.1
55.2
	163.4
46.4

	人体
	显热(W)
	24.4
155.9
	20.7
161.6
	16.9
165.3
	15.0
169.1
	13.1
170.9
	11.3
174.7
	9.4
176.6
	7.5
90.2
	95.8
54.5
	131.5
43.2
	142.8
35.7
	150.3
30.1

	
	全热(W)
	24.4
383.5
	20.7
389.1
	16.9
392.9
	15.0
396.7
	13.1
398.5
	11.3
402.3
	9.4
404.2
	7.5
90.2
	323.4
54.5
	359.1
43.2
	370.4
35.7
	377.9
30.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.00
	0.34
0.00
	0.34
0.00
	0.34
0.00
	0.34
0.00

	新风
	显热(W)
	14.9
81.3
	5.8
89.4
	2.8
93.4
	-1.2
92.4
	-4.2
84.3
	-6.3
80.3
	-0.2
69.2
	12.9
55.1
	29.0
41.0
	44.1
31.0
	57.2
23.9
	70.2
17.9

	
	全热(W)
	187.4
238.3
	181.2
249.3
	175.0
251.4
	169.0
251.6
	166.0
250.2
	166.7
245.2
	170.6
240.3
	177.3
234.4
	184.4
226.5
	196.5
215.8
	211.0
205.6
	225.8
195.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.24
0.22
	0.25
0.22
	0.24
0.22
	0.24
0.22
	0.24
0.23
	0.24
0.23
	0.24
0.24
	0.23
0.25
	0.22
0.26
	0.21
0.26
	0.21
0.26
	0.22
0.25

	含新风全热冷负荷(W)
	556
2000
	504
1862
	462
1867
	426
1830
	394
1747
	403
1709
	887
1645
	1143
1054
	1805
873
	2039
765
	2098
685
	2047
617

	含新风显热冷负荷(W)
	383
1616
	328
1475
	290
1481
	256
1443
	223
1353
	230
1317
	716
1246
	979
875
	1422
688
	1659
580
	1717
504
	1664
439

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58

	不含新风全热冷负荷(W)
	368
1762
	323
1613
	287
1615
	257
1578
	227
1497
	237
1464
	716
1404
	966
820
	1620
647
	1843
549
	1887
480
	1821
421

	不含新风显热冷负荷(W)
	368
1534
	323
1386
	287
1388
	257
1350
	227
1269
	237
1236
	716
1177
	966
820
	1393
647
	1615
549
	1660
480
	1593
421

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1016[走廊]
	3.20
	25.20
	26
	60
	460.0
	18
	513.6
	18
	0.08
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	50.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	3.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	南外墙
	F=6.72
K=0.13 D=6.07
	4.1
4.1
	4.3
4.0
	4.5
3.9
	4.7
3.8
	4.8
3.7
	4.8
3.7
	4.8
3.6
	4.7
3.6
	4.6
3.5
	4.5
3.6
	4.3
3.7
	4.2
3.9

	周边地面
	F=4.20
K=0.32
	5.4
5.4
	5.4
5.4
	5.4
5.4
	5.4
5.4
	5.4
5.4
	5.4
5.4
	5.4
5.4
	5.4
5.4
	5.4
5.4
	5.4
5.4
	5.4
5.4
	5.4
5.4

	设备
	负荷(W)
	105.8
298.6
	90.7
310.0
	79.4
317.5
	71.8
325.1
	60.5
332.6
	56.7
336.4
	151.2
344.0
	196.6
253.3
	230.6
204.1
	253.3
170.1
	272.2
143.6
	287.3
121.0

	照明
	显热(W)
	13.6
65.0
	11.3
66.5
	9.8
68.0
	8.3
68.8
	6.8
69.6
	6.0
70.3
	31.8
71.1
	46.9
45.4
	52.9
29.5
	56.7
24.2
	59.7
19.7
	62.7
16.6

	人体
	显热(W)
	4.3
27.1
	3.7
27.7
	3.0
28.1
	2.7
28.4
	2.1
28.7
	1.8
29.0
	15.9
29.3
	21.6
14.9
	23.5
9.1
	24.7
7.3
	25.6
6.1
	26.5
5.2

	
	全热(W)
	4.3
64.1
	3.7
64.7
	3.0
65.0
	2.7
65.3
	2.1
65.6
	1.8
65.9
	52.8
66.2
	58.6
14.9
	60.4
9.1
	61.6
7.3
	62.6
6.1
	63.5
5.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.05
	0.00
0.05
	0.00
0.05
	0.00
0.05
	0.00
0.05
	0.00
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.00
	0.05
0.00
	0.05
0.00
	0.05
0.00
	0.05
0.00

	新风
	显热(W)
	1.4
7.9
	0.6
8.7
	0.3
9.1
	-0.1
9.0
	-0.4
8.2
	-0.6
7.8
	-0.0
6.7
	1.3
5.4
	2.8
4.0
	4.3
3.0
	5.6
2.3
	6.8
1.7

	
	全热(W)
	18.2
23.2
	17.6
24.3
	17.0
24.5
	16.5
24.5
	16.2
24.4
	16.2
23.9
	16.6
23.4
	17.3
22.8
	18.0
22.1
	19.1
21.0
	20.6
20.0
	22.0
19.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.03
	0.02
0.03
	0.02
0.02
	0.02
0.02

	含新风全热冷负荷(W)
	151
460
	133
475
	119
484
	109
493
	96
501
	91
506
	263
514
	329
345
	372
274
	401
232
	425
198
	445
171

	含新风显热冷负荷(W)
	135
408
	116
422
	102
432
	93
440
	79
448
	74
453
	209
460
	276
328
	320
256
	349
214
	373
181
	393
154

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08

	不含新风全热冷负荷(W)
	133
437
	115
451
	102
460
	93
468
	80
477
	75
482
	246
490
	312
322
	354
252
	381
211
	404
178
	423
152

	不含新风显热冷负荷(W)
	133
400
	115
414
	102
423
	93
431
	80
440
	75
445
	209
453
	275
322
	317
252
	345
211
	367
178
	386
152

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1017[办公室]
	3.20
	24.00
	26
	60
	1469.9
	17
	1811.2
	17
	0.50
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	西外墙
	F=8.75
K=0.13 D=6.07
	5.6
5.6
	5.8
5.5
	6.0
5.4
	6.2
5.3
	6.5
5.2
	6.7
5.1
	6.9
5.0
	6.9
5.0
	6.8
4.9
	6.5
5.0
	6.0
5.2
	5.8
5.4

	西外窗
	总负荷(W)
F=4.05
	90.5
224.1
	77.7
311.7
	68.7
462.2
	60.0
601.0
	52.4
675.8
	46.0
682.4
	76.8
592.4
	104.6
303.0
	134.2
147.0
	163.5
129.4
	188.0
114.5
	208.4
101.2

	
	传热负荷(W)
K=1.25
	7.3
40.1
	2.9
44.1
	1.4
46.1
	-0.6
45.6
	-2.1
41.6
	-3.1
39.6
	-0.1
34.2
	6.3
27.2
	14.3
20.3
	21.7
15.3
	28.2
11.8
	34.6
8.8

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	83.1
184.0
	74.8
267.6
	67.3
416.1
	60.6
555.5
	54.5
634.2
	49.1
642.8
	76.9
558.2
	98.3
275.8
	119.9
126.7
	141.7
114.1
	159.8
102.7
	173.7
92.4

	周边地面
	F=8.00
K=0.32
	10.2
10.2
	10.2
10.2
	10.2
10.2
	10.2
10.2
	10.2
10.2
	10.2
10.2
	10.2
10.2
	10.2
10.2
	10.2
10.2
	10.2
10.2
	10.2
10.2
	10.2
10.2

	设备
	负荷(W)
	93.6
248.4
	82.8
266.4
	72.0
277.2
	64.8
288.0
	54.0
295.2
	46.8
306.0
	43.2
313.2
	39.6
230.4
	129.6
183.6
	176.4
151.2
	208.8
129.6
	230.4
111.6

	照明
	显热(W)
	32.6
149.8
	26.9
157.4
	23.0
163.2
	19.2
167.0
	17.3
170.9
	15.4
174.7
	13.4
176.6
	11.5
111.4
	76.8
73.0
	117.1
57.6
	130.6
48.0
	142.1
40.3

	人体
	显热(W)
	21.2
135.6
	18.0
140.5
	14.7
143.7
	13.1
147.0
	11.4
148.6
	9.8
151.9
	8.2
153.5
	6.5
78.4
	83.3
47.4
	114.3
37.6
	124.1
31.0
	130.7
26.1

	
	全热(W)
	21.2
333.5
	18.0
338.4
	14.7
341.7
	13.1
344.9
	11.4
346.6
	9.8
349.8
	8.2
351.5
	6.5
78.4
	281.2
47.4
	312.3
37.6
	322.1
31.0
	328.6
26.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.29
	0.00
0.29
	0.00
0.29
	0.00
0.29
	0.00
0.29
	0.00
0.29
	0.00
0.29
	0.00
0.00
	0.29
0.00
	0.29
0.00
	0.29
0.00
	0.29
0.00

	新风
	显热(W)
	12.9
70.7
	5.1
77.7
	2.4
81.2
	-1.1
80.3
	-3.7
73.3
	-5.4
69.8
	-0.2
60.2
	11.2
47.9
	25.2
35.7
	38.3
26.9
	49.7
20.8
	61.1
15.6

	
	全热(W)
	162.9
207.2
	157.5
216.7
	152.2
218.6
	146.9
218.8
	144.4
217.5
	145.0
213.2
	148.4
209.0
	154.2
203.8
	160.4
197.0
	170.9
187.7
	183.5
178.7
	196.3
170.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.21
0.19
	0.22
0.19
	0.21
0.19
	0.21
0.19
	0.21
0.20
	0.21
0.20
	0.21
0.21
	0.20
0.22
	0.19
0.23
	0.19
0.23
	0.19
0.22
	0.19
0.22

	含新风全热冷负荷(W)
	427
1203
	388
1339
	355
1526
	328
1697
	303
1790
	286
1811
	316
1719
	346
974
	814
679
	975
593
	1070
530
	1144
477

	含新风显热冷负荷(W)
	277
868
	236
1002
	206
1191
	180
1361
	155
1448
	136
1470
	168
1372
	203
818
	481
518
	644
432
	738
372
	811
322

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.50
0.50
	0.50
0.50
	0.50
0.50
	0.50
0.50
	0.50
0.50
	0.50
0.50
	0.50
0.50
	0.50
0.50
	0.50
0.50
	0.50
0.50
	0.50
0.50
	0.50
0.50

	不含新风全热冷负荷(W)
	264
996
	231
1122
	203
1308
	181
1478
	159
1573
	141
1598
	168
1510
	192
770
	654
482
	804
405
	886
351
	948
307

	不含新风显热冷负荷(W)
	264
798
	231
924
	203
1110
	181
1280
	159
1375
	141
1400
	168
1312
	192
770
	456
482
	606
405
	688
351
	750
307

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.29
0.29
	0.29
0.29
	0.29
0.29
	0.29
0.29
	0.29
0.29
	0.29
0.29
	0.29
0.29
	0.29
0.29
	0.29
0.29
	0.29
0.29
	0.29
0.29
	0.29
0.29


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1018[办公室]
	3.20
	24.00
	26
	60
	1492.3
	17
	1834.3
	16
	0.50
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	西外墙
	F=9.65
K=0.13 D=6.07
	6.2
6.2
	6.4
6.1
	6.6
6.0
	6.8
5.9
	7.1
5.7
	7.4
5.6
	7.6
5.5
	7.6
5.5
	7.5
5.4
	7.2
5.5
	6.6
5.7
	6.4
5.9

	南外墙
	F=16.05
K=0.13 D=6.07
	9.8
9.7
	10.3
9.5
	10.8
9.3
	11.2
9.2
	11.4
8.9
	11.5
8.8
	11.4
8.6
	11.1
8.5
	11.0
8.4
	10.7
8.6
	10.3
8.9
	10.0
9.3

	西外窗
	总负荷(W)
F=3.15
	70.4
174.3
	60.4
241.8
	53.4
358.8
	46.7
467.0
	40.8
525.5
	35.8
530.4
	59.8
460.0
	81.4
235.1
	104.4
114.3
	127.1
100.6
	146.2
89.0
	162.1
78.7

	
	传热负荷(W)
K=1.25
	5.7
31.2
	2.2
34.3
	1.1
35.8
	-0.5
35.4
	-1.6
32.4
	-2.4
30.8
	-0.1
26.6
	4.9
21.2
	11.1
15.8
	16.9
11.9
	21.9
9.2
	26.9
6.9

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	64.6
143.1
	58.2
207.5
	52.4
323.0
	47.1
431.6
	42.4
493.2
	38.2
499.6
	59.8
433.4
	76.5
214.0
	93.3
98.6
	110.2
88.7
	124.3
79.8
	135.1
71.9

	南外窗
	总负荷(W)
F=3.15
	49.3
272.4
	41.5
281.2
	36.4
266.7
	31.3
229.0
	27.0
170.4
	23.4
152.8
	48.6
129.0
	71.3
95.1
	95.4
82.3
	137.5
71.8
	192.8
63.1
	241.2
55.4

	
	传热负荷(W)
K=1.25
	5.7
31.2
	2.2
34.3
	1.1
35.8
	-0.5
35.4
	-1.6
32.4
	-2.4
30.8
	-0.1
26.6
	4.9
21.2
	11.1
15.8
	16.9
11.9
	21.9
9.2
	26.9
6.9

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	43.6
241.2
	39.3
246.9
	35.3
230.9
	31.8
193.6
	28.6
138.1
	25.8
122.0
	48.7
102.4
	66.4
73.9
	84.2
66.5
	120.6
59.9
	170.8
53.9
	214.3
48.5

	周边地面
	F=16.00
K=0.32
	20.4
20.4
	20.4
20.4
	20.4
20.4
	20.4
20.4
	20.4
20.4
	20.4
20.4
	20.4
20.4
	20.4
20.4
	20.4
20.4
	20.4
20.4
	20.4
20.4
	20.4
20.4

	设备
	负荷(W)
	93.6
248.4
	82.8
266.4
	72.0
277.2
	64.8
288.0
	54.0
295.2
	46.8
306.0
	43.2
313.2
	39.6
230.4
	129.6
183.6
	176.4
151.2
	208.8
129.6
	230.4
111.6

	照明
	显热(W)
	32.6
149.8
	26.9
157.4
	23.0
163.2
	19.2
167.0
	17.3
170.9
	15.4
174.7
	13.4
176.6
	11.5
111.4
	76.8
73.0
	117.1
57.6
	130.6
48.0
	142.1
40.3

	人体
	显热(W)
	21.2
135.6
	18.0
140.5
	14.7
143.7
	13.1
147.0
	11.4
148.6
	9.8
151.9
	8.2
153.5
	6.5
78.4
	83.3
47.4
	114.3
37.6
	124.1
31.0
	130.7
26.1

	
	全热(W)
	21.2
333.5
	18.0
338.4
	14.7
341.7
	13.1
344.9
	11.4
346.6
	9.8
349.8
	8.2
351.5
	6.5
78.4
	281.2
47.4
	312.3
37.6
	322.1
31.0
	328.6
26.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.29
	0.00
0.29
	0.00
0.29
	0.00
0.29
	0.00
0.29
	0.00
0.29
	0.00
0.29
	0.00
0.00
	0.29
0.00
	0.29
0.00
	0.29
0.00
	0.29
0.00

	新风
	显热(W)
	12.9
70.7
	5.1
77.7
	2.4
81.2
	-1.1
80.3
	-3.7
73.3
	-5.4
69.8
	-0.2
60.2
	11.2
47.9
	25.2
35.7
	38.3
26.9
	49.7
20.8
	61.1
15.6

	
	全热(W)
	162.9
207.2
	157.5
216.7
	152.2
218.6
	146.9
218.8
	144.4
217.5
	145.0
213.2
	148.4
209.0
	154.2
203.8
	160.4
197.0
	170.9
187.7
	183.5
178.7
	196.3
170.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.21
0.19
	0.22
0.19
	0.21
0.19
	0.21
0.19
	0.21
0.20
	0.21
0.20
	0.21
0.21
	0.20
0.22
	0.19
0.23
	0.19
0.23
	0.19
0.22
	0.19
0.22

	含新风全热冷负荷(W)
	482
1470
	438
1594
	402
1728
	372
1823
	345
1834
	325
1834
	376
1736
	423
1025
	911
755
	1110
662
	1259
593
	1381
535

	含新风显热冷负荷(W)
	332
1136
	286
1257
	253
1393
	224
1487
	197
1492
	175
1492
	227
1390
	280
869
	577
594
	779
501
	927
435
	1048
380

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.50
0.50
	0.50
0.50
	0.50
0.50
	0.50
0.50
	0.50
0.50
	0.50
0.50
	0.50
0.50
	0.50
0.50
	0.50
0.50
	0.50
0.50
	0.50
0.50
	0.50
0.50

	不含新风全热冷负荷(W)
	319
1263
	281
1377
	250
1509
	225
1605
	200
1617
	180
1620
	227
1527
	269
821
	750
558
	939
474
	1075
414
	1185
365

	不含新风显热冷负荷(W)
	319
1065
	281
1179
	250
1311
	225
1407
	200
1419
	180
1422
	227
1329
	269
821
	552
558
	741
474
	877
414
	987
365

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.29
0.29
	0.29
0.29
	0.29
0.29
	0.29
0.29
	0.29
0.29
	0.29
0.29
	0.29
0.29
	0.29
0.29
	0.29
0.29
	0.29
0.29
	0.29
0.29
	0.29
0.29


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1019[女卫]
	3.20
	24.00
	26
	60
	742.9
	17
	998.3
	17
	0.39
	20

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	10.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	4.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	西外墙
	F=11.36
K=0.13 D=6.07
	7.3
7.3
	7.5
7.2
	7.8
7.0
	8.0
6.9
	8.4
6.7
	8.7
6.6
	8.9
6.5
	8.9
6.4
	8.8
6.4
	8.5
6.5
	7.8
6.7
	7.5
7.0

	西玻璃幕墙
	总负荷(W)
F=1.44
	20.5
52.3
	17.4
75.4
	15.3
110.8
	13.2
141.4
	11.5
156.3
	10.0
156.6
	17.0
135.2
	23.6
69.5
	30.7
33.9
	37.7
29.7
	43.5
26.1
	48.5
23.0

	
	传热负荷(W)
K=1.02
	2.1
11.6
	0.8
12.8
	0.4
13.4
	-0.2
13.2
	-0.6
12.1
	-0.9
11.5
	-0.0
9.9
	1.8
7.9
	4.1
5.9
	6.3
4.4
	8.2
3.4
	10.1
2.6

	
	日射得热(W)
SC=0.29
	18.4
40.7
	16.5
62.7
	14.9
97.4
	13.4
128.1
	12.1
144.2
	10.9
145.1
	17.0
125.3
	21.7
61.6
	26.5
28.0
	31.4
25.2
	35.4
22.7
	38.4
20.4

	周边地面
	F=8.00
K=0.32
	10.2
10.2
	10.2
10.2
	10.2
10.2
	10.2
10.2
	10.2
10.2
	10.2
10.2
	10.2
10.2
	10.2
10.2
	10.2
10.2
	10.2
10.2
	10.2
10.2
	10.2
10.2

	设备
	负荷(W)
	136.8
259.2
	115.2
273.6
	100.8
284.4
	86.4
295.2
	75.6
302.4
	68.4
309.6
	57.6
316.8
	54.0
320.4
	144.0
327.6
	187.2
241.2
	219.6
194.4
	241.2
162.0

	照明
	显热(W)
	96.0
96.0
	96.0
96.0
	96.0
96.0
	96.0
96.0
	96.0
96.0
	96.0
96.0
	96.0
96.0
	96.0
96.0
	96.0
96.0
	96.0
96.0
	96.0
96.0
	96.0
96.0

	人体
	显热(W)
	23.2
97.6
	19.7
101.1
	16.3
103.4
	13.9
105.7
	11.6
106.9
	10.5
108.0
	8.1
109.2
	7.0
110.4
	60.4
111.5
	82.5
56.9
	89.4
34.8
	94.1
27.9

	
	全热(W)
	23.2
238.3
	19.7
241.8
	16.3
244.1
	13.9
246.4
	11.6
247.6
	10.5
248.8
	8.1
249.9
	7.0
251.1
	201.1
252.2
	223.2
56.9
	230.2
34.8
	234.8
27.9

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.21
	0.00
0.21
	0.00
0.21
	0.00
0.21
	0.00
0.21
	0.00
0.21
	0.00
0.21
	0.00
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.00
	0.21
0.00
	0.21
0.00

	新风
	显热(W)
	10.4
56.6
	4.1
62.2
	1.9
65.0
	-0.9
64.3
	-3.0
58.7
	-4.4
55.9
	-0.2
48.2
	9.0
38.4
	20.2
28.6
	30.7
21.6
	39.8
16.7
	48.9
12.5

	
	全热(W)
	130.3
165.8
	126.0
173.4
	121.7
174.9
	117.6
175.0
	115.5
174.0
	116.0
170.6
	118.7
167.2
	123.3
163.1
	128.3
157.6
	136.7
150.1
	146.8
143.0
	157.1
136.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.17
0.15
	0.17
0.15
	0.17
0.15
	0.17
0.15
	0.17
0.16
	0.17
0.16
	0.17
0.17
	0.16
0.17
	0.15
0.18
	0.15
0.18
	0.15
0.18
	0.15
0.17

	含新风全热冷负荷(W)
	424
829
	392
878
	368
927
	345
971
	329
993
	320
998
	317
982
	323
917
	619
884
	699
591
	754
511
	795
462

	含新风显热冷负荷(W)
	304
579
	270
626
	248
677
	227
720
	210
737
	199
743
	198
722
	209
651
	370
614
	453
462
	506
385
	546
339

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.39
0.39
	0.39
0.39
	0.39
0.39
	0.39
0.39
	0.39
0.39
	0.39
0.39
	0.39
0.39
	0.39
0.39
	0.39
0.39
	0.39
0.39
	0.39
0.39
	0.39
0.39

	不含新风全热冷负荷(W)
	294
663
	266
704
	246
753
	228
796
	213
819
	204
828
	198
815
	200
754
	491
726
	563
440
	607
368
	638
326

	不含新风显热冷负荷(W)
	294
523
	266
563
	246
612
	228
655
	213
679
	204
687
	198
674
	200
613
	350
586
	422
440
	467
368
	498
326

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1028[商业]
	3.20
	35.00
	26
	60
	1949.4
	13
	2732.1
	13
	1.19
	20

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	6.0(㎡/人)
	设备
	8.0(W/㎡)
	照明
	7.0(W/㎡)
	新风
	19.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	南外墙
	F=1.54
K=0.13 D=6.07
	0.9
0.9
	1.0
0.9
	1.0
0.9
	1.1
0.9
	1.1
0.9
	1.1
0.8
	1.1
0.8
	1.1
0.8
	1.1
0.8
	1.0
0.8
	1.0
0.8
	1.0
0.9

	南外窗
	总负荷(W)
F=3.15
	49.3
277.5
	41.5
284.3
	36.4
266.4
	31.3
225.7
	27.0
170.4
	23.4
152.8
	48.6
129.0
	71.3
95.1
	95.4
82.3
	135.8
71.8
	192.1
63.1
	243.2
55.4

	
	传热负荷(W)
K=1.25
	5.7
31.2
	2.2
34.3
	1.1
35.8
	-0.5
35.4
	-1.6
32.4
	-2.4
30.8
	-0.1
26.6
	4.9
21.2
	11.1
15.8
	16.9
11.9
	21.9
9.2
	26.9
6.9

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	43.6
246.3
	39.3
250.0
	35.3
230.6
	31.8
190.2
	28.6
138.1
	25.8
122.0
	48.7
102.4
	66.4
73.9
	84.2
66.5
	118.9
59.9
	170.2
53.9
	216.2
48.5

	南玻璃幕墙
	总负荷(W)
F=11.31
	114.3
647.1
	94.3
666.9
	82.1
630.9
	69.7
544.2
	59.2
403.4
	50.6
363.0
	108.5
306.7
	162.9
227.2
	220.9
194.9
	322.2
168.7
	452.1
147.4
	569.1
128.5

	
	传热负荷(W)
K=1.02
	16.7
91.4
	6.5
100.5
	3.2
105.0
	-1.4
103.9
	-4.8
94.8
	-7.0
90.3
	-0.2
77.9
	14.5
62.0
	32.6
46.2
	49.6
34.8
	64.3
26.9
	79.0
20.1

	
	日射得热(W)
SC=0.29
	97.5
555.7
	87.8
566.4
	79.0
525.9
	71.1
440.3
	64.0
308.6
	57.6
272.7
	108.8
228.9
	148.4
165.2
	188.3
148.7
	272.7
133.8
	387.8
120.5
	490.1
108.4

	内墙1
	F=19.25
K=0.90
	69.5
69.5
	69.5
69.5
	69.5
69.5
	69.5
69.5
	69.5
69.5
	69.5
69.5
	69.5
69.5
	69.5
69.5
	69.5
69.5
	69.5
69.5
	69.5
69.5
	69.5
69.5

	内窗1
	F=3.15
K=2.50
	31.5
31.5
	31.5
31.5
	31.5
31.5
	31.5
31.5
	31.5
31.5
	31.5
31.5
	31.5
31.5
	31.5
31.5
	31.5
31.5
	31.5
31.5
	31.5
31.5
	31.5
31.5

	周边地面
	F=20.00
K=0.32
	25.5
25.5
	25.5
25.5
	25.5
25.5
	25.5
25.5
	25.5
25.5
	25.5
25.5
	25.5
25.5
	25.5
25.5
	25.5
25.5
	25.5
25.5
	25.5
25.5
	25.5
25.5

	设备
	负荷(W)
	106.4
201.6
	89.6
212.8
	78.4
221.2
	67.2
229.6
	58.8
235.2
	53.2
240.8
	44.8
246.4
	42.0
249.2
	112.0
254.8
	145.6
187.6
	170.8
151.2
	187.6
126.0

	照明
	显热(W)
	78.4
196.0
	66.2
203.4
	63.7
210.7
	46.6
215.6
	39.2
220.5
	31.9
225.4
	27.0
227.9
	24.5
230.3
	105.4
232.8
	156.8
232.8
	174.0
149.5
	186.2
98.0

	人体
	显热(W)
	57.7
242.4
	49.1
251.1
	40.4
256.9
	34.6
262.6
	28.9
265.5
	26.0
268.4
	20.2
271.3
	17.3
274.2
	150.1
277.1
	204.9
141.4
	222.2
86.6
	233.8
69.3

	
	全热(W)
	57.7
853.9
	49.1
862.5
	40.4
868.3
	34.6
874.1
	28.9
876.9
	26.0
879.8
	20.2
882.7
	17.3
885.6
	761.5
888.5
	816.3
141.4
	833.7
86.6
	845.2
69.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.91
	0.00
0.91
	0.00
0.91
	0.00
0.91
	0.00
0.91
	0.00
0.91
	0.00
0.91
	0.00
0.91
	0.91
0.91
	0.91
0.00
	0.91
0.00
	0.91
0.00

	新风
	显热(W)
	15.9
87.1
	6.2
95.7
	3.0
100.0
	-1.3
98.9
	-4.5
90.3
	-6.7
86.0
	-0.2
74.1
	13.8
59.1
	31.0
44.0
	47.2
33.2
	61.2
25.6
	75.2
19.2

	
	全热(W)
	200.7
255.2
	194.0
266.9
	187.4
269.2
	181.0
269.4
	177.8
267.9
	178.6
262.6
	182.7
257.4
	189.9
251.1
	197.5
242.6
	210.5
231.1
	226.0
220.2
	241.8
209.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.26
0.23
	0.26
0.24
	0.26
0.23
	0.26
0.24
	0.26
0.25
	0.26
0.25
	0.26
0.26
	0.25
0.27
	0.23
0.28
	0.23
0.28
	0.23
0.27
	0.23
0.27

	含新风全热冷负荷(W)
	763
2664
	688
2732
	641
2697
	581
2576
	540
2372
	511
2316
	588
2234
	672
2111
	1665
2064
	1973
1197
	2253
979
	2495
845

	含新风显热冷负荷(W)
	579
1884
	501
1949
	456
1916
	399
1794
	358
1583
	326
1528
	405
1439
	496
1307
	887
1254
	1199
1000
	1477
784
	1717
655

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.19
1.19
	1.19
1.19
	1.19
1.19
	1.19
1.19
	1.19
1.19
	1.19
1.19
	1.19
1.19
	1.19
1.19
	1.19
1.19
	1.19
1.19
	1.19
1.19
	1.19
1.19

	不含新风全热冷负荷(W)
	563
2409
	494
2465
	453
2427
	400
2306
	362
2104
	333
2054
	405
1976
	482
1860
	1467
1821
	1763
966
	2027
759
	2253
636

	不含新风显热冷负荷(W)
	563
1797
	494
1854
	453
1816
	400
1695
	362
1493
	333
1442
	405
1365
	482
1248
	856
1210
	1151
966
	1416
759
	1641
636

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.91
0.91
	0.91
0.91
	0.91
0.91
	0.91
0.91
	0.91
0.91
	0.91
0.91
	0.91
0.91
	0.91
0.91
	0.91
0.91
	0.91
0.91
	0.91
0.91
	0.91
0.91


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1029[女卫]
	3.20
	30.00
	26
	60
	833.2
	15
	1147.6
	15
	0.49
	20

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	10.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	4.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	南外墙
	F=17.76
K=0.13 D=6.07
	10.9
10.7
	11.5
10.5
	12.0
10.3
	12.4
10.1
	12.7
9.8
	12.8
9.7
	12.7
9.5
	12.3
9.4
	12.2
9.3
	11.9
9.5
	11.4
9.8
	11.0
10.3

	南玻璃幕墙
	总负荷(W)
F=1.44
	14.5
85.6
	12.0
88.1
	10.5
83.2
	8.9
72.3
	7.5
60.9
	6.4
46.2
	13.8
39.0
	20.7
28.9
	28.1
24.8
	42.3
21.5
	59.4
18.8
	75.1
16.4

	
	传热负荷(W)
K=1.02
	2.1
11.6
	0.8
12.8
	0.4
13.4
	-0.2
13.2
	-0.6
12.1
	-0.9
11.5
	-0.0
9.9
	1.8
7.9
	4.1
5.9
	6.3
4.4
	8.2
3.4
	10.1
2.6

	
	日射得热(W)
SC=0.29
	12.4
73.9
	11.2
75.3
	10.1
69.8
	9.0
59.1
	8.1
48.8
	7.3
34.7
	13.8
29.1
	18.9
21.0
	24.0
18.9
	36.0
17.0
	51.2
15.3
	65.0
13.8

	内墙1
	F=6.40
K=0.76
	19.4
34.0
	19.4
34.0
	19.4
34.0
	19.4
34.0
	19.4
34.0
	19.4
34.0
	19.4
34.0
	19.4
34.0
	34.0
34.0
	34.0
34.0
	34.0
34.0
	34.0
34.0

	周边地面
	F=12.00
K=0.32
	15.3
15.3
	15.3
15.3
	15.3
15.3
	15.3
15.3
	15.3
15.3
	15.3
15.3
	15.3
15.3
	15.3
15.3
	15.3
15.3
	15.3
15.3
	15.3
15.3
	15.3
15.3

	设备
	负荷(W)
	171.0
324.0
	144.0
342.0
	126.0
355.5
	108.0
369.0
	94.5
378.0
	85.5
387.0
	72.0
396.0
	67.5
400.5
	180.0
409.5
	234.0
301.5
	274.5
243.0
	301.5
202.5

	照明
	显热(W)
	120.0
120.0
	120.0
120.0
	120.0
120.0
	120.0
120.0
	120.0
120.0
	120.0
120.0
	120.0
120.0
	120.0
120.0
	120.0
120.0
	120.0
120.0
	120.0
120.0
	120.0
120.0

	人体
	显热(W)
	29.0
122.0
	24.7
126.3
	20.3
129.2
	17.4
132.1
	14.5
133.6
	13.1
135.0
	10.2
136.5
	8.7
137.9
	75.5
139.4
	103.1
71.1
	111.8
43.6
	117.6
34.8

	
	全热(W)
	29.0
297.9
	24.7
302.2
	20.3
305.2
	17.4
308.1
	14.5
309.5
	13.1
311.0
	10.2
312.4
	8.7
313.9
	251.4
315.3
	279.0
71.1
	287.7
43.6
	293.5
34.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.26
	0.00
0.26
	0.00
0.26
	0.00
0.26
	0.00
0.26
	0.00
0.26
	0.00
0.26
	0.00
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.00
	0.26
0.00
	0.26
0.00

	新风
	显热(W)
	12.9
70.7
	5.1
77.7
	2.4
81.2
	-1.1
80.3
	-3.7
73.3
	-5.4
69.8
	-0.2
60.2
	11.2
47.9
	25.2
35.7
	38.3
26.9
	49.7
20.8
	61.1
15.6

	
	全热(W)
	162.9
207.2
	157.5
216.7
	152.2
218.6
	146.9
218.8
	144.4
217.5
	145.0
213.2
	148.4
209.0
	154.2
203.8
	160.4
197.0
	170.9
187.7
	183.5
178.8
	196.3
170.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.21
0.19
	0.22
0.19
	0.21
0.19
	0.21
0.19
	0.21
0.20
	0.21
0.20
	0.21
0.21
	0.20
0.22
	0.19
0.23
	0.19
0.23
	0.19
0.22
	0.19
0.22

	含新风全热冷负荷(W)
	543
1095
	504
1129
	476
1142
	448
1148
	428
1145
	417
1136
	412
1135
	418
1126
	801
1125
	907
761
	986
663
	1047
604

	含新风显热冷负荷(W)
	393
782
	352
814
	326
829
	300
833
	280
825
	267
817
	263
811
	275
794
	490
788
	599
600
	676
505
	736
449

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49

	不含新风全热冷负荷(W)
	380
887
	347
912
	323
923
	301
929
	284
928
	272
923
	263
926
	264
922
	641
928
	736
573
	802
484
	850
433

	不含新风显热冷负荷(W)
	380
712
	347
736
	323
747
	301
753
	284
752
	272
747
	263
750
	264
746
	465
752
	561
573
	626
484
	674
433

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1031[商业]
	3.20
	30.00
	26
	60
	2555.9
	9
	3219.8
	9
	1.02
	20

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	6.0(㎡/人)
	设备
	8.0(W/㎡)
	照明
	7.0(W/㎡)
	新风
	19.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	东外墙
	F=1.82
K=0.13 D=6.07
	1.3
1.2
	1.3
1.2
	1.3
1.1
	1.3
1.1
	1.4
1.1
	1.4
1.1
	1.4
1.1
	1.3
1.0
	1.3
1.0
	1.3
1.1
	1.3
1.2
	1.2
1.3

	南外墙
	F=16.00
K=0.13 D=6.07
	9.8
9.7
	10.3
9.4
	10.8
9.2
	11.2
9.1
	11.4
8.9
	11.5
8.7
	11.4
8.6
	11.1
8.5
	11.0
8.4
	10.7
8.5
	10.3
8.8
	9.9
9.3

	东玻璃幕墙
	总负荷(W)
F=13.05
	150.4
693.4
	125.6
584.2
	109.9
579.0
	94.0
555.2
	80.5
508.1
	115.4
457.7
	772.8
388.9
	1108.8
293.7
	1302.9
253.2
	1348.8
220.1
	1221.8
193.0
	977.9
169.0

	
	传热负荷(W)
K=1.02
	19.3
105.4
	7.5
115.9
	3.6
121.1
	-1.6
119.8
	-5.5
109.4
	-8.1
104.1
	-0.3
89.8
	16.7
71.5
	37.6
53.2
	57.1
40.2
	74.1
31.0
	91.1
23.2

	
	日射得热(W)
SC=0.29
	131.1
588.0
	118.0
468.3
	106.2
457.9
	95.6
435.4
	86.0
398.7
	123.5
353.6
	773.0
299.1
	1092.2
222.2
	1265.3
200.0
	1291.6
180.0
	1147.7
162.0
	886.8
145.8

	东外窗
	总负荷(W)
F=3.15
	56.6
232.0
	48.0
216.0
	42.3
213.5
	36.6
204.4
	31.8
187.1
	45.4
168.0
	298.9
142.6
	427.5
107.4
	500.8
93.3
	515.5
81.7
	463.5
72.0
	366.4
63.4

	
	传热负荷(W)
K=1.25
	5.7
31.2
	2.2
34.3
	1.1
35.8
	-0.5
35.4
	-1.6
32.4
	-2.4
30.8
	-0.1
26.6
	4.9
21.2
	11.1
15.8
	16.9
11.9
	21.9
9.2
	26.9
6.9

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	50.9
200.8
	45.8
181.7
	41.2
177.7
	37.1
168.9
	33.4
154.7
	47.8
137.2
	299.0
116.0
	422.6
86.2
	489.7
77.6
	498.6
69.8
	441.5
62.8
	339.5
56.6

	周边地面
	F=12.00
K=0.32
	15.3
15.3
	15.3
15.3
	15.3
15.3
	15.3
15.3
	15.3
15.3
	15.3
15.3
	15.3
15.3
	15.3
15.3
	15.3
15.3
	15.3
15.3
	15.3
15.3
	15.3
15.3

	设备
	负荷(W)
	91.2
172.8
	76.8
182.4
	67.2
189.6
	57.6
196.8
	50.4
201.6
	45.6
206.4
	38.4
211.2
	36.0
213.6
	96.0
218.4
	124.8
160.8
	146.4
129.6
	160.8
108.0

	照明
	显热(W)
	67.2
168.0
	56.7
174.3
	54.6
180.6
	39.9
184.8
	33.6
189.0
	27.3
193.2
	23.1
195.3
	21.0
197.4
	90.3
199.5
	134.4
199.5
	149.1
128.1
	159.6
84.0

	人体
	显热(W)
	49.5
207.7
	42.0
215.2
	34.6
220.1
	29.7
225.1
	24.7
227.5
	22.3
230.0
	17.3
232.5
	14.8
235.0
	128.6
237.4
	175.6
121.2
	190.4
74.2
	200.3
59.4

	
	全热(W)
	49.5
731.7
	42.0
739.1
	34.6
744.1
	29.7
749.0
	24.7
751.5
	22.3
754.0
	17.3
756.4
	14.8
758.9
	652.6
761.4
	699.6
121.2
	714.4
74.2
	724.3
59.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.78
	0.00
0.78
	0.00
0.78
	0.00
0.78
	0.00
0.78
	0.00
0.78
	0.00
0.78
	0.00
0.78
	0.78
0.78
	0.78
0.00
	0.78
0.00
	0.78
0.00

	新风
	显热(W)
	13.7
74.6
	5.3
82.0
	2.6
85.7
	-1.1
84.8
	-3.9
77.4
	-5.7
73.7
	-0.2
63.5
	11.8
50.6
	26.6
37.7
	40.4
28.4
	52.5
22.0
	64.5
16.4

	
	全热(W)
	172.0
218.7
	166.3
228.8
	160.6
230.7
	155.1
230.9
	152.4
229.6
	153.0
225.0
	156.6
220.5
	162.7
215.1
	169.3
207.9
	180.4
198.1
	193.7
188.7
	207.2
179.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.22
0.20
	0.23
0.20
	0.22
0.20
	0.22
0.20
	0.22
0.21
	0.22
0.21
	0.22
0.22
	0.21
0.23
	0.20
0.24
	0.20
0.24
	0.20
0.23
	0.20
0.23

	含新风全热冷负荷(W)
	637
2338
	562
2233
	515
2245
	457
2225
	416
2164
	456
2094
	1445
1995
	1955
1853
	3023
1795
	3220
1039
	3087
840
	2760
715

	含新风显热冷负荷(W)
	478
1670
	401
1563
	357
1576
	300
1555
	259
1488
	297
1419
	1288
1315
	1804
1165
	2356
1101
	2556
869
	2422
673
	2093
552

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.02
1.02
	1.02
1.02
	1.02
1.02
	1.02
1.02
	1.02
1.02
	1.02
1.02
	1.02
1.02
	1.02
1.02
	1.02
1.02
	1.02
1.02
	1.02
1.02
	1.02
1.02

	不含新风全热冷负荷(W)
	465
2119
	396
2004
	354
2014
	301
1994
	263
1935
	303
1869
	1289
1775
	1792
1638
	2853
1588
	3039
841
	2893
651
	2552
535

	不含新风显热冷负荷(W)
	465
1595
	396
1481
	354
1490
	301
1470
	263
1411
	303
1345
	1289
1251
	1792
1114
	2329
1064
	2515
841
	2369
651
	2029
535

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.78
0.78
	0.78
0.78
	0.78
0.78
	0.78
0.78
	0.78
0.78
	0.78
0.78
	0.78
0.78
	0.78
0.78
	0.78
0.78
	0.78
0.78
	0.78
0.78
	0.78
0.78


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1043[厨房]
	3.20
	18.00
	27
	60
	2399.5
	15
	5201.5
	16
	4.21
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	5.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	28.00(次/h)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	西外墙
	F=22.45
K=0.13 D=6.07
	11.5
11.6
	12.0
11.3
	12.5
11.0
	13.0
10.8
	13.7
10.4
	14.4
10.2
	14.7
10.0
	14.7
9.8
	14.5
9.7
	13.9
9.9
	12.5
10.4
	12.0
10.9

	西外窗
	总负荷(W)
F=3.15
	66.4
170.4
	56.5
237.8
	49.5
354.9
	42.7
463.1
	36.8
521.6
	31.8
526.4
	55.8
456.1
	77.5
231.2
	100.5
110.4
	123.2
96.7
	142.3
85.1
	158.1
74.8

	
	传热负荷(W)
K=1.25
	1.8
27.3
	-1.7
30.3
	-2.9
31.9
	-4.4
31.5
	-5.6
28.4
	-6.3
26.9
	-4.0
22.6
	1.0
17.2
	7.2
11.8
	13.0
8.0
	18.0
5.2
	23.0
2.9

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	64.6
143.1
	58.2
207.5
	52.4
323.0
	47.1
431.6
	42.4
493.2
	38.2
499.6
	59.8
433.4
	76.5
214.0
	93.3
98.6
	110.2
88.7
	124.3
79.8
	135.1
71.9

	内墙1
	F=8.00
K=0.76
	18.2
18.2
	18.2
18.2
	18.2
18.2
	18.2
18.2
	18.2
18.2
	18.2
18.2
	18.2
18.2
	18.2
18.2
	18.2
18.2
	18.2
18.2
	18.2
18.2
	18.2
18.2

	周边地面
	F=8.00
K=0.32
	7.7
7.7
	7.7
7.7
	7.7
7.7
	7.7
7.7
	7.7
7.7
	7.7
7.7
	7.7
7.7
	7.7
7.7
	7.7
7.7
	7.7
7.7
	7.7
7.7
	7.7
7.7

	设备
	负荷(W)
	75.6
213.3
	64.8
221.4
	56.7
226.8
	51.3
232.2
	43.2
237.6
	40.5
240.3
	108.0
245.7
	140.4
180.9
	164.7
145.8
	180.9
121.5
	194.4
102.6
	205.2
86.4

	照明
	显热(W)
	162.0
162.0
	162.0
162.0
	162.0
162.0
	162.0
162.0
	162.0
162.0
	162.0
162.0
	162.0
162.0
	162.0
162.0
	162.0
162.0
	162.0
162.0
	162.0
162.0
	162.0
162.0

	人体
	显热(W)
	34.0
216.3
	29.2
221.1
	24.3
223.6
	21.9
226.0
	17.0
228.4
	14.6
230.9
	126.4
233.3
	172.5
119.1
	187.1
72.9
	196.8
58.3
	204.1
48.6
	211.4
41.3

	
	全热(W)
	34.0
819.3
	29.2
824.1
	24.3
826.6
	21.9
829.0
	17.0
831.4
	14.6
833.9
	729.4
836.3
	775.5
119.1
	790.1
72.9
	799.8
58.3
	807.1
48.6
	814.4
41.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.90
	0.00
0.90
	0.00
0.90
	0.00
0.90
	0.00
0.90
	0.00
0.90
	0.90
0.90
	0.90
0.00
	0.90
0.00
	0.90
0.00
	0.90
0.00
	0.90
0.00

	新风
	显热(W)
	72.0
1107.1
	-69.2
1232.6
	-116.2
1295.3
	-179.0
1279.6
	-226.0
1154.2
	-257.4
1091.4
	-163.3
918.9
	40.6
699.3
	291.5
479.7
	526.8
322.9
	730.7
213.1
	934.6
119.0

	
	全热(W)
	2434.1
3227.3
	2337.5
3398.3
	2240.9
3431.6
	2147.5
3434.7
	2101.6
3412.6
	2112.6
3335.0
	2172.8
3259.0
	2277.3
3167.1
	2388.1
3043.6
	2576.6
2877.4
	2803.0
2717.5
	3032.6
2565.5

	
	湿负荷(kg/h)
	3.33
2.94
	3.40
3.00
	3.33
2.95
	3.29
2.98
	3.30
3.13
	3.36
3.11
	3.31
3.26
	3.15
3.45
	2.95
3.59
	2.87
3.59
	2.89
3.52
	2.92
3.45

	含新风全热冷负荷(W)
	2809
4630
	2688
4881
	2572
5039
	2464
5158
	2400
5201
	2402
5134
	3269
4995
	3473
3896
	3646
3570
	3882
3352
	4147
3152
	4410
2967

	含新风显热冷负荷(W)
	447
1906
	281
2112
	215
2299
	138
2400
	73
2340
	32
2287
	329
2052
	634
1428
	946
1006
	1229
797
	1472
648
	1709
520

	含新风湿负荷(kg/h)
	4.21
4.21
	4.21
4.21
	4.21
4.21
	4.21
4.21
	4.21
4.21
	4.21
4.21
	4.21
4.21
	4.21
4.21
	4.21
4.21
	4.21
4.21
	4.21
4.21
	4.21
4.21

	不含新风全热冷负荷(W)
	375
1402
	350
1482
	331
1607
	317
1723
	299
1789
	289
1799
	1096
1736
	1196
729
	1258
527
	1306
474
	1344
434
	1378
401

	不含新风显热冷负荷(W)
	375
799
	350
879
	331
1004
	317
1120
	299
1186
	289
1196
	493
1133
	593
729
	655
527
	703
474
	741
434
	775
401

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.90
0.90
	0.90
0.90
	0.90
0.90
	0.90
0.90
	0.90
0.90
	0.90
0.90
	0.90
0.90
	0.90
0.90
	0.90
0.90
	0.90
0.90
	0.90
0.90
	0.90
0.90


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1045[走廊]
	3.20
	15.00
	26
	60
	556.2
	14
	587.4
	14
	0.05
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	50.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	3.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	西外墙
	F=20.09
K=0.13 D=6.07
	12.9
13.0
	13.3
12.7
	13.8
12.4
	14.2
12.3
	14.9
11.9
	15.4
11.7
	15.8
11.6
	15.7
11.4
	15.6
11.3
	15.0
11.5
	13.8
11.9
	13.3
12.4

	北外墙
	F=11.25
K=0.13 D=6.07
	6.5
6.5
	6.7
6.3
	7.0
6.2
	7.2
6.1
	7.4
5.9
	7.5
5.8
	7.5
5.7
	7.4
5.6
	7.4
5.6
	7.3
5.8
	6.9
6.0
	6.6
6.2

	北外窗
	总负荷(W)
F=3.15
	45.1
168.9
	37.7
175.8
	33.0
177.3
	28.3
171.8
	24.2
157.8
	23.4
150.9
	98.9
153.9
	98.0
94.2
	104.2
75.9
	119.7
66.0
	139.5
57.9
	156.1
50.7

	
	传热负荷(W)
K=1.25
	5.7
31.2
	2.2
34.3
	1.1
35.8
	-0.5
35.4
	-1.6
32.4
	-2.4
30.8
	-0.1
26.6
	4.9
21.2
	11.1
15.8
	16.9
11.9
	21.9
9.2
	26.9
6.9

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	39.4
137.7
	35.5
141.5
	31.9
141.5
	28.7
136.4
	25.9
125.4
	25.8
120.1
	99.0
127.3
	93.1
73.0
	93.1
60.1
	102.8
54.1
	117.6
48.7
	129.1
43.8

	西外门
	F=2.31
K=1.10
	3.7
20.1
	1.4
22.1
	0.7
23.1
	-0.3
22.9
	-1.1
20.9
	-1.5
19.9
	-0.1
17.1
	3.2
13.7
	7.2
10.2
	10.9
7.7
	14.2
5.9
	17.4
4.4

	内墙1
	F=15.29
K=0.76
	46.4
46.4
	46.4
46.4
	46.4
46.4
	46.4
46.4
	46.4
46.4
	46.4
46.4
	46.4
46.4
	46.4
46.4
	46.4
46.4
	46.4
46.4
	46.4
46.4
	46.4
46.4

	内门1
	F=2.31
K=3.00
	27.7
27.7
	27.7
27.7
	27.7
27.7
	27.7
27.7
	27.7
27.7
	27.7
27.7
	27.7
27.7
	27.7
27.7
	27.7
27.7
	27.7
27.7
	27.7
27.7
	27.7
27.7

	周边地面
	F=9.00
K=0.32
	11.5
11.5
	11.5
11.5
	11.5
11.5
	11.5
11.5
	11.5
11.5
	11.5
11.5
	11.5
11.5
	11.5
11.5
	11.5
11.5
	11.5
11.5
	11.5
11.5
	11.5
11.5

	设备
	负荷(W)
	63.0
177.8
	54.0
184.5
	47.3
189.0
	42.8
193.5
	36.0
198.0
	33.8
200.3
	90.0
204.8
	117.0
150.8
	137.3
121.5
	150.8
101.3
	162.0
85.5
	171.0
72.0

	照明
	显热(W)
	8.1
38.7
	6.8
39.6
	5.9
40.5
	5.0
41.0
	4.1
41.4
	3.6
41.9
	18.9
42.3
	27.9
27.0
	31.5
17.6
	33.8
14.4
	35.6
11.7
	37.4
9.9

	人体
	显热(W)
	2.5
16.2
	2.2
16.5
	1.8
16.7
	1.6
16.9
	1.3
17.1
	1.1
17.2
	9.4
17.4
	12.9
8.9
	14.0
5.4
	14.7
4.4
	15.2
3.6
	15.8
3.1

	
	全热(W)
	2.5
38.1
	2.2
38.5
	1.8
38.7
	1.6
38.9
	1.3
39.1
	1.1
39.2
	31.4
39.4
	34.9
8.9
	36.0
5.4
	36.7
4.4
	37.2
3.6
	37.8
3.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00

	新风
	显热(W)
	0.9
4.7
	0.3
5.2
	0.2
5.4
	-0.1
5.4
	-0.2
4.9
	-0.4
4.7
	-0.0
4.0
	0.7
3.2
	1.7
2.4
	2.6
1.8
	3.3
1.4
	4.1
1.0

	
	全热(W)
	10.9
13.8
	10.5
14.4
	10.1
14.6
	9.8
14.6
	9.6
14.5
	9.7
14.2
	9.9
13.9
	10.3
13.6
	10.7
13.1
	11.4
12.5
	12.2
11.9
	13.1
11.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.02
	0.01
0.02
	0.01
0.01
	0.01
0.01

	含新风全热冷负荷(W)
	238
562
	218
580
	205
587
	194
587
	182
575
	179
570
	358
574
	400
411
	435
346
	471
309
	507
280
	538
256

	含新风显热冷负荷(W)
	228
531
	208
548
	195
556
	184
555
	172
543
	168
538
	326
542
	368
400
	404
335
	440
298
	476
269
	507
245

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05

	不含新风全热冷负荷(W)
	227
549
	208
565
	195
573
	184
572
	172
560
	169
555
	348
560
	390
397
	425
333
	460
297
	495
268
	525
244

	不含新风显热冷负荷(W)
	227
527
	208
543
	195
551
	184
550
	172
539
	169
533
	326
538
	368
397
	403
333
	438
297
	473
268
	503
244

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2001[公共阅览室]
	3.20
	400.50
	26
	60
	18327.2
	15
	25498.6
	15
	11.15
	20

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	6.0(W/㎡)
	照明
	7.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	东外墙
	F=26.94
K=0.13 D=6.07
	19.1
17.5
	19.4
17.1
	19.6
16.8
	19.6
16.6
	20.0
16.1
	20.2
15.9
	20.2
15.7
	19.9
15.4
	19.7
15.3
	19.2
16.7
	18.5
17.7
	17.9
18.5

	南外墙
	F=2.50
K=0.13 D=6.07
	1.5
1.5
	1.6
1.5
	1.7
1.4
	1.7
1.4
	1.8
1.4
	1.8
1.4
	1.8
1.3
	1.7
1.3
	1.7
1.3
	1.7
1.3
	1.6
1.4
	1.5
1.4

	北外墙
	F=13.18
K=0.13 D=6.07
	7.6
7.6
	7.9
7.4
	8.2
7.2
	8.5
7.1
	8.7
6.9
	8.8
6.8
	8.8
6.7
	8.7
6.6
	8.7
6.5
	8.5
6.8
	8.1
7.0
	7.8
7.3

	西外墙
	F=22.04
K=0.13 D=6.07
	14.1
14.2
	14.6
13.9
	15.1
13.6
	15.6
13.4
	16.3
13.1
	17.0
12.9
	17.3
12.7
	17.3
12.5
	17.1
12.4
	16.5
12.6
	15.1
13.0
	14.6
13.6

	东外窗
	总负荷(W)
F=3.78
	67.9
293.5
	57.6
259.2
	50.7
256.2
	43.9
245.2
	38.1
224.5
	54.6
201.6
	359.4
171.1
	513.5
128.8
	601.0
112.0
	619.3
98.1
	557.5
86.4
	441.8
76.1

	
	传热负荷(W)
K=1.25
	6.9
37.4
	2.7
41.1
	1.3
43.0
	-0.6
42.5
	-2.0
38.8
	-2.9
37.0
	-0.1
31.9
	5.9
25.4
	13.3
18.9
	20.3
14.3
	26.3
11.0
	32.3
8.2

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	61.1
256.1
	55.0
218.1
	49.5
213.2
	44.5
202.7
	40.1
185.7
	57.5
164.6
	359.5
139.3
	507.6
103.5
	587.7
93.1
	599.0
83.8
	531.2
75.4
	409.5
67.9

	南玻璃幕墙
	总负荷(W)
F=21.50
	217.2
1240.7
	179.3
1281.7
	156.1
1216.7
	132.5
1058.0
	112.5
838.0
	96.1
690.0
	206.3
583.0
	309.6
431.9
	419.8
370.4
	623.2
320.6
	871.3
280.1
	1093.9
244.3

	
	传热负荷(W)
K=1.02
	31.8
173.8
	12.4
191.0
	6.0
199.6
	-2.6
197.4
	-9.1
180.2
	-13.4
171.6
	-0.5
148.0
	27.5
117.9
	61.9
87.7
	94.2
66.2
	122.2
51.2
	150.1
38.3

	
	日射得热(W)
SC=0.29
	185.4
1066.9
	166.8
1090.7
	150.1
1017.1
	135.1
860.6
	121.6
657.7
	109.5
518.4
	206.8
435.0
	282.1
314.1
	357.8
282.7
	529.0
254.4
	749.2
228.9
	943.8
206.1

	西外窗
	总负荷(W)
F=6.30
	140.7
348.6
	120.8
483.6
	106.9
717.6
	93.3
934.0
	81.6
1051.1
	71.5
1060.8
	119.5
920.0
	162.8
470.3
	208.8
228.7
	254.3
201.2
	292.4
178.1
	324.1
157.5

	
	传热负荷(W)
K=1.25
	11.4
62.4
	4.5
68.6
	2.2
71.7
	-0.9
70.9
	-3.3
64.7
	-4.8
61.6
	-0.2
53.1
	9.9
42.3
	22.2
31.5
	33.8
23.8
	43.9
18.4
	53.9
13.7

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	129.3
286.2
	116.4
415.0
	104.7
646.0
	94.3
863.1
	84.8
986.4
	76.3
999.1
	119.7
866.9
	152.9
428.0
	186.6
197.2
	220.5
177.4
	248.6
159.7
	270.2
143.7

	西玻璃幕墙
	总负荷(W)
F=1.80
	25.6
65.4
	21.7
94.3
	19.1
138.4
	16.5
176.7
	14.3
195.4
	12.5
195.7
	21.2
169.1
	29.5
86.9
	38.4
42.4
	47.1
37.1
	54.4
32.7
	60.6
28.8

	
	传热负荷(W)
K=1.02
	2.7
14.5
	1.0
16.0
	0.5
16.7
	-0.2
16.5
	-0.8
15.1
	-1.1
14.4
	-0.0
12.4
	2.3
9.9
	5.2
7.3
	7.9
5.5
	10.2
4.3
	12.6
3.2

	
	日射得热(W)
SC=0.29
	23.0
50.9
	20.7
78.3
	18.6
121.7
	16.8
160.2
	15.1
180.3
	13.6
181.3
	21.3
156.7
	27.2
77.0
	33.2
35.0
	39.2
31.5
	44.2
28.4
	48.0
25.6

	北玻璃幕墙
	总负荷(W)
F=59.64
	552.6
2103.9
	452.5
2196.9
	392.8
2220.6
	331.3
2154.2
	279.5
1977.4
	267.3
1944.5
	1166.0
1971.1
	1173.8
1196.3
	1269.1
951.5
	1472.2
821.0
	1724.3
715.5
	1937.3
622.4

	
	传热负荷(W)
K=1.02
	88.2
482.0
	34.5
529.7
	16.6
553.6
	-7.3
547.6
	-25.2
499.9
	-37.1
476.0
	-1.3
410.4
	76.3
326.9
	171.7
243.3
	261.2
183.7
	338.8
141.9
	416.4
106.1

	
	日射得热(W)
SC=0.29
	464.4
1621.9
	418.0
1667.2
	376.2
1667.0
	338.6
1606.6
	304.7
1477.5
	304.4
1468.4
	1167.3
1560.7
	1097.5
869.5
	1097.4
708.2
	1211.0
637.3
	1385.5
573.6
	1520.9
516.2

	北外窗
	总负荷(W)
F=7.56
	108.3
405.3
	90.5
421.9
	79.2
425.6
	67.8
412.4
	58.2
378.7
	56.2
364.8
	237.4
372.2
	235.2
226.5
	250.1
182.1
	287.3
158.4
	334.9
138.9
	374.5
121.7

	
	传热负荷(W)
K=1.25
	13.7
74.9
	5.4
82.3
	2.6
86.0
	-1.1
85.1
	-3.9
77.7
	-5.8
73.9
	-0.2
63.8
	11.8
50.8
	26.7
37.8
	40.6
28.5
	52.6
22.0
	64.7
16.5

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	94.6
330.4
	85.1
339.7
	76.6
339.6
	69.0
327.3
	62.1
301.0
	62.0
290.9
	237.6
308.4
	223.3
175.7
	223.4
144.3
	246.7
129.8
	282.3
116.9
	309.8
105.2

	内墙1
	F=23.08
K=0.90
	83.3
83.3
	83.3
83.3
	83.3
83.3
	83.3
83.3
	83.3
83.3
	83.3
83.3
	83.3
83.3
	83.3
83.3
	83.3
83.3
	83.3
83.3
	83.3
83.3
	83.3
83.3

	内墙1
	F=6.45
K=0.76
	19.6
34.2
	19.6
34.2
	19.6
34.2
	19.6
34.2
	19.6
34.2
	19.6
34.2
	19.6
34.2
	19.6
34.2
	34.2
34.2
	34.2
34.2
	34.2
34.2
	34.2
34.2

	内窗1
	F=59.10
K=2.50
	591.0
591.0
	591.0
591.0
	591.0
591.0
	591.0
591.0
	591.0
591.0
	591.0
591.0
	591.0
591.0
	591.0
591.0
	591.0
591.0
	591.0
591.0
	591.0
591.0
	591.0
591.0

	内门1
	F=3.15
K=3.00
	37.8
66.2
	37.8
66.2
	37.8
66.2
	37.8
66.2
	37.8
66.2
	37.8
66.2
	37.8
66.2
	37.8
66.2
	66.2
66.2
	66.2
66.2
	66.2
66.2
	66.2
66.2

	设备
	负荷(W)
	913.1
1730.2
	769.0
1826.3
	672.8
1898.4
	576.7
1970.5
	504.6
2018.5
	456.6
2066.6
	384.5
2114.6
	360.5
2138.7
	961.2
2186.7
	1249.6
1610.0
	1465.8
1297.6
	1610.0
1081.4

	照明
	显热(W)
	897.1
2242.8
	756.9
2326.9
	728.9
2411.0
	532.7
2467.1
	448.6
2523.2
	364.5
2579.2
	308.4
2607.3
	280.4
2635.3
	1205.5
2663.3
	1794.2
2663.3
	1990.5
1710.1
	2130.7
1121.4

	人体
	显热(W)
	1131.8
4753.6
	962.0
4923.4
	792.3
5036.6
	679.1
5149.7
	565.9
5206.3
	509.3
5262.9
	396.1
5319.5
	339.5
5376.1
	2942.7
5432.7
	4017.9
2772.9
	4357.5
1697.7
	4583.8
1358.2

	
	全热(W)
	1131.8
8844.7
	962.0
9014.5
	792.3
9127.7
	679.1
9240.9
	565.9
9297.4
	509.3
9354.0
	396.1
9410.6
	339.5
9467.2
	7033.8
9523.8
	8109.0
2772.9
	8448.6
1697.7
	8675.0
1358.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
6.13
	0.00
6.13
	0.00
6.13
	0.00
6.13
	0.00
6.13
	0.00
6.13
	0.00
6.13
	0.00
6.13
	6.13
6.13
	6.13
0.00
	6.13
0.00
	6.13
0.00

	新风
	显热(W)
	287.9
1573.2
	112.6
1729.0
	54.2
1806.9
	-23.7
1787.4
	-82.1
1631.6
	-121.0
1553.7
	-4.2
1339.5
	249.0
1066.9
	560.5
794.2
	852.6
599.5
	1105.8
463.2
	1359.0
346.3

	
	全热(W)
	3625.3
4610.2
	3505.4
4822.5
	3385.4
4863.8
	3269.5
4867.7
	3212.4
4840.2
	3226.2
4743.9
	3300.9
4649.5
	3430.7
4535.5
	3568.3
4382.2
	3802.2
4175.7
	4083.3
3977.2
	4368.4
3788.5

	
	湿负荷(kg/h)
	4.70
4.21
	4.79
4.29
	4.70
4.23
	4.65
4.26
	4.66
4.45
	4.73
4.43
	4.67
4.61
	4.48
4.85
	4.22
5.03
	4.13
5.02
	4.15
4.94
	4.18
4.84

	含新风全热冷负荷(W)
	8831
23755
	8030
24653
	7477
25248
	6813
25499
	6367
25252
	6162
25066
	7857
24779
	8255
22798
	17100
21993
	19904
14160
	21572
11377
	22843
9829

	含新风显热冷负荷(W)
	5494
16627
	4638
17468
	4146
18100
	3520
18327
	3072
17952
	2814
17785
	4552
17378
	5074
15238
	10001
14313
	12863
10584
	14503
7863
	15742
6387

	含新风湿负荷(kg/h)
	11.15
11.15
	11.15
11.15
	11.15
11.15
	11.15
11.15
	11.15
11.15
	11.15
11.15
	11.15
11.15
	11.15
11.15
	11.15
11.15
	11.15
11.15
	11.15
11.15
	11.15
11.15

	不含新风全热冷负荷(W)
	5206
19145
	4525
19830
	4091
20384
	3543
20631
	3154
20412
	2935
20323
	4556
20129
	4825
18263
	13531
17610
	16101
9984
	17488
7400
	18474
6040

	不含新风显热冷负荷(W)
	5206
15054
	4525
15739
	4091
16293
	3543
16540
	3154
16321
	2935
16231
	4556
16038
	4825
14172
	9440
13519
	12010
9984
	13397
7400
	14383
6040

	不含新风湿负荷(kg/h)
	6.13
6.13
	6.13
6.13
	6.13
6.13
	6.13
6.13
	6.13
6.13
	6.13
6.13
	6.13
6.13
	6.13
6.13
	6.13
6.13
	6.13
6.13
	6.13
6.13
	6.13
6.13


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2003[健身房]
	3.20
	232.50
	26
	60
	15995.2
	10
	20180.6
	10
	6.66
	20

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	5.0(㎡/人)
	设备
	13.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	屋顶
	F=211.01
K=0.20 D=4.47
	508.5
392.1
	512.3
387.0
	509.5
384.0
	499.0
380.8
	480.5
378.2
	461.1
376.0
	439.3
390.0
	418.9
411.1
	411.2
435.8
	405.0
460.6
	399.9
481.3
	395.4
497.5

	屋顶
	F=22.33
K=1.62 D=3.05
	430.6
281.6
	402.4
278.4
	370.6
298.7
	341.0
329.6
	329.7
365.5
	320.6
401.7
	313.2
431.9
	306.6
455.4
	301.8
471.5
	294.4
477.0
	290.0
472.9
	285.4
457.6

	北外墙
	F=41.55
K=0.13 D=6.07
	24.0
23.9
	24.9
23.3
	25.9
22.8
	26.7
22.5
	27.4
21.8
	27.8
21.5
	27.8
21.1
	27.4
20.8
	27.4
20.6
	26.9
21.5
	25.5
22.2
	24.6
22.9

	东外墙
	F=4.79
K=0.13 D=6.07
	3.4
3.1
	3.5
3.0
	3.5
3.0
	3.5
2.9
	3.5
2.9
	3.6
2.8
	3.6
2.8
	3.5
2.7
	3.5
2.7
	3.4
3.0
	3.3
3.1
	3.2
3.3

	西外墙
	F=59.78
K=0.13 D=6.07
	38.3
38.6
	39.7
37.7
	41.0
37.0
	42.3
36.5
	44.3
35.5
	46.0
34.9
	47.0
34.4
	46.8
33.9
	46.4
33.5
	44.7
34.1
	41.0
35.3
	39.7
36.8

	北玻璃幕墙
	总负荷(W)
F=34.04
	315.4
1200.9
	258.3
1254.0
	224.2
1267.5
	189.1
1229.6
	159.6
1128.7
	144.0
1082.8
	540.4
1037.9
	601.3
660.4
	697.8
543.1
	840.4
468.6
	984.2
408.4
	1105.8
355.2

	
	传热负荷(W)
K=1.02
	50.3
275.1
	19.7
302.4
	9.5
316.0
	-4.1
312.6
	-14.4
285.3
	-21.2
271.7
	-0.7
234.3
	43.5
186.6
	98.0
138.9
	149.1
104.8
	193.4
81.0
	237.7
60.6

	
	日射得热(W)
SC=0.29
	265.1
925.8
	238.6
951.7
	214.7
951.6
	193.2
917.0
	173.9
843.4
	165.1
811.1
	541.1
803.6
	557.8
473.8
	599.8
404.2
	691.3
363.8
	790.8
327.4
	868.2
294.7

	东玻璃幕墙
	总负荷(W)
F=58.77
	677.6
3579.7
	565.6
2631.5
	494.8
2608.2
	423.5
2500.7
	362.8
2288.7
	523.8
2061.7
	3513.7
1751.6
	5034.8
1322.9
	5910.9
1140.5
	6160.4
991.7
	5628.4
869.4
	4558.7
761.2

	
	传热负荷(W)
K=1.02
	86.9
475.0
	34.0
522.0
	16.4
545.5
	-7.1
539.6
	-24.8
492.6
	-36.5
469.1
	-1.3
404.4
	75.2
322.1
	169.2
239.8
	257.4
181.0
	333.9
139.8
	410.3
104.6

	
	日射得热(W)
SC=0.29
	590.7
3104.8
	531.6
2109.5
	478.5
2062.6
	430.6
1961.1
	387.6
1796.1
	560.4
1592.7
	3514.9
1347.2
	4959.6
1000.8
	5741.6
900.7
	5903.0
810.7
	5294.5
729.6
	4148.5
656.6

	西外窗
	总负荷(W)
F=3.78
	84.4
209.1
	72.5
292.7
	64.1
435.4
	56.0
565.7
	48.9
635.2
	42.9
639.1
	71.7
552.7
	97.7
281.8
	125.3
137.2
	152.6
120.7
	175.5
106.8
	194.5
94.5

	
	传热负荷(W)
K=1.25
	6.9
37.4
	2.7
41.1
	1.3
43.0
	-0.6
42.5
	-2.0
38.8
	-2.9
37.0
	-0.1
31.9
	5.9
25.4
	13.3
18.9
	20.3
14.3
	26.3
11.0
	32.3
8.2

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	77.6
171.7
	69.8
251.5
	62.8
392.4
	56.6
523.1
	50.9
596.4
	45.8
602.2
	71.8
520.8
	91.7
256.4
	111.9
118.3
	132.3
106.5
	149.1
95.8
	162.1
86.2

	底板1
	F=7.50
K=0.48
	14.2
14.2
	14.2
14.2
	14.2
14.2
	14.2
14.2
	14.2
14.2
	14.2
14.2
	14.2
14.2
	14.2
14.2
	14.2
14.2
	14.2
14.2
	14.2
14.2
	14.2
14.2

	设备
	负荷(W)
	1148.6
2176.2
	967.2
2297.1
	846.3
2387.8
	725.4
2478.5
	634.7
2538.9
	574.3
2599.4
	483.6
2659.8
	453.4
2690.0
	1209.0
2750.5
	1571.7
2025.1
	1843.7
1632.2
	2025.1
1360.1

	照明
	显热(W)
	483.6
1469.4
	409.2
1543.8
	334.8
1599.6
	279.0
1636.8
	241.8
1674.0
	204.6
1692.6
	167.4
1711.2
	148.8
1729.8
	781.2
1748.4
	1153.2
1116.0
	1302.0
725.4
	1395.0
595.2

	人体
	显热(W)
	584.0
2453.0
	496.4
2540.6
	408.8
2599.0
	350.4
2657.4
	292.0
2686.6
	262.8
2715.8
	204.4
2745.0
	175.2
2774.2
	1518.5
2803.4
	2073.3
1430.9
	2248.6
876.1
	2365.4
700.8

	
	全热(W)
	584.0
4564.1
	496.4
4651.7
	408.8
4710.1
	350.4
4768.5
	292.0
4797.7
	262.8
4826.9
	204.4
4856.1
	175.2
4885.3
	3629.6
4914.5
	4184.4
1430.9
	4359.7
876.1
	4476.5
700.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
3.16
	0.00
3.16
	0.00
3.16
	0.00
3.16
	0.00
3.16
	0.00
3.16
	0.00
3.16
	0.00
3.16
	3.16
3.16
	3.16
0.00
	3.16
0.00
	3.16
0.00

	新风
	显热(W)
	200.6
1095.9
	78.5
1204.5
	37.8
1258.7
	-16.5
1245.2
	-57.2
1136.6
	-84.3
1082.4
	-2.9
933.1
	173.4
743.2
	390.5
553.3
	594.0
417.6
	770.3
322.7
	946.7
241.3

	
	全热(W)
	2525.5
3211.6
	2441.9
3359.5
	2358.4
3388.3
	2277.6
3391.0
	2237.9
3371.8
	2247.5
3304.7
	2299.5
3239.0
	2389.9
3159.6
	2485.8
3052.7
	2648.7
2908.9
	2844.6
2770.6
	3043.2
2639.1

	
	湿负荷(kg/h)
	3.27
2.94
	3.33
2.99
	3.28
2.95
	3.24
2.97
	3.24
3.10
	3.30
3.09
	3.25
3.21
	3.12
3.38
	2.94
3.50
	2.87
3.50
	2.89
3.44
	2.92
3.37

	含新风全热冷负荷(W)
	7467
18887
	6776
18251
	6221
18678
	5706
18882
	5319
18714
	5348
18449
	9617
17974
	11684
16629
	17906
16105
	19883
10850
	20181
9142
	19548
8212

	含新风显热冷负荷(W)
	5142
14661
	4413
13984
	3900
14437
	3412
14625
	3024
14368
	3017
14116
	7315
13557
	9468
12102
	13699
11494
	15717
8359
	15995
6694
	15340
5814

	含新风湿负荷(kg/h)
	6.66
6.66
	6.66
6.66
	6.66
6.66
	6.66
6.66
	6.66
6.66
	6.66
6.66
	6.66
6.66
	6.66
6.66
	6.66
6.66
	6.66
6.66
	6.66
6.66
	6.66
6.66

	不含新风全热冷负荷(W)
	4942
15676
	4334
14891
	3862
15290
	3429
15491
	3081
15343
	3101
15144
	7318
14735
	9294
13470
	15420
13052
	17234
7941
	17336
6372
	16505
5572

	不含新风显热冷负荷(W)
	4942
13565
	4334
12780
	3862
13178
	3429
13380
	3081
13231
	3101
13033
	7318
12623
	9294
11358
	13309
10941
	15123
7941
	15225
6372
	14393
5572

	不含新风湿负荷(kg/h)
	3.16
3.16
	3.16
3.16
	3.16
3.16
	3.16
3.16
	3.16
3.16
	3.16
3.16
	3.16
3.16
	3.16
3.16
	3.16
3.16
	3.16
3.16
	3.16
3.16
	3.16
3.16


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2005[大厅]
	3.20
	136.96
	26
	60
	4286.9
	18
	5819.4
	18
	2.21
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	10.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	屋顶
	F=24.27
K=0.20 D=4.47
	57.5
44.5
	58.2
43.9
	58.1
43.6
	57.1
43.2
	55.2
42.9
	53.0
42.7
	50.5
43.9
	47.7
46.2
	46.8
48.8
	46.0
51.6
	45.4
54.1
	44.9
56.0

	屋顶
	F=1.06
K=1.62 D=3.05
	20.5
13.1
	19.2
13.0
	17.6
13.7
	16.0
15.1
	15.4
16.7
	15.0
18.3
	14.6
19.8
	14.3
21.0
	14.1
21.9
	13.7
22.3
	13.5
22.2
	13.3
21.6

	南外墙
	F=16.77
K=0.13 D=6.07
	10.3
10.1
	10.8
9.9
	11.3
9.7
	11.7
9.6
	12.0
9.3
	12.1
9.2
	12.0
9.0
	11.6
8.9
	11.5
8.8
	11.2
8.9
	10.8
9.3
	10.4
9.7

	东外墙
	F=6.40
K=0.13 D=6.07
	4.5
4.2
	4.6
4.1
	4.7
4.0
	4.7
3.9
	4.7
3.8
	4.8
3.8
	4.8
3.7
	4.7
3.7
	4.7
3.6
	4.6
4.0
	4.4
4.2
	4.3
4.4

	南外门
	F=4.62
K=1.10
	7.4
40.3
	2.9
44.3
	1.4
46.2
	-0.6
45.7
	-2.1
41.8
	-3.1
39.8
	-0.1
34.3
	6.4
27.3
	14.3
20.3
	21.8
15.3
	28.3
11.9
	34.8
8.9

	内墙1
	F=25.60
K=0.90
	92.4
92.4
	92.4
92.4
	92.4
92.4
	92.4
92.4
	92.4
92.4
	92.4
92.4
	92.4
92.4
	92.4
92.4
	92.4
92.4
	92.4
92.4
	92.4
92.4
	92.4
92.4

	内窗1
	F=32.00
K=2.50
	320.0
320.0
	320.0
320.0
	320.0
320.0
	320.0
320.0
	320.0
320.0
	320.0
320.0
	320.0
320.0
	320.0
320.0
	320.0
320.0
	320.0
320.0
	320.0
320.0
	320.0
320.0

	设备
	负荷(W)
	780.7
1479.2
	657.4
1561.3
	575.2
1623.0
	493.1
1684.6
	431.4
1725.7
	390.3
1766.8
	328.7
1807.9
	308.2
1828.4
	821.8
1869.5
	1068.3
1376.4
	1253.2
1109.4
	1376.4
924.5

	照明
	显热(W)
	350.6
876.5
	295.8
909.4
	284.9
942.3
	208.2
964.2
	175.3
986.1
	142.4
1008.0
	120.5
1019.0
	109.6
1029.9
	471.1
1040.9
	701.2
1040.9
	777.9
668.4
	832.7
438.3

	人体
	显热(W)
	91.6
584.6
	77.5
605.7
	63.4
619.8
	56.3
633.9
	49.3
640.9
	42.3
655.0
	35.2
662.1
	28.2
338.1
	359.2
204.3
	493.0
162.0
	535.3
133.8
	563.5
112.7

	
	全热(W)
	91.6
1437.9
	77.5
1459.0
	63.4
1473.1
	56.3
1487.2
	49.3
1494.3
	42.3
1508.3
	35.2
1515.4
	28.2
338.1
	1212.5
204.3
	1346.4
162.0
	1388.6
133.8
	1416.8
112.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.27
	0.00
1.27
	0.00
1.27
	0.00
1.27
	0.00
1.27
	0.00
1.27
	0.00
1.27
	0.00
0.00
	1.27
0.00
	1.27
0.00
	1.27
0.00
	1.27
0.00

	新风
	显热(W)
	59.1
322.8
	23.1
354.8
	11.1
370.7
	-4.9
366.7
	-16.8
334.8
	-24.8
318.8
	-0.9
274.8
	51.1
218.9
	115.0
163.0
	174.9
123.0
	226.9
95.0
	278.8
71.1

	
	全热(W)
	743.8
945.9
	719.2
989.5
	694.6
998.0
	670.8
998.8
	659.1
993.1
	662.0
973.4
	677.3
954.0
	703.9
930.6
	732.2
899.1
	780.2
856.8
	837.8
816.1
	896.3
777.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.96
0.86
	0.98
0.88
	0.96
0.87
	0.95
0.87
	0.96
0.91
	0.97
0.91
	0.96
0.95
	0.92
0.99
	0.87
1.03
	0.85
1.03
	0.85
1.01
	0.86
0.99

	含新风全热冷负荷(W)
	2479
5264
	2258
5447
	2124
5566
	1930
5665
	1813
5726
	1731
5783
	1656
5819
	1647
4646
	3741
4530
	4406
3951
	4772
3242
	5042
2766

	含新风显热冷负荷(W)
	1794
3788
	1562
3959
	1440
4085
	1254
4179
	1137
4214
	1044
4275
	978
4287
	994
3935
	2271
3793
	2947
3217
	3308
2521
	3572
2060

	含新风湿负荷(kg/h)
	2.21
2.21
	2.21
2.21
	2.21
2.21
	2.21
2.21
	2.21
2.21
	2.21
2.21
	2.21
2.21
	2.21
2.21
	2.21
2.21
	2.21
2.21
	2.21
2.21
	2.21
2.21

	不含新风全热冷负荷(W)
	1735
4318
	1539
4457
	1429
4568
	1259
4666
	1154
4733
	1069
4809
	979
4865
	943
3716
	3009
3630
	3626
3094
	3935
2426
	4146
1988

	不含新风显热冷负荷(W)
	1735
3465
	1539
3604
	1429
3715
	1259
3813
	1154
3880
	1069
3956
	979
4012
	943
3716
	2156
3630
	2772
3094
	3081
2426
	3293
1988

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.27
1.27
	1.27
1.27
	1.27
1.27
	1.27
1.27
	1.27
1.27
	1.27
1.27
	1.27
1.27
	1.27
1.27
	1.27
1.27
	1.27
1.27
	1.27
1.27
	1.27
1.27


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2010[大厅]
	3.20
	74.50
	26
	60
	4018.6
	10
	4444.6
	10
	0.67
	20

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	20.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	10.0(W/㎡)
	新风
	35.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	屋顶
	F=64.48
K=0.20 D=4.47
	155.4
119.8
	156.5
118.3
	155.7
117.3
	152.5
116.4
	146.8
115.6
	140.9
114.9
	134.2
119.2
	128.0
125.6
	125.7
133.2
	123.8
140.8
	122.2
147.1
	120.8
152.0

	屋顶
	F=10.29
K=1.62 D=3.05
	198.4
129.7
	185.4
128.3
	170.7
137.6
	157.1
151.8
	151.9
168.4
	147.7
185.1
	144.3
199.0
	141.3
209.8
	139.0
217.2
	135.6
219.7
	133.6
217.8
	131.5
210.8

	南外墙
	F=8.22
K=0.13 D=6.07
	5.0
5.0
	5.3
4.9
	5.5
4.8
	5.7
4.7
	5.9
4.6
	5.9
4.5
	5.9
4.4
	5.7
4.3
	5.6
4.3
	5.5
4.4
	5.3
4.5
	5.1
4.8

	东外墙
	F=1.45
K=0.13 D=6.07
	1.0
0.9
	1.0
0.9
	1.1
0.9
	1.1
0.9
	1.1
0.9
	1.1
0.9
	1.1
0.8
	1.1
0.8
	1.1
0.8
	1.0
0.9
	1.0
1.0
	1.0
1.0

	西外墙
	F=23.09
K=0.13 D=6.07
	14.8
14.9
	15.3
14.6
	15.9
14.3
	16.3
14.1
	17.1
13.7
	17.8
13.5
	18.1
13.3
	18.1
13.1
	17.9
12.9
	17.3
13.2
	15.8
13.6
	15.3
14.2

	南玻璃幕墙
	总负荷(W)
F=14.28
	144.2
823.5
	119.0
849.8
	103.7
805.5
	88.0
698.7
	74.7
537.9
	63.8
458.2
	137.0
387.1
	205.6
286.8
	278.8
246.0
	412.0
212.9
	576.8
186.0
	725.2
162.2

	
	传热负荷(W)
K=1.02
	21.1
115.4
	8.3
126.8
	4.0
132.5
	-1.7
131.1
	-6.0
119.7
	-8.9
114.0
	-0.3
98.3
	18.3
78.3
	41.1
58.3
	62.5
44.0
	81.1
34.0
	99.7
25.4

	
	日射得热(W)
SC=0.29
	123.1
708.1
	110.8
723.0
	99.7
673.0
	89.7
567.5
	80.8
418.2
	72.7
344.2
	137.3
288.9
	187.3
208.6
	237.6
187.7
	349.5
168.9
	495.7
152.0
	625.5
136.8

	东玻璃幕墙
	总负荷(W)
F=21.64
	249.5
1303.8
	208.3
969.0
	182.2
960.4
	155.9
920.8
	133.6
842.7
	192.8
759.2
	1292.5
645.0
	1850.7
487.1
	2170.9
420.0
	2259.7
365.2
	2061.3
320.1
	1666.7
280.3

	
	传热负荷(W)
K=1.02
	32.0
174.9
	12.5
192.2
	6.0
200.9
	-2.6
198.7
	-9.1
181.4
	-13.5
172.7
	-0.5
148.9
	27.7
118.6
	62.3
88.3
	94.8
66.6
	122.9
51.5
	151.1
38.5

	
	日射得热(W)
SC=0.29
	217.5
1128.9
	195.8
776.8
	176.2
759.5
	158.6
722.1
	142.7
661.4
	206.3
586.5
	1293.0
496.1
	1823.1
368.5
	2108.6
331.7
	2164.9
298.5
	1938.4
268.7
	1515.6
241.8

	内墙1
	F=10.20
K=0.76
	30.9
54.1
	30.9
54.1
	30.9
54.1
	30.9
54.1
	30.9
54.1
	30.9
54.1
	30.9
54.1
	30.9
54.1
	54.1
54.1
	54.1
54.1
	54.1
54.1
	54.1
54.1

	内门1
	F=2.31
K=3.00
	27.7
48.5
	27.7
48.5
	27.7
48.5
	27.7
48.5
	27.7
48.5
	27.7
48.5
	27.7
48.5
	27.7
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5

	设备
	负荷(W)
	208.6
279.4
	171.3
290.5
	145.3
301.7
	126.6
312.9
	108.0
320.3
	93.1
324.1
	81.9
331.5
	78.2
335.2
	167.6
342.7
	212.3
346.4
	242.1
350.1
	260.7
257.0

	照明
	显热(W)
	305.4
603.4
	268.2
625.8
	201.1
648.1
	171.3
663.0
	141.5
677.9
	119.2
685.4
	104.3
692.8
	89.4
700.3
	335.2
707.7
	484.2
715.2
	536.4
715.2
	573.6
461.9

	人体
	显热(W)
	59.4
162.8
	47.9
168.6
	40.2
172.4
	32.6
174.3
	28.7
178.1
	23.0
180.1
	19.2
182.0
	17.2
182.0
	103.4
183.9
	139.8
185.8
	149.4
185.8
	157.1
97.7

	
	全热(W)
	59.4
394.9
	47.9
400.7
	40.2
404.5
	32.6
406.4
	28.7
410.2
	23.0
412.1
	19.2
414.1
	17.2
414.1
	335.5
416.0
	371.9
417.9
	381.5
417.9
	389.2
97.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.35
	0.00
0.35
	0.00
0.35
	0.00
0.35
	0.00
0.35
	0.00
0.35
	0.00
0.35
	0.00
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.00

	新风
	显热(W)
	18.7
102.4
	7.3
112.6
	3.5
117.6
	-1.5
116.4
	-5.3
106.2
	-7.9
101.2
	-0.3
87.2
	16.2
69.5
	36.5
51.7
	55.5
39.0
	72.0
30.2
	88.5
22.5

	
	全热(W)
	236.0
300.2
	228.2
314.0
	220.4
316.7
	212.9
316.9
	209.1
315.1
	210.0
308.9
	214.9
302.7
	223.4
295.3
	232.3
285.3
	247.5
271.9
	265.8
258.9
	284.4
246.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.31
0.27
	0.31
0.28
	0.31
0.28
	0.30
0.28
	0.30
0.29
	0.31
0.29
	0.30
0.30
	0.29
0.32
	0.27
0.33
	0.27
0.33
	0.27
0.32
	0.27
0.32

	含新风全热冷负荷(W)
	1636
4078
	1465
3819
	1300
3814
	1179
3709
	1077
3510
	1074
3369
	2212
3213
	2817
2975
	3912
2889
	4374
2811
	4445
2735
	4276
1991

	含新风显热冷负荷(W)
	1419
3648
	1244
3386
	1084
3383
	964
3277
	863
3069
	856
2930
	1997
2765
	2610
2517
	3484
2423
	3949
2346
	4019
2274
	3848
1767

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.67
0.67
	0.67
0.67
	0.67
0.67
	0.67
0.67
	0.67
0.67
	0.67
0.67
	0.67
0.67
	0.67
0.67
	0.67
0.67
	0.67
0.67
	0.67
0.67
	0.67
0.67

	不含新风全热冷负荷(W)
	1400
3778
	1237
3505
	1080
3498
	966
3392
	868
3195
	864
3060
	1997
2910
	2594
2680
	3680
2603
	4126
2539
	4179
2476
	3992
1745

	不含新风显热冷负荷(W)
	1400
3546
	1237
3273
	1080
3266
	966
3160
	868
2963
	864
2828
	1997
2678
	2594
2448
	3448
2371
	3894
2307
	3947
2244
	3760
1745

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2020[图书资料室]
	3.20
	41.40
	26
	60
	1961.5
	11
	2574.2
	11
	0.93
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	屋顶
	F=35.37
K=0.20 D=4.47
	83.8
64.9
	84.8
64.1
	84.7
63.5
	83.3
63.0
	80.4
62.6
	77.3
62.2
	73.6
64.1
	69.5
67.3
	68.2
71.2
	67.1
75.3
	66.2
78.8
	65.5
81.7

	屋顶
	F=6.23
K=1.62 D=3.05
	120.9
77.6
	113.3
76.7
	104.2
81.1
	94.2
89.0
	91.1
98.5
	88.5
108.3
	86.4
116.9
	84.6
123.9
	83.2
129.0
	81.1
131.4
	79.9
131.2
	78.6
127.8

	南外墙
	F=26.86
K=0.13 D=6.07
	16.5
16.2
	17.3
15.8
	18.1
15.5
	18.7
15.3
	19.2
14.9
	19.3
14.7
	19.2
14.4
	18.6
14.2
	18.4
14.0
	17.9
14.3
	17.3
14.9
	16.7
15.5

	东外墙
	F=24.98
K=0.13 D=6.07
	17.7
16.2
	18.0
15.9
	18.2
15.6
	18.2
15.4
	18.5
15.0
	18.7
14.7
	18.7
14.5
	18.4
14.3
	18.3
14.2
	17.8
15.5
	17.2
16.4
	16.6
17.2

	南外窗
	总负荷(W)
F=3.15
	49.3
272.4
	41.5
281.2
	36.4
266.7
	31.3
229.0
	27.0
170.4
	23.4
152.8
	48.6
129.0
	71.3
95.1
	95.4
82.3
	137.5
71.8
	192.8
63.1
	241.2
55.4

	
	传热负荷(W)
K=1.25
	5.7
31.2
	2.2
34.3
	1.1
35.8
	-0.5
35.4
	-1.6
32.4
	-2.4
30.8
	-0.1
26.6
	4.9
21.2
	11.1
15.8
	16.9
11.9
	21.9
9.2
	26.9
6.9

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	43.6
241.2
	39.3
246.9
	35.3
230.9
	31.8
193.6
	28.6
138.1
	25.8
122.0
	48.7
102.4
	66.4
73.9
	84.2
66.5
	120.6
59.9
	170.8
53.9
	214.3
48.5

	东外窗
	总负荷(W)
F=3.15
	56.6
250.8
	48.0
216.0
	42.3
213.5
	36.6
204.4
	31.8
187.1
	45.6
168.0
	299.3
142.6
	426.2
107.4
	497.0
93.3
	510.7
81.7
	458.1
72.0
	362.0
63.4

	
	传热负荷(W)
K=1.25
	5.7
31.2
	2.2
34.3
	1.1
35.8
	-0.5
35.4
	-1.6
32.4
	-2.4
30.8
	-0.1
26.6
	4.9
21.2
	11.1
15.8
	16.9
11.9
	21.9
9.2
	26.9
6.9

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	50.9
219.6
	45.8
181.7
	41.2
177.7
	37.1
168.9
	33.4
154.7
	48.0
137.2
	299.3
116.0
	421.3
86.2
	485.9
77.6
	493.7
69.8
	436.2
62.8
	335.0
56.6

	设备
	负荷(W)
	173.9
490.6
	149.0
509.2
	130.4
521.6
	118.0
534.1
	99.4
546.5
	93.2
552.7
	248.4
565.1
	322.9
416.1
	378.8
335.3
	416.1
279.5
	447.1
236.0
	472.0
198.7

	照明
	显热(W)
	331.2
331.2
	331.2
331.2
	331.2
331.2
	331.2
331.2
	331.2
331.2
	331.2
331.2
	331.2
331.2
	331.2
331.2
	331.2
331.2
	331.2
331.2
	331.2
331.2
	331.2
331.2

	人体
	显热(W)
	43.8
278.6
	37.6
284.9
	31.3
288.0
	28.2
291.2
	21.9
294.3
	18.8
297.4
	162.8
300.6
	222.3
153.4
	241.1
93.9
	253.6
75.1
	263.0
62.6
	272.4
53.2

	
	全热(W)
	43.8
658.0
	37.6
664.2
	31.3
667.4
	28.2
670.5
	21.9
673.6
	18.8
676.8
	542.1
679.9
	601.6
153.4
	620.4
93.9
	632.9
75.1
	642.3
62.6
	651.7
53.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.56
	0.00
0.56
	0.00
0.56
	0.00
0.56
	0.00
0.56
	0.00
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.00
	0.56
0.00
	0.56
0.00
	0.56
0.00
	0.56
0.00

	新风
	显热(W)
	22.3
122.0
	8.7
134.0
	4.2
140.1
	-1.8
138.6
	-6.4
126.5
	-9.4
120.5
	-0.3
103.8
	19.3
82.7
	43.5
61.6
	66.1
46.5
	85.7
35.9
	105.4
26.9

	
	全热(W)
	281.1
357.4
	271.8
373.9
	262.5
377.1
	253.5
377.4
	249.1
375.3
	250.1
367.8
	255.9
360.5
	266.0
351.6
	276.6
339.7
	294.8
323.7
	316.6
308.3
	338.7
293.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.36
0.33
	0.37
0.33
	0.36
0.33
	0.36
0.33
	0.36
0.35
	0.37
0.34
	0.36
0.36
	0.35
0.38
	0.33
0.39
	0.32
0.39
	0.32
0.38
	0.32
0.38

	含新风全热冷负荷(W)
	1175
2535
	1113
2548
	1059
2553
	1013
2529
	969
2475
	966
2449
	1923
2418
	2210
1674
	2387
1504
	2507
1399
	2569
1314
	2574
1238

	含新风显热冷负荷(W)
	916
1920
	850
1929
	801
1937
	758
1911
	714
1847
	707
1823
	1288
1782
	1584
1406
	1775
1226
	1899
1122
	1958
1042
	1962
971

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.93
0.93
	0.93
0.93
	0.93
0.93
	0.93
0.93
	0.93
0.93
	0.93
0.93
	0.93
0.93
	0.93
0.93
	0.93
0.93
	0.93
0.93
	0.93
0.93
	0.93
0.93

	不含新风全热冷负荷(W)
	894
2178
	841
2174
	797
2176
	760
2152
	720
2100
	716
2081
	1667
2058
	1944
1323
	2111
1165
	2212
1076
	2252
1006
	2235
944

	不含新风显热冷负荷(W)
	894
1798
	841
1795
	797
1797
	760
1772
	720
1720
	716
1702
	1288
1678
	1565
1323
	1731
1165
	1833
1076
	1873
1006
	1856
944

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2021[图书资料室]
	3.20
	41.40
	26
	60
	1732.9
	10
	2343.1
	10
	0.93
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	屋顶
	F=37.33
K=0.20 D=4.47
	88.4
68.5
	89.5
67.6
	89.4
67.1
	87.9
66.5
	84.9
66.0
	81.6
65.7
	77.6
67.6
	73.3
71.0
	71.9
75.1
	70.8
79.4
	69.9
83.2
	69.1
86.2

	屋顶
	F=4.27
K=1.62 D=3.05
	82.9
53.2
	77.7
52.6
	71.4
55.6
	64.6
61.0
	62.4
67.5
	60.7
74.3
	59.3
80.1
	58.0
84.9
	57.0
88.5
	55.6
90.1
	54.8
89.9
	53.9
87.6

	东外墙
	F=24.98
K=0.13 D=6.07
	17.7
16.2
	18.0
15.9
	18.2
15.6
	18.2
15.4
	18.5
15.0
	18.7
14.7
	18.7
14.5
	18.4
14.3
	18.3
14.2
	17.8
15.5
	17.2
16.4
	16.6
17.2

	北外墙
	F=9.60
K=0.13 D=6.07
	5.5
5.5
	5.8
5.4
	6.0
5.3
	6.2
5.2
	6.3
5.0
	6.4
5.0
	6.4
4.9
	6.3
4.8
	6.3
4.7
	6.2
5.0
	5.9
5.1
	5.7
5.3

	东外窗
	总负荷(W)
F=3.15
	56.6
250.8
	48.0
216.0
	42.3
213.5
	36.6
204.4
	31.8
187.1
	45.6
168.0
	299.3
142.6
	426.2
107.4
	497.0
93.3
	510.7
81.7
	458.1
72.0
	362.0
63.4

	
	传热负荷(W)
K=1.25
	5.7
31.2
	2.2
34.3
	1.1
35.8
	-0.5
35.4
	-1.6
32.4
	-2.4
30.8
	-0.1
26.6
	4.9
21.2
	11.1
15.8
	16.9
11.9
	21.9
9.2
	26.9
6.9

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	50.9
219.6
	45.8
181.7
	41.2
177.7
	37.1
168.9
	33.4
154.7
	48.0
137.2
	299.3
116.0
	421.3
86.2
	485.9
77.6
	493.7
69.8
	436.2
62.8
	335.0
56.6

	设备
	负荷(W)
	173.9
490.6
	149.0
509.2
	130.4
521.6
	118.0
534.1
	99.4
546.5
	93.2
552.7
	248.4
565.1
	322.9
416.1
	378.8
335.3
	416.1
279.5
	447.1
236.0
	472.0
198.7

	照明
	显热(W)
	331.2
331.2
	331.2
331.2
	331.2
331.2
	331.2
331.2
	331.2
331.2
	331.2
331.2
	331.2
331.2
	331.2
331.2
	331.2
331.2
	331.2
331.2
	331.2
331.2
	331.2
331.2

	人体
	显热(W)
	43.8
278.6
	37.6
284.9
	31.3
288.0
	28.2
291.2
	21.9
294.3
	18.8
297.4
	162.8
300.6
	222.3
153.4
	241.1
93.9
	253.6
75.1
	263.0
62.6
	272.4
53.2

	
	全热(W)
	43.8
658.0
	37.6
664.2
	31.3
667.4
	28.2
670.5
	21.9
673.6
	18.8
676.8
	542.1
679.9
	601.6
153.4
	620.4
93.9
	632.9
75.1
	642.3
62.6
	651.7
53.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.56
	0.00
0.56
	0.00
0.56
	0.00
0.56
	0.00
0.56
	0.00
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.00
	0.56
0.00
	0.56
0.00
	0.56
0.00
	0.56
0.00

	新风
	显热(W)
	22.3
122.0
	8.7
134.0
	4.2
140.1
	-1.8
138.6
	-6.4
126.5
	-9.4
120.5
	-0.3
103.8
	19.3
82.7
	43.5
61.6
	66.1
46.5
	85.7
35.9
	105.4
26.9

	
	全热(W)
	281.1
357.4
	271.8
373.9
	262.5
377.1
	253.5
377.4
	249.1
375.3
	250.1
367.8
	255.9
360.5
	266.0
351.6
	276.6
339.7
	294.8
323.7
	316.6
308.3
	338.7
293.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.36
0.33
	0.37
0.33
	0.36
0.33
	0.36
0.33
	0.36
0.35
	0.37
0.34
	0.36
0.36
	0.35
0.38
	0.33
0.39
	0.32
0.39
	0.32
0.38
	0.32
0.38

	含新风全热冷负荷(W)
	1081
2231
	1029
2236
	983
2254
	944
2266
	905
2267
	906
2256
	1839
2246
	2104
1535
	2258
1376
	2336
1281
	2343
1205
	2301
1137

	含新风显热冷负荷(W)
	822
1617
	766
1617
	724
1638
	689
1647
	650
1639
	647
1629
	1203
1610
	1478
1266
	1645
1098
	1728
1004
	1733
932
	1688
870

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.93
0.93
	0.93
0.93
	0.93
0.93
	0.93
0.93
	0.93
0.93
	0.93
0.93
	0.93
0.93
	0.93
0.93
	0.93
0.93
	0.93
0.93
	0.93
0.93
	0.93
0.93

	不含新风全热冷负荷(W)
	800
1874
	757
1862
	720
1877
	691
1888
	656
1892
	656
1888
	1583
1886
	1838
1183
	1981
1036
	2041
957
	2026
896
	1962
843

	不含新风显热冷负荷(W)
	800
1495
	757
1483
	720
1498
	691
1509
	656
1513
	656
1509
	1204
1507
	1459
1183
	1602
1036
	1662
957
	1647
896
	1583
843

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2022[女卫]
	3.20
	36.00
	26
	60
	1025.4
	18
	1415.1
	18
	0.59
	20

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	10.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	4.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	西外墙
	F=19.20
K=0.13 D=6.07
	12.3
12.4
	12.7
12.1
	13.2
11.9
	13.6
11.7
	14.2
11.4
	14.8
11.2
	15.1
11.0
	15.0
10.9
	14.9
10.8
	14.3
11.0
	13.2
11.3
	12.7
11.8

	北外墙
	F=17.76
K=0.13 D=6.07
	10.2
10.2
	10.7
10.0
	11.1
9.8
	11.4
9.6
	11.7
9.3
	11.9
9.2
	11.9
9.0
	11.7
8.9
	11.7
8.8
	11.5
9.2
	10.9
9.5
	10.5
9.8

	北玻璃幕墙
	总负荷(W)
F=1.44
	13.3
50.8
	10.9
53.0
	9.5
53.6
	8.0
52.0
	6.7
47.7
	6.5
47.5
	28.2
48.3
	28.4
29.0
	30.7
23.0
	35.5
19.8
	41.6
17.3
	46.8
15.0

	
	传热负荷(W)
K=1.02
	2.1
11.6
	0.8
12.8
	0.4
13.4
	-0.2
13.2
	-0.6
12.1
	-0.9
11.5
	-0.0
9.9
	1.8
7.9
	4.1
5.9
	6.3
4.4
	8.2
3.4
	10.1
2.6

	
	日射得热(W)
SC=0.29
	11.2
39.2
	10.1
40.3
	9.1
40.3
	8.2
38.8
	7.4
35.7
	7.3
36.0
	28.3
38.4
	26.6
21.1
	26.6
17.1
	29.2
15.4
	33.5
13.8
	36.7
12.5

	内墙1
	F=19.20
K=0.76
	58.2
101.9
	58.2
101.9
	58.2
101.9
	58.2
101.9
	58.2
101.9
	58.2
101.9
	58.2
101.9
	58.2
101.9
	101.9
101.9
	101.9
101.9
	101.9
101.9
	101.9
101.9

	设备
	负荷(W)
	205.2
388.8
	172.8
410.4
	151.2
426.6
	129.6
442.8
	113.4
453.6
	102.6
464.4
	86.4
475.2
	81.0
480.6
	216.0
491.4
	280.8
361.8
	329.4
291.6
	361.8
243.0

	照明
	显热(W)
	144.0
144.0
	144.0
144.0
	144.0
144.0
	144.0
144.0
	144.0
144.0
	144.0
144.0
	144.0
144.0
	144.0
144.0
	144.0
144.0
	144.0
144.0
	144.0
144.0
	144.0
144.0

	人体
	显热(W)
	34.8
146.4
	29.6
151.6
	24.4
155.1
	20.9
158.6
	17.4
160.3
	15.7
162.0
	12.2
163.8
	10.5
165.5
	90.6
167.3
	123.7
85.4
	134.2
52.3
	141.1
41.8

	
	全热(W)
	34.8
357.5
	29.6
362.7
	24.4
366.2
	20.9
369.7
	17.4
371.4
	15.7
373.1
	12.2
374.9
	10.5
376.6
	301.7
378.4
	334.8
85.4
	345.3
52.3
	352.2
41.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.31
	0.00
0.31
	0.00
0.31
	0.00
0.31
	0.00
0.31
	0.00
0.31
	0.00
0.31
	0.00
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.00
	0.31
0.00
	0.31
0.00

	新风
	显热(W)
	15.5
84.8
	6.1
93.2
	2.9
97.4
	-1.3
96.4
	-4.4
88.0
	-6.5
83.8
	-0.2
72.2
	13.4
57.5
	30.2
42.8
	46.0
32.3
	59.6
25.0
	73.3
18.7

	
	全热(W)
	195.5
248.6
	189.1
260.1
	182.6
262.3
	176.3
262.5
	173.3
261.0
	174.0
255.9
	178.0
250.8
	185.0
244.6
	192.4
236.3
	205.1
225.2
	220.2
214.5
	235.6
204.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.25
0.23
	0.26
0.23
	0.25
0.23
	0.25
0.23
	0.25
0.24
	0.26
0.24
	0.25
0.25
	0.24
0.26
	0.23
0.27
	0.22
0.27
	0.22
0.27
	0.23
0.26

	含新风全热冷负荷(W)
	674
1314
	628
1354
	594
1376
	562
1394
	539
1400
	528
1407
	534
1415
	534
1396
	1013
1395
	1128
958
	1206
842
	1266
772

	含新风显热冷负荷(W)
	494
939
	445
976
	414
1000
	384
1017
	361
1016
	347
1024
	356
1025
	362
998
	640
990
	758
765
	835
653
	892
586

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59

	不含新风全热冷负荷(W)
	478
1066
	439
1094
	412
1114
	386
1132
	366
1139
	354
1151
	356
1164
	349
1152
	821
1158
	923
733
	986
628
	1030
567

	不含新风显热冷负荷(W)
	478
854
	439
883
	412
903
	386
921
	366
928
	354
940
	356
953
	349
941
	610
947
	712
733
	775
628
	819
567

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2023[电子阅览室]
	3.20
	36.00
	26
	60
	2311.1
	17
	2856.0
	17
	0.81
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	屋顶
	F=33.16
K=0.20 D=4.47
	78.6
60.9
	79.5
60.0
	79.4
59.6
	78.1
59.1
	75.4
58.7
	72.5
58.3
	69.0
60.0
	65.1
63.1
	63.9
66.8
	62.9
70.6
	62.1
73.9
	61.4
76.6

	屋顶
	F=3.01
K=1.62 D=3.05
	58.5
37.5
	54.8
37.1
	50.4
39.3
	45.6
43.1
	44.1
47.7
	42.8
52.4
	41.8
56.6
	40.9
59.9
	40.3
62.4
	39.3
63.6
	38.7
63.5
	38.0
61.8

	西外墙
	F=12.97
K=0.13 D=6.07
	8.3
8.4
	8.6
8.2
	8.9
8.0
	9.2
7.9
	9.6
7.7
	10.0
7.6
	10.2
7.5
	10.2
7.4
	10.1
7.3
	9.7
7.4
	8.9
7.7
	8.6
8.0

	西外窗
	总负荷(W)
F=6.30
	140.7
348.6
	120.8
483.6
	106.9
717.6
	93.3
934.0
	81.6
1051.1
	71.5
1060.8
	119.5
920.0
	162.8
470.3
	208.8
228.7
	254.3
201.2
	292.4
178.1
	324.1
157.5

	
	传热负荷(W)
K=1.25
	11.4
62.4
	4.5
68.6
	2.2
71.7
	-0.9
70.9
	-3.3
64.7
	-4.8
61.6
	-0.2
53.1
	9.9
42.3
	22.2
31.5
	33.8
23.8
	43.9
18.4
	53.9
13.7

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	129.3
286.2
	116.4
415.0
	104.7
646.0
	94.3
863.1
	84.8
986.4
	76.3
999.1
	119.7
866.9
	152.9
428.0
	186.6
197.2
	220.5
177.4
	248.6
159.7
	270.2
143.7

	设备
	负荷(W)
	151.2
426.6
	129.6
442.8
	113.4
453.6
	102.6
464.4
	86.4
475.2
	81.0
480.6
	216.0
491.4
	280.8
361.8
	329.4
291.6
	361.8
243.0
	388.8
205.2
	410.4
172.8

	照明
	显热(W)
	288.0
288.0
	288.0
288.0
	288.0
288.0
	288.0
288.0
	288.0
288.0
	288.0
288.0
	288.0
288.0
	288.0
288.0
	288.0
288.0
	288.0
288.0
	288.0
288.0
	288.0
288.0

	人体
	显热(W)
	38.1
242.3
	32.7
247.7
	27.2
250.5
	24.5
253.2
	19.1
255.9
	16.3
258.6
	141.6
261.4
	193.3
133.4
	209.6
81.7
	220.5
65.3
	228.7
54.5
	236.9
46.3

	
	全热(W)
	38.1
572.2
	32.7
577.6
	27.2
580.3
	24.5
583.0
	19.1
585.8
	16.3
588.5
	471.4
591.2
	523.1
133.4
	539.5
81.7
	550.4
65.3
	558.5
54.5
	566.7
46.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.49
	0.00
0.49
	0.00
0.49
	0.00
0.49
	0.00
0.49
	0.00
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.00
	0.49
0.00
	0.49
0.00
	0.49
0.00
	0.49
0.00

	新风
	显热(W)
	19.4
106.1
	7.6
116.6
	3.7
121.8
	-1.6
120.5
	-5.5
110.0
	-8.2
104.7
	-0.3
90.3
	16.8
71.9
	37.8
53.5
	57.5
40.4
	74.5
31.2
	91.6
23.3

	
	全热(W)
	244.4
310.8
	236.3
325.1
	228.2
327.9
	220.4
328.2
	216.6
326.3
	217.5
319.8
	222.5
313.5
	231.3
305.8
	240.6
295.4
	256.3
281.5
	275.3
268.1
	294.5
255.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.32
0.28
	0.32
0.29
	0.32
0.29
	0.31
0.29
	0.31
0.30
	0.32
0.30
	0.31
0.31
	0.30
0.33
	0.28
0.34
	0.28
0.34
	0.28
0.33
	0.28
0.33

	含新风全热冷负荷(W)
	1008
2053
	950
2222
	902
2474
	862
2708
	821
2840
	800
2856
	1438
2728
	1602
1690
	1720
1322
	1823
1221
	1913
1139
	1992
1066

	含新风显热冷负荷(W)
	783
1518
	722
1684
	678
1938
	640
2170
	599
2294
	574
2311
	886
2175
	1058
1456
	1188
1080
	1294
980
	1382
902
	1459
834

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.81
0.81
	0.81
0.81
	0.81
0.81
	0.81
0.81
	0.81
0.81
	0.81
0.81
	0.81
0.81
	0.81
0.81
	0.81
0.81
	0.81
0.81
	0.81
0.81
	0.81
0.81

	不含新风全热冷负荷(W)
	763
1742
	714
1897
	674
2146
	641
2379
	604
2514
	582
2536
	1216
2415
	1371
1384
	1480
1026
	1566
939
	1637
871
	1697
811

	不含新风显热冷负荷(W)
	763
1412
	714
1567
	674
1817
	641
2050
	604
2184
	582
2206
	886
2085
	1041
1384
	1150
1026
	1236
939
	1308
871
	1367
811

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2026[电子阅览室]
	3.20
	36.00
	26
	60
	1989.7
	16
	2535.8
	16
	0.81
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	屋顶
	F=30.40
K=0.20 D=4.47
	72.0
55.8
	72.8
55.0
	72.8
54.6
	71.6
54.2
	69.1
53.8
	66.4
53.5
	63.2
55.0
	59.7
57.8
	58.6
61.2
	57.7
64.7
	56.9
67.7
	56.3
70.2

	屋顶
	F=5.78
K=1.62 D=3.05
	112.1
71.9
	105.1
71.1
	96.6
75.3
	87.4
82.5
	84.5
91.3
	82.1
100.5
	80.2
108.4
	78.5
114.9
	77.2
119.7
	75.3
121.8
	74.1
121.6
	72.9
118.5

	西外墙
	F=16.12
K=0.13 D=6.07
	10.3
10.4
	10.7
10.2
	11.1
10.0
	11.4
9.8
	11.9
9.6
	12.4
9.4
	12.7
9.3
	12.6
9.1
	12.5
9.0
	12.0
9.2
	11.1
9.5
	10.7
9.9

	南外墙
	F=17.89
K=0.13 D=6.07
	11.0
10.8
	11.5
10.6
	12.1
10.3
	12.5
10.2
	12.8
9.9
	12.9
9.8
	12.8
9.6
	12.4
9.5
	12.3
9.4
	11.9
9.5
	11.5
9.9
	11.1
10.3

	西外窗
	总负荷(W)
F=3.15
	70.4
174.3
	60.4
241.8
	53.4
358.8
	46.7
467.0
	40.8
525.5
	35.8
530.4
	59.8
460.0
	81.4
235.1
	104.4
114.3
	127.1
100.6
	146.2
89.0
	162.1
78.7

	
	传热负荷(W)
K=1.25
	5.7
31.2
	2.2
34.3
	1.1
35.8
	-0.5
35.4
	-1.6
32.4
	-2.4
30.8
	-0.1
26.6
	4.9
21.2
	11.1
15.8
	16.9
11.9
	21.9
9.2
	26.9
6.9

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	64.6
143.1
	58.2
207.5
	52.4
323.0
	47.1
431.6
	42.4
493.2
	38.2
499.6
	59.8
433.4
	76.5
214.0
	93.3
98.6
	110.2
88.7
	124.3
79.8
	135.1
71.9

	南外窗
	总负荷(W)
F=3.15
	49.3
272.4
	41.5
281.2
	36.4
266.7
	31.3
229.0
	27.0
170.4
	23.4
152.8
	48.6
129.0
	71.3
95.1
	95.4
82.3
	137.5
71.8
	192.8
63.1
	241.2
55.4

	
	传热负荷(W)
K=1.25
	5.7
31.2
	2.2
34.3
	1.1
35.8
	-0.5
35.4
	-1.6
32.4
	-2.4
30.8
	-0.1
26.6
	4.9
21.2
	11.1
15.8
	16.9
11.9
	21.9
9.2
	26.9
6.9

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	43.6
241.2
	39.3
246.9
	35.3
230.9
	31.8
193.6
	28.6
138.1
	25.8
122.0
	48.7
102.4
	66.4
73.9
	84.2
66.5
	120.6
59.9
	170.8
53.9
	214.3
48.5

	设备
	负荷(W)
	151.2
426.6
	129.6
442.8
	113.4
453.6
	102.6
464.4
	86.4
475.2
	81.0
480.6
	216.0
491.4
	280.8
361.8
	329.4
291.6
	361.8
243.0
	388.8
205.2
	410.4
172.8

	照明
	显热(W)
	288.0
288.0
	288.0
288.0
	288.0
288.0
	288.0
288.0
	288.0
288.0
	288.0
288.0
	288.0
288.0
	288.0
288.0
	288.0
288.0
	288.0
288.0
	288.0
288.0
	288.0
288.0

	人体
	显热(W)
	38.1
242.3
	32.7
247.7
	27.2
250.5
	24.5
253.2
	19.1
255.9
	16.3
258.6
	141.6
261.4
	193.3
133.4
	209.6
81.7
	220.5
65.3
	228.7
54.5
	236.9
46.3

	
	全热(W)
	38.1
572.2
	32.7
577.6
	27.2
580.3
	24.5
583.0
	19.1
585.8
	16.3
588.5
	471.4
591.2
	523.1
133.4
	539.5
81.7
	550.4
65.3
	558.5
54.5
	566.7
46.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.49
	0.00
0.49
	0.00
0.49
	0.00
0.49
	0.00
0.49
	0.00
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.00
	0.49
0.00
	0.49
0.00
	0.49
0.00
	0.49
0.00

	新风
	显热(W)
	19.4
106.1
	7.6
116.6
	3.7
121.8
	-1.6
120.5
	-5.5
110.0
	-8.2
104.7
	-0.3
90.3
	16.8
71.9
	37.8
53.5
	57.5
40.4
	74.5
31.2
	91.6
23.3

	
	全热(W)
	244.4
310.8
	236.3
325.1
	228.2
327.9
	220.4
328.2
	216.6
326.3
	217.5
319.8
	222.5
313.5
	231.3
305.8
	240.6
295.4
	256.3
281.5
	275.3
268.1
	294.5
255.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.32
0.28
	0.32
0.29
	0.32
0.29
	0.31
0.29
	0.31
0.30
	0.32
0.30
	0.31
0.31
	0.30
0.33
	0.28
0.34
	0.28
0.34
	0.28
0.33
	0.28
0.33

	含新风全热冷负荷(W)
	1047
2193
	989
2303
	939
2426
	896
2516
	856
2536
	836
2533
	1475
2455
	1639
1611
	1758
1353
	1878
1256
	2003
1177
	2114
1106

	含新风显热冷负荷(W)
	822
1659
	760
1765
	715
1890
	674
1979
	634
1990
	610
1988
	922
1902
	1095
1377
	1225
1111
	1349
1014
	1473
940
	1581
873

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.81
0.81
	0.81
0.81
	0.81
0.81
	0.81
0.81
	0.81
0.81
	0.81
0.81
	0.81
0.81
	0.81
0.81
	0.81
0.81
	0.81
0.81
	0.81
0.81
	0.81
0.81

	不含新风全热冷负荷(W)
	802
1882
	752
1978
	711
2098
	676
2188
	640
2210
	618
2213
	1253
2142
	1408
1305
	1517
1057
	1622
974
	1728
909
	1819
850

	不含新风显热冷负荷(W)
	802
1552
	752
1648
	711
1768
	676
1858
	640
1880
	618
1884
	923
1812
	1078
1305
	1187
1057
	1292
974
	1398
909
	1490
850

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2030[女卫]
	3.20
	30.00
	26
	60
	909.3
	15
	1227.5
	20
	0.49
	20

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	10.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	4.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	屋顶
	F=27.10
K=0.20 D=4.47
	65.3
50.3
	65.8
49.7
	65.4
49.3
	64.1
48.9
	61.7
48.6
	59.2
48.3
	56.4
50.1
	53.8
52.8
	52.8
56.0
	52.0
59.2
	51.4
61.8
	50.8
63.9

	屋顶
	F=3.01
K=1.62 D=3.05
	58.1
38.0
	54.3
37.5
	50.0
40.3
	46.0
44.4
	44.5
49.3
	43.2
54.2
	42.2
58.2
	41.3
61.4
	40.7
63.6
	39.7
64.3
	39.1
63.8
	38.5
61.7

	南外墙
	F=16.56
K=0.13 D=6.07
	10.2
10.0
	10.7
9.8
	11.2
9.6
	11.6
9.4
	11.8
9.2
	11.9
9.0
	11.8
8.9
	11.5
8.8
	11.3
8.7
	11.1
8.8
	10.6
9.2
	10.3
9.6

	南玻璃幕墙
	总负荷(W)
F=1.44
	14.5
85.6
	12.0
88.1
	10.5
83.2
	8.9
72.3
	7.5
60.9
	6.4
46.2
	13.8
39.0
	20.7
28.9
	28.1
24.8
	42.3
21.5
	59.4
18.8
	75.1
16.4

	
	传热负荷(W)
K=1.02
	2.1
11.6
	0.8
12.8
	0.4
13.4
	-0.2
13.2
	-0.6
12.1
	-0.9
11.5
	-0.0
9.9
	1.8
7.9
	4.1
5.9
	6.3
4.4
	8.2
3.4
	10.1
2.6

	
	日射得热(W)
SC=0.29
	12.4
73.9
	11.2
75.3
	10.1
69.8
	9.0
59.1
	8.1
48.8
	7.3
34.7
	13.8
29.1
	18.9
21.0
	24.0
18.9
	36.0
17.0
	51.2
15.3
	65.0
13.8

	内墙1
	F=6.17
K=0.76
	18.7
32.7
	18.7
32.7
	18.7
32.7
	18.7
32.7
	18.7
32.7
	18.7
32.7
	18.7
32.7
	18.7
32.7
	32.7
32.7
	32.7
32.7
	32.7
32.7
	32.7
32.7

	设备
	负荷(W)
	171.0
324.0
	144.0
342.0
	126.0
355.5
	108.0
369.0
	94.5
378.0
	85.5
387.0
	72.0
396.0
	67.5
400.5
	180.0
409.5
	234.0
301.5
	274.5
243.0
	301.5
202.5

	照明
	显热(W)
	120.0
120.0
	120.0
120.0
	120.0
120.0
	120.0
120.0
	120.0
120.0
	120.0
120.0
	120.0
120.0
	120.0
120.0
	120.0
120.0
	120.0
120.0
	120.0
120.0
	120.0
120.0

	人体
	显热(W)
	29.0
122.0
	24.7
126.3
	20.3
129.2
	17.4
132.1
	14.5
133.6
	13.1
135.0
	10.2
136.5
	8.7
137.9
	75.5
139.4
	103.1
71.1
	111.8
43.6
	117.6
34.8

	
	全热(W)
	29.0
297.9
	24.7
302.2
	20.3
305.2
	17.4
308.1
	14.5
309.5
	13.1
311.0
	10.2
312.4
	8.7
313.9
	251.4
315.3
	279.0
71.1
	287.7
43.6
	293.5
34.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.26
	0.00
0.26
	0.00
0.26
	0.00
0.26
	0.00
0.26
	0.00
0.26
	0.00
0.26
	0.00
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.00
	0.26
0.00
	0.26
0.00

	新风
	显热(W)
	12.9
70.7
	5.1
77.7
	2.4
81.2
	-1.1
80.3
	-3.7
73.3
	-5.4
69.8
	-0.2
60.2
	11.2
47.9
	25.2
35.7
	38.3
26.9
	49.7
20.8
	61.1
15.6

	
	全热(W)
	162.9
207.2
	157.5
216.7
	152.2
218.6
	146.9
218.8
	144.4
217.5
	145.0
213.2
	148.4
209.0
	154.2
203.8
	160.4
197.0
	170.9
187.7
	183.5
178.8
	196.3
170.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.21
0.19
	0.22
0.19
	0.21
0.19
	0.21
0.19
	0.21
0.20
	0.21
0.20
	0.21
0.21
	0.20
0.22
	0.19
0.23
	0.19
0.23
	0.19
0.22
	0.19
0.22

	含新风全热冷负荷(W)
	650
1166
	608
1199
	574
1214
	542
1224
	518
1226
	503
1222
	494
1226
	496
1223
	878
1228
	982
867
	1059
772
	1119
712

	含新风显热冷负荷(W)
	500
853
	455
884
	424
901
	394
909
	370
906
	353
902
	345
902
	353
891
	566
890
	673
706
	749
614
	808
557

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49

	不含新风全热冷负荷(W)
	487
959
	450
982
	422
996
	395
1005
	373
1008
	358
1008
	345
1017
	342
1019
	717
1031
	811
679
	875
593
	922
542

	不含新风显热冷负荷(W)
	487
783
	450
806
	422
820
	395
829
	373
832
	358
832
	345
841
	342
843
	541
855
	635
679
	700
593
	746
542

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3002[观演厅]
	4.50
	278.93
	26
	60
	14543.9
	17
	21230.1
	19
	9.80
	19

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	20.0(W/㎡)
	照明
	11.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	屋顶
	F=274.92
K=0.20 D=4.47
	641.3
495.6
	646.4
489.0
	643.5
485.2
	631.1
481.1
	608.5
477.7
	584.8
474.9
	557.8
495.3
	530.2
520.4
	520.3
551.0
	512.2
581.7
	505.7
607.3
	499.8
627.3

	屋顶
	F=13.85
K=1.62 D=3.05
	256.1
169.5
	239.7
167.6
	221.9
184.7
	205.5
203.8
	198.7
225.5
	193.2
246.6
	188.7
263.5
	184.7
276.1
	181.8
284.2
	177.3
286.0
	174.6
282.4
	171.8
272.5

	南外墙
	F=65.09
K=0.13 D=6.07
	39.9
39.3
	42.0
38.4
	43.9
37.6
	45.4
37.1
	46.4
36.0
	46.8
35.5
	46.4
34.9
	45.2
34.4
	44.6
34.0
	43.4
34.7
	41.8
36.0
	40.4
37.6

	北外墙
	F=130.91
K=0.13 D=6.07
	75.5
75.2
	78.5
73.4
	81.5
71.9
	84.2
70.9
	86.3
68.8
	87.5
67.7
	87.7
66.5
	86.3
65.5
	86.4
64.7
	84.7
67.8
	80.2
70.0
	77.4
72.2

	挑空楼板
	F=89.28
K=0.42 D=2.42
	192.1
129.5
	181.0
139.3
	170.8
152.1
	162.8
164.8
	156.6
176.4
	151.0
187.8
	147.4
197.8
	139.7
205.3
	136.0
209.6
	131.7
209.7
	128.1
204.3
	125.2
200.7

	底板1
	F=18.00
K=0.48
	34.2
59.9
	34.2
59.9
	34.2
59.9
	34.2
59.9
	34.2
59.9
	34.2
59.9
	34.2
59.9
	34.2
59.9
	59.9
59.9
	59.9
59.9
	59.9
59.9
	59.9
59.9

	设备
	负荷(W)
	1785.1
4239.7
	1562.0
4407.1
	1338.9
4574.4
	1171.5
4686.0
	1059.9
4797.6
	892.6
4909.1
	836.8
4964.9
	2231.4
5076.5
	2900.9
3737.6
	3402.9
3012.4
	3737.6
2510.4
	4016.6
2119.9

	照明
	显热(W)
	675.0
2546.6
	552.3
2638.7
	460.2
2700.0
	398.9
2761.4
	337.5
2792.1
	276.1
2822.8
	245.5
2853.4
	1288.6
2884.1
	1902.3
1840.9
	2147.7
1196.6
	2301.2
981.8
	2423.9
797.7

	人体
	显热(W)
	744.5
3809.9
	613.1
3897.5
	525.5
3985.0
	437.9
4028.8
	394.1
4072.6
	306.5
4116.4
	262.8
4160.2
	2277.2
4204.0
	3109.2
2145.8
	3372.0
1313.8
	3547.1
1051.0
	3678.5
875.8

	
	全热(W)
	744.5
6975.7
	613.1
7063.3
	525.5
7150.9
	437.9
7194.7
	394.1
7238.5
	306.5
7282.3
	262.8
7326.0
	5443.0
7369.8
	6275.0
2145.8
	6537.8
1313.8
	6713.0
1051.0
	6844.3
875.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
4.74
	0.00
4.74
	0.00
4.74
	0.00
4.74
	0.00
4.74
	0.00
4.74
	0.00
4.74
	4.74
4.74
	4.74
0.00
	4.74
0.00
	4.74
0.00
	4.74
0.00

	新风
	显热(W)
	300.8
1643.5
	117.7
1806.2
	56.6
1887.6
	-24.7
1867.2
	-85.8
1704.5
	-126.5
1623.1
	-4.4
1399.3
	260.1
1114.5
	585.6
829.7
	890.7
626.3
	1155.2
483.9
	1419.7
361.8

	
	全热(W)
	3787.2
4816.2
	3662.0
5038.0
	3536.7
5081.1
	3415.5
5085.2
	3356.0
5056.5
	3370.3
4955.8
	3448.4
4857.2
	3583.9
4738.1
	3727.7
4577.9
	3972.1
4362.3
	4265.8
4154.9
	4563.6
3957.7

	
	湿负荷(kg/h)
	4.91
4.40
	5.00
4.48
	4.91
4.42
	4.86
4.45
	4.87
4.65
	4.95
4.63
	4.88
4.81
	4.68
5.06
	4.41
5.25
	4.31
5.24
	4.34
5.16
	4.37
5.06

	含新风全热冷负荷(W)
	8231
19547
	7611
20115
	7057
20498
	6587
20745
	6278
20929
	5943
21042
	5855
21119
	13567
21230
	15835
13506
	17070
11125
	18008
9958
	18823
9021

	含新风显热冷负荷(W)
	4745
13209
	4067
13717
	3577
14138
	3147
14361
	2837
14411
	2446
14544
	2403
14496
	7078
14441
	9527
9757
	10822
7389
	11731
6287
	12513
5426

	含新风湿负荷(kg/h)
	9.80
9.80
	9.80
9.80
	9.80
9.80
	9.80
9.80
	9.80
9.80
	9.80
9.80
	9.80
9.80
	9.80
9.80
	9.80
9.80
	9.80
9.80
	9.80
9.80
	9.80
9.80

	不含新风全热冷负荷(W)
	4444
14731
	3949
15077
	3520
15417
	3171
15660
	2922
15872
	2573
16087
	2407
16262
	9983
16492
	12107
8928
	13098
6763
	13742
5803
	14259
5064

	不含新风显热冷负荷(W)
	4444
11565
	3949
11911
	3520
12251
	3171
12494
	2922
12706
	2573
12921
	2407
13096
	6818
13326
	8941
8928
	9932
6763
	10576
5803
	11093
5064

	不含新风湿负荷(kg/h)
	4.74
4.74
	4.74
4.74
	4.74
4.74
	4.74
4.74
	4.74
4.74
	4.74
4.74
	4.74
4.74
	4.74
4.74
	4.74
4.74
	4.74
4.74
	4.74
4.74
	4.74
4.74


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3006[景观畅谈区]
	4.50
	112.50
	26
	60
	4497.8
	17
	5162.0
	17
	1.02
	20

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	20.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	10.0(W/㎡)
	新风
	35.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	屋顶
	F=104.52
K=0.20 D=4.47
	249.8
192.4
	250.5
189.9
	248.2
188.5
	242.5
186.9
	233.2
185.7
	224.0
184.6
	214.0
194.3
	205.5
205.5
	201.7
217.7
	198.7
229.4
	196.2
238.7
	194.0
245.5

	屋顶
	F=8.81
K=1.62 D=3.05
	165.3
110.1
	154.5
108.8
	143.0
120.1
	133.1
133.1
	128.7
147.3
	125.2
160.9
	122.3
171.7
	119.8
179.6
	117.9
184.5
	115.0
185.4
	113.3
182.7
	111.6
176.0

	北外墙
	F=25.77
K=0.13 D=6.07
	14.9
14.8
	15.5
14.5
	16.1
14.2
	16.6
14.0
	17.0
13.5
	17.2
13.3
	17.3
13.1
	17.0
12.9
	17.0
12.7
	16.7
13.4
	15.8
13.8
	15.2
14.2

	西外墙
	F=1.64
K=0.13 D=6.07
	1.0
1.1
	1.1
1.0
	1.1
1.0
	1.2
1.0
	1.2
1.0
	1.3
1.0
	1.3
0.9
	1.3
0.9
	1.3
0.9
	1.2
0.9
	1.1
1.0
	1.1
1.0

	西玻璃幕墙
	总负荷(W)
F=18.83
	268.2
684.3
	227.3
962.5
	200.0
1410.9
	173.0
1811.3
	149.8
2015.3
	130.2
2027.0
	222.1
1756.3
	308.4
905.4
	401.1
443.4
	492.4
387.9
	569.1
341.7
	633.9
300.7

	
	传热负荷(W)
K=1.02
	27.8
152.1
	10.9
167.2
	5.2
174.7
	-2.3
172.9
	-7.9
157.8
	-11.7
150.3
	-0.4
129.5
	24.1
103.2
	54.2
76.8
	82.5
58.0
	106.9
44.8
	131.4
33.5

	
	日射得热(W)
SC=0.29
	240.4
532.1
	216.4
795.3
	194.7
1236.2
	175.2
1638.4
	157.7
1857.5
	142.0
1876.7
	222.5
1626.8
	284.3
802.2
	346.9
366.6
	409.9
329.9
	462.2
296.9
	502.5
267.2

	内墙1
	F=27.45
K=0.90
	99.0
99.0
	99.0
99.0
	99.0
99.0
	99.0
99.0
	99.0
99.0
	99.0
99.0
	99.0
99.0
	99.0
99.0
	99.0
99.0
	99.0
99.0
	99.0
99.0
	99.0
99.0

	内窗1
	F=6.30
K=2.50
	63.0
63.0
	63.0
63.0
	63.0
63.0
	63.0
63.0
	63.0
63.0
	63.0
63.0
	63.0
63.0
	63.0
63.0
	63.0
63.0
	63.0
63.0
	63.0
63.0
	63.0
63.0

	设备
	负荷(W)
	315.0
421.9
	258.8
438.8
	219.4
455.6
	191.3
472.5
	163.1
483.8
	140.6
489.4
	123.8
500.6
	118.1
506.3
	253.1
517.5
	320.6
523.1
	365.6
528.8
	393.8
388.1

	照明
	显热(W)
	461.3
911.3
	405.0
945.0
	303.8
978.8
	258.8
1001.3
	213.8
1023.8
	180.0
1035.0
	157.5
1046.3
	135.0
1057.5
	506.3
1068.8
	731.3
1080.0
	810.0
1080.0
	866.3
697.5

	人体
	显热(W)
	89.7
245.9
	72.3
254.6
	60.7
260.3
	49.2
263.2
	43.4
269.0
	34.7
271.9
	28.9
274.8
	26.0
274.8
	156.2
277.7
	211.2
280.6
	225.6
280.6
	237.2
147.5

	
	全热(W)
	89.7
596.3
	72.3
605.0
	60.7
610.8
	49.2
613.7
	43.4
619.5
	34.7
622.4
	28.9
625.3
	26.0
625.3
	506.7
628.2
	561.6
631.1
	576.1
631.1
	587.7
147.5

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.52
	0.00
0.52
	0.00
0.52
	0.00
0.52
	0.00
0.52
	0.00
0.52
	0.00
0.52
	0.00
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.00

	新风
	显热(W)
	28.3
154.7
	11.1
170.0
	5.3
177.6
	-2.3
175.7
	-8.1
160.4
	-11.9
152.8
	-0.4
131.7
	24.5
104.9
	55.1
78.1
	83.8
58.9
	108.7
45.5
	133.6
34.0

	
	全热(W)
	356.4
453.3
	344.6
474.1
	332.8
478.2
	321.4
478.6
	315.8
475.9
	317.2
466.4
	324.5
457.1
	337.3
445.9
	350.8
430.8
	373.8
410.5
	401.5
391.0
	429.5
372.5

	
	湿负荷(kg/h)
	0.46
0.41
	0.47
0.42
	0.46
0.42
	0.46
0.42
	0.46
0.44
	0.47
0.44
	0.46
0.45
	0.44
0.48
	0.41
0.49
	0.41
0.49
	0.41
0.49
	0.41
0.48

	含新风全热冷负荷(W)
	2084
3547
	1892
3902
	1687
4420
	1549
4874
	1428
5128
	1332
5162
	1374
4928
	1430
4101
	2518
3667
	2973
3624
	3211
3571
	3395
2505

	含新风显热冷负荷(W)
	1755
2898
	1558
3247
	1360
3769
	1225
4221
	1104
4462
	1003
4498
	1049
4252
	1118
3410
	1872
2963
	2333
2922
	2568
2875
	2749
2167

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.02
1.02
	1.02
1.02
	1.02
1.02
	1.02
1.02
	1.02
1.02
	1.02
1.02
	1.02
1.02
	1.02
1.02
	1.02
1.02
	1.02
1.02
	1.02
1.02
	1.02
1.02

	不含新风全热冷负荷(W)
	1727
3094
	1547
3428
	1354
3942
	1227
4396
	1112
4652
	1015
4696
	1049
4471
	1093
3655
	2167
3236
	2599
3213
	2809
3180
	2966
2133

	不含新风显热冷负荷(W)
	1727
2744
	1547
3077
	1354
3591
	1227
4045
	1112
4301
	1015
4345
	1049
4120
	1093
3305
	1817
2885
	2249
2863
	2459
2829
	2615
2133

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3007[大厅]
	4.50
	112.00
	26
	60
	2947.1
	21
	3646.0
	21
	1.01
	20

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	20.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	10.0(W/㎡)
	新风
	35.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	屋顶
	F=98.18
K=0.20 D=4.47
	234.8
180.8
	235.4
178.5
	233.2
177.1
	227.7
175.7
	219.0
174.5
	210.3
173.5
	201.0
182.7
	193.1
193.3
	189.6
204.7
	186.7
215.8
	184.4
224.5
	182.3
230.8

	屋顶
	F=14.60
K=1.62 D=3.05
	273.6
182.4
	255.8
180.4
	236.7
199.2
	220.5
220.9
	213.3
244.3
	207.4
266.9
	202.7
284.8
	198.5
297.8
	195.4
305.9
	190.6
307.1
	187.8
302.6
	184.9
291.4

	东外墙
	F=8.06
K=0.13 D=6.07
	5.7
5.2
	5.8
5.1
	5.9
5.0
	5.9
5.0
	6.0
4.8
	6.0
4.8
	6.0
4.7
	5.9
4.6
	5.9
4.6
	5.7
5.0
	5.5
5.3
	5.4
5.5

	南外墙
	F=57.93
K=0.13 D=6.07
	35.5
35.0
	37.4
34.2
	39.1
33.5
	40.4
33.0
	41.3
32.1
	41.6
31.6
	41.3
31.1
	40.2
30.6
	39.7
30.3
	38.7
30.9
	37.2
32.0
	36.0
33.5

	南外门
	F=4.62
K=1.10
	7.4
40.3
	2.9
44.3
	1.4
46.2
	-0.6
45.7
	-2.1
41.8
	-3.1
39.8
	-0.1
34.3
	6.4
27.3
	14.3
20.3
	21.8
15.3
	28.3
11.9
	34.8
8.9

	内墙1
	F=36.00
K=0.90
	129.9
129.9
	129.9
129.9
	129.9
129.9
	129.9
129.9
	129.9
129.9
	129.9
129.9
	129.9
129.9
	129.9
129.9
	129.9
129.9
	129.9
129.9
	129.9
129.9
	129.9
129.9

	内窗1
	F=30.83
K=2.50
	308.3
308.3
	308.3
308.3
	308.3
308.3
	308.3
308.3
	308.3
308.3
	308.3
308.3
	308.3
308.3
	308.3
308.3
	308.3
308.3
	308.3
308.3
	308.3
308.3
	308.3
308.3

	底板1
	F=0.24
K=0.48
	0.5
0.8
	0.5
0.8
	0.5
0.8
	0.5
0.8
	0.5
0.8
	0.5
0.8
	0.5
0.8
	0.5
0.8
	0.8
0.8
	0.8
0.8
	0.8
0.8
	0.8
0.8

	设备
	负荷(W)
	313.6
420.0
	257.6
436.8
	218.4
453.6
	190.4
470.4
	162.4
481.6
	140.0
487.2
	123.2
498.4
	117.6
504.0
	252.0
515.2
	319.2
520.8
	364.0
526.4
	392.0
386.4

	照明
	显热(W)
	459.2
907.2
	403.2
940.8
	302.4
974.4
	257.6
996.8
	212.8
1019.2
	179.2
1030.4
	156.8
1041.6
	134.4
1052.8
	504.0
1064.0
	728.0
1075.2
	806.4
1075.2
	862.4
694.4

	人体
	显热(W)
	89.3
244.8
	72.0
253.4
	60.5
259.2
	49.0
262.1
	43.2
267.8
	34.6
270.7
	28.8
273.6
	25.9
273.6
	155.5
276.5
	210.2
279.3
	224.6
279.3
	236.1
146.9

	
	全热(W)
	89.3
593.7
	72.0
602.3
	60.5
608.1
	49.0
611.0
	43.2
616.7
	34.6
619.6
	28.8
622.5
	25.9
622.5
	504.4
625.4
	559.1
628.2
	573.5
628.2
	585.1
146.9

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.52
	0.00
0.52
	0.00
0.52
	0.00
0.52
	0.00
0.52
	0.00
0.52
	0.00
0.52
	0.00
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.00

	新风
	显热(W)
	28.2
154.0
	11.0
169.2
	5.3
176.9
	-2.3
174.9
	-8.0
159.7
	-11.8
152.1
	-0.4
131.1
	24.4
104.4
	54.9
77.7
	83.5
58.7
	108.2
45.3
	133.0
33.9

	
	全热(W)
	354.8
451.2
	343.1
472.0
	331.4
476.1
	320.0
476.4
	314.4
473.7
	315.8
464.3
	323.1
455.1
	335.8
443.9
	349.3
428.9
	372.2
408.7
	399.7
389.3
	427.6
370.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.46
0.41
	0.47
0.42
	0.46
0.41
	0.46
0.42
	0.46
0.44
	0.46
0.43
	0.46
0.45
	0.44
0.47
	0.41
0.49
	0.40
0.49
	0.41
0.48
	0.41
0.47

	含新风全热冷负荷(W)
	2212
3255
	2052
3333
	1867
3412
	1749
3474
	1649
3528
	1570
3557
	1521
3594
	1496
3616
	2494
3638
	2861
3646
	3026
3634
	3149
2608

	含新风显热冷负荷(W)
	1886
2609
	1720
2682
	1541
2764
	1427
2823
	1326
2865
	1243
2896
	1198
2921
	1185
2927
	1850
2938
	2223
2947
	2385
2941
	2506
2271

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.01
1.01
	1.01
1.01
	1.01
1.01
	1.01
1.01
	1.01
1.01
	1.01
1.01
	1.01
1.01
	1.01
1.01
	1.01
1.01
	1.01
1.01
	1.01
1.01
	1.01
1.01

	不含新风全热冷负荷(W)
	1858
2804
	1709
2861
	1536
2936
	1429
2997
	1334
3054
	1255
3093
	1198
3139
	1161
3172
	2144
3209
	2489
3237
	2626
3245
	2722
2237

	不含新风显热冷负荷(W)
	1858
2455
	1709
2512
	1536
2587
	1429
2648
	1334
2705
	1255
2744
	1198
2790
	1161
2823
	1795
2860
	2140
2888
	2277
2896
	2373
2237

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3011[普通办公室]
	4.50
	57.60
	26
	60
	5327.0
	17
	6928.3
	16
	2.48
	20

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.5(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	50.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	屋顶
	F=54.66
K=0.20 D=4.47
	126.0
98.0
	128.3
96.7
	129.0
95.9
	127.6
95.1
	123.7
94.4
	119.0
93.8
	112.8
95.5
	105.1
99.1
	103.1
104.8
	101.5
111.1
	100.1
116.9
	98.9
121.9

	屋顶
	F=4.97
K=1.62 D=3.05
	97.1
60.4
	91.2
59.7
	83.5
61.8
	73.8
66.3
	71.3
73.5
	69.2
81.3
	67.6
88.5
	66.1
94.9
	65.0
99.9
	63.3
102.9
	62.3
103.8
	61.3
102.0

	西外墙
	F=13.76
K=0.13 D=6.07
	8.8
8.9
	9.1
8.7
	9.4
8.5
	9.7
8.4
	10.2
8.2
	10.6
8.0
	10.8
7.9
	10.8
7.8
	10.7
7.7
	10.3
7.9
	9.4
8.1
	9.1
8.5

	西玻璃幕墙
	总负荷(W)
F=29.44
	419.4
1069.9
	355.3
1516.9
	312.7
2226.2
	270.4
2853.0
	234.2
3168.2
	203.7
3180.3
	347.3
2750.9
	482.2
1415.9
	627.2
693.3
	769.9
606.5
	889.9
534.3
	991.2
470.2

	
	传热负荷(W)
K=1.02
	43.5
237.9
	17.0
261.5
	8.2
273.2
	-3.6
270.3
	-12.4
246.7
	-18.3
234.9
	-0.6
202.6
	37.6
161.3
	84.8
120.1
	128.9
90.7
	167.2
70.0
	205.5
52.4

	
	日射得热(W)
SC=0.29
	375.9
832.0
	338.3
1255.4
	304.5
1953.0
	274.0
2582.8
	246.6
2921.4
	222.0
2945.4
	348.0
2548.3
	444.6
1254.5
	542.4
573.2
	640.9
515.9
	722.7
464.3
	785.7
417.9

	设备
	负荷(W)
	161.3
216.0
	132.5
224.6
	112.3
233.3
	97.9
241.9
	83.5
247.7
	72.0
250.6
	63.4
256.3
	60.5
259.2
	129.6
265.0
	164.2
267.8
	187.2
270.7
	201.6
198.7

	照明
	显热(W)
	460.8
460.8
	460.8
460.8
	460.8
460.8
	460.8
460.8
	460.8
460.8
	460.8
460.8
	460.8
460.8
	460.8
460.8
	460.8
460.8
	460.8
460.8
	460.8
460.8
	460.8
460.8

	人体
	显热(W)
	249.2
683.3
	201.0
707.4
	168.8
723.5
	136.7
731.5
	120.6
747.6
	96.5
755.6
	80.4
763.6
	72.3
763.6
	434.1
771.7
	586.8
779.7
	627.0
779.7
	659.1
410.0

	
	全热(W)
	249.2
1264.4
	201.0
1288.5
	168.8
1304.6
	136.7
1312.6
	120.6
1328.7
	96.5
1336.7
	80.4
1344.8
	72.3
1344.8
	1015.2
1352.8
	1167.9
1360.8
	1208.1
1360.8
	1240.3
410.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.87
	0.00
0.87
	0.00
0.87
	0.00
0.87
	0.00
0.87
	0.00
0.87
	0.00
0.87
	0.00
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.00

	新风
	显热(W)
	92.0
502.8
	36.0
552.6
	17.3
577.5
	-7.6
571.3
	-26.2
521.5
	-38.7
496.6
	-1.3
428.1
	79.6
341.0
	179.1
253.8
	272.5
191.6
	353.4
148.0
	434.3
110.7

	
	全热(W)
	1158.6
1473.4
	1120.3
1541.3
	1082.0
1554.5
	1044.9
1555.7
	1026.7
1546.9
	1031.1
1516.1
	1055.0
1486.0
	1096.4
1449.5
	1140.4
1400.5
	1215.2
1334.6
	1305.0
1271.1
	1396.1
1210.8

	
	湿负荷(kg/h)
	1.50
1.35
	1.53
1.37
	1.50
1.35
	1.49
1.36
	1.49
1.42
	1.51
1.42
	1.49
1.47
	1.43
1.55
	1.35
1.61
	1.32
1.60
	1.33
1.58
	1.34
1.55

	含新风全热冷负荷(W)
	2681
4652
	2499
5197
	2359
5946
	2222
6594
	2131
6928
	2063
6928
	2198
6491
	2354
5132
	3552
4385
	3953
4252
	4223
4127
	4459
2983

	含新风显热冷负荷(W)
	1615
3100
	1414
3627
	1294
4387
	1169
5028
	1078
5322
	993
5327
	1142
4852
	1337
3442
	2010
2657
	2429
2528
	2690
2422
	2916
1883

	含新风湿负荷(kg/h)
	2.48
2.48
	2.48
2.48
	2.48
2.48
	2.48
2.48
	2.48
2.48
	2.48
2.48
	2.48
2.48
	2.48
2.48
	2.48
2.48
	2.48
2.48
	2.48
2.48
	2.48
2.48

	不含新风全热冷负荷(W)
	1523
3178
	1378
3656
	1277
4391
	1177
5038
	1104
5381
	1032
5412
	1143
5005
	1258
3682
	2412
2984
	2738
2918
	2918
2855
	3063
1772

	不含新风显热冷负荷(W)
	1523
2597
	1378
3075
	1277
3810
	1177
4457
	1104
4800
	1032
4830
	1143
4424
	1258
3101
	1830
2403
	2157
2337
	2337
2274
	2482
1772

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3027[卫生间]
	4.50
	36.00
	26
	60
	1095.2
	18
	1484.9
	18
	0.59
	20

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	10.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	4.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	屋顶
	F=31.32
K=0.20 D=4.47
	72.2
56.2
	73.5
55.4
	73.9
54.9
	73.1
54.5
	70.9
54.1
	68.2
53.7
	64.6
54.7
	60.2
56.8
	59.1
60.1
	58.1
63.6
	57.4
67.0
	56.7
69.9

	屋顶
	F=5.95
K=1.62 D=3.05
	116.3
72.3
	109.2
71.5
	100.0
74.0
	88.5
79.5
	85.4
88.0
	82.9
97.4
	80.9
106.1
	79.1
113.6
	77.8
119.7
	75.8
123.2
	74.6
124.3
	73.4
122.1

	西外墙
	F=27.00
K=0.13 D=6.07
	17.3
17.4
	17.9
17.0
	18.5
16.7
	19.1
16.5
	20.0
16.0
	20.8
15.8
	21.2
15.5
	21.1
15.3
	21.0
15.1
	20.2
15.4
	18.5
15.9
	17.9
16.6

	北外墙
	F=30.38
K=0.13 D=6.07
	17.5
17.4
	18.2
17.0
	18.9
16.7
	19.5
16.4
	20.0
16.0
	20.3
15.7
	20.3
15.4
	20.0
15.2
	20.0
15.0
	19.7
15.7
	18.6
16.2
	18.0
16.8

	北玻璃幕墙
	总负荷(W)
F=1.44
	13.3
50.8
	10.9
53.0
	9.5
53.6
	8.0
52.0
	6.7
47.7
	6.5
47.5
	28.2
48.3
	28.4
29.0
	30.7
23.0
	35.5
19.8
	41.6
17.3
	46.8
15.0

	
	传热负荷(W)
K=1.02
	2.1
11.6
	0.8
12.8
	0.4
13.4
	-0.2
13.2
	-0.6
12.1
	-0.9
11.5
	-0.0
9.9
	1.8
7.9
	4.1
5.9
	6.3
4.4
	8.2
3.4
	10.1
2.6

	
	日射得热(W)
SC=0.29
	11.2
39.2
	10.1
40.3
	9.1
40.3
	8.2
38.8
	7.4
35.7
	7.3
36.0
	28.3
38.4
	26.6
21.1
	26.6
17.1
	29.2
15.4
	33.5
13.8
	36.7
12.5

	设备
	负荷(W)
	205.2
388.8
	172.8
410.4
	151.2
426.6
	129.6
442.8
	113.4
453.6
	102.6
464.4
	86.4
475.2
	81.0
480.6
	216.0
491.4
	280.8
361.8
	329.4
291.6
	361.8
243.0

	照明
	显热(W)
	144.0
144.0
	144.0
144.0
	144.0
144.0
	144.0
144.0
	144.0
144.0
	144.0
144.0
	144.0
144.0
	144.0
144.0
	144.0
144.0
	144.0
144.0
	144.0
144.0
	144.0
144.0

	人体
	显热(W)
	34.8
146.4
	29.6
151.6
	24.4
155.1
	20.9
158.6
	17.4
160.3
	15.7
162.0
	12.2
163.8
	10.5
165.5
	90.6
167.3
	123.7
85.4
	134.2
52.3
	141.1
41.8

	
	全热(W)
	34.8
357.5
	29.6
362.7
	24.4
366.2
	20.9
369.7
	17.4
371.4
	15.7
373.1
	12.2
374.9
	10.5
376.6
	301.7
378.4
	334.8
85.4
	345.3
52.3
	352.2
41.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.31
	0.00
0.31
	0.00
0.31
	0.00
0.31
	0.00
0.31
	0.00
0.31
	0.00
0.31
	0.00
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.00
	0.31
0.00
	0.31
0.00

	新风
	显热(W)
	15.5
84.8
	6.1
93.2
	2.9
97.4
	-1.3
96.4
	-4.4
88.0
	-6.5
83.8
	-0.2
72.2
	13.4
57.5
	30.2
42.8
	46.0
32.3
	59.6
25.0
	73.3
18.7

	
	全热(W)
	195.5
248.6
	189.1
260.1
	182.6
262.3
	176.3
262.5
	173.3
261.0
	174.0
255.9
	178.0
250.8
	185.0
244.6
	192.4
236.3
	205.1
225.2
	220.2
214.5
	235.6
204.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.25
0.23
	0.26
0.23
	0.25
0.23
	0.25
0.23
	0.25
0.24
	0.26
0.24
	0.25
0.25
	0.24
0.26
	0.23
0.27
	0.22
0.27
	0.22
0.27
	0.23
0.26

	含新风全热冷负荷(W)
	816
1353
	765
1391
	723
1415
	679
1438
	651
1452
	635
1468
	636
1485
	629
1476
	1063
1483
	1174
1054
	1250
943
	1306
874

	含新风显热冷负荷(W)
	636
978
	582
1013
	543
1039
	501
1061
	473
1068
	454
1084
	458
1095
	458
1078
	689
1078
	804
861
	878
754
	933
688

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59

	不含新风全热冷负荷(W)
	621
1104
	576
1131
	540
1153
	503
1175
	478
1191
	461
1212
	458
1234
	444
1231
	870
1247
	969
829
	1029
729
	1071
669

	不含新风显热冷负荷(W)
	621
893
	576
920
	540
942
	503
964
	478
980
	461
1001
	458
1023
	444
1020
	659
1036
	758
829
	818
729
	860
669

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3035[走廊]
	4.50
	26.60
	26
	60
	578.3
	18
	634.8
	18
	0.08
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	50.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	3.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	屋顶
	F=26.50
K=0.20 D=4.47
	62.6
48.0
	62.4
47.4
	61.5
47.1
	59.8
46.7
	57.3
46.4
	55.0
46.1
	52.8
49.3
	51.3
52.4
	50.3
55.5
	49.6
58.4
	49.0
60.5
	48.4
61.9

	屋顶
	F=1.04
K=1.62 D=3.05
	18.6
12.7
	17.4
12.6
	16.2
14.3
	15.3
15.9
	14.8
17.6
	14.4
19.2
	14.1
20.3
	13.8
21.1
	13.6
21.5
	13.3
21.3
	13.1
20.8
	12.9
19.9

	北外墙
	F=11.74
K=0.13 D=6.07
	6.8
6.7
	7.0
6.6
	7.3
6.4
	7.6
6.4
	7.7
6.2
	7.9
6.1
	7.9
6.0
	7.7
5.9
	7.7
5.8
	7.6
6.1
	7.2
6.3
	6.9
6.5

	挑空楼板
	F=12.00
K=0.42 D=2.42
	25.8
17.4
	24.3
18.7
	23.0
20.4
	21.9
22.2
	21.0
23.7
	20.3
25.2
	19.8
26.6
	18.8
27.6
	18.3
28.2
	17.7
28.2
	17.2
27.5
	16.8
27.0

	设备
	负荷(W)
	111.7
315.2
	95.8
327.2
	83.8
335.2
	75.8
343.1
	63.8
351.1
	59.9
355.1
	159.6
363.1
	207.5
267.3
	243.4
215.5
	267.3
179.6
	287.3
151.6
	303.2
127.7

	照明
	显热(W)
	14.4
68.6
	12.0
70.2
	10.4
71.8
	8.8
72.6
	7.2
73.4
	6.4
74.2
	33.5
75.0
	49.5
47.9
	55.9
31.1
	59.9
25.5
	63.0
20.7
	66.2
17.6

	人体
	显热(W)
	4.5
28.6
	3.9
29.3
	3.2
29.6
	2.9
29.9
	2.3
30.3
	1.9
30.6
	16.7
30.9
	22.9
15.8
	24.8
9.7
	26.1
7.7
	27.0
6.4
	28.0
5.5

	
	全热(W)
	4.5
67.6
	3.9
68.3
	3.2
68.6
	2.9
68.9
	2.3
69.3
	1.9
69.6
	55.7
69.9
	61.8
15.8
	63.8
9.7
	65.1
7.7
	66.0
6.4
	67.0
5.5

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.06
	0.00
0.06
	0.00
0.06
	0.00
0.06
	0.00
0.06
	0.00
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.00
	0.06
0.00
	0.06
0.00
	0.06
0.00
	0.06
0.00

	新风
	显热(W)
	1.5
8.4
	0.6
9.2
	0.3
9.6
	-0.1
9.5
	-0.4
8.7
	-0.6
8.3
	-0.0
7.1
	1.3
5.7
	3.0
4.2
	4.5
3.2
	5.9
2.5
	7.2
1.8

	
	全热(W)
	19.3
24.5
	18.6
25.6
	18.0
25.8
	17.4
25.9
	17.1
25.7
	17.1
25.2
	17.5
24.7
	18.2
24.1
	19.0
23.3
	20.2
22.2
	21.7
21.1
	23.2
20.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.02
0.02
	0.03
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.03
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.03
	0.02
0.03
	0.02
0.03
	0.02
0.03
	0.02
0.03

	含新风全热冷负荷(W)
	264
561
	241
577
	223
590
	209
602
	191
613
	183
621
	361
635
	429
462
	472
390
	501
349
	525
315
	545
286

	含新风显热冷负荷(W)
	246
506
	223
521
	206
534
	192
546
	174
557
	165
565
	304
578
	373
444
	417
371
	446
330
	470
296
	490
268

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08

	不含新风全热冷负荷(W)
	244
536
	223
551
	205
564
	192
576
	174
588
	166
596
	343
610
	410
438
	453
367
	480
327
	503
294
	522
266

	不含新风显热冷负荷(W)
	244
497
	223
512
	205
525
	192
537
	174
549
	166
557
	304
571
	371
438
	414
367
	441
327
	464
294
	483
266

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3040[休息室]
	4.50
	21.45
	26
	60
	1143.2
	9
	1623.5
	9
	0.77
	20

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	屋顶
	F=19.51
K=0.20 D=4.47
	46.1
35.4
	45.9
34.9
	45.3
34.6
	44.0
34.4
	42.2
34.1
	40.5
33.9
	38.9
36.3
	37.7
38.5
	37.0
40.9
	36.5
43.0
	36.0
44.5
	35.6
45.6

	屋顶
	F=2.69
K=1.62 D=3.05
	48.4
33.1
	45.2
32.7
	42.1
37.2
	39.9
41.5
	38.6
45.9
	37.6
49.9
	36.7
52.9
	36.0
54.9
	35.4
55.8
	34.6
55.6
	34.1
54.3
	33.5
51.9

	东外墙
	F=20.28
K=0.13 D=6.07
	14.4
13.1
	14.6
12.9
	14.8
12.6
	14.8
12.5
	15.0
12.1
	15.2
12.0
	15.2
11.8
	15.0
11.6
	14.8
11.5
	14.4
12.6
	13.9
13.3
	13.5
13.9

	东外窗
	总负荷(W)
F=3.15
	56.6
250.8
	48.0
216.0
	42.3
213.5
	36.6
204.4
	31.8
187.1
	45.6
168.0
	299.3
142.6
	426.2
107.4
	497.0
93.3
	510.7
81.7
	458.1
72.0
	362.0
63.4

	
	传热负荷(W)
K=1.25
	5.7
31.2
	2.2
34.3
	1.1
35.8
	-0.5
35.4
	-1.6
32.4
	-2.4
30.8
	-0.1
26.6
	4.9
21.2
	11.1
15.8
	16.9
11.9
	21.9
9.2
	26.9
6.9

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	50.9
219.6
	45.8
181.7
	41.2
177.7
	37.1
168.9
	33.4
154.7
	48.0
137.2
	299.3
116.0
	421.3
86.2
	485.9
77.6
	493.7
69.8
	436.2
62.8
	335.0
56.6

	设备
	负荷(W)
	60.1
80.4
	49.3
83.6
	41.8
86.9
	36.5
90.1
	31.1
92.2
	26.8
93.3
	23.6
95.4
	22.5
96.5
	48.3
98.7
	61.1
99.7
	69.7
100.8
	75.1
74.0

	照明
	显热(W)
	171.6
171.6
	171.6
171.6
	171.6
171.6
	171.6
171.6
	171.6
171.6
	171.6
171.6
	171.6
171.6
	171.6
171.6
	171.6
171.6
	171.6
171.6
	171.6
171.6
	171.6
171.6

	人体
	显热(W)
	104.4
286.2
	84.2
296.3
	70.7
303.0
	57.2
306.4
	50.5
313.2
	40.4
316.5
	33.7
319.9
	30.3
319.9
	181.8
323.3
	245.8
326.6
	262.6
326.6
	276.1
171.7

	
	全热(W)
	104.4
529.6
	84.2
539.7
	70.7
546.5
	57.2
549.8
	50.5
556.6
	40.4
559.9
	33.7
563.3
	30.3
563.3
	425.3
566.7
	489.2
570.0
	506.1
570.0
	519.5
171.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.36
	0.00
0.36
	0.00
0.36
	0.00
0.36
	0.00
0.36
	0.00
0.36
	0.00
0.36
	0.00
0.36
	0.36
0.36
	0.36
0.36
	0.36
0.36
	0.36
0.00

	新风
	显热(W)
	23.1
126.4
	9.0
138.9
	4.4
145.1
	-1.9
143.6
	-6.6
131.1
	-9.7
124.8
	-0.3
107.6
	20.0
85.7
	45.0
63.8
	68.5
48.2
	88.8
37.2
	109.2
27.8

	
	全热(W)
	291.2
370.3
	281.6
387.4
	271.9
390.7
	262.6
391.0
	258.0
388.8
	259.2
381.1
	265.2
373.5
	275.6
364.3
	286.6
352.0
	305.4
335.4
	328.0
319.5
	350.9
304.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.38
0.34
	0.38
0.34
	0.38
0.34
	0.37
0.34
	0.37
0.36
	0.38
0.36
	0.37
0.37
	0.36
0.39
	0.34
0.40
	0.33
0.40
	0.33
0.40
	0.34
0.39

	含新风全热冷负荷(W)
	793
1484
	740
1479
	700
1494
	663
1495
	639
1488
	637
1470
	884
1447
	1015
1408
	1516
1390
	1624
1370
	1618
1346
	1562
896

	含新风显热冷负荷(W)
	525
997
	468
987
	433
1005
	399
1004
	374
987
	368
970
	619
938
	759
886
	1031
859
	1143
839
	1135
820
	1077
620

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.77
0.77
	0.77
0.77
	0.77
0.77
	0.77
0.77
	0.77
0.77
	0.77
0.77
	0.77
0.77
	0.77
0.77
	0.77
0.77
	0.77
0.77
	0.77
0.77
	0.77
0.77

	不含新风全热冷负荷(W)
	502
1114
	459
1091
	429
1103
	401
1104
	381
1100
	378
1089
	619
1074
	739
1044
	1229
1038
	1318
1034
	1290
1027
	1211
592

	不含新风显热冷负荷(W)
	502
871
	459
848
	429
859
	401
861
	381
856
	378
845
	619
830
	739
800
	986
795
	1075
791
	1046
783
	967
592

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.36
0.36
	0.36
0.36
	0.36
0.36
	0.36
0.36
	0.36
0.36
	0.36
0.36
	0.36
0.36
	0.36
0.36
	0.36
0.36
	0.36
0.36
	0.36
0.36
	0.36
0.36


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3041[贵宾室]
	4.50
	19.79
	26
	60
	1281.4
	10
	1726.7
	10
	0.71
	20

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	屋顶
	F=16.13
K=0.20 D=4.47
	38.1
29.2
	38.0
28.9
	37.4
28.6
	36.4
28.4
	34.9
28.2
	33.5
28.1
	32.1
30.0
	31.2
31.9
	30.6
33.8
	30.2
35.5
	29.8
36.8
	29.5
37.7

	屋顶
	F=4.36
K=1.62 D=3.05
	78.3
53.5
	73.1
53.0
	68.1
60.1
	64.6
67.2
	62.5
74.3
	60.8
80.8
	59.5
85.6
	58.2
88.8
	57.3
90.4
	55.9
89.9
	55.1
87.8
	54.3
83.9

	北外墙
	F=17.66
K=0.13 D=6.07
	10.2
10.1
	10.6
9.9
	11.0
9.7
	11.4
9.6
	11.6
9.3
	11.8
9.1
	11.8
9.0
	11.6
8.8
	11.7
8.7
	11.4
9.2
	10.8
9.4
	10.4
9.7

	东外墙
	F=18.47
K=0.13 D=6.07
	13.1
12.0
	13.3
11.7
	13.4
11.5
	13.4
11.4
	13.7
11.1
	13.8
10.9
	13.8
10.7
	13.6
10.6
	13.5
10.5
	13.2
11.4
	12.7
12.1
	12.3
12.7

	北外窗
	总负荷(W)
F=3.15
	45.1
168.9
	37.7
175.8
	33.0
177.3
	28.3
171.8
	24.2
157.8
	23.2
157.2
	93.1
161.0
	91.6
95.3
	96.2
75.9
	119.7
66.0
	139.5
57.9
	156.1
50.7

	
	传热负荷(W)
K=1.25
	5.7
31.2
	2.2
34.3
	1.1
35.8
	-0.5
35.4
	-1.6
32.4
	-2.4
30.8
	-0.1
26.6
	4.9
21.2
	11.1
15.8
	16.9
11.9
	21.9
9.2
	26.9
6.9

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	39.4
137.7
	35.5
141.5
	31.9
141.5
	28.7
136.4
	25.9
125.4
	25.6
126.3
	93.2
134.4
	86.7
74.1
	85.0
60.1
	102.8
54.1
	117.6
48.7
	129.1
43.8

	东外窗
	总负荷(W)
F=3.15
	56.6
250.8
	48.0
216.0
	42.3
213.5
	36.6
204.4
	31.8
187.1
	45.6
168.0
	299.3
142.6
	426.2
107.4
	497.0
93.3
	510.7
81.7
	458.1
72.0
	362.0
63.4

	
	传热负荷(W)
K=1.25
	5.7
31.2
	2.2
34.3
	1.1
35.8
	-0.5
35.4
	-1.6
32.4
	-2.4
30.8
	-0.1
26.6
	4.9
21.2
	11.1
15.8
	16.9
11.9
	21.9
9.2
	26.9
6.9

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	50.9
219.6
	45.8
181.7
	41.2
177.7
	37.1
168.9
	33.4
154.7
	48.0
137.2
	299.3
116.0
	421.3
86.2
	485.9
77.6
	493.7
69.8
	436.2
62.8
	335.0
56.6

	挑空楼板
	F=19.79
K=0.42 D=2.42
	42.6
28.7
	40.1
30.9
	37.9
33.7
	36.1
36.5
	34.7
39.1
	33.5
41.6
	32.7
43.8
	31.0
45.5
	30.1
46.5
	29.2
46.5
	28.4
45.3
	27.8
44.5

	设备
	负荷(W)
	55.4
74.2
	45.5
77.2
	38.6
80.2
	33.6
83.1
	28.7
85.1
	24.7
86.1
	21.8
88.1
	20.8
89.1
	44.5
91.0
	56.4
92.0
	64.3
93.0
	69.3
68.3

	照明
	显热(W)
	158.3
158.3
	158.3
158.3
	158.3
158.3
	158.3
158.3
	158.3
158.3
	158.3
158.3
	158.3
158.3
	158.3
158.3
	158.3
158.3
	158.3
158.3
	158.3
158.3
	158.3
158.3

	人体
	显热(W)
	96.3
264.1
	77.7
273.4
	65.2
279.6
	52.8
282.7
	46.6
289.0
	37.3
292.1
	31.1
295.2
	28.0
295.2
	167.8
298.3
	226.8
301.4
	242.4
301.4
	254.8
158.5

	
	全热(W)
	96.3
488.7
	77.7
498.0
	65.2
504.3
	52.8
507.4
	46.6
513.6
	37.3
516.7
	31.1
519.8
	28.0
519.8
	392.4
522.9
	451.4
526.0
	467.0
526.0
	479.4
158.5

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.00

	新风
	显热(W)
	21.3
116.6
	8.3
128.2
	4.0
133.9
	-1.8
132.5
	-6.1
120.9
	-9.0
115.2
	-0.3
99.3
	18.5
79.1
	41.5
58.9
	63.2
44.4
	82.0
34.3
	100.7
25.7

	
	全热(W)
	268.7
341.7
	259.8
357.4
	250.9
360.5
	242.3
360.8
	238.1
358.8
	239.1
351.6
	244.7
344.6
	254.3
336.2
	264.5
324.8
	281.8
309.5
	302.7
294.8
	323.8
280.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.35
0.31
	0.35
0.32
	0.35
0.31
	0.34
0.32
	0.35
0.33
	0.35
0.33
	0.35
0.34
	0.33
0.36
	0.31
0.37
	0.31
0.37
	0.31
0.37
	0.31
0.36

	含新风全热冷负荷(W)
	863
1616
	802
1617
	756
1638
	714
1639
	685
1623
	682
1608
	998
1594
	1125
1492
	1596
1456
	1718
1426
	1727
1393
	1683
968

	含新风显热冷负荷(W)
	615
1166
	551
1163
	509
1187
	470
1186
	441
1160
	434
1147
	753
1124
	889
1010
	1149
966
	1275
936
	1281
908
	1235
713

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71

	不含新风全热冷负荷(W)
	594
1274
	542
1260
	505
1277
	472
1278
	447
1264
	443
1257
	753
1249
	871
1155
	1332
1131
	1436
1117
	1424
1099
	1359
688

	不含新风显热冷负荷(W)
	594
1050
	542
1035
	505
1053
	472
1053
	447
1039
	443
1032
	753
1024
	871
931
	1107
907
	1212
892
	1199
874
	1135
688

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3046[走廊]
	4.50
	14.08
	26
	60
	803.9
	9
	832.8
	9
	0.04
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	50.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	3.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	屋顶
	F=10.47
K=0.20 D=4.47
	24.7
19.0
	24.7
18.7
	24.3
18.6
	23.6
18.4
	22.6
18.3
	21.7
18.2
	20.9
19.5
	20.3
20.7
	19.9
21.9
	19.6
23.1
	19.4
23.9
	19.1
24.5

	屋顶
	F=4.10
K=1.62 D=3.05
	73.7
50.3
	68.8
49.8
	64.1
56.5
	60.8
63.1
	58.8
69.8
	57.2
76.0
	55.9
80.5
	54.7
83.5
	53.9
85.0
	52.6
84.5
	51.8
82.6
	51.0
78.9

	东外墙
	F=7.20
K=0.13 D=6.07
	5.1
4.7
	5.2
4.6
	5.2
4.5
	5.2
4.4
	5.3
4.3
	5.4
4.3
	5.4
4.2
	5.3
4.1
	5.3
4.1
	5.1
4.5
	5.0
4.7
	4.8
4.9

	南外墙
	F=32.56
K=0.13 D=6.07
	20.0
19.6
	21.0
19.2
	22.0
18.8
	22.7
18.6
	23.2
18.0
	23.4
17.8
	23.2
17.5
	22.6
17.2
	22.3
17.0
	21.7
17.4
	20.9
18.0
	20.2
18.8

	东外窗
	总负荷(W)
F=3.15
	56.6
232.0
	48.0
216.0
	42.3
213.5
	36.6
204.4
	31.8
187.1
	45.4
168.0
	298.9
142.6
	427.5
107.4
	500.8
93.3
	515.5
81.7
	463.5
72.0
	366.4
63.4

	
	传热负荷(W)
K=1.25
	5.7
31.2
	2.2
34.3
	1.1
35.8
	-0.5
35.4
	-1.6
32.4
	-2.4
30.8
	-0.1
26.6
	4.9
21.2
	11.1
15.8
	16.9
11.9
	21.9
9.2
	26.9
6.9

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	50.9
200.8
	45.8
181.7
	41.2
177.7
	37.1
168.9
	33.4
154.7
	47.8
137.2
	299.0
116.0
	422.6
86.2
	489.7
77.6
	498.6
69.8
	441.5
62.8
	339.5
56.6

	设备
	负荷(W)
	59.1
166.8
	50.7
173.1
	44.3
177.4
	40.1
181.6
	33.8
185.8
	31.7
187.9
	84.5
192.1
	109.8
141.5
	128.8
114.0
	141.5
95.0
	152.0
80.2
	160.5
67.6

	照明
	显热(W)
	7.6
36.3
	6.3
37.2
	5.5
38.0
	4.6
38.4
	3.8
38.8
	3.4
39.3
	17.7
39.7
	26.2
25.3
	29.6
16.5
	31.7
13.5
	33.4
11.0
	35.0
9.3

	人体
	显热(W)
	2.4
15.2
	2.0
15.5
	1.7
15.7
	1.5
15.8
	1.2
16.0
	1.0
16.2
	8.9
16.4
	12.1
8.3
	13.1
5.1
	13.8
4.1
	14.3
3.4
	14.8
2.9

	
	全热(W)
	2.4
35.8
	2.0
36.1
	1.7
36.3
	1.5
36.5
	1.2
36.6
	1.0
36.8
	29.5
37.0
	32.7
8.3
	33.8
5.1
	34.4
4.1
	34.9
3.4
	35.5
2.9

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00

	新风
	显热(W)
	0.8
4.4
	0.3
4.9
	0.2
5.1
	-0.1
5.0
	-0.2
4.6
	-0.3
4.4
	-0.0
3.8
	0.7
3.0
	1.6
2.2
	2.4
1.7
	3.1
1.3
	3.8
1.0

	
	全热(W)
	10.2
13.0
	9.9
13.6
	9.5
13.7
	9.2
13.7
	9.0
13.6
	9.1
13.3
	9.3
13.1
	9.6
12.8
	10.0
12.3
	10.7
11.7
	11.5
11.2
	12.3
10.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01

	含新风全热冷负荷(W)
	259
577
	237
568
	219
577
	204
579
	190
572
	198
562
	545
546
	709
421
	804
369
	833
336
	792
307
	705
281

	含新风显热冷负荷(W)
	250
548
	227
539
	210
548
	195
550
	180
543
	189
532
	515
516
	679
411
	775
359
	804
325
	763
297
	676
271

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04

	不含新风全热冷负荷(W)
	249
565
	227
555
	209
564
	195
565
	181
559
	189
548
	536
533
	699
408
	794
357
	822
324
	781
296
	693
270

	不含新风显热冷负荷(W)
	249
544
	227
534
	209
543
	195
545
	181
538
	189
528
	515
512
	678
408
	774
357
	801
324
	760
296
	672
270

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3047[服装室]
	4.50
	13.56
	26
	60
	917.0
	9
	1220.6
	9
	0.49
	20

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	屋顶
	F=12.33
K=0.20 D=4.47
	29.1
22.4
	29.0
22.1
	28.6
21.9
	27.8
21.7
	26.7
21.6
	25.6
21.5
	24.6
22.9
	23.9
24.4
	23.4
25.8
	23.1
27.2
	22.8
28.2
	22.5
28.8

	屋顶
	F=1.70
K=1.62 D=3.05
	30.6
20.9
	28.6
20.7
	26.6
23.5
	25.2
26.2
	24.4
29.0
	23.8
31.6
	23.2
33.4
	22.7
34.7
	22.4
35.3
	21.9
35.1
	21.5
34.3
	21.2
32.8

	东外墙
	F=11.66
K=0.13 D=6.07
	8.3
7.6
	8.4
7.4
	8.5
7.3
	8.5
7.2
	8.6
7.0
	8.7
6.9
	8.7
6.8
	8.6
6.7
	8.5
6.6
	8.3
7.2
	8.0
7.6
	7.8
8.0

	东外窗
	总负荷(W)
F=3.15
	56.6
250.8
	48.0
216.0
	42.3
213.5
	36.6
204.4
	31.8
187.1
	45.6
168.0
	299.3
142.6
	426.2
107.4
	497.0
93.3
	510.7
81.7
	458.1
72.0
	362.0
63.4

	
	传热负荷(W)
K=1.25
	5.7
31.2
	2.2
34.3
	1.1
35.8
	-0.5
35.4
	-1.6
32.4
	-2.4
30.8
	-0.1
26.6
	4.9
21.2
	11.1
15.8
	16.9
11.9
	21.9
9.2
	26.9
6.9

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	50.9
219.6
	45.8
181.7
	41.2
177.7
	37.1
168.9
	33.4
154.7
	48.0
137.2
	299.3
116.0
	421.3
86.2
	485.9
77.6
	493.7
69.8
	436.2
62.8
	335.0
56.6

	挑空楼板
	F=4.93
K=0.42 D=2.42
	10.6
7.2
	10.0
7.7
	9.4
8.4
	9.0
9.1
	8.6
9.7
	8.3
10.4
	8.1
10.9
	7.7
11.3
	7.5
11.6
	7.3
11.6
	7.1
11.3
	6.9
11.1

	设备
	负荷(W)
	38.0
50.8
	31.2
52.9
	26.4
54.9
	23.0
56.9
	19.7
58.3
	16.9
59.0
	14.9
60.3
	14.2
61.0
	30.5
62.4
	38.6
63.0
	44.1
63.7
	47.5
46.8

	照明
	显热(W)
	108.5
108.5
	108.5
108.5
	108.5
108.5
	108.5
108.5
	108.5
108.5
	108.5
108.5
	108.5
108.5
	108.5
108.5
	108.5
108.5
	108.5
108.5
	108.5
108.5
	108.5
108.5

	人体
	显热(W)
	66.0
180.9
	53.2
187.3
	44.7
191.6
	36.2
193.7
	31.9
198.0
	25.5
200.1
	21.3
202.2
	19.2
202.2
	114.9
204.4
	155.4
206.5
	166.0
206.5
	174.6
108.6

	
	全热(W)
	66.0
334.8
	53.2
341.2
	44.7
345.5
	36.2
347.6
	31.9
351.9
	25.5
354.0
	21.3
356.1
	19.2
356.1
	268.8
358.2
	309.3
360.4
	319.9
360.4
	328.4
108.6

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.23
	0.00
0.23
	0.00
0.23
	0.00
0.23
	0.00
0.23
	0.00
0.23
	0.00
0.23
	0.00
0.23
	0.23
0.23
	0.23
0.23
	0.23
0.23
	0.23
0.00

	新风
	显热(W)
	14.6
79.9
	5.7
87.8
	2.8
91.8
	-1.2
90.8
	-4.2
82.9
	-6.1
78.9
	-0.2
68.0
	12.6
54.2
	28.5
40.3
	43.3
30.4
	56.2
23.5
	69.0
17.6

	
	全热(W)
	184.1
234.1
	178.0
244.9
	171.9
247.0
	166.0
247.2
	163.1
245.8
	163.8
240.9
	167.6
236.1
	174.2
230.3
	181.2
222.5
	193.1
212.0
	207.4
202.0
	221.8
192.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.24
0.21
	0.24
0.22
	0.24
0.21
	0.24
0.22
	0.24
0.23
	0.24
0.22
	0.24
0.23
	0.23
0.25
	0.21
0.26
	0.21
0.25
	0.21
0.25
	0.21
0.25

	含新风全热冷负荷(W)
	532
1037
	495
1021
	467
1030
	441
1029
	423
1019
	427
1001
	676
978
	805
940
	1148
924
	1221
907
	1197
888
	1127
600

	含新风显热冷负荷(W)
	362
729
	323
710
	298
721
	274
718
	256
702
	257
685
	508
656
	644
610
	841
588
	917
571
	892
556
	820
426

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49
	0.49
0.49

	不含新风全热冷负荷(W)
	348
803
	317
776
	295
783
	275
782
	260
773
	263
760
	509
742
	631
710
	967
702
	1028
695
	990
686
	905
408

	不含新风显热冷负荷(W)
	348
649
	317
623
	295
630
	275
628
	260
619
	263
606
	509
588
	631
556
	813
548
	874
541
	836
532
	751
408

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.23
0.23
	0.23
0.23
	0.23
0.23
	0.23
0.23
	0.23
0.23
	0.23
0.23
	0.23
0.23
	0.23
0.23
	0.23
0.23
	0.23
0.23
	0.23
0.23
	0.23
0.23



[image: image27.png]_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567905.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567913.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

