[image: image21.png]yl SRIERTE N





热负荷计算书


	热负荷计算报告书

	活动中心

	设计编号：



	


[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	河北-石家庄

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月27日


	采用软件
	: 暖通负荷BECH2025
	[image: image20.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15031259614
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

11 建筑概况


1

2 气象参数

1

3 计算依据

1

4 计算原理

1

4.1 围护结构传热耗热量

2

4.2 围护结构的附加耗热量

2

4.3 冷风渗入耗热量

3

4.4 新风耗热量

3

4.5 通过其他途径的耗热量

3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷

4

5 外围护构造

4

6 内围护构造

4

7 封闭阳台构造

4

8 地下围护构造

4

9 窗构造

5

10 门构造

5

11 负荷指标

5

12 房间热负荷汇总表(按系统)

6

13 房间热负荷汇总表(按楼层)

7

14 房间热负荷详细表



建筑概况

	地理位置
	河北-石家庄

	北纬
	38.00

	东经
	114.41

	建筑名称
	活动中心

	建筑面积
	地上 2842.22 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 13.90 m
	地下 0.00 m

	建筑层数
	地上 3
	地下 0

	北向角度
	90°


气象参数

	气象位置
	河北-石家庄-石家庄（默认）

	气象来源
	《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》

	大气透明度等级
	4

	室外计算温度(℃)
	-8.8

	冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K)
	23.0

	围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K)
	8.7


计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012 

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：




                         
[image: image2.wmf])

(

wn

n

t

t

FK

Q

-

=

a

                   
式中：
Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

 F——围护结构的面积（㎡） ；

 K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；
 tn——采暖室内计算温度（℃）；

 twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量
该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +
[image: image3.wmf]a

1 .Q +
[image: image4.wmf]a

2 .Q +
[image: image5.wmf]a

3 .Q)(1+
[image: image6.wmf]a

4)=(1+
[image: image7.wmf]a

1+
[image: image8.wmf]a

2+
[image: image9.wmf]a

3)(1+
[image: image10.wmf]a

4)Q
式中：
Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：
α2——风力附加率
α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：


[image: image11.wmf])

(

28

.

0

wn

n

wn

p

t

t

L

c

Q

-

=

r


式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：


[image: image12.wmf]b

m

l

L

L

1

0

=


式中：

 L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：


[image: image13.wmf]kV

L

=


式中：
V——房间体积（ m3 ）；
k——换气次数（次／h），用户输入。
（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

	建筑物高度（m）
	＜4.5
	4.5～10.0
	＞10.0

	玻璃窗层数
	单层
	25
	35
	40

	
	单、双层均有
	20
	30
	35

	
	双层
	15
	25
	30


新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28
[image: image14.wmf]wn

p

c

r

L([image: image15.png]


-[image: image16.png]


)(1-η１ζ)
式中：
L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。 

分户计量和间歇采暖热负荷


[image: image17.wmf]户间

Q

Q

Q

+

×

=

a

1


式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；
Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：


[image: image18.wmf]M

q

×

=

户间

Q


式中：
q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：


[image: image19.wmf]å

=

×

×

D

×

=

n

i

i

i

F

k

t

P

Q

1

)

(

户间


式中：
P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；
ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；
△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

	围护结构
	构造名称
	冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04)
(W/㎡.K)

	屋顶
	屋顶构造一
	0.205

	外墙
	填充墙构造一
	0.129

	梁柱
	热桥柱构造一
	0.398

	挑空楼板
	挑空楼板构造一
	0.419


备注：外墙平均传热系数：0.35 (W/㎡.K) 

内围护构造

	围护结构
	构造名称
	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
(W/㎡.K)

	内墙
	控温房间隔墙构造一
	0.902

	控温与非控温空间隔墙
	控温与非控温隔墙构造一
	0.758

	楼板
	控温房间楼板构造一
	0.744

	控温与非控温空间楼板
	控温与非控温楼板构造一
	0.475


封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

	围护结构
	构造名称
	冬季传热系数K

	周边地面
	周边地面构造一
	0.319

	非周边地面
	地面构造一
	0.167


窗构造

	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	窗遮阳系数

	80系列内平开保温型铝合金窗5Low-E+12A/Ar(暖边)+5+12A/Ar(暖边)+5
	1.25
	0.47

	78系列内平开铝木复合窗5Low-E(双银)+16Ar(暖边)+5Low-E+16Ar(暖边)+5
	1.02
	0.29

	60系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+16A+5]
	2.50
	0.75


门构造

	做法名称
	传热系数W/㎡.K

	金属三防门(挤塑型聚苯乙烯泡沫板)
	1.10

	内门
	3.00


负荷指标

	整楼负荷(W)
	建筑面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	95848
	2842.22
	33.72

	
	采暖面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	
	2905.76
	32.99


房间热负荷汇总表(按系统)

	系统
	房间
	面积
	室内温度
	围护
结构
	冷风
渗透
	其它
负荷
	间歇
采暖
	户间
传热
	热负荷(不含户间)
	热负荷(含户间)
	指标(不含户间)
	指标(含户间)

	
	
	㎡
	℃
	W
	W
	W
	W
	W
	W
	W
	W/㎡
	W/㎡

	空调
	1001[大厅]
	211.00
	20
	4661
	2150
	0
	1441
	1
	8252
	8253
	39.1
	39.1

	
	1002[走廊]
	94.50
	16
	1155
	0
	0
	116
	0
	1271
	1271
	13.4
	13.4

	
	1003[舞蹈教室]
	56.25
	20
	931
	219
	0
	115
	0
	1266
	1266
	22.5
	22.5

	
	1004[音乐教室]
	56.25
	20
	1237
	280
	0
	152
	0
	1669
	1669
	29.7
	29.7

	
	1005[多功能厅]
	51.75
	20
	753
	360
	0
	111
	0
	1223
	1223
	23.6
	23.6

	
	1006[电影院]
	51.75
	20
	448
	0
	0
	45
	0
	493
	493
	9.5
	9.5

	
	1007[棋牌室]
	45.00
	20
	901
	252
	0
	115
	0
	1268
	1268
	28.2
	28.2

	
	1008[美术教室]
	147.50
	20
	3894
	1360
	0
	525
	0
	5780
	5780
	39.2
	39.2

	
	1009[乒乓球室]
	45.00
	20
	943
	252
	0
	119
	0
	1314
	1314
	29.2
	29.2

	
	1010[美术教室]
	45.00
	20
	1591
	256
	0
	185
	0
	2031
	2031
	45.1
	45.1

	
	1011[女卫]
	36.00
	20
	1024
	94
	0
	112
	0
	1229
	1229
	34.2
	34.2

	
	1013[办公室]
	27.60
	20
	481
	127
	0
	128
	0
	737
	737
	26.7
	26.7

	
	1014[办公室]
	27.60
	20
	592
	127
	0
	151
	0
	870
	870
	31.5
	31.5

	
	1015[办公室]
	27.60
	20
	783
	232
	0
	213
	0
	1229
	1229
	44.5
	44.5

	
	1016[走廊]
	25.20
	16
	170
	0
	0
	17
	0
	187
	187
	7.4
	7.4

	
	1017[办公室]
	24.00
	20
	438
	126
	0
	118
	0
	683
	683
	28.4
	28.4

	
	1018[办公室]
	24.00
	20
	685
	214
	0
	189
	0
	1087
	1087
	45.3
	45.3

	
	1019[女卫]
	24.00
	20
	372
	92
	0
	46
	0
	510
	510
	21.3
	21.3

	
	1028[商业]
	35.00
	20
	1375
	405
	0
	374
	0
	2154
	2154
	61.5
	61.5

	
	1029[女卫]
	30.00
	20
	441
	89
	0
	53
	0
	582
	582
	19.4
	19.4

	
	1031[商业]
	30.00
	20
	823
	536
	0
	285
	0
	1644
	1644
	54.8
	54.8

	
	1043[厨房]
	18.00
	18
	500
	101
	0
	60
	0
	661
	661
	36.7
	36.7

	
	1045[走廊]
	15.00
	16
	710
	219
	0
	93
	0
	1022
	1022
	68.1
	68.1

	
	2001[公共阅览室]
	400.50
	20
	9100
	1288
	0
	3324
	0
	13713
	13713
	34.2
	34.2

	
	2003[健身房]
	232.50
	20
	6313
	557
	0
	2954
	17
	9824
	9841
	42.3
	42.3

	
	2005[大厅]
	136.96
	20
	3463
	111
	0
	357
	0
	3931
	3931
	28.7
	28.7

	
	2010[大厅]
	74.50
	20
	2302
	337
	0
	264
	0
	2903
	2903
	39.0
	39.0

	
	2020[图书资料室]
	41.40
	20
	1177
	122
	0
	130
	0
	1428
	1428
	34.5
	34.5

	
	2021[图书资料室]
	41.40
	20
	871
	61
	0
	93
	0
	1025
	1025
	24.8
	24.8

	
	2022[女卫]
	36.00
	20
	668
	57
	0
	72
	0
	797
	797
	22.1
	22.1

	
	2023[电子阅览室]
	36.00
	20
	678
	135
	0
	81
	0
	894
	894
	24.8
	24.8

	
	2026[电子阅览室]
	36.00
	20
	965
	128
	0
	109
	0
	1202
	1202
	33.4
	33.4

	
	2030[女卫]
	30.00
	20
	534
	47
	0
	58
	0
	640
	640
	21.3
	21.3

	
	3002[观演厅]
	278.93
	20
	5901
	0
	0
	590
	41
	6491
	6532
	23.3
	23.4

	
	3006[景观畅谈区]
	112.50
	20
	2965
	17
	0
	298
	0
	3280
	3280
	29.2
	29.2

	
	3007[大厅]
	112.00
	20
	5043
	0
	0
	504
	1
	5547
	5547
	49.5
	49.5

	
	3011[普通办公室]
	57.60
	20
	1526
	0
	0
	153
	0
	1679
	1679
	29.1
	29.1

	
	3027[卫生间]
	36.00
	20
	1102
	0
	0
	110
	0
	1212
	1212
	33.7
	33.7

	
	3035[走廊]
	26.60
	16
	413
	0
	0
	41
	0
	454
	454
	17.1
	17.1

	
	3040[休息室]
	21.45
	20
	757
	0
	0
	76
	0
	833
	833
	38.8
	38.8

	
	3041[贵宾室]
	19.79
	20
	1266
	5
	0
	127
	0
	1398
	1398
	70.7
	70.7

	
	3046[走廊]
	14.08
	16
	619
	0
	0
	62
	0
	681
	681
	48.4
	48.4

	
	3047[服装室]
	13.56
	22
	684
	0
	0
	68
	0
	753
	753
	55.5
	55.5

	
	合计
	2905.76
	
	71256
	10354
	0
	14238
	59
	95848
	95907
	33.0
	33.0

	总计
	2905.76
	
	71256
	10354
	0
	14238
	
	95848
	
	33.0
	


说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

	楼层
	房间
	面积
	室内温度
	围护
结构
	冷风
渗透
	其它
负荷
	间歇
采暖
	户间
传热
	热负荷(不含户间)
	热负荷(含户间)
	指标(不含户间)
	指标(含户间)

	
	
	㎡
	℃
	W
	W
	W
	W
	W
	W
	W
	W/㎡
	W/㎡

	1层
	1001[大厅]
	211.00
	20
	4661
	2150
	0
	1441
	1
	8252
	8253
	39.1
	39.1

	
	1002[走廊]
	94.50
	16
	1155
	0
	0
	116
	0
	1271
	1271
	13.4
	13.4

	
	1003[舞蹈教室]
	56.25
	20
	931
	219
	0
	115
	0
	1266
	1266
	22.5
	22.5

	
	1004[音乐教室]
	56.25
	20
	1237
	280
	0
	152
	0
	1669
	1669
	29.7
	29.7

	
	1005[多功能厅]
	51.75
	20
	753
	360
	0
	111
	0
	1223
	1223
	23.6
	23.6

	
	1006[电影院]
	51.75
	20
	448
	0
	0
	45
	0
	493
	493
	9.5
	9.5

	
	1007[棋牌室]
	45.00
	20
	901
	252
	0
	115
	0
	1268
	1268
	28.2
	28.2

	
	1008[美术教室]
	147.50
	20
	3894
	1360
	0
	525
	0
	5780
	5780
	39.2
	39.2

	
	1009[乒乓球室]
	45.00
	20
	943
	252
	0
	119
	0
	1314
	1314
	29.2
	29.2

	
	1010[美术教室]
	45.00
	20
	1591
	256
	0
	185
	0
	2031
	2031
	45.1
	45.1

	
	1011[女卫]
	36.00
	20
	1024
	94
	0
	112
	0
	1229
	1229
	34.2
	34.2

	
	1013[办公室]
	27.60
	20
	481
	127
	0
	128
	0
	737
	737
	26.7
	26.7

	
	1014[办公室]
	27.60
	20
	592
	127
	0
	151
	0
	870
	870
	31.5
	31.5

	
	1015[办公室]
	27.60
	20
	783
	232
	0
	213
	0
	1229
	1229
	44.5
	44.5

	
	1016[走廊]
	25.20
	16
	170
	0
	0
	17
	0
	187
	187
	7.4
	7.4

	
	1017[办公室]
	24.00
	20
	438
	126
	0
	118
	0
	683
	683
	28.4
	28.4

	
	1018[办公室]
	24.00
	20
	685
	214
	0
	189
	0
	1087
	1087
	45.3
	45.3

	
	1019[女卫]
	24.00
	20
	372
	92
	0
	46
	0
	510
	510
	21.3
	21.3

	
	1028[商业]
	35.00
	20
	1375
	405
	0
	374
	0
	2154
	2154
	61.5
	61.5

	
	1029[女卫]
	30.00
	20
	441
	89
	0
	53
	0
	582
	582
	19.4
	19.4

	
	1031[商业]
	30.00
	20
	823
	536
	0
	285
	0
	1644
	1644
	54.8
	54.8

	
	1043[厨房]
	18.00
	18
	500
	101
	0
	60
	0
	661
	661
	36.7
	36.7

	
	1045[走廊]
	15.00
	16
	710
	219
	0
	93
	0
	1022
	1022
	68.1
	68.1

	
	合计
	1148.00
	
	24909
	7489
	0
	4764
	
	37162
	
	32.4
	

	2层
	2001[公共阅览室]
	400.50
	20
	9100
	1288
	0
	3324
	0
	13713
	13713
	34.2
	34.2

	
	2003[健身房]
	232.50
	20
	6313
	557
	0
	2954
	17
	9824
	9841
	42.3
	42.3

	
	2005[大厅]
	136.96
	20
	3463
	111
	0
	357
	0
	3931
	3931
	28.7
	28.7

	
	2010[大厅]
	74.50
	20
	2302
	337
	0
	264
	0
	2903
	2903
	39.0
	39.0

	
	2020[图书资料室]
	41.40
	20
	1177
	122
	0
	130
	0
	1428
	1428
	34.5
	34.5

	
	2021[图书资料室]
	41.40
	20
	871
	61
	0
	93
	0
	1025
	1025
	24.8
	24.8

	
	2022[女卫]
	36.00
	20
	668
	57
	0
	72
	0
	797
	797
	22.1
	22.1

	
	2023[电子阅览室]
	36.00
	20
	678
	135
	0
	81
	0
	894
	894
	24.8
	24.8

	
	2026[电子阅览室]
	36.00
	20
	965
	128
	0
	109
	0
	1202
	1202
	33.4
	33.4

	
	2030[女卫]
	30.00
	20
	534
	47
	0
	58
	0
	640
	640
	21.3
	21.3

	
	合计
	1065.26
	
	26071
	2842
	0
	7444
	
	36341
	
	34.1
	

	3层
	3002[观演厅]
	278.93
	20
	5901
	0
	0
	590
	41
	6491
	6532
	23.3
	23.4

	
	3006[景观畅谈区]
	112.50
	20
	2965
	17
	0
	298
	0
	3280
	3280
	29.2
	29.2

	
	3007[大厅]
	112.00
	20
	5043
	0
	0
	504
	1
	5547
	5547
	49.5
	49.5

	
	3011[普通办公室]
	57.60
	20
	1526
	0
	0
	153
	0
	1679
	1679
	29.1
	29.1

	
	3027[卫生间]
	36.00
	20
	1102
	0
	0
	110
	0
	1212
	1212
	33.7
	33.7

	
	3035[走廊]
	26.60
	16
	413
	0
	0
	41
	0
	454
	454
	17.1
	17.1

	
	3040[休息室]
	21.45
	20
	757
	0
	0
	76
	0
	833
	833
	38.8
	38.8

	
	3041[贵宾室]
	19.79
	20
	1266
	5
	0
	127
	0
	1398
	1398
	70.7
	70.7

	
	3046[走廊]
	14.08
	16
	619
	0
	0
	62
	0
	681
	681
	48.4
	48.4

	
	3047[服装室]
	13.56
	22
	684
	0
	0
	68
	0
	753
	753
	55.5
	55.5

	
	合计
	692.50
	
	20275
	22
	0
	2030
	
	22286
	
	32.2
	

	总计
	2905.76
	
	71256
	10354
	0
	14238
	
	95848
	
	33.0
	


说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

	房间
	传热项
	面积
	传热
系数
	室
温
	计算
温差
	温差
修正
	基本
耗热
	朝向
修正
	风力
附加
	外门
附加
	附加后
耗热量
	高度
附加
	热负荷

	
	
	㎡
	W/㎡· K
	℃
	℃
	 
	W
	 
	 
	 
	W
	 
	W

	1001[大厅]
	顶板
	0.24
	0.48
	20
	28.8
	0.6
	2.0
	0.00
	0.00
	0.00
	2.0
	0.00
	2.0

	
	西外墙
	48.31
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	487.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	462.6
	0.00
	462.6

	
	北外墙
	12.86
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	129.7
	0.05
	0.00
	0.00
	136.1
	0.00
	136.1

	
	东外墙
	1.92
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	19.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	18.4
	0.00
	18.4

	
	南外墙
	32.05
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	323.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	274.6
	0.00
	274.6

	
	东玻璃幕墙
	48.17
	1.02
	20
	28.8
	1.0
	1415.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	1344.3
	0.00
	1344.3

	
	北玻璃幕墙
	22.34
	1.02
	20
	28.8
	1.0
	656.2
	0.05
	0.00
	0.00
	689.0
	0.00
	689.0

	
	东外窗
	10.71
	1.25
	20
	28.8
	1.0
	385.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	366.3
	0.00
	366.3

	
	西外窗
	3.78
	1.25
	20
	28.8
	1.0
	136.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	129.3
	0.00
	129.3

	
	内墙
	3.57
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	12.9
	0.00
	0.00
	0.00
	12.9
	0.00
	12.9

	
	内墙
	3.57
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	12.9
	0.00
	0.00
	0.00
	12.9
	0.00
	12.9

	
	内墙
	4.09
	0.76
	20
	28.8
	0.4
	35.7
	0.00
	0.00
	0.00
	35.7
	0.00
	35.7

	
	内墙
	10.49
	0.76
	20
	28.8
	0.4
	91.6
	0.00
	0.00
	0.00
	91.6
	0.00
	91.6

	
	内门
	3.15
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	37.8
	0.00
	37.8

	
	内门
	3.15
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	37.8
	0.00
	37.8

	
	内门
	2.31
	3.00
	20
	28.8
	0.4
	79.8
	0.00
	0.00
	0.00
	79.8
	0.00
	79.8

	
	内门
	2.31
	3.00
	20
	28.8
	0.4
	79.8
	0.00
	0.00
	0.00
	79.8
	0.00
	79.8

	
	非周边地面
	76.00
	0.17
	20
	28.8
	1.0
	365.5
	
	
	0.00
	365.5
	0.00
	365.5

	
	周边地面
	36.00
	0.32
	20
	28.8
	1.0
	330.7
	
	
	0.00
	330.7
	0.00
	330.7

	
	南外门
	3.15
	1.10
	20
	28.8
	1.0
	99.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	84.8
	0.00
	84.8

	
	西外门
	2.31
	1.10
	20
	28.8
	1.0
	73.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	69.5
	0.00
	69.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2149.7

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1441.3

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8253

	1002[走廊]
	东外墙
	6.72
	0.35
	16
	24.8
	1.0
	58.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	55.4
	0.00
	55.4

	
	西外墙
	6.72
	0.35
	16
	24.8
	1.0
	58.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	55.4
	0.00
	55.4

	
	内墙
	14.97
	0.76
	16
	24.8
	0.7
	197.0
	0.00
	0.00
	0.00
	197.0
	0.00
	197.0

	
	内墙
	6.45
	0.76
	16
	24.8
	0.6
	72.7
	0.00
	0.00
	0.00
	72.7
	0.00
	72.7

	
	内窗
	1.08
	2.50
	16
	24.8
	0.7
	46.9
	0.00
	0.00
	0.00
	46.9
	0.00
	46.9

	
	内门
	3.15
	3.00
	16
	24.8
	0.7
	164.1
	0.00
	0.00
	0.00
	164.1
	0.00
	164.1

	
	内门
	3.15
	3.00
	16
	24.8
	0.6
	140.6
	0.00
	0.00
	0.00
	140.6
	0.00
	140.6

	
	非周边地面
	86.10
	0.17
	16
	24.8
	1.0
	356.6
	
	
	0.00
	356.6
	0.00
	356.6

	
	周边地面
	8.40
	0.32
	16
	24.8
	1.0
	66.5
	
	
	0.00
	66.5
	0.00
	66.5

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	115.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1271

	1003[舞蹈教室]
	南外墙
	12.96
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	130.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	111.0
	0.00
	111.0

	
	南外窗
	11.04
	1.25
	20
	28.8
	1.0
	397.4
	-0.15
	0.00
	0.00
	337.8
	0.00
	337.8

	
	内墙
	16.62
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	60.0
	0.00
	0.00
	0.00
	60.0
	0.00
	60.0

	
	内窗
	1.08
	2.50
	20
	4.0
	1.0
	10.8
	0.00
	0.00
	0.00
	10.8
	0.00
	10.8

	
	内门
	6.30
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	75.6
	0.00
	0.00
	0.00
	75.6
	0.00
	75.6

	
	非周边地面
	41.25
	0.17
	20
	28.8
	1.0
	198.4
	
	
	0.00
	198.4
	0.00
	198.4

	
	周边地面
	15.00
	0.32
	20
	28.8
	1.0
	137.8
	
	
	0.00
	137.8
	0.00
	137.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	219.4

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	115.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1266

	1004[音乐教室]
	东外墙
	18.90
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	190.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	181.0
	0.00
	181.0

	
	南外墙
	17.40
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	175.4
	-0.15
	0.00
	0.00
	149.1
	0.00
	149.1

	
	南外窗
	6.60
	1.25
	20
	28.8
	1.0
	237.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	202.0
	0.00
	202.0

	
	东外窗
	5.10
	1.25
	20
	28.8
	1.0
	183.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	174.4
	0.00
	174.4

	
	内墙
	16.62
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	60.0
	0.00
	0.00
	0.00
	60.0
	0.00
	60.0

	
	内窗
	1.08
	2.50
	20
	4.0
	1.0
	10.8
	0.00
	0.00
	0.00
	10.8
	0.00
	10.8

	
	内门
	6.30
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	75.6
	0.00
	0.00
	0.00
	75.6
	0.00
	75.6

	
	非周边地面
	30.25
	0.17
	20
	28.8
	1.0
	145.5
	
	
	0.00
	145.5
	0.00
	145.5

	
	周边地面
	26.00
	0.32
	20
	28.8
	1.0
	238.9
	
	
	0.00
	238.9
	0.00
	238.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	280.4

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	151.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1669

	1005[多功能厅]
	南外墙
	6.45
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	65.0
	-0.15
	0.00
	0.00
	55.3
	0.00
	55.3

	
	东外墙
	13.80
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	139.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	132.1
	0.00
	132.1

	
	南外窗
	3.15
	1.25
	20
	28.8
	1.0
	113.4
	-0.15
	0.00
	0.00
	96.4
	0.00
	96.4

	
	东外窗
	10.20
	1.25
	20
	28.8
	1.0
	367.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	348.8
	0.00
	348.8

	
	内墙
	19.77
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	71.3
	0.00
	0.00
	0.00
	71.3
	0.00
	71.3

	
	内窗
	1.08
	2.50
	20
	4.0
	1.0
	10.8
	0.00
	0.00
	0.00
	10.8
	0.00
	10.8

	
	内门
	3.15
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	37.8
	0.00
	37.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	359.6

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	111.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1223

	1006[电影院]
	内墙
	41.85
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	151.0
	0.00
	0.00
	0.00
	151.0
	0.00
	151.0

	
	内窗
	1.08
	2.50
	20
	4.0
	1.0
	10.8
	0.00
	0.00
	0.00
	10.8
	0.00
	10.8

	
	内门
	3.15
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	37.8
	0.00
	37.8

	
	非周边地面
	51.75
	0.17
	20
	28.8
	1.0
	248.9
	
	
	0.00
	248.9
	0.00
	248.9

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	44.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	493

	1007[棋牌室]
	西外墙
	15.90
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	160.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	152.3
	0.00
	152.3

	
	西外窗
	8.10
	1.25
	20
	28.8
	1.0
	291.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	277.0
	0.00
	277.0

	
	内墙
	38.97
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	140.6
	0.00
	0.00
	0.00
	140.6
	0.00
	140.6

	
	内窗
	1.08
	2.50
	20
	4.0
	1.0
	10.8
	0.00
	0.00
	0.00
	10.8
	0.00
	10.8

	
	内门
	3.15
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	37.8
	0.00
	37.8

	
	非周边地面
	30.00
	0.17
	20
	28.8
	1.0
	144.3
	
	
	0.00
	144.3
	0.00
	144.3

	
	周边地面
	15.00
	0.32
	20
	28.8
	1.0
	137.8
	
	
	0.00
	137.8
	0.00
	137.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	251.8

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	115.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1268

	1008[美术教室]
	屋顶
	38.50
	0.21
	20
	28.8
	1.0
	227.3
	0.00
	0.00
	0.00
	227.3
	0.00
	227.3

	
	屋顶
	6.50
	1.64
	20
	28.8
	1.0
	307.6
	0.00
	0.00
	0.00
	307.6
	0.00
	307.6

	
	北外墙
	15.90
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	160.3
	0.05
	0.00
	0.00
	168.3
	0.00
	168.3

	
	东外墙
	19.20
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	193.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	183.9
	0.00
	183.9

	
	南外墙
	23.33
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	235.2
	-0.15
	0.00
	0.00
	199.9
	0.00
	199.9

	
	西外墙
	3.07
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	31.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	29.4
	0.00
	29.4

	
	北外窗
	8.10
	1.25
	20
	28.8
	1.0
	291.6
	0.05
	0.00
	0.00
	306.2
	0.00
	306.2

	
	西外窗
	7.56
	1.25
	20
	28.8
	1.0
	272.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	258.6
	0.00
	258.6

	
	内墙
	19.77
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	71.3
	0.00
	0.00
	0.00
	71.3
	0.00
	71.3

	
	内窗
	1.08
	2.50
	20
	4.0
	1.0
	10.8
	0.00
	0.00
	0.00
	10.8
	0.00
	10.8

	
	内门
	3.15
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	37.8
	0.00
	37.8

	
	非周边地面
	97.50
	0.17
	20
	28.8
	1.0
	468.9
	
	
	0.00
	468.9
	0.00
	468.9

	
	周边地面
	50.00
	0.32
	20
	28.8
	1.0
	459.4
	
	
	0.00
	459.4
	0.00
	459.4

	
	西玻璃幕墙
	30.97
	1.02
	20
	28.8
	1.0
	909.7
	-0.05
	0.00
	0.00
	864.2
	0.00
	864.2

	
	南玻璃幕墙
	0.72
	1.02
	20
	28.8
	1.0
	21.2
	-0.15
	0.00
	0.00
	18.0
	0.00
	18.0

	
	南外门
	3.15
	1.10
	20
	28.8
	1.0
	99.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	84.8
	0.00
	84.8

	
	内墙
	14.40
	0.90
	20
	2.0
	1.0
	26.0
	0.00
	0.00
	0.00
	26.0
	0.00
	26.0

	
	内墙
	10.49
	0.76
	20
	28.8
	0.4
	91.6
	0.00
	0.00
	0.00
	91.6
	0.00
	91.6

	
	内门
	2.31
	3.00
	20
	28.8
	0.4
	79.8
	0.00
	0.00
	0.00
	79.8
	0.00
	79.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1360.5

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	525.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5780

	1009[乒乓球室]
	西外墙
	15.90
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	160.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	152.3
	0.00
	152.3

	
	西外窗
	8.10
	1.25
	20
	28.8
	1.0
	291.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	277.0
	0.00
	277.0

	
	内墙
	19.77
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	71.3
	0.00
	0.00
	0.00
	71.3
	0.00
	71.3

	
	内墙
	6.40
	0.76
	20
	28.8
	0.4
	55.9
	0.00
	0.00
	0.00
	55.9
	0.00
	55.9

	
	内墙
	6.40
	0.76
	20
	28.8
	0.4
	55.9
	0.00
	0.00
	0.00
	55.9
	0.00
	55.9

	
	内窗
	1.08
	2.50
	20
	4.0
	1.0
	10.8
	0.00
	0.00
	0.00
	10.8
	0.00
	10.8

	
	内门
	3.15
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	37.8
	0.00
	37.8

	
	非周边地面
	30.00
	0.17
	20
	28.8
	1.0
	144.3
	
	
	0.00
	144.3
	0.00
	144.3

	
	周边地面
	15.00
	0.32
	20
	28.8
	1.0
	137.8
	
	
	0.00
	137.8
	0.00
	137.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	251.8

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	119.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1314

	1010[美术教室]
	屋顶
	41.25
	0.21
	20
	28.8
	1.0
	243.5
	0.00
	0.00
	0.00
	243.5
	0.00
	243.5

	
	屋顶
	3.75
	1.64
	20
	28.8
	1.0
	177.4
	0.00
	0.00
	0.00
	177.4
	0.00
	177.4

	
	北外墙
	15.90
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	160.3
	0.05
	0.00
	0.00
	168.3
	0.00
	168.3

	
	北外窗
	8.10
	1.25
	20
	28.8
	1.0
	291.6
	0.05
	0.00
	0.00
	306.2
	0.00
	306.2

	
	内墙
	19.20
	0.76
	20
	28.8
	0.7
	293.4
	0.00
	0.00
	0.00
	293.4
	0.00
	293.4

	
	内墙
	19.77
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	71.3
	0.00
	0.00
	0.00
	71.3
	0.00
	71.3

	
	内窗
	1.08
	2.50
	20
	4.0
	1.0
	10.8
	0.00
	0.00
	0.00
	10.8
	0.00
	10.8

	
	内门
	3.15
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	37.8
	0.00
	37.8

	
	非周边地面
	30.00
	0.17
	20
	28.8
	1.0
	144.3
	
	
	0.00
	144.3
	0.00
	144.3

	
	周边地面
	15.00
	0.32
	20
	28.8
	1.0
	137.8
	
	
	0.00
	137.8
	0.00
	137.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	255.7

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	184.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2031

	1011[女卫]
	西外墙
	19.20
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	193.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	183.9
	0.00
	183.9

	
	北外墙
	17.76
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	179.0
	0.05
	0.00
	0.00
	188.0
	0.00
	188.0

	
	北玻璃幕墙
	1.44
	1.02
	20
	28.8
	1.0
	42.3
	0.05
	0.00
	0.00
	44.4
	0.00
	44.4

	
	内墙
	16.05
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	57.9
	0.00
	0.00
	0.00
	57.9
	0.00
	57.9

	
	内墙
	19.20
	0.76
	20
	28.8
	0.6
	251.5
	0.00
	0.00
	0.00
	251.5
	0.00
	251.5

	
	内门
	3.15
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	37.8
	0.00
	37.8

	
	非周边地面
	16.00
	0.17
	20
	28.8
	1.0
	77.0
	
	
	0.00
	77.0
	0.00
	77.0

	
	周边地面
	20.00
	0.32
	20
	28.8
	1.0
	183.7
	
	
	0.00
	183.7
	0.00
	183.7

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	93.6

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	111.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1229

	1013[办公室]
	东外墙
	7.70
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	77.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	73.7
	0.00
	73.7

	
	东外窗
	5.10
	1.25
	20
	28.8
	1.0
	183.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	174.4
	0.00
	174.4

	
	内墙
	10.49
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	37.8
	0.00
	37.8

	
	内门
	2.31
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	27.7
	0.00
	0.00
	0.00
	27.7
	0.00
	27.7

	
	非周边地面
	19.60
	0.17
	20
	28.8
	1.0
	94.3
	
	
	0.00
	94.3
	0.00
	94.3

	
	周边地面
	8.00
	0.32
	20
	28.8
	1.0
	73.5
	
	
	0.00
	73.5
	0.00
	73.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	127.2

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	127.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	737

	1014[办公室]
	东外墙
	7.70
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	77.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	73.7
	0.00
	73.7

	
	北外墙
	9.60
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	96.8
	0.05
	0.00
	0.00
	101.6
	0.00
	101.6

	
	东外窗
	5.10
	1.25
	20
	28.8
	1.0
	183.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	174.4
	0.00
	174.4

	
	内墙
	10.49
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	37.8
	0.00
	37.8

	
	内门
	2.31
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	27.7
	0.00
	0.00
	0.00
	27.7
	0.00
	27.7

	
	非周边地面
	17.60
	0.17
	20
	28.8
	1.0
	84.6
	
	
	0.00
	84.6
	0.00
	84.6

	
	周边地面
	10.00
	0.32
	20
	28.8
	1.0
	91.9
	
	
	0.00
	91.9
	0.00
	91.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	127.2

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	151.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	870

	1015[办公室]
	南外墙
	18.93
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	190.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	162.2
	0.00
	162.2

	
	东外墙
	7.70
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	77.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	73.7
	0.00
	73.7

	
	南外窗
	3.15
	1.25
	20
	28.8
	1.0
	113.4
	-0.15
	0.00
	0.00
	96.4
	0.00
	96.4

	
	东外窗
	5.10
	1.25
	20
	28.8
	1.0
	183.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	174.4
	0.00
	174.4

	
	内墙
	10.49
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	37.8
	0.00
	37.8

	
	内门
	2.31
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	27.7
	0.00
	0.00
	0.00
	27.7
	0.00
	27.7

	
	非周边地面
	9.80
	0.17
	20
	28.8
	1.0
	47.1
	
	
	0.00
	47.1
	0.00
	47.1

	
	周边地面
	17.80
	0.32
	20
	28.8
	1.0
	163.5
	
	
	0.00
	163.5
	0.00
	163.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	232.4

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	213.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1229

	1016[走廊]
	南外墙
	6.72
	0.35
	16
	24.8
	1.0
	58.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	49.6
	0.00
	49.6

	
	非周边地面
	21.00
	0.17
	16
	24.8
	1.0
	87.0
	
	
	0.00
	87.0
	0.00
	87.0

	
	周边地面
	4.20
	0.32
	16
	24.8
	1.0
	33.2
	
	
	0.00
	33.2
	0.00
	33.2

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	187

	1017[办公室]
	西外墙
	8.75
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	88.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	83.8
	0.00
	83.8

	
	西外窗
	4.05
	1.25
	20
	28.8
	1.0
	145.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	138.5
	0.00
	138.5

	
	内墙
	10.49
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	37.8
	0.00
	37.8

	
	内门
	2.31
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	27.7
	0.00
	0.00
	0.00
	27.7
	0.00
	27.7

	
	非周边地面
	16.00
	0.17
	20
	28.8
	1.0
	77.0
	
	
	0.00
	77.0
	0.00
	77.0

	
	周边地面
	8.00
	0.32
	20
	28.8
	1.0
	73.5
	
	
	0.00
	73.5
	0.00
	73.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	125.9

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	118.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	683

	1018[办公室]
	西外墙
	9.65
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	97.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	92.4
	0.00
	92.4

	
	南外墙
	16.05
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	161.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	137.5
	0.00
	137.5

	
	西外窗
	3.15
	1.25
	20
	28.8
	1.0
	113.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	107.7
	0.00
	107.7

	
	南外窗
	3.15
	1.25
	20
	28.8
	1.0
	113.4
	-0.15
	0.00
	0.00
	96.4
	0.00
	96.4

	
	内墙
	10.49
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	37.8
	0.00
	37.8

	
	内门
	2.31
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	27.7
	0.00
	0.00
	0.00
	27.7
	0.00
	27.7

	
	非周边地面
	8.00
	0.17
	20
	28.8
	1.0
	38.5
	
	
	0.00
	38.5
	0.00
	38.5

	
	周边地面
	16.00
	0.32
	20
	28.8
	1.0
	147.0
	
	
	0.00
	147.0
	0.00
	147.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	213.6

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	188.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1087

	1019[女卫]
	西外墙
	11.36
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	114.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	108.8
	0.00
	108.8

	
	西玻璃幕墙
	1.44
	1.02
	20
	28.8
	1.0
	42.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	40.2
	0.00
	40.2

	
	内墙
	9.65
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	34.8
	0.00
	0.00
	0.00
	34.8
	0.00
	34.8

	
	内门
	3.15
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	37.8
	0.00
	37.8

	
	非周边地面
	16.00
	0.17
	20
	28.8
	1.0
	77.0
	
	
	0.00
	77.0
	0.00
	77.0

	
	周边地面
	8.00
	0.32
	20
	28.8
	1.0
	73.5
	
	
	0.00
	73.5
	0.00
	73.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	91.9

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	46.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	510

	1028[商业]
	南外墙
	1.54
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	15.5
	-0.15
	0.00
	0.00
	13.2
	0.00
	13.2

	
	南外窗
	3.15
	1.25
	20
	28.8
	1.0
	113.4
	-0.15
	0.00
	0.00
	96.4
	0.00
	96.4

	
	南玻璃幕墙
	11.31
	1.02
	20
	28.8
	1.0
	332.4
	-0.15
	0.00
	0.00
	282.5
	0.00
	282.5

	
	内墙
	19.25
	0.90
	20
	28.8
	1.0
	500.1
	0.00
	0.00
	0.00
	500.1
	0.00
	500.1

	
	内窗
	3.15
	2.50
	20
	28.8
	1.0
	226.8
	0.00
	0.00
	0.00
	226.8
	0.00
	226.8

	
	非周边地面
	15.00
	0.17
	20
	28.8
	1.0
	72.2
	
	
	0.00
	72.2
	0.00
	72.2

	
	周边地面
	20.00
	0.32
	20
	28.8
	1.0
	183.8
	
	
	0.00
	183.8
	0.00
	183.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	405.0

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	373.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2154

	1029[女卫]
	南外墙
	17.76
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	179.0
	-0.15
	0.00
	0.00
	152.2
	0.00
	152.2

	
	南玻璃幕墙
	1.44
	1.02
	20
	28.8
	1.0
	42.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	36.0
	0.00
	36.0

	
	内墙
	6.40
	0.76
	20
	28.8
	0.4
	55.9
	0.00
	0.00
	0.00
	55.9
	0.00
	55.9

	
	非周边地面
	18.00
	0.17
	20
	28.8
	1.0
	86.6
	
	
	0.00
	86.6
	0.00
	86.6

	
	周边地面
	12.00
	0.32
	20
	28.8
	1.0
	110.2
	
	
	0.00
	110.2
	0.00
	110.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	88.5

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	52.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	582

	1031[商业]
	东外墙
	1.82
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	18.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	17.5
	0.00
	17.5

	
	南外墙
	16.00
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	161.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	137.1
	0.00
	137.1

	
	东玻璃幕墙
	13.05
	1.02
	20
	28.8
	1.0
	383.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	364.1
	0.00
	364.1

	
	东外窗
	3.15
	1.25
	20
	28.8
	1.0
	113.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	107.7
	0.00
	107.7

	
	非周边地面
	18.00
	0.17
	20
	28.8
	1.0
	86.6
	
	
	0.00
	86.6
	0.00
	86.6

	
	周边地面
	12.00
	0.32
	20
	28.8
	1.0
	110.2
	
	
	0.00
	110.2
	0.00
	110.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	535.5

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	285.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1644

	1043[厨房]
	西外墙
	22.45
	0.35
	18
	26.8
	1.0
	210.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	200.1
	0.00
	200.1

	
	西外窗
	3.15
	1.25
	18
	26.8
	1.0
	105.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	100.2
	0.00
	100.2

	
	内墙
	8.00
	0.76
	18
	26.8
	0.4
	65.0
	0.00
	0.00
	0.00
	65.0
	0.00
	65.0

	
	内墙
	4.09
	0.90
	18
	2.0
	1.0
	7.4
	0.00
	0.00
	0.00
	7.4
	0.00
	7.4

	
	内门
	2.31
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	13.9
	0.00
	0.00
	0.00
	13.9
	0.00
	13.9

	
	非周边地面
	10.00
	0.17
	18
	26.8
	1.0
	44.8
	
	
	0.00
	44.8
	0.00
	44.8

	
	周边地面
	8.00
	0.32
	18
	26.8
	1.0
	68.4
	
	
	0.00
	68.4
	0.00
	68.4

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	101.0

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	661

	1045[走廊]
	西外墙
	20.09
	0.35
	16
	24.8
	1.0
	174.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	165.7
	0.00
	165.7

	
	北外墙
	11.25
	0.35
	16
	24.8
	1.0
	97.7
	0.05
	0.00
	0.00
	102.5
	0.00
	102.5

	
	北外窗
	3.15
	1.25
	16
	24.8
	1.0
	97.7
	0.05
	0.00
	0.00
	102.5
	0.00
	102.5

	
	西外门
	2.31
	1.10
	16
	24.8
	1.0
	63.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	59.9
	0.00
	59.9

	
	内墙
	15.29
	0.76
	16
	24.8
	0.4
	115.0
	0.00
	0.00
	0.00
	115.0
	0.00
	115.0

	
	内门
	2.31
	3.00
	16
	24.8
	0.4
	68.7
	0.00
	0.00
	0.00
	68.7
	0.00
	68.7

	
	非周边地面
	6.00
	0.17
	16
	24.8
	1.0
	24.9
	
	
	0.00
	24.9
	0.00
	24.9

	
	周边地面
	9.00
	0.32
	16
	24.8
	1.0
	71.2
	
	
	0.00
	71.2
	0.00
	71.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	218.8

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	92.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1022

	1层
	
	37163

	2001[公共阅览室]
	顶板
	14.60
	0.74
	20
	4.0
	1.0
	43.4
	0.00
	0.00
	0.00
	43.4
	0.00
	43.4

	
	顶板
	14.08
	0.74
	20
	4.0
	1.0
	41.9
	0.00
	0.00
	0.00
	41.9
	0.00
	41.9

	
	东外墙
	26.94
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	271.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	258.0
	0.00
	258.0

	
	南外墙
	2.50
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	25.2
	-0.15
	0.00
	0.00
	21.4
	0.00
	21.4

	
	北外墙
	13.18
	0.35
	20
	28.8
	0.6
	79.7
	0.05
	0.00
	0.00
	83.7
	0.00
	83.7

	
	西外墙
	22.04
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	222.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	211.1
	0.00
	211.1

	
	东外窗
	3.78
	1.25
	20
	28.8
	1.0
	136.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	129.3
	0.00
	129.3

	
	西外窗
	6.30
	1.25
	20
	28.8
	1.0
	226.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	215.5
	0.00
	215.5

	
	北外窗
	7.56
	1.25
	20
	28.8
	1.0
	272.2
	0.05
	0.00
	0.00
	285.8
	0.00
	285.8

	
	南玻璃幕墙
	21.50
	1.02
	20
	28.8
	1.0
	631.7
	-0.15
	0.00
	0.00
	536.9
	0.00
	536.9

	
	西玻璃幕墙
	1.80
	1.02
	20
	28.8
	1.0
	52.9
	-0.05
	0.00
	0.00
	50.2
	0.00
	50.2

	
	北玻璃幕墙
	59.64
	1.02
	20
	28.8
	1.0
	1752.0
	0.05
	0.00
	0.00
	1839.6
	0.00
	1839.6

	
	内墙
	23.08
	0.90
	20
	28.8
	1.0
	599.5
	0.00
	0.00
	0.00
	599.5
	0.00
	599.5

	
	内墙
	6.45
	0.76
	20
	28.8
	0.6
	84.5
	0.00
	0.00
	0.00
	84.5
	0.00
	84.5

	
	内窗
	59.10
	2.50
	20
	28.8
	1.0
	4255.1
	0.00
	0.00
	0.00
	4255.1
	0.00
	4255.1

	
	内门
	3.15
	3.00
	20
	28.8
	0.6
	163.3
	0.00
	0.00
	0.00
	163.3
	0.00
	163.3

	
	底板
	94.50
	0.74
	20
	4.0
	1.0
	281.2
	0.00
	0.00
	0.00
	281.2
	0.00
	281.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1288.3

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3324.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13713

	2003[健身房]
	屋顶
	211.01
	0.21
	20
	28.8
	1.0
	1245.8
	0.00
	0.00
	0.00
	1245.8
	0.00
	1245.8

	
	屋顶
	22.33
	1.64
	20
	28.8
	1.0
	1056.7
	0.00
	0.00
	0.00
	1056.7
	0.00
	1056.7

	
	北外墙
	41.55
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	418.9
	0.05
	0.00
	0.00
	439.8
	0.00
	439.8

	
	东外墙
	4.79
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	48.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	45.8
	0.00
	45.8

	
	西外墙
	59.78
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	602.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	572.4
	0.00
	572.4

	
	北玻璃幕墙
	34.04
	1.02
	20
	28.8
	1.0
	1000.0
	0.05
	0.00
	0.00
	1050.0
	0.00
	1050.0

	
	东玻璃幕墙
	58.77
	1.02
	20
	28.8
	1.0
	1726.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	1640.1
	0.00
	1640.1

	
	西外窗
	3.78
	1.25
	20
	28.8
	1.0
	136.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	129.3
	0.00
	129.3

	
	底板
	18.00
	0.74
	20
	2.0
	1.0
	26.8
	0.00
	0.00
	0.00
	26.8
	0.00
	26.8

	
	底板
	15.00
	0.74
	20
	4.0
	1.0
	44.6
	0.00
	0.00
	0.00
	44.6
	0.00
	44.6

	
	底板
	7.50
	0.48
	20
	28.8
	0.6
	61.6
	0.00
	0.00
	0.00
	61.6
	0.00
	61.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	556.8

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2954.0

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9841

	2005[大厅]
	屋顶
	24.27
	0.21
	20
	28.8
	1.0
	143.3
	0.00
	0.00
	0.00
	143.3
	0.00
	143.3

	
	屋顶
	1.06
	1.64
	20
	28.8
	1.0
	49.9
	0.00
	0.00
	0.00
	49.9
	0.00
	49.9

	
	南外墙
	8.20
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	82.7
	-0.15
	0.00
	0.00
	70.3
	0.00
	70.3

	
	南外墙
	8.56
	0.35
	20
	28.8
	0.6
	51.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	44.0
	0.00
	44.0

	
	东外墙
	6.40
	0.35
	20
	28.8
	0.6
	38.7
	-0.05
	0.00
	0.00
	36.8
	0.00
	36.8

	
	南外门
	4.62
	1.10
	20
	28.8
	0.6
	87.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	74.6
	0.00
	74.6

	
	内墙
	25.60
	0.90
	20
	28.8
	1.0
	665.0
	0.00
	0.00
	0.00
	665.0
	0.00
	665.0

	
	内窗
	32.00
	2.50
	20
	28.8
	1.0
	2304.0
	0.00
	0.00
	0.00
	2304.0
	0.00
	2304.0

	
	底板
	25.20
	0.74
	20
	4.0
	1.0
	75.0
	0.00
	0.00
	0.00
	75.0
	0.00
	75.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	110.9

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	357.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3931

	2010[大厅]
	屋顶
	64.48
	0.21
	20
	28.8
	1.0
	380.7
	0.00
	0.00
	0.00
	380.7
	0.00
	380.7

	
	屋顶
	10.29
	1.64
	20
	28.8
	1.0
	486.8
	0.00
	0.00
	0.00
	486.8
	0.00
	486.8

	
	南外墙
	8.22
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	82.9
	-0.15
	0.00
	0.00
	70.4
	0.00
	70.4

	
	东外墙
	1.45
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	14.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	13.9
	0.00
	13.9

	
	西外墙
	23.09
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	232.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	221.1
	0.00
	221.1

	
	南玻璃幕墙
	14.28
	1.02
	20
	28.8
	1.0
	419.5
	-0.15
	0.00
	0.00
	356.6
	0.00
	356.6

	
	东玻璃幕墙
	21.64
	1.02
	20
	28.8
	1.0
	635.7
	-0.05
	0.00
	0.00
	603.9
	0.00
	603.9

	
	内墙
	10.20
	0.76
	20
	28.8
	0.4
	89.1
	0.00
	0.00
	0.00
	89.1
	0.00
	89.1

	
	内门
	2.31
	3.00
	20
	28.8
	0.4
	79.8
	0.00
	0.00
	0.00
	79.8
	0.00
	79.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	336.6

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	263.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2903

	2020[图书资料室]
	屋顶
	35.37
	0.21
	20
	28.8
	1.0
	208.8
	0.00
	0.00
	0.00
	208.8
	0.00
	208.8

	
	屋顶
	6.23
	1.64
	20
	28.8
	1.0
	294.8
	0.00
	0.00
	0.00
	294.8
	0.00
	294.8

	
	南外墙
	26.86
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	270.7
	-0.15
	0.00
	0.00
	230.1
	0.00
	230.1

	
	东外墙
	24.98
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	251.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	239.2
	0.00
	239.2

	
	南外窗
	3.15
	1.25
	20
	28.8
	1.0
	113.4
	-0.15
	0.00
	0.00
	96.4
	0.00
	96.4

	
	东外窗
	3.15
	1.25
	20
	28.8
	1.0
	113.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	107.7
	0.00
	107.7

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	121.6

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	129.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1428

	2021[图书资料室]
	屋顶
	37.33
	0.21
	20
	28.8
	1.0
	220.4
	0.00
	0.00
	0.00
	220.4
	0.00
	220.4

	
	屋顶
	4.27
	1.64
	20
	28.8
	1.0
	202.1
	0.00
	0.00
	0.00
	202.1
	0.00
	202.1

	
	东外墙
	24.98
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	251.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	239.2
	0.00
	239.2

	
	北外墙
	9.60
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	96.8
	0.05
	0.00
	0.00
	101.6
	0.00
	101.6

	
	东外窗
	3.15
	1.25
	20
	28.8
	1.0
	113.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	107.7
	0.00
	107.7

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60.8

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	93.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1025

	2022[女卫]
	西外墙
	19.20
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	193.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	183.9
	0.00
	183.9

	
	北外墙
	17.76
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	179.0
	0.05
	0.00
	0.00
	188.0
	0.00
	188.0

	
	北玻璃幕墙
	1.44
	1.02
	20
	28.8
	1.0
	42.3
	0.05
	0.00
	0.00
	44.4
	0.00
	44.4

	
	内墙
	19.20
	0.76
	20
	28.8
	0.6
	251.5
	0.00
	0.00
	0.00
	251.5
	0.00
	251.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	56.9

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	72.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	797

	2023[电子阅览室]
	屋顶
	33.16
	0.21
	20
	28.8
	1.0
	195.8
	0.00
	0.00
	0.00
	195.8
	0.00
	195.8

	
	屋顶
	3.01
	1.64
	20
	28.8
	1.0
	142.6
	0.00
	0.00
	0.00
	142.6
	0.00
	142.6

	
	西外墙
	12.97
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	130.7
	-0.05
	0.00
	0.00
	124.2
	0.00
	124.2

	
	西外窗
	6.30
	1.25
	20
	28.8
	1.0
	226.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	215.5
	0.00
	215.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	134.8

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	81.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	894

	2026[电子阅览室]
	屋顶
	30.40
	0.21
	20
	28.8
	1.0
	179.5
	0.00
	0.00
	0.00
	179.5
	0.00
	179.5

	
	屋顶
	5.78
	1.64
	20
	28.8
	1.0
	273.4
	0.00
	0.00
	0.00
	273.4
	0.00
	273.4

	
	西外墙
	16.12
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	162.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	154.4
	0.00
	154.4

	
	南外墙
	17.89
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	180.4
	-0.15
	0.00
	0.00
	153.3
	0.00
	153.3

	
	西外窗
	3.15
	1.25
	20
	28.8
	1.0
	113.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	107.7
	0.00
	107.7

	
	南外窗
	3.15
	1.25
	20
	28.8
	1.0
	113.4
	-0.15
	0.00
	0.00
	96.4
	0.00
	96.4

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	128.2

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	109.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1202

	2030[女卫]
	屋顶
	27.10
	0.21
	20
	28.8
	1.0
	160.0
	0.00
	0.00
	0.00
	160.0
	0.00
	160.0

	
	屋顶
	3.01
	1.64
	20
	28.8
	1.0
	142.5
	0.00
	0.00
	0.00
	142.5
	0.00
	142.5

	
	南外墙
	16.56
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	166.9
	-0.15
	0.00
	0.00
	141.9
	0.00
	141.9

	
	南玻璃幕墙
	1.44
	1.02
	20
	28.8
	1.0
	42.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	36.0
	0.00
	36.0

	
	内墙
	6.17
	0.76
	20
	28.8
	0.4
	53.9
	0.00
	0.00
	0.00
	53.9
	0.00
	53.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	47.3

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	58.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	640

	2层
	
	36358

	3002[观演厅]
	屋顶
	274.92
	0.21
	20
	28.8
	1.0
	1623.1
	0.00
	0.00
	0.00
	1623.1
	0.01
	1639.3

	
	屋顶
	13.85
	1.64
	20
	28.8
	1.0
	655.5
	0.00
	0.00
	0.00
	655.5
	0.01
	662.0

	
	南外墙
	65.09
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	656.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	557.7
	0.01
	563.2

	
	北外墙
	130.91
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	1319.5
	0.05
	0.00
	0.00
	1385.5
	0.01
	1399.4

	
	内墙
	10.97
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	39.6
	0.00
	0.00
	0.00
	39.6
	0.01
	39.6

	
	内墙
	78.51
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	283.3
	0.00
	0.00
	0.00
	283.3
	0.01
	283.3

	
	内门
	3.15
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	37.8
	0.01
	38.2

	
	内门
	3.15
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	37.8
	0.01
	38.2

	
	挑空楼板
	89.28
	0.42
	20
	28.8
	1.0
	1077.4
	0.00
	0.00
	0.00
	1077.4
	0.01
	1088.1

	
	底板
	18.00
	0.48
	20
	28.8
	0.6
	147.7
	0.00
	0.00
	0.00
	147.7
	0.01
	149.2

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	590.1

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	41.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6532

	3006[景观畅谈区]
	屋顶
	104.52
	0.21
	20
	28.8
	1.0
	617.1
	0.00
	0.00
	0.00
	617.1
	0.01
	623.2

	
	屋顶
	8.81
	1.64
	20
	28.8
	1.0
	417.1
	0.00
	0.00
	0.00
	417.1
	0.01
	421.2

	
	北外墙
	17.06
	0.35
	20
	28.8
	0.6
	103.1
	0.05
	0.00
	0.00
	108.3
	0.01
	109.4

	
	北外墙
	8.72
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	87.9
	0.05
	0.00
	0.00
	92.3
	0.01
	93.2

	
	西外墙
	1.64
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	16.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	15.7
	0.01
	15.8

	
	西玻璃幕墙
	18.83
	1.02
	20
	28.8
	1.0
	553.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	525.4
	0.01
	530.6

	
	内墙
	27.45
	0.90
	20
	28.8
	1.0
	713.1
	0.00
	0.00
	0.00
	713.1
	0.01
	713.1

	
	内窗
	6.30
	2.50
	20
	28.8
	1.0
	453.6
	0.00
	0.00
	0.00
	453.6
	0.01
	458.1

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	298.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3280

	3007[大厅]
	屋顶
	98.18
	0.21
	20
	28.8
	1.0
	579.6
	0.00
	0.00
	0.00
	579.6
	0.01
	585.4

	
	屋顶
	14.60
	1.64
	20
	28.8
	1.0
	690.9
	0.00
	0.00
	0.00
	690.9
	0.01
	697.8

	
	东外墙
	8.06
	0.35
	20
	28.8
	0.6
	48.7
	-0.05
	0.00
	0.00
	46.3
	0.01
	46.7

	
	南外墙
	12.44
	0.35
	20
	28.8
	0.6
	75.2
	-0.15
	0.00
	0.00
	63.9
	0.01
	64.6

	
	南外墙
	45.50
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	458.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	389.8
	0.01
	393.7

	
	南外门
	4.62
	1.10
	20
	28.8
	0.6
	87.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	74.6
	0.01
	75.4

	
	内墙
	36.00
	0.90
	20
	28.8
	1.0
	935.2
	0.00
	0.00
	0.00
	935.2
	0.01
	935.2

	
	内窗
	30.83
	2.50
	20
	28.8
	1.0
	2219.6
	0.00
	0.00
	0.00
	2219.6
	0.01
	2241.8

	
	底板
	0.24
	0.48
	20
	28.8
	0.6
	2.0
	0.00
	0.00
	0.00
	2.0
	0.01
	2.0

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	504.3

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5547

	3011[普通办公室]
	屋顶
	54.66
	0.21
	20
	28.8
	1.0
	322.7
	0.00
	0.00
	0.00
	322.7
	0.01
	326.0

	
	屋顶
	4.97
	1.64
	20
	28.8
	1.0
	235.1
	0.00
	0.00
	0.00
	235.1
	0.01
	237.5

	
	西外墙
	13.76
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	138.7
	-0.05
	0.00
	0.00
	131.8
	0.01
	133.1

	
	西玻璃幕墙
	29.44
	1.02
	20
	28.8
	1.0
	864.7
	-0.05
	0.00
	0.00
	821.5
	0.01
	829.7

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	152.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1679

	3027[卫生间]
	屋顶
	31.32
	0.21
	20
	28.8
	1.0
	184.9
	0.00
	0.00
	0.00
	184.9
	0.01
	186.7

	
	屋顶
	5.95
	1.64
	20
	28.8
	1.0
	281.7
	0.00
	0.00
	0.00
	281.7
	0.01
	284.5

	
	西外墙
	27.00
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	272.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	258.6
	0.01
	261.1

	
	北外墙
	30.38
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	306.3
	0.05
	0.00
	0.00
	321.6
	0.01
	324.8

	
	北玻璃幕墙
	1.44
	1.02
	20
	28.8
	1.0
	42.3
	0.05
	0.00
	0.00
	44.4
	0.01
	44.9

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	110.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1212

	3035[走廊]
	屋顶
	26.50
	0.21
	16
	24.8
	1.0
	134.7
	0.00
	0.00
	0.00
	134.7
	0.01
	136.1

	
	屋顶
	1.04
	1.64
	16
	24.8
	1.0
	42.2
	0.00
	0.00
	0.00
	42.2
	0.01
	42.6

	
	北外墙
	11.74
	0.35
	16
	24.8
	1.0
	101.9
	0.05
	0.00
	0.00
	107.0
	0.01
	108.1

	
	挑空楼板
	12.00
	0.42
	16
	24.8
	1.0
	124.7
	0.00
	0.00
	0.00
	124.7
	0.01
	125.9

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	41.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	454

	3040[休息室]
	屋顶
	19.51
	0.21
	20
	28.8
	1.0
	115.2
	0.00
	0.00
	0.00
	115.2
	0.01
	116.3

	
	屋顶
	2.69
	1.64
	20
	28.8
	1.0
	127.5
	0.00
	0.00
	0.00
	127.5
	0.01
	128.8

	
	东外墙
	20.28
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	204.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	194.2
	0.01
	196.1

	
	东外窗
	3.15
	1.25
	20
	28.8
	1.0
	113.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	107.7
	0.01
	108.8

	
	内墙
	20.81
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	75.1
	0.00
	0.00
	0.00
	75.1
	0.01
	75.1

	
	内墙
	26.02
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	93.9
	0.00
	0.00
	0.00
	93.9
	0.01
	93.9

	
	内门
	3.15
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	37.8
	0.01
	38.2

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	75.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	833

	3041[贵宾室]
	屋顶
	16.13
	0.21
	20
	28.8
	1.0
	95.2
	0.00
	0.00
	0.00
	95.2
	0.01
	96.2

	
	屋顶
	4.36
	1.64
	20
	28.8
	1.0
	206.3
	0.00
	0.00
	0.00
	206.3
	0.01
	208.4

	
	北外墙
	17.66
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	178.1
	0.05
	0.00
	0.00
	187.0
	0.01
	188.8

	
	东外墙
	18.47
	0.35
	20
	28.8
	1.0
	186.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	176.8
	0.01
	178.6

	
	北外窗
	3.15
	1.25
	20
	28.8
	1.0
	113.4
	0.05
	0.00
	0.00
	119.1
	0.01
	120.3

	
	东外窗
	3.15
	1.25
	20
	28.8
	1.0
	113.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	107.7
	0.01
	108.8

	
	内墙
	23.77
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	85.8
	0.00
	0.00
	0.00
	85.8
	0.01
	85.8

	
	内门
	3.15
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	37.8
	0.01
	38.2

	
	挑空楼板
	19.79
	0.42
	20
	28.8
	1.0
	238.8
	0.00
	0.00
	0.00
	238.8
	0.01
	241.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	127.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1398

	3046[走廊]
	屋顶
	10.47
	0.21
	16
	24.8
	1.0
	53.2
	0.00
	0.00
	0.00
	53.2
	0.01
	53.8

	
	屋顶
	4.10
	1.64
	16
	24.8
	1.0
	167.0
	0.00
	0.00
	0.00
	167.0
	0.01
	168.7

	
	东外墙
	7.20
	0.35
	16
	24.8
	1.0
	62.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	59.4
	0.01
	60.0

	
	南外墙
	32.56
	0.35
	16
	24.8
	1.0
	282.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	240.2
	0.01
	242.6

	
	东外窗
	3.15
	1.25
	16
	24.8
	1.0
	97.7
	-0.05
	0.00
	0.00
	92.8
	0.01
	93.7

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	61.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	681

	3047[服装室]
	屋顶
	12.33
	0.21
	22
	30.8
	1.0
	77.9
	0.00
	0.00
	0.00
	77.9
	0.01
	78.7

	
	屋顶
	1.70
	1.64
	22
	30.8
	1.0
	86.2
	0.00
	0.00
	0.00
	86.2
	0.01
	87.1

	
	东外墙
	11.66
	0.35
	22
	30.8
	1.0
	125.7
	-0.05
	0.00
	0.00
	119.4
	0.01
	120.6

	
	东外窗
	3.15
	1.25
	22
	30.8
	1.0
	121.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	115.2
	0.01
	116.4

	
	内墙
	20.81
	0.90
	22
	2.0
	1.0
	37.5
	0.00
	0.00
	0.00
	37.5
	0.01
	37.5

	
	内墙
	16.13
	0.90
	22
	6.0
	1.0
	87.3
	0.00
	0.00
	0.00
	87.3
	0.01
	87.3

	
	内墙
	20.81
	0.90
	22
	2.0
	1.0
	37.5
	0.00
	0.00
	0.00
	37.5
	0.01
	37.5

	
	内门
	2.31
	3.00
	22
	6.0
	1.0
	41.6
	0.00
	0.00
	0.00
	41.6
	0.01
	42.0

	
	挑空楼板
	4.93
	0.42
	22
	30.8
	1.0
	63.6
	0.00
	0.00
	0.00
	63.6
	0.01
	64.3

	
	底板
	8.63
	0.74
	22
	2.0
	1.0
	12.8
	0.00
	0.00
	0.00
	12.8
	0.01
	13.0

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	68.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	753

	3层
	
	22327

	活动中心
	
	95848



[image: image21.png]_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567905.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

