核心技术：建筑一体化光伏（BIPV）系统

云栖绿境办公楼核心采用了建筑一体化光伏（BIPV）系统，这是一项将光伏发电、建筑围护与立面美学深度融合的绿色技术。该系统通过“发电、遮阳、隔热、装饰”的协同作用，有效适配杭州年均1200小时的日照时长，特别是3-5月、9-11月的高效辐照时段。

一、技术可行性与多专业适配性

1. 技术可行性
采用高效N型TOPCon光伏组件（转换效率25.2%），结合双面发电技术，背面增益达15%-20%，适配建筑立面多角度安装需求。

采用柔性支架+防水卷材一体化设计，系统抗风等级达12级，满足杭州台风频发地区的结构安全要求。

2. 多专业适配性

 建筑设计：将光伏组件作为建筑围护构件，替代传统玻璃幕墙与屋面彩钢板，实现“建材即电站”的设计理念。

结构工程：采用轻量化铝合金支架（单平米重量＜18kg），荷载增量控制在建筑结构设计冗余范围内，无需额外加固。

暖通节能：光伏组件覆盖区域可降低建筑表面温度8-12℃，减少外墙与屋面的传热系数，降低空调系统负荷。

二、关键节点：核心BIPV系统构造

节点设计与技术融入措施

[image: image14.jpg]BiE

— KR
— Rt
— BR
EIR/BIE
BEE




[image: image1.jpg]— 15RARFINLE (HRis45m)
8ommESE)E

—— 6063-T58BERE

EVA R

— REEEER

(Hmm

152 ZRAINHE (Frie45m)





节点设计大样图

[image: image2.png]



技术融入措施示意图
1. 分层结构设计

光伏组件层：采用双玻双面N型TOPCon组件，透光率可调节（10%-30%），兼顾发电与建筑采光需求。

 保温隔热层：内置50mm挤塑聚苯板（导热系数≤0.028W/(m·K)），在发电同时强化建筑围护性能。

支架与防水层：采用铝合金导轨+丁基防水胶带复合构造，确保系统安装牢固且屋面/墙面无渗漏风险。
[image: image13.jpg]



2. 材料参数表

	层次
	材料
	主要参数
	功能

	光伏组件层
	双玻双面N型TOPCon组件
	转换效率25.2%，抗冰雹等级Class H
	光伏发电、遮阳隔热、立面装饰

	保温隔热层
	挤塑聚苯板
	导热系数0.028W/(m·K)，阻燃等级B1
	降低建筑能耗、提升舒适度

	支架层
	阳极氧化铝合金导轨
	抗拉强度160MPa，抗风等级12级
	组件固定、荷载传递

	防水密封层
	丁基防水胶带+耐候胶
	耐老化年限≥25年，剥离强度≥3N/mm
	结构防水、防止渗漏


三、性能仿真验证
该性能分析基于斯维尔建筑性能仿真软件完成其光伏建筑一体化仿真模块，实现对BIPV系统发电效能、建筑能耗、光环境及结构响应的全维度精准模拟，数据结果贴合建筑工程实际应用场景。

1. 发电性能模拟
采用斯维尔光伏建筑发电分析模块，构建与项目场地1:1的光伏模型，精准输入杭州地区太阳辐照强度、组件安装角度、建筑朝向等基础参数。 

发电量测算：在典型气象年工况模拟下，办公楼屋面与立面BIPV系统年总发电量达12.8万kWh，满足建筑35%的日常用电需求。

[image: image3.png]40

20

10

05

00




一层平面为例
2. 建筑节能分析

运用斯维尔建筑能耗与节能分析模块，耦合BIPV系统与建筑主体的热工关系，模拟夏冬两季典型日工况下的建筑能耗变化。

热桥节点图
	外墙－屋顶：OW-R5
	外墙－窗左右口：OW-WR4

	[image: image4.png]



	[image: image5.png]





	外墙－窗上口：OW-WU4
	外墙－窗下口：OW-WB8

	[image: image6.png]



	[image: image7.png]11

500







	外墙－挑空楼板：OW-FW2
	外墙－凹墙角：OW-C2

	[image: image8.png]



	[image: image9.png]





[image: image10.png]REFER A

m AR
- PR
= AL
w B HFE
=B
m iR




 夏季隔热：模拟结果显示，BIPV系统覆盖区域可减少建筑外表面得热30%-40%，夏季空调负荷降低18%，高峰时段减少用电功率约22kW。

[image: image11.png]50

30

20

10

-10

BEESHTA(Wh/nT)

mERER
nERER
wEES

o FEN
OFRBRR/8E
nERERNEE





 冬季保温：光伏组件作为外层围护构件，减少建筑散热损失12%，冬季供暖负荷降低10%，建筑全年综合能耗降低14.5%。

[image: image12.png]15

10

-10

-15

-20

-25

-30

-35

g TA(kWh/m)

PR
L
n=as
ORE
ORRIFR/8%
ERFRESE





3. 光环境优化

借助斯维尔建筑采光与日照分析模块，模拟不同季节、不同时段下BIPV组件对建筑室内外光环境的影响。

室内采光：针对建筑南向办公区的模拟结果表明，透光型BIPV组件可过滤夏季直射强光，使室内眩光指数降低25%，同时保证室内平均照度＞350lux，满足《建筑采光设计标准》（GB 50033）要求。

	建筑饰面材料选用与反射比取值

	部位
	反射比材料设计取值

	顶棚
	0.75

	地面
	0.30

	墙面
	0.60

	外表面
	0.30


立面光影：结合模块立面光影分析功能，优化组件排布间距，使建筑立面形成规律性光影效果，提升建筑夜间与日间视觉美观度。
4. 结构响应验证

采用斯维尔结构力学分析模块，对极端工况下BIPV系统的结构承载力与抗风性能进行模拟验算。

 荷载分析：模拟台风（12级）工况下的风压荷载，计算得出支架最大应力值为85MPa，远低于铝合金材料许用应力，结构安全性达标。

 建筑外窗室内外风压差达标判定表

	建筑编号
	可开启外窗总数
	室内外风压差大于0.5Pa的外窗总数
	达标比例（%）
	是否达标

	绿建T5
	417
	404
	96.88
	是


 抗震性能：在7度设防烈度工况模拟下，系统组件与支架连接节点无明显变形，满足《建筑光伏系统应用技术标准》（GB/T 51368）抗震要求。

四、技术逻辑与落地可能性

该技术方案通过以下路径确保了技术逻辑的完整性和落地可能性：

1. 一体化设计：将BIPV系统纳入建筑方案设计初期，同步完成光伏组件选型、支架布置与建筑立面美学设计，避免后期改造冲突。

2. 智能化运维：配置光伏组件温度、发电量监测传感器，结合物联网平台实现远程监控与故障预警，降低运维成本。

3. 本土化适配：选用浙江本地光伏企业生产的组件与支架，减少建材运输碳足迹，同时依托本地成熟的光伏运维团队，保障系统长期稳定运行。

4. 经济性分析：虽然初期投资增加20%，但通过节省电费、减少传统围护材料费用，以及享受地方光伏补贴政策，投资回收期约7.5年。

该技术方案已在杭州未来科技城多个绿建三星项目中得到验证，如杭州某科创园办公楼项目，证明了其在实际场景中的可靠性和可推广性。

