建筑设计说明

项目名称： 江西理工大学图文信息中心
工程地点： 江西 - 赣州
建设单位： 江西理工大学
设计单位： 江西省建筑设计研究总院
设计阶段： 施工图设计
报告日期： 2026 年 1 月 4 日
图号： ARCH-DESIGN-2026-001

目录

项目概况

设计依据

建筑分类与耐火等级

节能设计专篇

建筑设计

消防设计

无障碍设计

施工注意事项

1. 项目概况

1.1 工程名称： 江西理工大学图文信息中心
1.2 工程地点： 江西 - 赣州
1.3 气候分区： 夏热冬冷 B 区
1.4 建设规模：

计算建筑面积：地上 50602 ㎡，地下 0 ㎡。

计算建筑体积：253008.73 m³。

计算建筑外表面积：40539.61 ㎡。 1.5 建筑层数： 地上 7 层，地下 0 层。
1.6 建筑高度： 35.0m。
1.7 结构类型： 框架结构（待定，根据结构专业）。
1.8 北向角度： 90 度。
1.9 功能定位： 高校图书馆、信息中心、阅览区、办公区及配套用房。

2. 设计依据

2.1 国家及行业规范：

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010（注：依据能耗报告引用标准）

《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 (2018 年版)

《公共图书馆建设标准》建标 108-2008

2.2 地方标准及文件：

DBJ/T36-024-2014 江西省相关建筑节能标准

建设单位提供的设计任务书及地形图

规划部门出具的规划设计条件

2.3 节能计算软件：

软件名称：节能设计 BECS2025

软件版本：20250505(PLUS)

研发单位：北京绿建软件股份有限公司

3. 建筑分类与耐火等级

3.1 建筑分类： 本建筑高度 35.0m，层数 7 层，属于二类高层公共建筑（教育/文化建筑）。
3.2 耐火等级： 地上部分耐火等级为二级，地下部分耐火等级为一级（如有）。
3.3 防水等级：

屋面防水等级为 I 级。

外墙防水等级符合规范要求。

4. 节能设计专篇

4.1 节能目标

本项目严格执行《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021 及江西省地方节能标准，通过优化围护结构热工性能，降低建筑能耗。

4.2 围护结构热工性能参数

根据节能设计报告书（改造后），主要材料及热工参数如下：

| 材料名称 | 导热系数λ [W/(m.K)] | 蓄热系数 S [W/(㎡.K)] | 密度ρ [kg/m³] | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 找平/抹灰 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 主体结构 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土 | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 保温/填充 |
| 岩棉板 (ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 外墙/屋面保温 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS） | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 屋面/地面保温 |
| 蒸压加气混凝土砌块（B06 级） | 0.190 | 3.010 | 600.0 | 墙体主材 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 保护层 |
| C20 细石混凝土 | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 保护层/找坡 |

4.3 太阳辐射吸收系数

外墙太阳辐射吸收系数： 0.50

屋顶太阳辐射吸收系数： 0.75

设计措施： 外墙采用浅色涂料或饰面材料以降低吸热，屋顶采用反射隔热涂料或种植屋面。

4.4 规定性指标检查

体形系数： 经计算符合规范要求（具体数值见节能计算书）。

窗墙比： 各朝向窗墙面积比控制在标准限值以内。

外窗气密性： 不低于 6 级（依据 GB/T31433）。

玻璃可见光透射比： 满足采光及遮阳要求。

有效通风面积： 确保自然通风面积达标。

4.5 围护结构做法简要说明

外墙： 采用蒸压加气混凝土砌块（B06 级）为主体，外侧粘贴岩棉板保温系统，外抹抗裂砂浆及饰面层。

屋面： 采用钢筋混凝土屋面，铺设挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）保温层，C20 细石混凝土保护层。

外窗： 采用断桥铝合金中空玻璃窗，具体传热系数及遮阳系数详见门窗表。

5. 建筑设计

5.1 平面功能布局

一层： 主入口大厅、总服务台、新书展示区、行政办公、消防控制室。

二层至三层： 普通图书借阅区、阅览区、自助借还书区。

四层至五层： 专业文献阅览室、电子阅览区、多媒体学习空间。

六层至七层： 研究包厢、学术报告厅、信息中心机房、办公区。

屋面： 设备机房、冷却塔基础、屋面绿化（可选）。

5.2 垂直交通设计

电梯： 设置客梯 4 部（含无障碍电梯 1 部），货梯 1 部。

楼梯： 设置防烟楼梯间 2 座，疏散宽度满足人流疏散要求。

5.3 建筑构造与材料

墙体： 外墙采用 200mm 厚加气混凝土砌块 + 保温层；内墙采用 200mm/100mm 厚加气混凝土砌块。

楼地面： 大厅采用石材，阅览区采用静音地毯或地砖，机房采用防静电地板。

屋面： 上人屋面，防水等级 I 级，保温层厚度经热工计算确定。

门窗： 外窗采用 Low-E 中空玻璃，气密性等级≥6 级；防火门采用钢质防火门。

6. 消防设计

6.1 防火分区： 每个防火分区面积不超过 2500 平方米（设自动灭火系统可加倍）。
6.2 安全疏散：

疏散距离满足规范要求（袋形走道≤20m，双向疏散≤40m）。

疏散楼梯直通室外，首层设有直通室外的出口。 6.3 消防设施：

设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统。

配置消火栓系统及灭火器。

设置应急照明及疏散指示标志。

7. 无障碍设计

7.1 出入口： 主入口设置无障碍坡道，坡度≤1:12，宽度≥1.2m。
7.2 电梯： 至少一部电梯符合无障碍要求（轿厢尺寸、按钮高度、盲文）。
7.3 卫生间： 每层公共卫生间设置无障碍厕位。
7.4 通道： 公共走道宽度≥1.8m，地面防滑。

8. 施工注意事项

8.1 材料要求：

保温材料（岩棉板、XPS 板）必须具有出厂合格证及检测报告，燃烧性能等级应符合 A 级或 B1 级要求。

加气混凝土砌块龄期不应小于 28 天。 8.2 施工工艺：

外墙保温系统施工需严格按照专项施工方案进行，确保粘结面积及锚固数量。

外窗安装需做好防水密封处理，防止渗漏。

屋面防水层施工完成后需进行 24 小时蓄水试验。 8.3 节能专项验收：

施工过程中需进行围护结构节能构造现场实体检验。

外窗气密性、玻璃传热系数需进行现场抽样检测。 8.4 成品保护： 施工过程中注意对保温层、防水层及门窗的保护，避免破损。

9. 与相关专业的配合

9.1 暖通专业： 建筑围护结构热工参数提供给暖通专业用于负荷计算；预留空调机房及管井位置。
9.2 电气专业： 配合设置弱电间、信息中心机房，预留电源及接地条件。
9.3 给排水专业： 配合设置消防水池、水箱位置，屋面雨水排水系统。
9.4 智能化专业： 预留建筑设备自控系统（BAS）及信息网络系统管线路由。

设计负责人： [签名]
校对： [签名]
审核： [签名]
审定： [签名]
注册建筑师章： [盖章]
日期： 2026 年 1 月 4 日