建筑节能设计报告书 居住建筑

江西理工大学图文信息中心

设计编号：

| 工程地点 | ： | 江西-赣州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 江西理工大学 |
| 设计单位 | ： | 江西省建筑设计研究总院 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月4日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15779663982 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 规定性指标检查	3

3.1 工程材料	3

3.2 围护结构做法简要说明	4

3.3 体形系数	5

3.4 窗墙比	6

3.5 天窗	8

3.6 屋顶	9

3.7 外墙	9

3.8 架空或外挑楼板	12

3.9 分户墙	13

3.10 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙	13

3.11 楼板	13

3.12 通往封闭空间的户门	14

3.13 通往非封闭空间或户外的户门	14

3.14 外窗	14

3.15 有效通风面积	19

3.16 外窗气密性	24

3.17 玻璃可见光透射比	24

3.18 窗地面积比	24

3.19 规定性指标检查结论	25

建筑概况

| 工程名称 | 江西理工大学图文信息中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 江西-赣州 |
| 气候分区 | 夏热冬冷B区 |
| 计算建筑面积 | 地上50602㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上7 地下0 |
| 建筑高度 | 35.0m |
| 计算建筑体积 | 253008.73 |
| 计算建筑外表面积 | 40539.61 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

规定性指标检查

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30) | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 4455.3 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 蒸压加气混凝土砌块（B06级） | 0.190 | 3.010 | 600.0 | 1092.9 | 0.9980 | DBJ/T36-024-2014 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 1.160 | 12.990 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 防水涂料 | － | － | － |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：平屋面 (K=0.357,D=3.716)：（由上到下）

c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30) 80mm＋自粘聚合物改性沥青防水卷材 3mm＋防水涂料 2mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 30mm＋钢筋混凝土 100mm

2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.491,D=4.224)：（由外到内）

抗裂砂浆（网格布） 5mm＋岩棉板(ρ=60-160) 50mm＋蒸压加气混凝土砌块（B06级） 200mm＋水泥砂浆 20mm

3. 架空或外挑楼板：挑空楼板 (K=1.216,D=1.499)：（由上到下）

钢筋混凝土 100mm＋岩棉板(ρ=60-160) 30mm＋抗裂砂浆（网格布） 5mm

4. 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙：楼梯间隔墙构造一 (K=0.905,D=3.657)：

水泥砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土砌块（B06级） 200mm＋水泥砂浆 20mm

5. 控温房间楼板：控温房间楼板构造一 (K=3.345,D=1.233)：

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 100mm

6. 控温与非控温楼板：控温与非控温房间楼板构造一 (K=3.345,D=1.233)：

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 100mm

7. 通往封闭空间的户门：保温门（多功能门） (K=1.972)：

传热系数1.972W/㎡.K

8. 通往非封闭空间或户外的户门：保温门（多功能门） (K=1.972)：

传热系数1.972W/㎡.K

9. 幕墙：断热铝合金窗 6Low-E-Super-SE-Ⅲ+12A+6mm (K=2.200)：

传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.334

10. 外窗：断热铝合金窗 6Low-E-Super-SE-Ⅲ+12A+6mm (K=2.200)：

传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.334

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 40539.61 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 253008.73 |
| 体形系数 | 0.16 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.2条 |
| 标准要求 | 应满足表3.1.2的规定(s(不要求)) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.000 | 6097.84 | 1792.00 | 30489.20 |
| 2 | 5.000 | 1038.77 | 7398.31 | 5193.85 |
| 3 | 5.000 | 5101.77 | 6032.76 | 25508.87 |
| 4 | 5.000 | 8072.52 | 4962.74 | 40362.60 |
| 5 | 5.000 | 8072.52 | 1992.00 | 40362.60 |
| 6 | 5.000 | 11109.16 | 5144.64 | 55545.80 |
| 7 | 5.000 | 11109.16 | 2108.00 | 55545.80 |
| 屋顶 | － | － | 11109.16 | － |
| 合计 | 35.00 | 50601.74 | 40539.61 | 253008.72 |

窗墙比

窗墙比

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 | 窗墙比限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户外房间 | 1033 | 南 | 0.80 | 0.45 | 不满足 |
|  | 1041 | 北 | 0.80 | 0.40 | 不满足 |
|  | 1064 | 西 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  |  | 北 | 0.88 | 0.40 | 不满足 |
|  | 1070 | 北 | 1.00 | 0.40 | 不满足 |
|  | 1115 | 东 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1141 | 南 | 1.00 | 0.45 | 不满足 |
|  | 1142 | 南 | 1.00 | 0.45 | 不满足 |
|  | 1205 | 东 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  |  | 北 | 1.00 | 0.40 | 不满足 |
|  | 1381 | 西 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2167 | 西 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2170 | 东 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2183 | 东 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2190 | 西 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2336 | 东 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2338 | 西 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3004 | 南 | 1.00 | 0.45 | 不满足 |
|  | 3021 | 南 | 0.87 | 0.45 | 不满足 |
|  |  | 西 | 0.77 | 0.35 | 不满足 |
|  |  | 北 | 0.75 | 0.40 | 不满足 |
|  | 3023 | 东 | 0.77 | 0.35 | 不满足 |
|  |  | 南 | 0.87 | 0.45 | 不满足 |
|  |  | 北 | 0.94 | 0.40 | 不满足 |
|  | 3119 | 南 | 1.00 | 0.45 | 不满足 |
|  | 3120 | 南 | 1.00 | 0.45 | 不满足 |
|  | 4003 | 东 | 0.90 | 0.35 | 不满足 |
|  |  | 南 | 0.82 | 0.45 | 不满足 |
|  |  | 西 | 0.86 | 0.35 | 不满足 |
|  |  | 北 | 0.55 | 0.40 | 不满足 |
|  | 4020 | 西 | 0.91 | 0.35 | 不满足 |
|  |  | 北 | 1.00 | 0.40 | 不满足 |
|  | 4126 | 北 | 1.00 | 0.40 | 不满足 |
|  | 4153 | 东 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4155 | 西 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 4159 | 北 | 1.00 | 0.40 | 不满足 |
|  | 5001 | 东 | 0.80 | 0.35 | 不满足 |
|  |  | 南 | 0.81 | 0.45 | 不满足 |
|  |  | 西 | 0.86 | 0.35 | 不满足 |
|  |  | 北 | 0.79 | 0.40 | 不满足 |
|  | 5125 | 北 | 1.00 | 0.40 | 不满足 |
|  | 5154 | 西 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5156 | 东 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5157 | 北 | 1.00 | 0.40 | 不满足 |
|  | 1002 | 南 | 1.00 | 0.45 | 不满足 |
|  | 1003 | 南 | 1.00 | 0.45 | 不满足 |
|  | 1005 | 东 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1006 | 东 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1007 | 东 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1009 | 东 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1010 | 东 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1011 | 东 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1012 | 北 | 1.00 | 0.40 | 不满足 |
|  | 1013 | 西 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1020 | 东 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  |  | 南 | 1.00 | 0.45 | 不满足 |
|  | 1021 | 西 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1022 | 西 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 6010 | 南 | 1.00 | 0.45 | 不满足 |
|  |  | 西 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 6022 | 西 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 6026 | 东 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  |  | 北 | 1.00 | 0.40 | 不满足 |
|  | 6027 | 西 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 6072 | 北 | 1.00 | 0.40 | 不满足 |
|  | 7002 | 东 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  |  | 南 | 1.00 | 0.45 | 不满足 |
|  |  | 西 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 7009 | 西 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  |  | 北 | 1.00 | 0.40 | 不满足 |
|  | 7011 | 东 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  |  | 北 | 1.00 | 0.40 | 不满足 |
|  | 户外房间 |  |  |  | 不满足 |
| 楼梯间 | 1018 | 南 | 0.97 | 0.45 | 不满足 |
|  |  | 西 | 0.34 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 北 | 1.00 | 0.40 | 不满足 |
|  | 1019 | 东 | 0.34 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 南 | 0.97 | 0.45 | 不满足 |
|  |  | 北 | 1.00 | 0.40 | 不满足 |
|  | 1038 | 西 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  |  | 北 | 0.96 | 0.40 | 不满足 |
|  | 2065 | 西 | 0.90 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2066 | 东 | 0.90 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2077 | 西 | 0.90 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2106 | 东 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1008 | 东 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1012 | 东 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1014 | 西 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1015 | 北 | 1.00 | 0.40 | 不满足 |
|  | 1020 | 西 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1032 | 东 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1035 | 东 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 楼梯间 |  |  |  | 不满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.4的规定，每套住宅允许一个房间在一个朝向上的窗墙面积比不大于0.6 |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | (玻璃幕墙) | / | 1,3~7 | / | / | 2432.08 | 2432.08 |
| 北向 | (玻璃幕墙) | / | 1,3~7 | / | / | 2279.83 | 2316.73 |
|  | FHJL12330 | 12.30×3.00 | 3 | 1 | 36.90 | 36.90 |  |
| 东向 | (玻璃幕墙) | / | 1~7 | / | / | 2227.18 | 2264.08 |
|  | FHJL12330 | 12.30×3.00 | 3 | 1 | 36.90 | 36.90 |  |
| 西向 | (玻璃幕墙) | / | 1~7 | / | / | 2275.90 | 2312.80 |
|  | FHJL12330 | 12.30×3.00 | 3 | 1 | 36.90 | 36.90 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗热工

本工程无此项围护结构

屋顶

平屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30) | 80 | 0.030 | 0.540 | 1.10 | 2.424 | 1.440 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 防水涂料 | 2 | － | － | － | － | － |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 30 | 0.180 | 3.100 | 1.50 | 0.111 | 0.517 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 275 | － | － | － | 2.654 | 3.716 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.8-6~7的规定(K≤0.40) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 50 | 0.041 | 0.615 | 1.20 | 1.016 | 0.750 |
| 蒸压加气混凝土砌块（B06级） | 200 | 0.190 | 3.010 | 1.25 | 0.842 | 3.168 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 275 | － | － | － | 1.885 | 4.224 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.49 |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.49 + 74.90/4584.67 = 0.51 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.238 | 8.60 | 2.05 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.102 | 4.20 | 0.43 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.102 | 2.00 | 0.20 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 5.00 | 0.03 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.210 | 17.80 | 3.74 |
|  | 合计 |  |  |  | 6.44 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.238 | 11.95 | 2.85 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.102 | 83.40 | 8.49 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.102 | 30.40 | 3.09 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.210 | 35.30 | 7.41 |
|  | 合计 |  |  |  | 21.84 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.238 | 38.60 | 9.19 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.102 | 45.00 | 4.58 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.102 | 25.30 | 2.58 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 5.00 | 0.03 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.210 | 41.50 | 8.72 |
|  | 合计 |  |  |  | 25.09 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.238 | 38.60 | 9.19 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.102 | 34.80 | 3.54 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.102 | 22.30 | 2.27 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.210 | 31.00 | 6.51 |
|  | 合计 |  |  |  | 21.52 |
| 总计 |  |  |  |  | 74.90 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－凹墙角：OW-C2 |
| --- | --- |

| 外墙－挑空楼板：OW-FW2 |  |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1138.80 | 1.000 | 0.49 | 4.22 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.49 + 6.44/1138.80 = 0.50 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1211.97 | 1.000 | 0.49 | 4.22 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.49 + 21.84/1211.97 = 0.51 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1139.60 | 1.000 | 0.49 | 4.22 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.49 + 25.09/1139.60 = 0.51 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1094.30 | 1.000 | 0.49 | 4.22 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.49 + 21.52/1094.30 = 0.51 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 4584.67 | 1.000 | 0.49 | 4.22 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.49 + 74.90/4584.67 = 0.51 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.8-6~7的规定(K≤1.20) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

架空或外挑楼板

挑空楼板

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 30 | 0.041 | 0.615 | 1.20 | 0.610 | 0.450 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 135 | － | － | － | 0.673 | 1.499 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.22 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.8-6~7的规定(K≤1.20) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

分户墙

本工程无此项围护结构

楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 蒸压加气混凝土砌块（B06级） | 200 | 0.190 | 3.010 | 1.25 | 0.842 | 3.168 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.885 | 3.657 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.91 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

楼板

楼板相关构造

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 120 | － | － | － | 0.079 | 1.233 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 3.35 |  |  |  |  |  |

控温与非控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 120 | － | － | － | 0.079 | 1.233 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 3.35 |  |  |  |  |  |

楼板平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控温房间楼板构造一 | 29164.16 | 0.959 | 3.35 | 1.23 |
| 控温与非控温房间楼板构造一 | 1241.92 | 0.041 | 3.35 | 1.23 |
| 合计 | 30406.08 | 1.000 | 3.35 | 1.23 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.8 |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |

通往封闭空间的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积 所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 603.93 | 1.000 | 1.97 | 满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

通往非封闭空间或户外的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积 所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 147.48 | 1.000 | 1.97 | 满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断热铝合金窗 6Low-E-Super-SE-Ⅲ+12A+6mm | 31 | 2.20 | 0.33 | 0.600 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 来源：DBJ/T36-024-2014 |  |  |  |  |
| 2 | 断热铝合金窗 6Low-E-Super-SE-Ⅲ+12A+6mm | 27 | 2.20 | 0.33 | 0.600 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | FHJL12330 |  |  |  |
|  | 来源：DBJ/T36-024-2014 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

总体热工

1. 南向

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 传热系数 |  | 冬季综合 太阳得热系数 |  | 是否 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计算值 | 限值 | 计算值 | 限值 |  |
| 南向 | 1001 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1001 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1002 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1002 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1003 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1018 | 31 | 0.97 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1019 | 31 | 0.97 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1020 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1033 | 31 | 0.80 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1141 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1142 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3004 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3021 | 31 | 0.87 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3023 | 31 | 0.87 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3119 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3120 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4003 | 31 | 0.82 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5001 | 31 | 0.81 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 6010 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7002 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 应满足表3.1.9-3的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |  |  |  |

2. 北向

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 传热系数 | 传热系数限值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 1008 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1008 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1012 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1015 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1016 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1017 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1018 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1019 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1038 | 31 | 0.96 | 2.20 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1041 | 31 | 0.80 | 2.20 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1064 | 31 | 0.88 | 2.20 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1070 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1205 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3021 | 27 31 | 0.75 | 2.20 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3023 | 31 | 0.94 | 2.20 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4003 | 31 | 0.55 | 2.20 | 2.50 | 满足 |
|  | 4020 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4126 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4159 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5001 | 31 | 0.79 | 2.20 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5125 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5157 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 6026 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 6072 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7009 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7011 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 不满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 应满足表3.1.9-3的规定 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |  |

3. 东向、西向

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 传热系数 |  | 夏季综合 太阳得热系数 |  | 是否 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计算值 | 限值 | 计算值 | 限值 |  |
| 东向 | 1005 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1006 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1006 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1007 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1007 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1008 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1009 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1010 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1011 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1012 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1019 | 31 | 0.34 | 2.20 | 2.80 | 0.33 | 0.40 | 满足 |
|  | 1020 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1032 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1035 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1035 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1035 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1115 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1205 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2066 | 31 | 0.90 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2106 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2170 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2183 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2336 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3023 | 27 31 | 0.77 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4003 | 31 | 0.90 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4153 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5001 | 31 | 0.80 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5156 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 6026 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7002 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7011 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
| 西向 | 1013 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1014 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1016 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1018 | 31 | 0.34 | 2.20 | 2.80 | 0.33 | 0.40 | 满足 |
|  | 1020 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1021 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1022 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1038 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1064 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1381 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2065 | 31 | 0.90 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2077 | 31 | 0.90 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2167 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2190 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2338 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3021 | 27 31 | 0.77 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4003 | 31 | 0.86 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4020 | 31 | 0.91 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4155 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5001 | 31 | 0.86 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5154 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 6010 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 6022 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 6027 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7002 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7009 | 31 | 1.00 | 2.20 | 无对应限值 | 0.33 | 无对应限值 | 不满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 应满足表3.1.9-3的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |  |  |  |

有效通风面积

| 楼层 | 房间 编号 | 房间面积(㎡) |  | 门窗 编号 | 门窗面积(㎡) | 有效通风面积比 | 门窗 类型 | 有效通风面积/房间面积 | 有效通风面积/外窗面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1070 | 63.36 |  | 未编号 | 37.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 1115 | 31.77 |  | 未编号 | 20.50 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 1141 | 21.32 |  | 未编号 | 27.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 1142 | 21.32 |  | 未编号 | 27.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 1205 | 12.32 |  | 未编号 | 45.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 8.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1381 | 3.21 |  | 未编号 | 20.50 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
| 2 | 2167 | 15.00 |  | 未编号 | 13.50 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 2170 | 15.00 |  | 未编号 | 13.50 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 2183 | 14.40 |  | 未编号 | 13.50 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 2190 | 14.40 |  | 未编号 | 13.50 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
| 3 | 3004 | 2519.24 |  | 未编号 | 109.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 3023 | 701.17 |  | FHJL12330 | 36.90 | 0.30 | 外窗 | 0.04 | 0.50 | 不满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 52.96 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.72 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.78 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.50 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.54 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.51 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.72 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.78 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.50 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 14.49 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 49.86 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.72 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.78 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.50 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.64 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.54 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.72 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.78 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.50 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 52.96 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 3119 | 32.66 |  | 未编号 | 36.50 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 3120 | 32.66 |  | 未编号 | 36.50 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
| 4 | 4003 | 3283.61 |  | 未编号 | 193.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 87.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 107.50 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 193.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 107.50 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 87.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 193.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 107.50 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 107.50 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 4020 | 1221.30 |  | 未编号 | 107.50 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 87.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 171.45 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 4126 | 26.42 |  | 未编号 | 21.55 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 4153 | 18.72 |  | 未编号 | 20.50 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 4155 | 18.72 |  | 未编号 | 20.50 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 4159 | 18.53 |  | 未编号 | 20.50 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
| 5 | 5001 | 4509.92 |  | 未编号 | 92.24 | 0.00 | 幕墙 | 0.01 | 1.00 | 不满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.72 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.78 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.50 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.26 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.59 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.72 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.78 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.50 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 72.42 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 171.45 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 76.13 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.72 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.78 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.50 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 22.38 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.26 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.72 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.78 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.50 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 92.24 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 193.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 76.65 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.72 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.78 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.50 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 1.35 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 30.53 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.72 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.78 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.50 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 67.97 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 193.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 22.66 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.72 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.78 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.50 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 75.84 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 1.35 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.72 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.78 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.50 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 76.65 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 193.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 5125 | 26.42 |  | 未编号 | 21.55 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 5154 | 18.72 |  | 未编号 | 20.50 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 5156 | 18.72 |  | 未编号 | 20.50 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 5157 | 18.53 |  | 未编号 | 20.50 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
| 6 | 1001 | 146.08 |  | 未编号 | 42.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 42.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1001 | 14.40 |  | 未编号 | 17.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 1002 | 72.16 |  | 未编号 | 42.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 1002 | 18.00 |  | 未编号 | 21.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 1003 | 18.00 |  | 未编号 | 21.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 1005 | 12.16 |  | 未编号 | 17.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 1006 | 35.20 |  | 未编号 | 21.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 1006 | 18.24 |  | 未编号 | 25.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 1007 | 35.20 |  | 未编号 | 21.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 1007 | 35.20 |  | 未编号 | 21.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 1008 | 61.60 |  | 未编号 | 36.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 1008 | 71.28 |  | 未编号 | 41.50 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 1008 | 72.16 |  | 未编号 | 42.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 1009 | 109.12 |  | 未编号 | 63.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 1010 | 56.32 |  | 未编号 | 33.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 1011 | 56.32 |  | 未编号 | 33.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 1012 | 45.76 |  | 未编号 | 27.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 1012 | 45.76 |  | 未编号 | 27.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 1013 | 35.20 |  | 未编号 | 21.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 1014 | 109.12 |  | 未编号 | 63.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 1015 | 146.96 |  | 未编号 | 84.50 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 1016 | 33.44 |  | 未编号 | 45.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 20.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1017 | 72.16 |  | 未编号 | 42.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 1020 | 107.36 |  | 未编号 | 45.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 62.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1021 | 35.20 |  | 未编号 | 21.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 1022 | 35.20 |  | 未编号 | 21.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 1035 | 35.20 |  | 未编号 | 21.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 1035 | 35.20 |  | 未编号 | 21.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 6010 | 1908.00 |  | 未编号 | 104.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 296.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 6022 | 560.04 |  | 未编号 | 17.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 6026 | 578.98 |  | 未编号 | 242.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 62.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 6027 | 531.61 |  | 未编号 | 213.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  | 6072 | 60.32 |  | 未编号 | 27.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
| 7 | 7002 | 3117.70 |  | 未编号 | 338.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 526.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 230.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 7009 | 1696.21 |  | 未编号 | 296.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 188.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 7011 | 1533.59 |  | 未编号 | 296.00 | 0.00 | 幕墙 | 0.00 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 230.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 外窗有效通风面积≥所在房间地面面积的5％ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 不满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 6级（门窗编号：） |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.16条，分级方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015 |
| 标准要求 | ≥6级 |
| 结论 | 满足 |

玻璃可见光透射比

| 房间编号 | 窗地比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6022(最不利房间) | 0.03 |  | 0.60 | 0.40 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.17条 |  |  |  |
| 标准要求 | ≥0.4 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

窗地面积比

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积(㎡) |  | 窗编号 | 窗面积(㎡) | 窗类型 | 窗地比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3004 | 2519.24 |  | 未编号 | 109.00 | 幕墙 | 0.04 | 不满足 |
| 6 | 6022 | 560.04 |  | 未编号 | 17.00 | 幕墙 | 0.03 | 不满足 |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.18条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 卧室、书房、客厅等主要房间的房间窗地面积比≥1/7 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 不满足 |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 不满足 | 可 |
| 3 | 天窗热工 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶 | 满足 |  |
| 5 | 外墙 | 满足 |  |
| 6 | 架空或外挑楼板 | 不满足 | 可 |
| 7 | 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙 | 满足 |  |
| 8 | 楼板 | 不满足 | 可 |
| 9 | 通往封闭空间的户门 | 满足 |  |
| 10 | 通往非封闭空间或户外的户门 | 满足 |  |
| 11 | 外窗 | 不满足 | 不可 |
| 12 | 有效通风面积 | 不满足 | 不可 |
| 13 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 14 | 玻璃可见光透射比 | 满足 |  |
| 15 | 窗地面积比 | 不满足 | 不可 |
| 结论 |  | 不满足 | 不可 |

□说明：本工程节能设计中围护结构热工设计指标存在不满足规定的项，且不满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021建筑围护结构热工性能综合判断的规定，不可权衡，节能设计不满足要求。