暖通空调设计说明

项目名称： 江西理工大学图文信息中心
工程地点： 江西 - 赣州
建设单位： 江西理工大学
设计单位： 江西省建筑设计研究总院
设计阶段： 施工图设计
文件编号： HVAC-DESIGN-2026-001
日期： 2026 年 3 月 25 日

目录

工程概况

设计依据

设计参数

空调系统设计

冷热源设计

通风系统设计

防排烟系统设计

节能与自控设计

环保与消声减振

管材与保温

施工与验收

与相关专业的配合

1. 工程概况

1.1 项目名称： 江西理工大学图文信息中心
1.2 建设地点： 江西 - 赣州（北纬 25.83°，东经 114.93°）
1.3 建筑规模：

计算建筑面积：地上 50601.75 ㎡，地下 0.00 ㎡。

建筑层数：地上 7 层，地下 0 层。

建筑高度：35.00 m。 1.4 建筑类型： 公共建筑（教育/文化）。
1.5 气候分区： 夏热冬冷 B 区。
1.6 结构形式： 框架结构。

2. 设计依据

2.1 国家及行业标准：

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 (GB 50736-2012)

《建筑设计防火规范》 (GB 50016-2014) (2018 年版)

《建筑防烟排烟系统技术标准》 (GB 51251-2017)

《公共建筑节能设计标准》 (GB 50189-2015)

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 (GB 55015-2021)

《图书馆建筑设计规范》 (JGJ 38-2015)

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》 (GB 50019-2015)

2.2 项目相关文件：

建筑专业提供的平面图、立面图、剖面图。

《建筑节能设计报告书（改造后）》 (2026 年 1 月 4 日)

《暖通负荷计算报告书》 (2026 年 3 月 24 日)

建设单位设计任务书。

2.3 负荷计算软件信息：

软件名称：暖通负荷 BECH2025

软件版本：20250505(PLUS)

正版授权码：T15779663982

研发单位：北京绿建软件股份有限公司

气象数据来源：《建筑节能气象参数标准》JGJ346-2014（江西 - 赣州）

3. 设计参数

3.1 室外气象参数

依据《暖通负荷计算报告书》峰值工况数据：

夏季空调室外计算干球温度： 38.3℃ (最热月 09 月 05 日 15 时)

夏季空调室外计算湿球温度： 25.6℃

冬季空调室外计算温度： 0.0℃ (最冷月 01 月 15 日 06 时)

冬季相对湿度： 基于含湿量 2.7g/kg 推算

大气压力： 按赣州地区标准值取值

3.2 室内设计参数

| 房间功能 | 夏季温度 (℃) | 夏季相对湿度 (%) | 冬季温度 (℃) | 冬季相对湿度 (%) | 新风量 (m³/h·人) | 噪声标准 (dB(A)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大堂/展厅 | 26 | ≤65 | 18 | ≥30 | 30 | ≤50 |
| 阅览区 | 26 | ≤65 | 20 | ≥30 | 30 | ≤45 |
| 办公区 | 26 | ≤65 | 20 | ≥30 | 30 | ≤45 |
| 会议室 | 25 | ≤65 | 20 | ≥30 | 30 | ≤45 |
| 信息中心机房 | 23±2 | 50±5 | 23±2 | 50±5 | 按设备散热 | ≤55 |
| 卫生间 | - | - | 18 | - | 换气 10 次/h | - |

4. 空调系统设计

4.1 系统划分

大空间区域（大堂、开架阅览区）： 采用全空气低速单风道系统，便于过渡季全新风运行，节能且空气品质好。

小空间区域（办公室、研究包厢、会议室）： 采用风机盘管 + 独立新风系统，便于独立调节和控制。

信息中心机房： 采用专用精密空调系统，恒温恒湿控制。

4.2 气流组织

送风： 大空间采用旋流风口或散流器顶送；小空间采用侧送或顶送。

回风： 大空间采用集中回风或侧回风；小空间采用风机盘管下回风或顶回风。

排风： 卫生间、茶水间设机械排风系统，保持负压。

4.3 负荷统计

依据 BECH2025 软件全年负荷计算结果：

夏季空调冷负荷指标： 约 [XX] W/㎡（具体见负荷计算书 7.3 节）。

冬季空调热负荷指标： 约 [XX] W/㎡。

全年冷暖需求： 系统需满足全年逐时负荷变化，重点保障夏季峰值负荷。

5. 冷热源设计

5.1 冷源

设备选型： 选用高效离心式冷水机组或磁悬浮冷水机组。

冷却方式： 冷却塔置于屋面，采用低噪音型。

供回水温度： 7/12℃。

5.2 热源

设备选型： 考虑到赣州地区冬季湿冷特点，选用空气源热泵机组或燃气锅炉作为热源。

供回水温度： 60/50℃（地暖/散热器）或 45/40℃（风机盘管）。

备用措施： 重要区域设置电辅助加热。

5.3 机房设置

冷水机组及水泵置于屋面或专用机房层。

机房设机械通风及事故排风系统。

6. 通风系统设计

6.1 新风系统：

各空调区域均设置机械新风系统。

新风机组配置初效 + 中效过滤，部分区域增设静电除尘或紫外杀菌。

新风入口设防雨百叶及防虫网。 6.2 排风系统：

卫生间设独立排风竖井，屋顶集中排放。

地下室（如有设备房）设机械排风系统。 6.3 自然通风：

充分利用建筑外窗可开启面积，过渡季利用自然通风降温。

有效通风面积需满足《建筑节能设计报告书》中 3.15 节要求。

7. 防排烟系统设计

7.1 防烟系统：

防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室设置机械加压送风系统。

加压送风机置于屋顶专用机房。 7.2 排烟系统：

长度超过 20m 的内走道设置机械排烟系统。

面积超过 100㎡且经常有人停留的房间设置排烟设施。

排烟风机采用消防专用高温排烟风机（280℃连续工作 30min）。 7.3 控制联动：

火灾确认后，自动切断空调通风电源。

自动启动相关区域的排烟风机及补风系统。

排烟口、防火阀动作信号反馈至消防控制室。

8. 节能与自控设计

8.1 节能措施

冷热源效率： 选用 COP 及 IPLV 值优于国家一级能效标准的设备。

热回收： 排风系统设置全热回收装置，回收能量不低于 60%。

水泵变频： 冷冻水泵、冷却水泵采用变频控制，根据负荷调节流量。

过渡季运行： 全空气系统具备全新风运行功能，利用室外冷源。

8.2 自控系统 (BAS) 接口

监测内容： 冷热源出水温度、压力、流量；水泵运行状态、故障报警；室内温湿度；CO₂浓度。

控制策略：

根据室内温湿度自动调节水阀开度及风机转速。

根据 CO₂浓度调节新风量（DCV 控制）。

冷热源机组群控，优化启停顺序。

数据上传： 所有能耗数据（冷热量、电量）上传至建筑设备自控系统，用于能耗分析及管理。

软件协同： 自控策略需配合 BECH2025 负荷模拟的运行时间表（见负荷报告 6.2 节）进行优化。

9. 环保与消声减振

9.1 噪音控制：

设备选型选用低噪音产品。

风机、水泵设减振基础及柔性接头。

风管设消声器，机房墙面做吸声处理。

阅览区噪声标准严格控制在 45dB(A) 以下。

9.2 振动控制：

吊装风机采用弹簧减振吊钩。

管道穿墙处采用弹性密封材料。

9.3 排放：

冷却塔飘水率符合标准，避免对环境造成影响。

厨房油烟（如有）经净化处理后高空排放。

10. 管材与保温

| 系统 | 管材 | 连接方式 | 保温材料 | 保温厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调冷冻水 | 镀锌钢管 / 无缝钢管 | 沟槽 / 焊接 | 橡塑保温棉 | 按防结露计算 |
| 空调冷凝水 | UPVC 管 | 粘接 | 橡塑保温棉 | 10mm |
| 新风风管 | 镀锌钢板 | 法兰 | 离心玻璃棉 | 30mm |
| 排烟风管 | 镀锌钢板 | 法兰 | 不燃材料 | 满足耐火极限 |

所有保温材料燃烧性能等级需达到 B1 级及以上，排烟风管保温需达到 A 级。

保温层外设防潮层及保护层。

11. 施工与验收

11.1 施工规范：

《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB 50243-2016)

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB 50242-2002) 11.2 压力试验：

水系统管道安装完毕后需进行水压试验，试验压力符合规范要求。

风管系统需进行漏风量测试。 11.3 调试运行：

系统安装完成后需进行单机试运转及系统联合试运转。

进行风量平衡调试及温度控制精度调试。

配合 BAS 系统进行联动调试。 11.4 验收：

工程竣工后，需通过消防验收及节能专项验收。

提供完整的竣工图纸及设备操作维护手册。

12. 与相关专业的配合

12.1 建筑专业：

确认机房位置、尺寸及荷载。

确认风管井道位置及尺寸。

配合屋面冷却塔及风机基础防水处理。 12.2 结构专业：

提供设备基础荷载及吊挂荷载。

确认楼板留洞位置及尺寸。 12.3 电气专业：

提供设备用电负荷及控制电源要求。

配合消防联动控制线路敷设。 12.4 给排水专业：

协调机房排水沟及空调冷凝水排放。

配合冷却水补水系统。 12.5 弱电/自控专业（BAS）：

提供所有受控设备的点位表（DI/DO/AI/AO）。

配合传感器（温湿度、压力、流量）安装位置。

确保通信协议（如 Modbus）兼容，数据准确上传。

配合信息网络系统，确保机房精密空调环境满足网络设备运行要求。

设计负责人： [签名]
校对： [签名]
审核： [签名]
审定： [签名]
注册设备工程师章： [盖章]
日期： 2026 年 3 月 25 日