[image: image15.jpg]




围护结构节能率计算书
公共建筑
	工程名称
	文化活动中心

	工程地点
	河北-石家庄

	设计编号
	

	建设单位
	AAA

	设计单位
	aaa

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2025年12月28日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	能耗计算BESI2025

	软件版本
	20250505(PLUS)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15373099824 


目  录
31 建筑概况


3

2 计算依据

3

3 计算要求

3

3.1 计算目标

4

3.2 计算方法

4

4 软件介绍

4

5 气象数据

4

5.1 气象地点

5

5.2 逐日干球温度表

5

5.3 逐月辐照量表

5

5.4 峰值工况

6

6 围护结构

6

6.1 工程材料

6

6.2 围护结构作法简要说明

7

7 房间类型

7

7.1 房间参数表

8

8 设计建筑

8

8.1 负荷分项统计

9

8.2 逐月负荷表

10

9 参照建筑

10

9.1 负荷分项统计

10

9.2 逐月负荷表

12

10 计算结果

12

10.1 围护结构热工性能对比

12

10.2 围护结构节能率

13

11 绿色建筑性能评估得分




建筑概况
	工程名称
	文化活动中心

	工程地点
	河北-石家庄

	地理位置
	北纬：38.00°
	东经：114.41°

	建筑面积(m2)
	地上4115    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上14.0     地下0.0

	建筑体积(m3)
	18946.92

	建筑外表面积(m2)
	4454.18

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.48

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.50

	控温期
	全年控温


计算依据
1. 河北省《绿色建筑评价标准》(DB13(J)/T 8352-2020)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)

4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

计算要求
计算目标
河北省《绿色建筑评价标准》(DB13(J)/T 8352-2020) 第7.2.4-2条：建筑供暖空调负荷降低5%，得5分；降低10%，得10分；降低15%，得15分。

7.2.4-2条文说明规定：建筑供暖空调负荷降低比例应按照行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)，通过计算建筑围护结构节能率来判定。
围护结构节能率指的是与参照建筑相比，设计建筑通过围护结构热工性能改善而使全年供暖空调能耗降低的百分数。

计算方法
建立参照建筑和设计建筑，两者建筑外形、内部功能分区、气象参数、室内供暖空调设计温度湿度均保持一致。参照建筑取国家或行业建筑节能设计标准规定的建筑围护结构的热工性能参数，设计建筑取实际设计的建筑围护结构的热工性能参数，各自进行全年的逐时动态能耗模拟。
即：围护结构节能率 ＝ （参照建筑全年围护结构耗冷耗热量 － 设计建筑全年围护结构耗冷耗热量）/参照建筑全年围护结构耗冷耗热量× 100%
软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
气象数据
气象地点
河北-石家庄, 《建筑节能气象参数标准》
逐日干球温度表
[image: image2.png]=

i

1

= -

| 5

o -

m_m -

m o

° s

yi S

o

m S
S





逐月辐照量表
[image: image3.png]BB IERRE M) WK SRS





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	09月19日14时
	39.4
	20.0
	6.8
	57.1

	最冷
	02月09日06时
	-7.8
	-10.0
	0.8
	-5.8


围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	聚苯乙烯泡沫塑料（灰板）
	0.033
	0.280
	20.0
	1380.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	混合砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0975
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.300
	5.000
	1050.0
	1091.3
	0.0140
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石墨聚苯板
	0.033
	0.280
	20.0
	1633.5
	0.0162
	内蒙古12系列建筑标准设计图集 DBJ03-22-2014


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.360,D=3.435)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 80mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm
2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.406,D=4.360)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋石墨聚苯板 50mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.593,D=2.893)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋石墨聚苯板 50mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.419,D=2.425)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

5. 非供暖房间与供暖房间楼板：控温与非控温楼板构造一 (K=0.481,D=2.878)：
    水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

6. 非供暖房间与供暖房间隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.787,D=3.764)：
    水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 190mm＋混合砂浆 20mm

7. 外窗：铝木复合型材双玻单腔中空玻璃窗（6双银Low-E+12Ar+6） (K=1.600)：
    传热系数1.600W/㎡.K，窗太阳得热系数0.270

8. 幕墙：铝木复合型材双玻单腔中空玻璃窗（6双银Low-E+12Ar+6） (K=1.600)：
    传热系数1.600W/㎡.K，窗太阳得热系数0.270

9. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.395,D=1.644)：
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋钢筋混凝土 120mm
房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	卫生间
	28
	18
	－
	－
	－
	－
	－

	实验教室
	26
	18
	－
	－
	－
	－
	－

	开架书库
	26
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	排练厅
	25
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	控制室
	25
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	普通办公室
	26
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	普通教室
	26
	18
	－
	－
	－
	－
	－

	楼梯间
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	演员休息室
	26
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	空房间
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	美术教室
	26
	18
	－
	－
	－
	－
	－

	舞蹈教室
	26
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	观众厅
	25
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	设备间
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	走廊
	26
	16
	－
	－
	－
	－
	－

	阅览室
	26
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	音乐教室
	26
	18
	－
	－
	－
	－
	－

	餐厅
	26
	18
	－
	－
	－
	－
	－

	高档办公室
	26
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	高档商店
	26
	20
	－
	－
	－
	－
	－


设计建筑

负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-8.98
	0.00
	0.11
	0.00
	—
	0.00
	-8.87

	供冷(kWh/㎡)
	6.37
	0.00
	0.14
	0.00
	0.00
	0.00
	6.51


[image: image4.png]HERST(KWh/nT)

e

W =RER

w EH5

O AEM
ORI/ BE
BERFRN\BE




[image: image5.png]L HT(KWh/n)





逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	7044
	0
	87.242
	1月2日10时
	0.000
	--

	2月
	2970
	0
	15.174
	2月10日9时
	0.000
	--

	3月
	6563
	0
	93.545
	3月4日10时
	0.000
	--

	4月
	461
	191
	24.910
	4月1日10时
	3.864
	4月18日17时

	5月
	0
	3941
	0.000
	--
	36.780
	5月27日10时

	6月
	0
	8587
	0.000
	--
	72.020
	6月3日10时

	7月
	0
	2587
	0.000
	--
	23.508
	7月12日18时

	8月
	0
	1397
	0.000
	--
	37.590
	8月26日10时

	9月
	0
	7125
	0.000
	--
	58.670
	9月23日10时

	10月
	7
	2961
	0.504
	10月31日8时
	35.244
	10月21日15时

	11月
	5427
	2
	52.941
	11月18日10时
	0.342
	11月1日16时

	12月
	14032
	0
	93.266
	12月30日10时
	0.000
	--


[image: image6.png]16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000
2000

BRLERRKWh)

7 8 9 10 1 12

BTk
L EEver o





[image: image7.png]BB IEERTE (kW)

W RAFEIEE
SRR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12




参照建筑

负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-7.91
	0.00
	0.11
	0.00
	—
	0.00
	-7.80

	供冷(kWh/㎡)
	18.46
	0.00
	0.29
	0.00
	0.00
	0.00
	18.75


[image: image8.png]HERST(KWh/nT)

e

W =RER

w EH5

O AEM
ORI/ BE
BERFRN\BE




[image: image9.png]L HT(KWh/n)





逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	6938
	0
	110.452
	1月2日10时
	0.000
	--

	2月
	2052
	0
	13.369
	2月10日9时
	0.000
	--

	3月
	3555
	0
	92.970
	3月4日10时
	0.000
	--

	4月
	69
	3626
	10.865
	4月1日10时
	44.511
	4月18日17时

	5月
	0
	10673
	0.000
	--
	78.867
	5月27日10时

	6月
	0
	19485
	0.000
	--
	122.700
	6月3日10时

	7月
	0
	11592
	0.000
	--
	97.439
	7月8日10时

	8月
	0
	8509
	0.000
	--
	128.306
	8月26日9时

	9月
	0
	15230
	0.000
	--
	104.431
	9月23日10时

	10月
	1
	8016
	0.183
	10月31日9时
	75.123
	10月21日15时

	11月
	4473
	22
	51.413
	11月18日10时
	2.345
	11月1日16时

	12月
	15026
	0
	125.786
	12月30日10时
	0.000
	--


[image: image10.png]BTk
L EEver o

12

1

& B 2IEEK(KkWh)
1.||||||‘|Iﬁ
10

8
3

5000
0000
5000

0





[image: image11.png]BB IEERTE (kW)

W RAFEIEE
SRR
1 II i NN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12




计算结果

围护结构热工性能对比

	
	设计建筑
	参照建筑

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	0.38

3.44
	0.45

3.24

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	0.49

4.36
	0.50

4.22

	挑空(或架空)楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	0.42

2.43
	0.50

2.29

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	－

－
	－

－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.96
	1.60
	0.16
	0.96
	1.50
	0.30

	
	北向
	北-默认立面
	0.88
	1.60
	0.25
	0.88
	1.50
	0.52

	
	东向
	东-默认立面
	0.90
	1.60
	0.17
	0.90
	1.50
	0.30

	
	西向
	西-默认立面
	1.00
	1.60
	0.16
	1.00
	1.50
	0.30


备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

围护结构节能率

	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	参照建筑
(kWh/㎡)
	节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	6.51
	18.75
	65.28%

	
	耗热量
	8.87
	7.80
	-13.67%

	
	冷热合计
	15.38
	26.55
	42.07%

	供冷能耗
	综合效率折算权重
	2.5
	2.5
	65.28%

	
	供冷能耗
	2.60
	7.50
	

	供暖能耗
	综合效率折算权重
	1.6
	1.6
	-13.67%

	
	供暖能耗
	5.54
	4.88
	

	供暖供冷综合能耗
	8.15
	12.38
	34.17%


绿色建筑性能评估得分

	标准条文
	得分评价
	节能率
	得分

	7.2.4 优化围护结构热工性能
	建筑供暖空调负荷降低5%, 得5 分；降低10%, 得10

分；降低15%, 得15 分。
	34.17%
	15

	标准依据
	河北省《绿色建筑评价标准》 DB13(J)/T 8352-2020


[image: image12.png]BT FREFERI R

68%

W EARERE - BABRAERE




[image: image13.png]39%

W EARERE - BABRAERE




[image: image14.png]«

IS

w

~

"

o

REFEXT EL LT I8l (kWh/m')

LA GERE PR RERE

[ Rrazgasii
L Eiyasi




PAGE  
5

[image: image15.jpg]