冷负荷计算报告书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 广东-广州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月1日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15565222168 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.2 外墙	7

4.3 热桥梁	8

4.4 挑空楼板	8

5 内围护构造	8

5.1 内墙	8

5.2 控温与非控温空间隔墙	9

6 封闭阳台构造	9

7 地下围护构造	9

7.1 周边地面	9

7.2 非周边地面	9

8 窗构造	10

9 门构造	10

10 负荷指标	10

11 建筑按系统汇总表	10

12 建筑按楼层汇总表	11

13 房间冷负荷详细表	13

建筑概况

概况

| 地理位置 | 广东-广州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 23.08 |  |
| 东经 | 113.14 |  |
| 建筑名称 |  |  |
| 建筑面积 | 地上 3182.82 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 12.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 湿度(%) | 83 | 86 | 87 | 89 | 90 | 90 | 88 | 84 | 79 | 74 | 71 | 67 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 |
| 湿度(%) | 65 | 63 | 62 | 62 | 64 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 | 80 | 82 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 24 | 65 | 94 | 121 | 136 | 147 | 148 | 147 | 136 | 121 | 94 | 65 | 24 |
|  | SE | 直射 | 62 | 170 | 221 | 221 | 161 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 24 | 65 | 94 | 121 | 136 | 147 | 148 | 147 | 136 | 121 | 94 | 65 | 24 |
|  | E | 直射 | 161 | 367 | 429 | 402 | 273 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 24 | 65 | 94 | 121 | 136 | 147 | 148 | 147 | 136 | 121 | 94 | 65 | 24 |
|  | NE | 直射 | 152 | 324 | 349 | 291 | 168 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 24 | 65 | 94 | 121 | 136 | 147 | 148 | 147 | 136 | 121 | 94 | 65 | 24 |
|  | N | 直射 | 41 | 55 | 30 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 30 | 55 | 41 |
|  |  | 散射 | 24 | 65 | 94 | 121 | 136 | 147 | 148 | 147 | 136 | 121 | 94 | 65 | 24 |
|  | H | 直射 | 10 | 115 | 284 | 460 | 588 | 664 | 689 | 679 | 588 | 460 | 284 | 115 | 10 |
|  |  | 散射 | 35 | 69 | 107 | 126 | 131 | 137 | 135 | 137 | 131 | 126 | 107 | 69 | 35 |

其他气象参数

| 气象位置 | 广东-广州-广州（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 30.7 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 34.2 |
| 室外计算干球温度附加值（℃） | 0.0 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 6.7 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.12 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.12 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 27.8 |
| 夏季大气压力(Pa) | 100400 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 50 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 1.389 | 0.567 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.026 | 0.404 |
| 溶剂型改性沥青防水涂料 | 2 | － | － | － | － | － |
| SBS聚酯胎改性沥青防水卷材 | 3 | 0.23 | 9.37 | 1 | 0.013 | 0.122 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.524 | 2.585 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.594 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 61.89 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.34 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.03 |  |  |  |  |

备注：

外墙

穿孔不锈钢外墙

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 铝板 | 2 | － | － | － | － | － |
| 玻璃棉 | 80 | 0.05 | 0.553 | 1.2 | 1.333 | 0.885 |
| 钢板 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0.002 | 0.02 |
| 各层之和∑ | 84 | － | － | － | 1.335 | 0.905 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.669 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 12.05 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | -0.20 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

热桥梁

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1 | 0.667 | 0.227 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 0.828 | 2.697 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.012 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 33.31 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.90 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.03 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 150 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.086 | 1.483 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1.2 | 0.556 | 0.213 |
| 各层之和∑ | 170 | － | － | － | 0.642 | 1.696 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.247 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 15.13 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 3.39 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.06 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖）(1) | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.05 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖）(1) | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.05 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.06 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.11 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 普通铝合金窗框+6mm低透光Low-E+12mm空气+6透明 | 1.80 | 0.24 |
| 隔热金属型材多腔密封窗框+低透光low-e南向中空玻璃(三角幕墙) | 2.50 | 0.20 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 119012 | 3182.82 | 37.39 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 3013.64 | 39.49 |

建筑按系统汇总表

| 系统 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未分区 | 1001[报告厅] | 138.55 | 18 | 3742 | 2955 | 4570 | 6.44 | 0 | 27.01 |
|  | 1002[缓冲厅] | 58.43 | 18 | 1730 | 1398 | 1927 | 2.72 | 0 | 29.60 |
|  | 1003[办公室] | 12.41 | 18 | 425 | 354 | 409 | 0.58 | 0 | 34.24 |
|  | 1004[门厅] | 40.00 | 18 | 1600 | 1234 | 1459 | 2.07 | 0 | 40.01 |
|  | 1005[办公室] | 17.06 | 18 | 501 | 405 | 563 | 0.79 | 0 | 29.40 |
|  | 1006[门厅] | 87.22 | 18 | 3521 | 2722 | 3181 | 4.50 | 0 | 40.37 |
|  | 1007[办公室] | 12.41 | 18 | 404 | 333 | 409 | 0.58 | 0 | 32.54 |
|  | 1009[走廊] | 58.16 | 18 | 1663 | 1130 | 2121 | 3.00 | 0 | 28.59 |
|  | 1011[办公室] | 13.41 | 18 | 403 | 327 | 442 | 0.62 | 0 | 30.06 |
|  | 1012[储藏室] | 27.53 | 18 | 1037 | 785 | 1004 | 1.42 | 0 | 37.68 |
|  | 1013[卫生间] | 7.49 | 18 | 317 | 249 | 273 | 0.39 | 0 | 42.38 |
|  | 1014[卫生间] | 5.08 | 18 | 196 | 149 | 185 | 0.26 | 0 | 38.57 |
|  | 1015[展览厅] | 711.89 | 18 | 24115 | 17592 | 25961 | 36.76 | 0 | 33.87 |
|  | 1017[休闲区] | 183.41 | 18 | 5411 | 4370 | 6049 | 8.53 | 0 | 29.50 |
|  | 1018[卫生间] | 3.42 | 18 | 84 | 53 | 125 | 0.18 | 0 | 24.65 |
|  | 1019,1022[卫生间] | 16.01 | 18 | 395 | 248 | 584 | 0.83 | 0 | 24.65 |
|  | 1020[卫生间] | 4.31 | 18 | 106 | 67 | 157 | 0.22 | 0 | 24.65 |
|  | 1021[库房] | 174.96 | 18 | 4705 | 3102 | 6380 | 9.03 | 0 | 26.89 |
|  | 1023[卫生间] | 3.40 | 18 | 84 | 53 | 124 | 0.18 | 0 | 24.65 |
|  | 1024[楼梯间] | 32.82 | 18 | 1568 | 1267 | 1197 | 1.69 | 0 | 47.77 |
|  | 1025[门厅] | 20.00 | 18 | 666 | 483 | 729 | 1.03 | 0 | 33.29 |
|  | 1026[电梯间] | 5.04 | 18 | 162 | 116 | 184 | 0.26 | 0 | 32.11 |
|  | 2001[展厅] | 153.53 | 18 | 6350 | 4943 | 5599 | 7.93 | 0 | 41.36 |
|  | 2002[走廊] | 65.84 | 18 | 3140 | 2537 | 2401 | 3.40 | 0 | 47.70 |
|  | 2003[展厅] | 432.60 | 18 | 15265 | 11302 | 15776 | 22.34 | 0 | 35.29 |
|  | 2004[展厅上空] | 0.00 | 14 | 12374 | 12374 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2005[库房] | 164.96 | 18 | 5965 | 4454 | 6016 | 8.52 | 0 | 36.16 |
|  | 2006[楼梯间] | 34.08 | 18 | 2011 | 1699 | 1243 | 1.76 | 0 | 59.01 |
|  | 2007[电梯间] | 5.04 | 18 | 197 | 151 | 184 | 0.26 | 0 | 39.16 |
|  | 3001[展厅] | 340.22 | 18 | 16447 | 13330 | 12407 | 17.57 | 0 | 48.34 |
|  | 3002[展厅] | 168.36 | 18 | 6873 | 5331 | 6140 | 8.69 | 0 | 40.83 |
|  | 系统 | 3013.64 | 18 | 119012 | 92919 | 108382 | 153.36 | 0 | 39.49 |
| 建筑 |  | 3013.64 | 18 | 119012 | 92919 | 108382 | 153.36 | 0 | 39.49 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[报告厅] | 138.55 | 18 | 3742 | 2955 | 4570 | 6.44 | 0 | 27.01 |
|  | 1002[缓冲厅] | 58.43 | 18 | 1730 | 1398 | 1927 | 2.72 | 0 | 29.60 |
|  | 1003[办公室] | 12.41 | 18 | 425 | 354 | 409 | 0.58 | 0 | 34.24 |
|  | 1004[门厅] | 40.00 | 18 | 1600 | 1234 | 1459 | 2.07 | 0 | 40.01 |
|  | 1005[办公室] | 17.06 | 18 | 501 | 405 | 563 | 0.79 | 0 | 29.40 |
|  | 1006[门厅] | 87.22 | 18 | 3521 | 2722 | 3181 | 4.50 | 0 | 40.37 |
|  | 1007[办公室] | 12.41 | 18 | 404 | 333 | 409 | 0.58 | 0 | 32.54 |
|  | 1009[走廊] | 58.16 | 18 | 1663 | 1130 | 2121 | 3.00 | 0 | 28.59 |
|  | 1011[办公室] | 13.41 | 18 | 403 | 327 | 442 | 0.62 | 0 | 30.06 |
|  | 1012[储藏室] | 27.53 | 18 | 1037 | 785 | 1004 | 1.42 | 0 | 37.68 |
|  | 1013[卫生间] | 7.49 | 18 | 317 | 249 | 273 | 0.39 | 0 | 42.38 |
|  | 1014[卫生间] | 5.08 | 18 | 196 | 149 | 185 | 0.26 | 0 | 38.57 |
|  | 1015[展览厅] | 711.89 | 18 | 24115 | 17592 | 25961 | 36.76 | 0 | 33.87 |
|  | 1017[休闲区] | 183.41 | 18 | 5411 | 4370 | 6049 | 8.53 | 0 | 29.50 |
|  | 1018[卫生间] | 3.42 | 18 | 84 | 53 | 125 | 0.18 | 0 | 24.65 |
|  | 1019,1022[卫生间] | 16.01 | 18 | 395 | 248 | 584 | 0.83 | 0 | 24.65 |
|  | 1020[卫生间] | 4.31 | 18 | 106 | 67 | 157 | 0.22 | 0 | 24.65 |
|  | 1021[库房] | 174.96 | 18 | 4705 | 3102 | 6380 | 9.03 | 0 | 26.89 |
|  | 1023[卫生间] | 3.40 | 18 | 84 | 53 | 124 | 0.18 | 0 | 24.65 |
|  | 1024[楼梯间] | 32.82 | 18 | 1568 | 1267 | 1197 | 1.69 | 0 | 47.77 |
|  | 1025[门厅] | 20.00 | 18 | 666 | 483 | 729 | 1.03 | 0 | 33.29 |
|  | 1026[电梯间] | 5.04 | 18 | 162 | 116 | 184 | 0.26 | 0 | 32.11 |
|  | 整层 | 1649.01 | 18 | 53229 | 39640 | 58617 | 82.91 | 0 | 32.28 |
| 3层 | 2001[展厅] | 153.53 | 18 | 6350 | 4943 | 5599 | 7.93 | 0 | 41.36 |
|  | 2002[走廊] | 65.84 | 18 | 3140 | 2537 | 2401 | 3.40 | 0 | 47.70 |
|  | 2003[展厅] | 432.60 | 18 | 15265 | 11302 | 15776 | 22.34 | 0 | 35.29 |
|  | 2004[展厅上空] | 0.00 | 14 | 12374 | 12374 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2005[库房] | 164.96 | 18 | 5965 | 4454 | 6016 | 8.52 | 0 | 36.16 |
|  | 2006[楼梯间] | 34.08 | 18 | 2011 | 1699 | 1243 | 1.76 | 0 | 59.01 |
|  | 2007[电梯间] | 5.04 | 18 | 197 | 151 | 184 | 0.26 | 0 | 39.16 |
|  | 3001[展厅] | 340.22 | 18 | 16447 | 13330 | 12407 | 17.57 | 0 | 48.34 |
|  | 整层 | 1196.27 | 18 | 58910 | 47949 | 43626 | 61.76 | 0 | 49.24 |
| 5层 | 3002[展厅] | 168.36 | 18 | 6873 | 5331 | 6140 | 8.69 | 0 | 40.83 |
|  | 整层 | 168.36 | 18 | 6873 | 5331 | 6140 | 8.69 | 0 | 40.83 |
| 建筑 |  | 3013.64 | 18 | 119012 | 92919 | 108382 | 153.36 | 0 | 39.49 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[报告厅] |  | 3.00 | 138.55 | 26 | 60 | 2955.4 | 18 | 3741.7 | 18 | 6.44 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=139.91 K=0.59 D=2.58 | 332.7 236.0 | 312.3 264.4 | 296.7 297.8 | 284.4 332.5 | 274.6 361.2 | 265.8 385.8 | 259.8 403.3 | 248.6 413.5 | 242.8 414.1 | 236.3 404.2 | 230.9 381.1 | 226.5 360.3 |
| 东外墙 | F=19.90 K=0.67 D=0.91 | 49.0 106.5 | 41.4 111.4 | 37.7 114.8 | 33.3 114.3 | 29.7 108.2 | 26.9 104.0 | 47.1 94.3 | 74.6 83.1 | 92.8 72.8 | 105.3 64.7 | 109.7 58.5 | 110.0 52.8 |
| 东南外墙 | F=58.09 K=0.67 D=0.91 | 142.0 302.4 | 120.2 315.3 | 109.4 326.6 | 97.0 326.4 | 86.7 309.7 | 78.6 298.4 | 98.3 270.8 | 144.5 238.9 | 192.7 209.6 | 236.0 186.6 | 266.5 168.7 | 289.7 152.5 |
| 西外墙 | F=37.60 K=0.67 D=0.91 | 96.6 186.0 | 81.7 221.4 | 74.2 252.8 | 65.6 272.1 | 58.5 269.4 | 52.8 258.7 | 60.6 212.8 | 79.9 164.8 | 103.3 144.4 | 126.7 128.3 | 147.5 115.6 | 168.2 104.2 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=6.75 | 81.7 262.9 | 69.7 273.4 | 63.2 275.3 | 56.2 266.5 | 50.4 242.7 | 45.7 218.2 | 67.8 179.3 | 118.9 146.2 | 163.8 127.0 | 207.6 111.9 | 233.3 99.8 | 251.5 89.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 35.8 89.8 | 28.5 96.4 | 26.0 99.6 | 22.8 98.8 | 20.3 92.3 | 18.7 89.0 | 23.6 80.0 | 34.2 68.6 | 47.3 57.1 | 59.6 48.9 | 70.2 43.2 | 80.8 38.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.24 | 45.9 173.1 | 41.3 177.0 | 37.1 175.7 | 33.4 167.7 | 30.1 150.5 | 27.1 129.2 | 44.2 99.3 | 84.7 77.7 | 116.5 69.9 | 148.0 62.9 | 163.1 56.6 | 170.7 51.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 424.0 1500.5 | 384.5 1589.9 | 315.9 1660.5 | 288.9 1700.0 | 234.8 1475.6 | 207.8 1311.4 | 228.6 1120.2 | 486.3 933.1 | 976.8 766.9 | 1163.8 660.9 | 1323.9 563.2 | 1423.6 482.2 |
| 照明 | 显热(W) | 199.9 524.1 | 187.2 568.0 | 173.6 603.5 | 164.1 666.6 | 157.6 588.7 | 153.5 443.9 | 148.1 338.7 | 254.8 286.7 | 434.8 258.0 | 496.3 235.1 | 514.0 221.5 | 487.9 208.0 |
| 人体 | 显热(W) | 97.9 770.0 | 69.6 897.3 | 56.6 921.2 | 52.2 960.4 | 41.3 717.8 | 41.3 477.5 | 92.4 336.1 | 318.7 238.2 | 640.6 179.5 | 778.7 159.9 | 836.4 122.9 | 526.4 100.1 |
|  | 全热(W) | 97.9 1556.3 | 69.6 1683.6 | 56.6 1707.5 | 52.2 1746.7 | 41.3 1504.1 | 41.3 1263.8 | 878.7 1122.4 | 1105.0 238.2 | 1426.9 179.5 | 1565.0 159.9 | 1622.7 122.9 | 1312.7 100.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.18 | 0.00 1.18 | 0.00 1.18 | 0.00 1.18 | 0.00 1.18 | 0.00 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 0.00 | 1.18 0.00 | 1.18 0.00 | 1.18 0.00 | 1.18 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -75517.2 | 0.0 -81018.0 | 0.0 -83768.3 | 0.0 -83080.8 | 0.0 -77580.0 | 0.0 -74829.6 | -19822.3 0.0 | -28761.0 0.0 | -39762.5 0.0 | -50076.3 0.0 | -59015.0 0.0 | -67953.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -71739.4 | 0.0 -77236.5 | 0.0 -79985.1 | 0.0 -79297.9 | 0.0 -73800.8 | 0.0 -71052.3 | -16081.1 0.0 | -25013.9 0.0 | -36008.1 0.0 | -46315.2 0.0 | -55248.0 0.0 | -64180.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.27 | 0.00 5.27 | 0.00 5.27 | 0.00 5.27 | 0.00 5.27 | 0.00 5.27 | 5.27 0.00 | 5.27 0.00 | 5.27 0.00 | 5.27 0.00 | 5.27 0.00 | 5.27 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1424 -67065 | 1267 -72209 | 1127 -74746 | 1042 -73873 | 934 -68941 | 872 -66768 | -14292 3742 | -22501 2505 | -32374 2172 | -42178 1951 | -50800 1731 | -59911 1549 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1424 -71629 | 1267 -76777 | 1127 -79316 | 1042 -78442 | 934 -73507 | 872 -71332 | -18820 2955 | -27035 2505 | -36915 2172 | -46726 1951 | -55353 1731 | -64470 1549 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.44 6.44 | 6.44 6.44 | 6.44 6.44 | 6.44 6.44 | 6.44 6.44 | 6.44 6.44 | 6.44 6.44 | 6.44 6.44 | 6.44 6.44 | 6.44 6.44 | 6.44 6.44 | 6.44 6.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1424 4675 | 1267 5027 | 1127 5239 | 1042 5425 | 934 4860 | 872 4284 | 1789 3742 | 2513 2505 | 3634 2172 | 4137 1951 | 4448 1731 | 4270 1549 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1424 3889 | 1267 4241 | 1127 4453 | 1042 4639 | 934 4073 | 872 3498 | 1003 2955 | 1726 2505 | 2848 2172 | 3351 1951 | 3662 1731 | 3484 1549 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[缓冲厅] |  | 3.00 | 58.43 | 26 | 60 | 1398.2 | 18 | 1729.8 | 18 | 2.72 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=59.01 K=0.59 D=2.58 | 141.7 99.1 | 132.2 110.3 | 125.6 124.0 | 120.3 138.5 | 116.2 150.8 | 112.4 161.7 | 109.9 169.7 | 105.2 174.8 | 102.7 175.9 | 99.9 172.4 | 97.6 163.0 | 95.8 154.2 |
| 西外墙 | F=12.86 K=0.67 D=0.91 | 33.0 63.6 | 28.0 75.7 | 25.4 86.5 | 22.4 93.1 | 20.0 92.1 | 18.1 88.5 | 20.7 72.8 | 27.3 56.4 | 35.3 49.4 | 43.3 43.9 | 50.5 39.5 | 57.5 35.6 |
| 北外墙 | F=15.03 K=0.67 D=0.91 | 37.5 74.3 | 31.8 81.6 | 28.9 89.1 | 25.6 93.8 | 22.9 92.7 | 20.7 90.8 | 23.9 78.5 | 31.7 63.4 | 41.1 55.6 | 50.5 49.5 | 58.9 44.7 | 67.2 40.4 |
| 内墙1 | F=9.80 K=1.93 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 |
| 内墙1 | F=5.91 K=1.93 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 43.7 43.7 | 43.7 43.7 | 43.7 43.7 | 43.7 43.7 | 43.7 43.7 | 43.7 43.7 | 43.7 43.7 | 43.7 43.7 | 43.7 43.7 | 43.7 43.7 | 43.7 43.7 | 43.7 43.7 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 43.7 43.7 | 43.7 43.7 | 43.7 43.7 | 43.7 43.7 | 43.7 43.7 | 43.7 43.7 | 43.7 43.7 | 43.7 43.7 | 43.7 43.7 | 43.7 43.7 | 43.7 43.7 | 43.7 43.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 178.8 632.8 | 162.2 670.5 | 133.2 700.3 | 121.8 717.0 | 99.0 622.3 | 87.6 553.1 | 96.4 472.4 | 205.1 393.5 | 412.0 323.4 | 490.8 278.7 | 558.3 237.5 | 600.4 203.3 |
| 照明 | 显热(W) | 84.3 221.0 | 78.9 239.5 | 73.2 254.5 | 69.2 281.1 | 66.5 248.3 | 64.7 187.2 | 62.5 142.8 | 107.4 120.9 | 183.4 108.8 | 209.3 99.1 | 216.8 93.4 | 205.8 87.7 |
| 人体 | 显热(W) | 41.3 324.8 | 29.4 378.4 | 23.9 388.5 | 22.0 405.0 | 17.4 302.7 | 17.4 201.4 | 39.0 141.7 | 134.4 100.5 | 270.2 75.7 | 328.4 67.4 | 352.7 51.8 | 222.0 42.2 |
|  | 全热(W) | 41.3 656.4 | 29.4 710.0 | 23.9 720.1 | 22.0 736.6 | 17.4 634.4 | 17.4 533.0 | 370.6 473.3 | 466.0 100.5 | 601.8 75.7 | 660.0 67.4 | 684.4 51.8 | 553.6 42.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -31848.8 | 0.0 -34168.7 | 0.0 -35328.6 | 0.0 -35038.6 | 0.0 -32718.7 | 0.0 -31558.8 | -8359.9 0.0 | -12129.7 0.0 | -16769.5 0.0 | -21119.3 0.0 | -24889.1 0.0 | -28658.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -30255.5 | 0.0 -32573.9 | 0.0 -33733.1 | 0.0 -33443.3 | 0.0 -31124.9 | 0.0 -29965.7 | -6782.1 0.0 | -10549.4 0.0 | -15186.1 0.0 | -19533.1 0.0 | -23300.4 0.0 | -27067.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.22 | 0.00 2.22 | 0.00 2.22 | 0.00 2.22 | 0.00 2.22 | 0.00 2.22 | 2.22 0.00 | 2.22 0.00 | 2.22 0.00 | 2.22 0.00 | 2.22 0.00 | 2.22 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 837 -28188 | 783 -30366 | 730 -31438 | 702 -31063 | 662 -28964 | 641 -28031 | -5778 1730 | -9286 1230 | -13490 1109 | -17659 1031 | -21314 950 | -25167 884 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 837 -30113 | 783 -32292 | 730 -33365 | 702 -32990 | 662 -30889 | 641 -29956 | -7687 1398 | -11198 1230 | -15405 1109 | -19577 1031 | -23234 950 | -27090 884 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.72 2.72 | 2.72 2.72 | 2.72 2.72 | 2.72 2.72 | 2.72 2.72 | 2.72 2.72 | 2.72 2.72 | 2.72 2.72 | 2.72 2.72 | 2.72 2.72 | 2.72 2.72 | 2.72 2.72 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 837 2068 | 783 2208 | 730 2295 | 702 2380 | 662 2161 | 641 1934 | 1004 1730 | 1263 1230 | 1696 1109 | 1874 1031 | 1987 950 | 1901 884 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 837 1736 | 783 1876 | 730 1963 | 702 2049 | 662 1829 | 641 1603 | 673 1398 | 931 1230 | 1365 1109 | 1543 1031 | 1655 950 | 1569 884 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[办公室] |  | 3.00 | 12.41 | 26 | 60 | 354.4 | 18 | 424.8 | 18 | 0.58 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.41 K=0.59 D=2.58 | 29.7 21.0 | 27.8 23.5 | 26.4 26.5 | 25.3 29.5 | 24.5 32.1 | 23.7 34.3 | 23.1 35.9 | 22.2 36.9 | 21.6 36.9 | 21.1 36.1 | 20.6 34.0 | 20.2 32.2 |
| 南外墙 | F=9.30 K=0.67 D=0.91 | 22.7 47.0 | 19.2 51.6 | 17.5 54.0 | 15.6 53.9 | 13.9 50.4 | 12.6 47.6 | 14.6 43.2 | 19.5 38.1 | 25.4 33.5 | 31.2 29.8 | 36.4 27.0 | 41.6 24.4 |
| 东外墙 | F=9.36 K=0.67 D=0.91 | 23.1 50.1 | 19.5 52.4 | 17.7 54.0 | 15.7 53.8 | 14.0 50.9 | 12.6 48.9 | 22.1 44.3 | 35.1 39.1 | 43.7 34.2 | 49.5 30.5 | 51.6 27.5 | 51.8 24.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 31.8 101.1 | 27.1 107.1 | 24.6 108.9 | 21.9 105.5 | 19.6 95.5 | 17.8 85.5 | 25.6 70.1 | 40.6 57.1 | 55.4 49.5 | 70.3 43.6 | 82.5 38.9 | 93.0 34.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 14.3 35.9 | 11.4 38.5 | 10.4 39.9 | 9.1 39.5 | 8.1 36.9 | 7.5 35.6 | 9.4 32.0 | 13.7 27.4 | 18.9 22.8 | 23.8 19.6 | 28.1 17.3 | 32.3 15.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.24 | 17.5 65.1 | 15.7 68.6 | 14.2 69.1 | 12.8 65.9 | 11.5 58.6 | 10.3 49.9 | 16.1 38.1 | 26.9 29.6 | 36.5 26.7 | 46.5 24.0 | 54.5 21.6 | 60.7 19.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.0 134.4 | 34.4 142.4 | 28.3 148.7 | 25.9 152.2 | 21.0 132.1 | 18.6 117.4 | 20.5 100.3 | 43.5 83.6 | 87.5 68.7 | 104.2 59.2 | 118.5 50.4 | 127.5 43.2 |
| 照明 | 显热(W) | 17.9 46.9 | 16.8 50.9 | 15.5 54.0 | 14.7 59.7 | 14.1 52.7 | 13.7 39.8 | 13.3 30.3 | 22.8 25.7 | 38.9 23.1 | 44.4 21.0 | 46.0 19.8 | 43.7 18.6 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 69.0 | 6.2 80.3 | 5.1 82.5 | 4.7 86.0 | 3.7 64.3 | 3.7 42.8 | 8.3 30.1 | 28.5 21.3 | 57.4 16.1 | 69.7 14.3 | 74.9 11.0 | 47.1 9.0 |
|  | 全热(W) | 8.8 139.4 | 6.2 150.8 | 5.1 152.9 | 4.7 156.4 | 3.7 134.7 | 3.7 113.2 | 78.7 100.5 | 98.9 21.3 | 127.8 16.1 | 140.1 14.3 | 145.3 11.0 | 117.5 9.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -6762.3 | 0.0 -7254.8 | 0.0 -7501.1 | 0.0 -7439.5 | 0.0 -6947.0 | 0.0 -6700.7 | -1775.0 0.0 | -2575.4 0.0 | -3560.6 0.0 | -4484.1 0.0 | -5284.5 0.0 | -6085.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -6424.0 | 0.0 -6916.2 | 0.0 -7162.3 | 0.0 -7100.8 | 0.0 -6608.6 | 0.0 -6362.4 | -1440.0 0.0 | -2239.9 0.0 | -3224.4 0.0 | -4147.3 0.0 | -4947.2 0.0 | -5747.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 172 -5884 | 151 -6338 | 135 -6563 | 124 -6490 | 111 -6060 | 103 -5876 | -1242 425 | -1957 302 | -2824 262 | -3686 234 | -4446 209 | -5252 187 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 172 -6293 | 151 -6747 | 135 -6972 | 124 -6899 | 111 -6469 | 103 -6284 | -1648 354 | -2363 302 | -3231 262 | -4094 234 | -4854 209 | -5660 187 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 172 540 | 151 579 | 135 599 | 124 611 | 111 548 | 103 487 | 198 425 | 283 302 | 400 262 | 461 234 | 501 209 | 495 187 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 172 469 | 151 508 | 135 529 | 124 541 | 111 478 | 103 416 | 127 354 | 212 302 | 330 262 | 391 234 | 431 209 | 425 187 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[门厅] |  | 3.00 | 40.00 | 26 | 60 | 1233.7 | 18 | 1600.2 | 18 | 2.07 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=40.00 K=0.59 D=2.58 | 95.7 67.7 | 89.7 75.8 | 85.2 85.3 | 81.7 95.3 | 78.9 103.5 | 76.3 110.7 | 74.6 115.8 | 71.4 118.8 | 69.8 119.1 | 67.9 116.3 | 66.3 109.7 | 65.1 103.7 |
| 北外墙 | F=23.70 K=0.67 D=0.91 | 59.2 117.3 | 50.1 128.6 | 45.6 140.6 | 40.4 147.9 | 36.1 146.2 | 32.7 143.3 | 37.7 123.8 | 50.0 100.0 | 64.8 87.7 | 79.7 78.1 | 92.9 70.5 | 106.0 63.7 |
| 南外墙 | F=17.58 K=0.67 D=0.91 | 42.9 90.7 | 36.3 94.8 | 33.1 98.3 | 29.3 98.3 | 26.2 93.3 | 23.8 90.0 | 27.7 81.7 | 39.6 72.1 | 53.6 63.2 | 66.9 56.3 | 77.1 50.9 | 85.4 46.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.30 | 83.1 237.7 | 71.3 243.6 | 64.5 272.9 | 57.4 316.6 | 51.5 262.1 | 46.7 248.9 | 64.3 200.1 | 98.9 148.1 | 133.0 129.0 | 167.5 113.8 | 195.7 101.7 | 219.9 90.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 33.5 83.8 | 26.6 89.9 | 24.3 93.0 | 21.2 92.2 | 19.0 86.1 | 17.4 83.1 | 22.0 74.7 | 31.9 64.0 | 44.1 53.3 | 55.6 45.7 | 65.5 40.3 | 75.4 35.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.24 | 49.7 153.8 | 44.7 153.7 | 40.2 179.9 | 36.2 224.4 | 32.6 176.0 | 29.3 165.8 | 42.3 125.4 | 67.0 84.1 | 88.9 75.7 | 111.9 68.2 | 130.1 61.3 | 144.4 55.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 42.8 137.3 | 36.5 143.2 | 33.0 144.5 | 29.4 140.1 | 26.3 127.6 | 23.9 114.7 | 34.3 94.1 | 55.5 76.6 | 78.3 66.5 | 100.8 58.6 | 117.3 52.3 | 129.5 46.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 19.1 47.9 | 15.2 51.4 | 13.9 53.1 | 12.1 52.7 | 10.8 49.2 | 10.0 47.5 | 12.6 42.7 | 18.2 36.6 | 25.2 30.5 | 31.8 26.1 | 37.4 23.0 | 43.1 20.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.24 | 23.7 89.4 | 21.3 91.8 | 19.2 91.4 | 17.2 87.4 | 15.5 78.4 | 14.0 67.2 | 21.7 51.5 | 37.3 40.1 | 53.0 36.1 | 69.0 32.5 | 79.9 29.2 | 86.4 26.3 |
| 南外门 | F=8.82 K=1.97 | 51.3 128.6 | 40.8 137.9 | 37.3 142.6 | 32.6 141.5 | 29.1 132.1 | 26.7 127.4 | 33.7 114.5 | 49.0 98.1 | 67.7 81.7 | 85.3 70.0 | 100.5 61.8 | 115.7 54.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 122.4 433.2 | 111.0 459.0 | 91.2 479.4 | 83.4 490.8 | 67.8 426.0 | 60.0 378.6 | 66.0 323.4 | 140.4 269.4 | 282.0 221.4 | 336.0 190.8 | 382.2 162.6 | 411.0 139.2 |
| 照明 | 显热(W) | 51.3 134.5 | 48.0 145.8 | 44.5 154.9 | 42.1 171.1 | 40.4 151.1 | 39.4 113.9 | 38.0 86.9 | 65.4 73.6 | 111.6 66.2 | 127.4 60.3 | 131.9 56.8 | 125.2 53.4 |
| 人体 | 显热(W) | 27.2 214.2 | 19.4 249.6 | 15.7 256.2 | 14.5 267.1 | 11.5 199.7 | 11.5 132.8 | 25.7 93.5 | 88.6 66.2 | 178.2 49.9 | 216.6 44.5 | 232.6 34.2 | 146.4 27.8 |
|  | 全热(W) | 27.2 580.7 | 19.4 616.1 | 15.7 622.7 | 14.5 633.6 | 11.5 566.2 | 11.5 499.3 | 392.2 460.0 | 455.1 66.2 | 544.7 49.9 | 583.1 44.5 | 599.1 34.2 | 512.9 27.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -21801.8 | 0.0 -23389.9 | 0.0 -24183.9 | 0.0 -23985.4 | 0.0 -22397.3 | 0.0 -21603.3 | -5722.7 0.0 | -8303.3 0.0 | -11479.4 0.0 | -14457.0 0.0 | -17037.6 0.0 | -19618.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -20711.1 | 0.0 -22298.2 | 0.0 -23091.7 | 0.0 -22893.3 | 0.0 -21306.3 | 0.0 -20512.8 | -4642.6 0.0 | -7221.5 0.0 | -10395.5 0.0 | -13371.2 0.0 | -15950.1 0.0 | -18529.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.52 | 0.00 1.52 | 0.00 1.52 | 0.00 1.52 | 0.00 1.52 | 0.00 1.52 | 1.52 0.00 | 1.52 0.00 | 1.52 0.00 | 1.52 0.00 | 1.52 0.00 | 1.52 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 576 -18783 | 503 -20253 | 450 -20950 | 411 -20658 | 368 -19298 | 341 -18686 | -3874 1600 | -6196 1023 | -8990 885 | -11757 789 | -14187 701 | -16758 626 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 576 -20241 | 503 -21712 | 450 -22409 | 411 -22117 | 368 -20756 | 341 -20143 | -5321 1234 | -7644 1023 | -10440 885 | -13209 789 | -15641 701 | -18214 626 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 576 1928 | 503 2045 | 450 2141 | 411 2235 | 368 2008 | 341 1827 | 769 1600 | 1025 1023 | 1405 885 | 1615 789 | 1763 701 | 1771 626 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 576 1561 | 503 1678 | 450 1775 | 411 1869 | 368 1642 | 341 1460 | 402 1234 | 659 1023 | 1039 885 | 1248 789 | 1396 701 | 1404 626 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005[办公室] |  | 3.00 | 17.06 | 26 | 60 | 404.6 | 18 | 501.4 | 18 | 0.79 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=17.06 K=0.59 D=2.58 | 40.8 28.9 | 38.2 32.3 | 36.3 36.4 | 34.8 40.6 | 33.6 44.2 | 32.6 47.2 | 31.8 49.4 | 30.5 50.7 | 29.7 50.8 | 29.0 49.6 | 28.3 46.8 | 27.8 44.2 |
| 南外墙 | F=13.80 K=0.67 D=0.91 | 33.7 69.7 | 28.5 76.5 | 26.0 80.2 | 23.1 79.9 | 20.6 74.7 | 18.7 70.6 | 21.7 64.1 | 28.9 56.6 | 37.6 49.7 | 46.3 44.2 | 54.0 40.0 | 61.6 36.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 31.8 101.1 | 27.1 107.1 | 24.6 108.9 | 21.9 105.5 | 19.6 95.5 | 17.8 85.5 | 25.6 70.1 | 40.6 57.1 | 55.4 49.5 | 70.3 43.6 | 82.5 38.9 | 93.0 34.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 14.3 35.9 | 11.4 38.5 | 10.4 39.9 | 9.1 39.5 | 8.1 36.9 | 7.5 35.6 | 9.4 32.0 | 13.7 27.4 | 18.9 22.8 | 23.8 19.6 | 28.1 17.3 | 32.3 15.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.24 | 17.5 65.1 | 15.7 68.6 | 14.2 69.1 | 12.8 65.9 | 11.5 58.6 | 10.3 49.9 | 16.1 38.1 | 26.9 29.6 | 36.5 26.7 | 46.5 24.0 | 54.5 21.6 | 60.7 19.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 52.2 184.7 | 47.3 195.7 | 38.9 204.4 | 35.6 209.3 | 28.9 181.6 | 25.6 161.4 | 28.1 137.9 | 59.9 114.9 | 120.2 94.4 | 143.3 81.4 | 163.0 69.3 | 175.2 59.4 |
| 照明 | 显热(W) | 24.6 64.5 | 23.0 69.9 | 21.4 74.3 | 20.2 82.1 | 19.4 72.5 | 18.9 54.6 | 18.2 41.7 | 31.4 35.3 | 53.5 31.8 | 61.1 28.9 | 63.3 27.3 | 60.1 25.6 |
| 人体 | 显热(W) | 12.0 94.8 | 8.6 110.5 | 7.0 113.4 | 6.4 118.2 | 5.1 88.4 | 5.1 58.8 | 11.4 41.4 | 39.2 29.3 | 78.9 22.1 | 95.9 19.7 | 103.0 15.1 | 64.8 12.3 |
|  | 全热(W) | 12.0 191.6 | 8.6 207.2 | 7.0 210.2 | 6.4 215.0 | 5.1 185.2 | 5.1 155.6 | 108.2 138.2 | 136.0 29.3 | 175.6 22.1 | 192.7 19.7 | 199.7 15.1 | 161.6 12.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -9296.0 | 0.0 -9973.2 | 0.0 -10311.7 | 0.0 -10227.1 | 0.0 -9550.0 | 0.0 -9211.4 | -2440.1 0.0 | -3540.4 0.0 | -4894.7 0.0 | -6164.3 0.0 | -7264.6 0.0 | -8365.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -8831.0 | 0.0 -9507.7 | 0.0 -9846.0 | 0.0 -9761.4 | 0.0 -9084.7 | 0.0 -8746.4 | -1979.5 0.0 | -3079.2 0.0 | -4432.5 0.0 | -5701.3 0.0 | -6800.9 0.0 | -7900.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 195 -8191 | 173 -8819 | 154 -9132 | 142 -9029 | 127 -8431 | 119 -8171 | -1746 501 | -2752 344 | -3960 298 | -5159 267 | -6210 237 | -7321 212 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 195 -8752 | 173 -9381 | 154 -9694 | 142 -9592 | 127 -8993 | 119 -8733 | -2303 405 | -3310 344 | -4519 298 | -5719 267 | -6771 237 | -7882 212 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 195 640 | 173 689 | 154 714 | 142 732 | 127 654 | 119 575 | 234 501 | 327 344 | 472 298 | 543 267 | 591 237 | 579 212 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 195 544 | 173 592 | 154 618 | 142 636 | 127 557 | 119 478 | 137 405 | 230 344 | 375 298 | 446 267 | 494 237 | 483 212 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[门厅] |  | 3.00 | 87.22 | 26 | 60 | 2722.2 | 18 | 3521.3 | 18 | 4.50 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=87.22 K=0.59 D=2.58 | 208.6 147.7 | 195.6 165.2 | 185.8 186.0 | 178.1 207.7 | 172.0 225.8 | 166.5 241.3 | 162.7 252.4 | 155.8 259.1 | 152.1 259.6 | 148.1 253.6 | 144.7 239.3 | 142.0 226.1 |
| 东外墙 | F=21.99 K=0.67 D=0.91 | 54.2 117.7 | 45.8 123.1 | 41.6 126.9 | 36.8 126.3 | 32.8 119.6 | 29.7 114.9 | 52.0 104.2 | 82.4 91.8 | 102.5 80.4 | 116.4 71.5 | 121.2 64.6 | 121.6 58.3 |
| 西外墙 | F=17.76 K=0.67 D=0.91 | 45.6 87.9 | 38.6 104.6 | 35.0 119.4 | 31.0 128.5 | 27.6 127.2 | 24.9 122.2 | 28.6 100.5 | 37.7 77.8 | 48.8 68.2 | 59.9 60.6 | 69.7 54.6 | 79.4 49.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=19.80 | 269.3 1149.0 | 231.3 896.5 | 209.3 892.8 | 186.4 858.5 | 167.3 781.0 | 151.7 702.0 | 353.6 581.8 | 1274.1 479.2 | 1580.8 417.8 | 1723.4 368.8 | 1619.7 329.5 | 1361.4 294.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 105.1 263.5 | 83.5 282.7 | 76.4 292.2 | 66.8 289.8 | 59.6 270.7 | 54.8 261.1 | 69.2 234.7 | 100.3 201.1 | 138.7 167.5 | 174.7 143.5 | 205.9 126.7 | 237.1 112.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.24 | 164.2 885.5 | 147.7 613.8 | 133.0 600.5 | 119.7 568.6 | 107.7 510.3 | 96.9 441.0 | 284.4 347.2 | 1173.8 278.1 | 1442.1 250.3 | 1548.7 225.3 | 1413.8 202.8 | 1124.3 182.5 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=10.80 | 167.8 414.6 | 145.0 462.0 | 131.1 530.2 | 117.0 576.9 | 105.0 570.3 | 95.1 533.4 | 123.8 413.0 | 181.7 296.9 | 238.9 259.8 | 297.0 229.9 | 344.2 205.6 | 384.9 184.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 57.3 143.7 | 45.6 154.2 | 41.6 159.4 | 36.4 158.1 | 32.5 147.6 | 29.9 142.4 | 37.7 128.0 | 54.7 109.7 | 75.7 91.4 | 95.3 78.3 | 112.3 69.1 | 129.3 61.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.24 | 110.5 270.9 | 99.4 307.8 | 89.5 370.8 | 80.5 418.8 | 72.5 422.6 | 65.2 391.0 | 86.1 285.0 | 126.9 187.2 | 163.3 168.5 | 201.7 151.6 | 231.9 136.5 | 255.6 122.8 |
| 西外门 | F=13.23 K=1.97 | 77.0 192.9 | 61.2 206.9 | 55.9 213.9 | 48.9 212.2 | 43.6 198.1 | 40.1 191.1 | 50.6 171.8 | 73.5 147.2 | 101.5 122.6 | 127.9 105.1 | 150.7 92.8 | 173.5 82.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 266.9 944.6 | 242.0 1000.8 | 198.9 1045.3 | 181.8 1070.2 | 147.8 928.9 | 130.8 825.5 | 143.9 705.2 | 306.1 587.4 | 614.9 482.8 | 732.6 416.0 | 833.4 354.5 | 896.2 303.5 |
| 照明 | 显热(W) | 111.8 293.3 | 104.7 317.8 | 97.1 337.7 | 91.8 373.0 | 88.2 329.4 | 85.9 248.4 | 82.9 189.5 | 142.5 160.4 | 243.3 144.4 | 277.7 131.5 | 287.6 123.9 | 273.0 116.4 |
| 人体 | 显热(W) | 59.4 467.0 | 42.2 544.2 | 34.3 558.7 | 31.7 582.4 | 25.1 435.3 | 25.1 289.6 | 56.1 203.8 | 193.3 144.4 | 388.5 108.8 | 472.3 97.0 | 507.2 74.5 | 319.2 60.7 |
|  | 全热(W) | 59.4 1266.1 | 42.2 1343.3 | 34.3 1357.8 | 31.7 1381.5 | 25.1 1234.5 | 25.1 1088.7 | 855.2 1002.9 | 992.4 144.4 | 1187.6 108.8 | 1271.4 97.0 | 1306.4 74.5 | 1118.4 60.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.19 | 0.00 1.19 | 0.00 1.19 | 0.00 1.19 | 0.00 1.19 | 0.00 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 0.00 | 1.19 0.00 | 1.19 0.00 | 1.19 0.00 | 1.19 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -47537.6 | 0.0 -51000.3 | 0.0 -52731.6 | 0.0 -52298.8 | 0.0 -48836.1 | 0.0 -47104.8 | -12478.0 0.0 | -18104.8 0.0 | -25030.2 0.0 | -31522.7 0.0 | -37149.6 0.0 | -42776.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -45159.5 | 0.0 -48619.9 | 0.0 -50350.1 | 0.0 -49917.5 | 0.0 -46457.1 | 0.0 -44726.9 | -10122.9 0.0 | -15746.1 0.0 | -22666.9 0.0 | -29155.1 0.0 | -34778.3 0.0 | -40401.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.31 | 0.00 3.31 | 0.00 3.31 | 0.00 3.31 | 0.00 3.31 | 0.00 3.31 | 3.31 0.00 | 3.31 0.00 | 3.31 0.00 | 3.31 0.00 | 3.31 0.00 | 3.31 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1261 -40546 | 1106 -44000 | 989 -45540 | 904 -44983 | 809 -41942 | 750 -40659 | -8270 3521 | -12500 2244 | -18396 1944 | -24401 1734 | -29901 1539 | -35851 1375 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1261 -43723 | 1106 -47179 | 989 -48721 | 904 -48163 | 809 -45121 | 750 -43836 | -11424 2722 | -15658 2244 | -21559 1944 | -27567 1734 | -33071 1539 | -39025 1375 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.50 4.50 | 4.50 4.50 | 4.50 4.50 | 4.50 4.50 | 4.50 4.50 | 4.50 4.50 | 4.50 4.50 | 4.50 4.50 | 4.50 4.50 | 4.50 4.50 | 4.50 4.50 | 4.50 4.50 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1261 4614 | 1106 4620 | 989 4810 | 904 4935 | 809 4515 | 750 4068 | 1853 3521 | 3246 2244 | 4271 1944 | 4754 1734 | 4877 1539 | 4550 1375 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1261 3815 | 1106 3821 | 989 4011 | 904 4136 | 809 3716 | 750 3268 | 1054 2722 | 2447 2244 | 3471 1944 | 3955 1734 | 4078 1539 | 3751 1375 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[办公室] |  | 3.00 | 12.41 | 26 | 60 | 333.4 | 18 | 403.8 | 18 | 0.58 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.41 K=0.59 D=2.58 | 29.7 21.0 | 27.8 23.5 | 26.4 26.5 | 25.3 29.5 | 24.5 32.1 | 23.7 34.3 | 23.1 35.9 | 22.2 36.9 | 21.6 36.9 | 21.1 36.1 | 20.6 34.0 | 20.2 32.2 |
| 南外墙 | F=9.30 K=0.67 D=0.91 | 22.7 47.0 | 19.2 51.6 | 17.5 54.0 | 15.6 53.9 | 13.9 50.4 | 12.6 47.6 | 14.6 43.2 | 19.5 38.1 | 25.4 33.5 | 31.2 29.8 | 36.4 27.0 | 41.6 24.4 |
| 西外墙 | F=4.13 K=0.67 D=0.91 | 10.6 20.4 | 9.0 24.3 | 8.1 27.7 | 7.2 29.9 | 6.4 29.6 | 5.8 28.4 | 6.6 23.3 | 8.8 18.1 | 11.3 15.8 | 13.9 14.1 | 16.2 12.7 | 18.5 11.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 31.8 101.1 | 27.1 107.1 | 24.6 108.9 | 21.9 105.5 | 19.6 95.5 | 17.8 85.5 | 25.6 70.1 | 40.6 57.1 | 55.4 49.5 | 70.3 43.6 | 82.5 38.9 | 93.0 34.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 14.3 35.9 | 11.4 38.5 | 10.4 39.9 | 9.1 39.5 | 8.1 36.9 | 7.5 35.6 | 9.4 32.0 | 13.7 27.4 | 18.9 22.8 | 23.8 19.6 | 28.1 17.3 | 32.3 15.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.24 | 17.5 65.1 | 15.7 68.6 | 14.2 69.1 | 12.8 65.9 | 11.5 58.6 | 10.3 49.9 | 16.1 38.1 | 26.9 29.6 | 36.5 26.7 | 46.5 24.0 | 54.5 21.6 | 60.7 19.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.0 134.4 | 34.4 142.4 | 28.3 148.7 | 25.9 152.2 | 21.0 132.1 | 18.6 117.4 | 20.5 100.3 | 43.5 83.6 | 87.5 68.7 | 104.2 59.2 | 118.5 50.4 | 127.5 43.2 |
| 照明 | 显热(W) | 17.9 46.9 | 16.8 50.9 | 15.5 54.0 | 14.7 59.7 | 14.1 52.7 | 13.7 39.8 | 13.3 30.3 | 22.8 25.7 | 38.9 23.1 | 44.4 21.0 | 46.0 19.8 | 43.7 18.6 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 69.0 | 6.2 80.3 | 5.1 82.5 | 4.7 86.0 | 3.7 64.3 | 3.7 42.8 | 8.3 30.1 | 28.5 21.3 | 57.4 16.1 | 69.7 14.3 | 74.9 11.0 | 47.1 9.0 |
|  | 全热(W) | 8.8 139.4 | 6.2 150.8 | 5.1 152.9 | 4.7 156.4 | 3.7 134.7 | 3.7 113.2 | 78.7 100.5 | 98.9 21.3 | 127.8 16.1 | 140.1 14.3 | 145.3 11.0 | 117.5 9.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -6762.3 | 0.0 -7254.8 | 0.0 -7501.1 | 0.0 -7439.5 | 0.0 -6947.0 | 0.0 -6700.7 | -1775.0 0.0 | -2575.4 0.0 | -3560.6 0.0 | -4484.1 0.0 | -5284.5 0.0 | -6085.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -6424.0 | 0.0 -6916.2 | 0.0 -7162.3 | 0.0 -7100.8 | 0.0 -6608.6 | 0.0 -6362.4 | -1440.0 0.0 | -2239.9 0.0 | -3224.4 0.0 | -4147.3 0.0 | -4947.2 0.0 | -5747.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 159 -5914 | 141 -6366 | 126 -6590 | 115 -6514 | 103 -6082 | 96 -5896 | -1258 404 | -1984 281 | -2856 244 | -3722 218 | -4482 194 | -5285 174 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 159 -6323 | 141 -6775 | 126 -6999 | 115 -6923 | 103 -6490 | 96 -6305 | -1663 333 | -2390 281 | -3263 244 | -4129 218 | -4889 194 | -5693 174 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 159 510 | 141 550 | 126 573 | 115 587 | 103 527 | 96 466 | 182 404 | 256 281 | 368 244 | 425 218 | 466 194 | 462 174 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 159 440 | 141 480 | 126 502 | 115 517 | 103 457 | 96 396 | 112 333 | 186 281 | 297 244 | 355 218 | 395 194 | 392 174 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009[走廊] |  | 3.00 | 58.16 | 26 | 60 | 1130.0 | 18 | 1662.8 | 18 | 3.00 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=58.16 K=0.59 D=2.58 | 139.1 98.5 | 130.4 110.2 | 123.9 124.1 | 118.8 138.5 | 114.7 150.5 | 111.0 160.9 | 108.5 168.3 | 103.9 172.7 | 101.4 173.1 | 98.7 169.1 | 96.5 159.5 | 94.6 150.8 |
| 北外墙 | F=4.75 K=0.67 D=0.91 | 11.9 23.5 | 10.0 25.8 | 9.1 28.2 | 8.1 29.7 | 7.2 29.3 | 6.5 28.7 | 7.6 24.8 | 10.0 20.1 | 13.0 17.6 | 16.0 15.6 | 18.6 14.1 | 21.2 12.8 |
| 东外墙 | F=11.32 K=0.67 D=0.91 | 27.9 60.6 | 23.6 63.4 | 21.4 65.3 | 19.0 65.0 | 16.9 61.5 | 15.3 59.2 | 26.8 53.6 | 42.4 47.2 | 52.8 41.4 | 59.9 36.8 | 62.4 33.2 | 62.6 30.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 29.7 84.9 | 25.5 89.3 | 23.0 93.1 | 20.5 95.8 | 18.4 93.6 | 16.7 88.9 | 23.0 71.5 | 35.3 52.9 | 47.5 46.1 | 59.8 40.7 | 69.9 36.3 | 78.5 32.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 11.9 29.9 | 9.5 32.1 | 8.7 33.2 | 7.6 32.9 | 6.8 30.8 | 6.2 29.7 | 7.9 26.7 | 11.4 22.9 | 15.8 19.0 | 19.9 16.3 | 23.4 14.4 | 26.9 12.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.24 | 17.7 54.9 | 16.0 57.1 | 14.4 59.8 | 12.9 62.9 | 11.6 62.9 | 10.5 59.2 | 15.1 44.8 | 23.9 30.1 | 31.7 27.0 | 40.0 24.3 | 46.5 21.9 | 51.6 19.7 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 36.7 156.7 | 31.5 122.2 | 28.5 121.7 | 25.4 117.1 | 22.8 106.5 | 20.7 95.7 | 92.5 79.3 | 173.7 65.4 | 215.6 57.0 | 235.0 50.3 | 220.9 44.9 | 185.6 40.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 14.3 35.9 | 11.4 38.5 | 10.4 39.9 | 9.1 39.5 | 8.1 36.9 | 7.5 35.6 | 9.4 32.0 | 13.7 27.4 | 18.9 22.8 | 23.8 19.6 | 28.1 17.3 | 32.3 15.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.24 | 22.4 120.8 | 20.1 83.7 | 18.1 81.9 | 16.3 77.5 | 14.7 69.6 | 13.2 60.1 | 83.1 47.3 | 160.1 37.9 | 196.6 34.1 | 211.2 30.7 | 192.8 27.7 | 153.3 24.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 178.0 629.8 | 161.4 667.3 | 132.6 697.0 | 121.3 713.6 | 98.6 619.4 | 87.2 550.4 | 96.0 470.2 | 204.1 391.7 | 410.0 321.9 | 488.5 277.4 | 555.7 236.4 | 597.5 202.4 |
| 照明 | 显热(W) | 74.6 195.5 | 69.8 211.9 | 64.8 225.2 | 61.2 248.7 | 58.8 219.6 | 57.3 165.6 | 55.3 126.4 | 95.0 107.0 | 162.2 96.3 | 185.2 87.7 | 191.8 82.6 | 182.0 77.6 |
| 人体 | 显热(W) | 39.6 311.4 | 28.1 362.8 | 22.9 372.5 | 21.1 388.3 | 16.7 290.3 | 16.7 193.1 | 37.4 135.9 | 128.9 96.3 | 259.0 72.6 | 314.9 64.7 | 338.2 49.7 | 212.9 40.5 |
|  | 全热(W) | 39.6 844.2 | 28.1 895.7 | 22.9 905.4 | 21.1 921.2 | 16.7 823.1 | 16.7 725.9 | 570.2 668.7 | 661.7 96.3 | 791.9 72.6 | 847.7 64.7 | 871.1 49.7 | 745.7 40.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -31697.2 | 0.0 -34006.1 | 0.0 -35160.5 | 0.0 -34871.9 | 0.0 -32563.0 | 0.0 -31408.6 | -8320.1 0.0 | -12072.0 0.0 | -16689.7 0.0 | -21018.8 0.0 | -24770.7 0.0 | -28522.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -30111.5 | 0.0 -32418.8 | 0.0 -33572.5 | 0.0 -33284.1 | 0.0 -30976.8 | 0.0 -29823.1 | -6749.8 0.0 | -10499.2 0.0 | -15113.9 0.0 | -19440.1 0.0 | -23189.5 0.0 | -26938.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.21 | 0.00 2.21 | 0.00 2.21 | 0.00 2.21 | 0.00 2.21 | 0.00 2.21 | 2.21 0.00 | 2.21 0.00 | 2.21 0.00 | 2.21 0.00 | 2.21 0.00 | 2.21 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 537 -28018 | 480 -30233 | 426 -31313 | 395 -30955 | 354 -28873 | 331 -27948 | -5770 1663 | -9173 953 | -13319 826 | -17449 742 | -21103 657 | -24971 587 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 537 -30136 | 480 -32353 | 426 -33433 | 395 -33075 | 354 -30992 | 331 -30066 | -7873 1130 | -11279 953 | -15428 826 | -19561 742 | -23217 657 | -27087 587 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 537 2094 | 480 2186 | 426 2260 | 395 2330 | 354 2104 | 331 1875 | 980 1663 | 1326 953 | 1794 826 | 1991 742 | 2087 657 | 1968 587 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 537 1561 | 480 1653 | 426 1727 | 395 1797 | 354 1571 | 331 1343 | 447 1130 | 793 953 | 1262 826 | 1458 742 | 1554 657 | 1435 587 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1011[办公室] |  | 3.00 | 13.41 | 26 | 60 | 327.0 | 18 | 403.1 | 18 | 0.62 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=13.41 K=0.59 D=2.58 | 32.1 22.7 | 30.1 25.4 | 28.6 28.6 | 27.4 31.9 | 26.4 34.7 | 25.6 37.1 | 25.0 38.8 | 24.0 39.8 | 23.4 39.9 | 22.8 39.0 | 22.2 36.8 | 21.8 34.8 |
| 东外墙 | F=7.42 K=0.67 D=0.91 | 18.3 39.7 | 15.4 41.5 | 14.0 42.8 | 12.4 42.6 | 11.1 40.3 | 10.0 38.8 | 17.5 35.1 | 27.8 31.0 | 34.6 27.1 | 39.3 24.1 | 40.9 21.8 | 41.0 19.7 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 36.7 156.7 | 31.5 122.2 | 28.5 121.7 | 25.4 117.1 | 22.8 106.5 | 20.7 95.7 | 92.5 79.3 | 173.7 65.4 | 215.6 57.0 | 235.0 50.3 | 220.9 44.9 | 185.6 40.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 14.3 35.9 | 11.4 38.5 | 10.4 39.9 | 9.1 39.5 | 8.1 36.9 | 7.5 35.6 | 9.4 32.0 | 13.7 27.4 | 18.9 22.8 | 23.8 19.6 | 28.1 17.3 | 32.3 15.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.24 | 22.4 120.8 | 20.1 83.7 | 18.1 81.9 | 16.3 77.5 | 14.7 69.6 | 13.2 60.1 | 83.1 47.3 | 160.1 37.9 | 196.6 34.1 | 211.2 30.7 | 192.8 27.7 | 153.3 24.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 41.0 145.2 | 37.2 153.9 | 30.6 160.7 | 28.0 164.5 | 22.7 142.8 | 20.1 126.9 | 22.1 108.4 | 47.1 90.3 | 94.5 74.2 | 112.6 64.0 | 128.1 54.5 | 137.8 46.7 |
| 照明 | 显热(W) | 19.3 50.7 | 18.1 55.0 | 16.8 58.4 | 15.9 64.5 | 15.3 57.0 | 14.9 43.0 | 14.3 32.8 | 24.7 27.7 | 42.1 25.0 | 48.0 22.8 | 49.8 21.4 | 47.2 20.1 |
| 人体 | 显热(W) | 9.5 74.5 | 6.7 86.9 | 5.5 89.2 | 5.1 93.0 | 4.0 69.5 | 4.0 46.2 | 8.9 32.5 | 30.8 23.1 | 62.0 17.4 | 75.4 15.5 | 81.0 11.9 | 51.0 9.7 |
|  | 全热(W) | 9.5 150.6 | 6.7 163.0 | 5.5 165.3 | 5.1 169.1 | 4.0 145.6 | 4.0 122.3 | 85.1 108.6 | 106.9 23.1 | 138.1 17.4 | 151.5 15.5 | 157.1 11.9 | 127.1 9.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -7309.4 | 0.0 -7841.8 | 0.0 -8108.0 | 0.0 -8041.4 | 0.0 -7509.0 | 0.0 -7242.8 | -1918.6 0.0 | -2783.8 0.0 | -3848.6 0.0 | -4846.9 0.0 | -5712.1 0.0 | -6577.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -6943.7 | 0.0 -7475.8 | 0.0 -7741.8 | 0.0 -7675.3 | 0.0 -7143.2 | 0.0 -6877.2 | -1556.5 0.0 | -2421.1 0.0 | -3485.2 0.0 | -4482.9 0.0 | -5347.5 0.0 | -6212.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 157 -6378 | 139 -6915 | 124 -7164 | 114 -7086 | 102 -6616 | 95 -6413 | -1300 403 | -2017 277 | -2937 241 | -3874 216 | -4729 191 | -5652 171 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 157 -6820 | 139 -7357 | 124 -7607 | 114 -7528 | 102 -7058 | 95 -6855 | -1738 327 | -2456 277 | -3376 241 | -4314 216 | -5169 191 | -6093 171 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 157 566 | 139 561 | 124 578 | 114 590 | 102 527 | 95 464 | 257 403 | 404 277 | 548 241 | 609 216 | 619 191 | 561 171 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 157 490 | 139 485 | 124 501 | 114 514 | 102 451 | 95 388 | 180 327 | 328 277 | 472 241 | 533 216 | 543 191 | 484 171 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1012[储藏室] |  | 3.00 | 27.53 | 26 | 60 | 785.0 | 18 | 1037.3 | 18 | 1.42 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=27.53 K=0.59 D=2.58 | 65.9 46.6 | 61.7 52.2 | 58.7 58.7 | 56.2 65.6 | 54.3 71.3 | 52.6 76.2 | 51.4 79.7 | 49.2 81.8 | 48.0 82.0 | 46.7 80.0 | 45.7 75.5 | 44.8 71.4 |
| 北外墙 | F=16.96 K=0.67 D=0.91 | 42.3 83.9 | 35.9 92.1 | 32.6 100.6 | 28.9 105.9 | 25.8 104.6 | 23.4 102.5 | 27.0 88.6 | 35.8 71.6 | 46.4 62.8 | 57.0 55.9 | 66.5 50.5 | 75.8 45.6 |
| 西外墙 | F=4.49 K=0.67 D=0.91 | 11.5 22.2 | 9.8 26.5 | 8.9 30.2 | 7.8 32.5 | 7.0 32.2 | 6.3 30.9 | 7.2 25.4 | 9.5 19.7 | 12.3 17.2 | 15.1 15.3 | 17.6 13.8 | 20.1 12.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=7.70 | 101.6 290.6 | 87.1 301.6 | 78.9 327.5 | 70.2 369.5 | 63.0 320.4 | 57.2 304.3 | 78.7 244.6 | 120.9 181.1 | 162.6 157.7 | 204.8 139.2 | 239.2 124.3 | 268.8 111.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 40.9 102.5 | 32.5 110.0 | 29.7 113.7 | 26.0 112.8 | 23.2 105.3 | 21.3 101.6 | 26.9 91.3 | 39.0 78.2 | 54.0 65.2 | 68.0 55.8 | 80.1 49.3 | 92.2 43.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.24 | 60.7 188.1 | 54.6 191.7 | 49.2 213.9 | 44.3 256.7 | 39.8 215.2 | 35.9 202.7 | 51.8 153.3 | 81.9 102.9 | 108.7 92.6 | 136.9 83.3 | 159.1 75.0 | 176.6 67.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 84.2 298.2 | 76.4 315.9 | 62.8 330.0 | 57.4 337.8 | 46.7 293.2 | 41.3 260.6 | 45.4 222.6 | 96.6 185.4 | 194.1 152.4 | 231.3 131.3 | 263.1 111.9 | 282.9 95.8 |
| 照明 | 显热(W) | 35.3 92.6 | 33.1 100.3 | 30.7 106.6 | 29.0 117.7 | 27.8 104.0 | 27.1 78.4 | 26.2 59.8 | 45.0 50.6 | 76.8 45.6 | 87.7 41.5 | 90.8 39.1 | 86.2 36.7 |
| 人体 | 显热(W) | 18.7 147.4 | 13.3 171.8 | 10.8 176.4 | 10.0 183.9 | 7.9 137.4 | 7.9 91.4 | 17.7 64.3 | 61.0 45.6 | 122.6 34.4 | 149.1 30.6 | 160.1 23.5 | 100.8 19.2 |
|  | 全热(W) | 18.7 399.7 | 13.3 424.0 | 10.8 428.6 | 10.0 436.1 | 7.9 389.7 | 7.9 343.7 | 270.0 316.6 | 313.3 45.6 | 374.9 34.4 | 401.3 30.6 | 412.4 23.5 | 353.0 19.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -15006.3 | 0.0 -16099.4 | 0.0 -16645.9 | 0.0 -16509.3 | 0.0 -15416.2 | 0.0 -14869.7 | -3939.0 0.0 | -5715.2 0.0 | -7901.3 0.0 | -9950.9 0.0 | -11727.1 0.0 | -13503.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -14255.6 | 0.0 -15348.0 | 0.0 -15894.1 | 0.0 -15757.6 | 0.0 -14665.2 | 0.0 -14119.1 | -3195.5 0.0 | -4970.6 0.0 | -7155.3 0.0 | -9203.5 0.0 | -10978.5 0.0 | -12753.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.05 | 0.00 1.05 | 0.00 1.05 | 0.00 1.05 | 0.00 1.05 | 0.00 1.05 | 1.05 0.00 | 1.05 0.00 | 1.05 0.00 | 1.05 0.00 | 1.05 0.00 | 1.05 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 360 -13022 | 317 -14035 | 283 -14512 | 260 -14292 | 233 -13350 | 216 -12922 | -2690 1037 | -4300 636 | -6240 552 | -8159 494 | -9843 439 | -11622 392 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 360 -14025 | 317 -15039 | 283 -15516 | 260 -15296 | 233 -14353 | 216 -13925 | -3685 785 | -5297 636 | -7238 552 | -9159 494 | -10844 439 | -12624 392 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 360 1234 | 317 1313 | 283 1382 | 260 1465 | 233 1315 | 216 1197 | 506 1037 | 670 636 | 915 552 | 1044 494 | 1135 439 | 1132 392 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 360 982 | 317 1060 | 283 1130 | 260 1213 | 233 1063 | 216 944 | 254 785 | 418 636 | 663 552 | 792 494 | 883 439 | 879 392 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1013[卫生间] |  | 3.00 | 7.49 | 26 | 60 | 248.8 | 18 | 317.4 | 18 | 0.39 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=7.49 K=0.59 D=2.58 | 17.9 12.7 | 16.8 14.2 | 16.0 16.0 | 15.3 17.8 | 14.8 19.4 | 14.3 20.7 | 14.0 21.7 | 13.4 22.2 | 13.1 22.3 | 12.7 21.8 | 12.4 20.5 | 12.2 19.4 |
| 北外墙 | F=5.32 K=0.67 D=0.91 | 13.3 26.3 | 11.2 28.9 | 10.2 31.5 | 9.1 33.2 | 8.1 32.8 | 7.3 32.1 | 8.5 27.8 | 11.2 22.4 | 14.5 19.7 | 17.9 17.5 | 20.8 15.8 | 23.8 14.3 |
| 东外墙 | F=13.13 K=0.67 D=0.91 | 32.3 70.3 | 27.3 73.5 | 24.8 75.7 | 22.0 75.4 | 19.6 71.4 | 17.7 68.6 | 31.0 62.2 | 49.2 54.8 | 61.2 48.0 | 69.5 42.7 | 72.3 38.5 | 72.6 34.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.35 | 17.8 50.9 | 15.3 52.2 | 13.8 58.5 | 12.3 57.5 | 11.0 56.2 | 10.0 53.3 | 13.8 42.9 | 21.2 31.7 | 28.5 27.6 | 35.9 24.4 | 41.9 21.8 | 47.1 19.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 7.2 18.0 | 5.7 19.3 | 5.2 19.9 | 4.6 19.8 | 4.1 18.5 | 3.7 17.8 | 4.7 16.0 | 6.8 13.7 | 9.5 11.4 | 11.9 9.8 | 14.0 8.6 | 16.2 7.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.24 | 10.6 33.0 | 9.6 32.9 | 8.6 38.5 | 7.8 37.7 | 7.0 37.7 | 6.3 35.5 | 9.1 26.9 | 14.4 18.0 | 19.0 16.2 | 24.0 14.6 | 27.9 13.1 | 31.0 11.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 22.9 81.1 | 20.8 85.9 | 17.1 89.8 | 15.6 91.9 | 12.7 79.8 | 11.2 70.9 | 12.4 60.6 | 26.3 50.4 | 52.8 41.5 | 62.9 35.7 | 71.6 30.4 | 77.0 26.1 |
| 照明 | 显热(W) | 9.6 25.2 | 9.0 27.3 | 8.3 29.0 | 7.9 32.0 | 7.6 28.3 | 7.4 21.3 | 7.1 16.3 | 12.2 13.8 | 20.9 12.4 | 23.8 11.3 | 24.7 10.6 | 23.4 10.0 |
| 人体 | 显热(W) | 5.1 40.1 | 3.6 46.7 | 2.9 48.0 | 2.7 50.0 | 2.2 37.4 | 2.2 24.9 | 4.8 17.5 | 16.6 12.4 | 33.4 9.3 | 40.6 8.3 | 43.6 6.4 | 27.4 5.2 |
|  | 全热(W) | 5.1 108.7 | 3.6 115.4 | 2.9 116.6 | 2.7 118.6 | 2.2 106.0 | 2.2 93.5 | 73.4 86.1 | 85.2 12.4 | 102.0 9.3 | 109.2 8.3 | 112.2 6.4 | 96.0 5.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -4082.4 | 0.0 -4379.8 | 0.0 -4528.5 | 0.0 -4491.3 | 0.0 -4193.9 | 0.0 -4045.2 | -1071.6 0.0 | -1554.8 0.0 | -2149.5 0.0 | -2707.1 0.0 | -3190.3 0.0 | -3673.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -3878.2 | 0.0 -4175.4 | 0.0 -4323.9 | 0.0 -4286.8 | 0.0 -3989.6 | 0.0 -3841.0 | -869.3 0.0 | -1352.2 0.0 | -1946.6 0.0 | -2503.8 0.0 | -2986.7 0.0 | -3469.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 119 -3503 | 104 -3778 | 93 -3907 | 85 -3860 | 76 -3596 | 70 -3481 | -709 317 | -1133 208 | -1654 181 | -2172 162 | -2631 144 | -3117 129 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 119 -3776 | 104 -4051 | 93 -4180 | 85 -4133 | 76 -3869 | 70 -3753 | -980 249 | -1405 208 | -1925 181 | -2444 162 | -2903 144 | -3390 129 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 119 375 | 104 397 | 93 417 | 85 426 | 76 394 | 70 361 | 160 317 | 219 208 | 293 181 | 332 162 | 356 144 | 352 129 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 119 307 | 104 329 | 93 348 | 85 358 | 76 325 | 70 292 | 92 249 | 150 208 | 224 181 | 263 162 | 287 144 | 283 129 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1014[卫生间] |  | 3.00 | 5.08 | 26 | 60 | 149.3 | 18 | 195.8 | 18 | 0.26 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.08 K=0.59 D=2.58 | 12.1 8.6 | 11.4 9.6 | 10.8 10.8 | 10.4 12.1 | 10.0 13.1 | 9.7 14.0 | 9.5 14.7 | 9.1 15.1 | 8.9 15.1 | 8.6 14.8 | 8.4 13.9 | 8.3 13.2 |
| 北外墙 | F=5.32 K=0.67 D=0.91 | 13.3 26.3 | 11.2 28.9 | 10.2 31.5 | 9.1 33.2 | 8.1 32.8 | 7.3 32.1 | 8.5 27.8 | 11.2 22.4 | 14.5 19.7 | 17.9 17.5 | 20.8 15.8 | 23.8 14.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.35 | 17.8 50.9 | 15.3 52.2 | 13.8 55.8 | 12.3 57.5 | 11.0 56.2 | 10.0 53.3 | 13.8 42.9 | 21.2 31.7 | 28.5 27.6 | 35.9 24.4 | 41.9 21.8 | 47.1 19.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 7.2 18.0 | 5.7 19.3 | 5.2 19.9 | 4.6 19.8 | 4.1 18.5 | 3.7 17.8 | 4.7 16.0 | 6.8 13.7 | 9.5 11.4 | 11.9 9.8 | 14.0 8.6 | 16.2 7.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.24 | 10.6 33.0 | 9.6 32.9 | 8.6 35.9 | 7.8 37.7 | 7.0 37.7 | 6.3 35.5 | 9.1 26.9 | 14.4 18.0 | 19.0 16.2 | 24.0 14.6 | 27.9 13.1 | 31.0 11.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 15.5 55.0 | 14.1 58.2 | 11.6 60.8 | 10.6 62.3 | 8.6 54.1 | 7.6 48.0 | 8.4 41.0 | 17.8 34.2 | 35.8 28.1 | 42.6 24.2 | 48.5 20.6 | 52.2 17.7 |
| 照明 | 显热(W) | 6.5 17.1 | 6.1 18.5 | 5.7 19.7 | 5.3 21.7 | 5.1 19.2 | 5.0 14.5 | 4.8 11.0 | 8.3 9.3 | 14.2 8.4 | 16.2 7.7 | 16.7 7.2 | 15.9 6.8 |
| 人体 | 显热(W) | 3.5 27.2 | 2.5 31.7 | 2.0 32.5 | 1.8 33.9 | 1.5 25.3 | 1.5 16.9 | 3.3 11.9 | 11.2 8.4 | 22.6 6.3 | 27.5 5.6 | 29.5 4.3 | 18.6 3.5 |
|  | 全热(W) | 3.5 73.7 | 2.5 78.2 | 2.0 79.0 | 1.8 80.4 | 1.5 71.8 | 1.5 63.4 | 49.8 58.4 | 57.8 8.4 | 69.1 6.3 | 74.0 5.6 | 76.0 4.3 | 65.1 3.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2766.6 | 0.0 -2968.1 | 0.0 -3068.8 | 0.0 -3043.7 | 0.0 -2842.1 | 0.0 -2741.4 | -726.2 0.0 | -1053.7 0.0 | -1456.7 0.0 | -1834.5 0.0 | -2162.0 0.0 | -2489.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2628.2 | 0.0 -2829.6 | 0.0 -2930.2 | 0.0 -2905.1 | 0.0 -2703.7 | 0.0 -2603.0 | -589.1 0.0 | -916.4 0.0 | -1319.2 0.0 | -1696.8 0.0 | -2024.0 0.0 | -2351.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 69 -2397 | 61 -2584 | 54 -2673 | 50 -2638 | 44 -2457 | 41 -2378 | -494 196 | -791 121 | -1148 105 | -1502 94 | -1812 84 | -2139 75 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 69 -2582 | 61 -2769 | 54 -2858 | 50 -2823 | 44 -2641 | 41 -2563 | -678 149 | -975 121 | -1332 105 | -1686 94 | -1996 84 | -2324 75 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 69 232 | 61 246 | 54 258 | 50 267 | 44 247 | 41 225 | 95 196 | 125 121 | 171 105 | 195 94 | 212 84 | 212 75 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 69 185 | 61 199 | 54 211 | 50 221 | 44 201 | 41 179 | 48 149 | 79 121 | 124 105 | 149 94 | 166 84 | 166 75 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1015[展览厅] |  | 3.00 | 711.89 | 26 | 60 | 17591.9 | 18 | 24114.5 | 18 | 36.76 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=711.89 K=0.59 D=2.58 | 1702.7 1205.6 | 1596.2 1348.5 | 1516.7 1518.5 | 1453.7 1695.4 | 1403.8 1842.8 | 1358.8 1969.4 | 1328.2 2060.4 | 1271.4 2114.5 | 1241.6 2118.9 | 1208.5 2069.8 | 1180.8 1952.8 | 1158.6 1845.8 |
| 东外墙 | F=17.10 K=0.67 D=0.91 | 42.1 91.5 | 35.6 95.7 | 32.3 98.6 | 28.6 98.2 | 25.5 93.0 | 23.1 89.3 | 40.4 81.0 | 64.1 71.4 | 79.7 62.5 | 90.5 55.6 | 94.2 50.2 | 94.5 45.3 |
| 北外墙 | F=39.00 K=0.67 D=0.91 | 97.4 193.0 | 82.5 211.7 | 75.0 231.3 | 66.5 243.4 | 59.4 240.6 | 53.7 235.8 | 62.0 203.6 | 82.3 164.6 | 106.7 144.4 | 131.2 128.5 | 152.8 116.0 | 174.4 104.8 |
| 西南外墙 | F=0.00 K=0.67 D=0.91 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
| 南外墙 | F=27.00 K=0.67 D=0.91 | 65.9 139.3 | 55.8 145.5 | 50.8 151.0 | 45.1 151.0 | 40.3 143.3 | 36.5 138.2 | 42.5 125.5 | 60.8 110.7 | 82.4 97.1 | 102.8 86.5 | 118.4 78.2 | 131.2 70.7 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=49.81 | 699.1 1948.7 | 590.6 2014.8 | 535.6 2223.5 | 475.2 2189.6 | 425.8 2122.1 | 387.3 2020.6 | 524.7 1657.9 | 798.4 1264.6 | 1078.8 1091.1 | 1358.7 956.8 | 1589.3 852.6 | 1793.8 761.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | 366.6 918.7 | 291.3 985.6 | 266.2 1019.0 | 232.8 1010.7 | 207.7 943.8 | 191.0 910.3 | 241.1 818.3 | 349.9 701.2 | 483.7 584.1 | 609.2 500.4 | 717.9 441.9 | 826.7 391.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.20 | 332.5 1030.1 | 299.3 1029.2 | 269.3 1204.5 | 242.4 1178.9 | 218.2 1178.3 | 196.4 1110.3 | 283.5 839.6 | 448.5 563.4 | 595.1 507.1 | 749.5 456.3 | 871.4 410.7 | 967.1 369.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=32.40 | 427.4 1222.3 | 366.6 1253.0 | 331.8 1403.4 | 295.4 1379.8 | 265.0 1347.9 | 240.4 1280.0 | 330.9 1028.9 | 508.7 761.8 | 684.1 663.6 | 861.6 585.4 | 1006.2 522.8 | 1130.8 467.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 172.0 431.1 | 136.7 462.5 | 124.9 478.2 | 109.2 474.3 | 97.5 442.9 | 89.6 427.2 | 113.2 384.0 | 164.2 329.1 | 227.0 274.1 | 285.9 234.9 | 336.9 207.4 | 387.9 183.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.24 | 255.4 791.2 | 229.9 790.5 | 206.9 925.2 | 186.2 905.5 | 167.6 905.1 | 150.8 852.8 | 217.8 644.9 | 344.5 432.7 | 457.1 389.5 | 575.7 350.5 | 669.3 315.5 | 742.8 283.9 |
| 西南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=56.43 | 762.2 2135.0 | 642.3 2432.6 | 582.6 2730.0 | 516.6 2537.6 | 462.9 2298.4 | 421.2 2077.3 | 578.6 1696.6 | 890.2 1382.1 | 1209.4 1190.7 | 1527.8 1043.0 | 1790.3 929.1 | 2022.9 829.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | 415.4 1040.8 | 330.1 1116.7 | 301.6 1154.6 | 263.7 1145.1 | 235.3 1069.3 | 216.3 1031.4 | 273.2 927.1 | 396.4 794.4 | 548.0 661.8 | 690.2 567.0 | 813.4 500.7 | 936.6 443.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.20 | 346.9 1094.2 | 312.2 1315.9 | 281.0 1575.4 | 252.9 1392.6 | 227.6 1229.1 | 204.8 1045.9 | 305.4 769.5 | 493.8 587.7 | 661.3 528.9 | 837.7 476.0 | 976.9 428.4 | 1086.3 385.6 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=32.40 | 407.2 1172.9 | 348.4 1354.6 | 315.4 1546.2 | 280.7 1383.3 | 251.7 1276.2 | 228.5 1136.3 | 320.2 905.7 | 499.0 727.5 | 675.3 632.7 | 853.8 557.6 | 999.2 497.8 | 1124.4 445.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 172.0 431.1 | 136.7 462.5 | 124.9 478.2 | 109.2 474.3 | 97.5 442.9 | 89.6 427.2 | 113.2 384.0 | 164.2 329.1 | 227.0 274.1 | 285.9 234.9 | 336.9 207.4 | 387.9 183.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.24 | 235.2 741.8 | 211.6 892.1 | 190.5 1068.0 | 171.4 909.0 | 154.3 833.3 | 138.9 709.1 | 207.0 521.6 | 334.8 398.4 | 448.3 358.6 | 567.9 322.7 | 662.2 290.4 | 736.5 261.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 53.5 171.2 | 45.6 179.0 | 41.3 180.7 | 36.7 175.1 | 32.9 159.5 | 29.9 143.3 | 42.8 117.6 | 69.8 95.8 | 104.7 83.1 | 138.3 73.2 | 159.3 65.3 | 169.1 58.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 23.9 59.9 | 19.0 64.2 | 17.4 66.4 | 15.2 65.9 | 13.5 61.5 | 12.4 59.3 | 15.7 53.3 | 22.8 45.7 | 31.5 38.1 | 39.7 32.6 | 46.8 28.8 | 53.9 25.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.24 | 29.6 111.3 | 26.6 114.8 | 23.9 114.3 | 21.6 109.2 | 19.4 98.0 | 17.5 84.0 | 27.1 64.3 | 47.0 50.1 | 73.1 45.1 | 98.6 40.6 | 112.5 36.5 | 115.2 32.9 |
| 东外门 | F=8.82 K=1.97 | 51.3 128.6 | 40.8 137.9 | 37.3 142.6 | 32.6 141.5 | 29.1 132.1 | 26.7 127.4 | 33.7 114.5 | 49.0 98.1 | 67.7 81.7 | 85.3 70.0 | 100.5 61.8 | 115.7 54.8 |
| 内墙1 | F=32.97 K=1.93 | 488.7 488.7 | 488.7 488.7 | 488.7 488.7 | 488.7 488.7 | 488.7 488.7 | 488.7 488.7 | 488.7 488.7 | 488.7 488.7 | 488.7 488.7 | 488.7 488.7 | 488.7 488.7 | 488.7 488.7 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | 145.5 145.5 | 145.5 145.5 | 145.5 145.5 | 145.5 145.5 | 145.5 145.5 | 145.5 145.5 | 145.5 145.5 | 145.5 145.5 | 145.5 145.5 | 145.5 145.5 | 145.5 145.5 | 145.5 145.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 2178.4 7709.7 | 1975.5 8168.9 | 1623.1 8532.0 | 1484.3 8734.8 | 1206.6 7581.6 | 1067.8 6738.0 | 1174.6 5755.6 | 2498.7 4794.6 | 5018.8 3940.3 | 5979.8 3395.7 | 6802.1 2893.8 | 7314.6 2477.4 |
| 照明 | 显热(W) | 912.9 2393.6 | 854.8 2594.1 | 792.8 2756.4 | 749.5 3044.6 | 719.9 2688.7 | 701.1 2027.5 | 676.6 1546.8 | 1163.5 1309.3 | 1985.9 1178.3 | 2266.6 1073.5 | 2347.5 1011.4 | 2228.5 949.9 |
| 人体 | 显热(W) | 484.5 3811.6 | 344.6 4441.5 | 279.9 4559.9 | 258.4 4753.8 | 204.6 3553.2 | 204.6 2363.4 | 457.6 1663.5 | 1577.4 1179.0 | 3171.0 888.3 | 3854.7 791.4 | 4140.0 608.4 | 2605.7 495.3 |
|  | 全热(W) | 484.5 10334.3 | 344.6 10964.2 | 279.9 11082.6 | 258.4 11276.4 | 204.6 10075.9 | 204.6 8886.1 | 6980.3 8186.2 | 8100.1 1179.0 | 9693.6 888.3 | 10377.3 791.4 | 10662.7 608.4 | 9128.3 495.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 9.70 | 0.00 9.70 | 0.00 9.70 | 0.00 9.70 | 0.00 9.70 | 0.00 9.70 | 9.70 9.70 | 9.70 0.00 | 9.70 0.00 | 9.70 0.00 | 9.70 0.00 | 9.70 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -388010.1 | 0.0 -416273.0 | 0.0 -430404.5 | 0.0 -426871.6 | 0.0 -398608.7 | 0.0 -384477.2 | -101847.6 0.0 | -147774.9 0.0 | -204300.8 0.0 | -257293.9 0.0 | -303221.2 0.0 | -349148.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -368599.4 | 0.0 -396843.8 | 0.0 -410966.0 | 0.0 -407435.5 | 0.0 -379191.1 | 0.0 -365068.9 | -82625.0 0.0 | -128522.1 0.0 | -185010.9 0.0 | -237969.1 0.0 | -283866.3 0.0 | -329763.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 27.06 | 0.00 27.06 | 0.00 27.06 | 0.00 27.06 | 0.00 27.06 | 0.00 27.06 | 27.06 0.00 | 27.06 0.00 | 27.06 0.00 | 27.06 0.00 | 27.06 0.00 | 27.06 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 8519 -339119 | 7613 -365309 | 6849 -377735 | 6357 -373751 | 5762 -348555 | 5414 -337566 | -69855 24115 | -111832 14708 | -162348 12807 | -212353 11521 | -256229 10275 | -302542 9240 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 8519 -365053 | 7613 -391261 | 6849 -403696 | 6357 -399709 | 5762 -374495 | 5414 -363497 | -95601 17592 | -137607 14708 | -188161 12807 | -238200 11521 | -282106 10275 | -328450 9240 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 36.76 36.76 | 36.76 36.76 | 36.76 36.76 | 36.76 36.76 | 36.76 36.76 | 36.76 36.76 | 36.76 36.76 | 36.76 36.76 | 36.76 36.76 | 36.76 36.76 | 36.76 36.76 | 36.76 36.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 8519 29480 | 7613 31535 | 6849 33231 | 6357 33685 | 5762 30636 | 5414 27503 | 12770 24115 | 16690 14708 | 22663 12807 | 25616 11521 | 27637 10275 | 27221 9240 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 8519 22957 | 7613 25012 | 6849 26708 | 6357 27162 | 5762 24114 | 5414 20981 | 6247 17592 | 10168 14708 | 16140 12807 | 19094 11521 | 21115 10275 | 20698 9240 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.70 9.70 | 9.70 9.70 | 9.70 9.70 | 9.70 9.70 | 9.70 9.70 | 9.70 9.70 | 9.70 9.70 | 9.70 9.70 | 9.70 9.70 | 9.70 9.70 | 9.70 9.70 | 9.70 9.70 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1017[休闲区] |  | 3.00 | 183.41 | 26 | 60 | 4370.3 | 18 | 5411.1 | 18 | 8.53 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=183.41 K=0.59 D=2.58 | 438.7 310.6 | 411.3 347.4 | 390.8 391.2 | 374.5 436.8 | 361.7 474.8 | 350.1 507.4 | 342.2 530.9 | 327.6 544.8 | 319.9 545.9 | 311.4 533.3 | 304.2 503.1 | 298.5 475.6 |
| 东外墙 | F=19.43 K=0.67 D=0.91 | 47.8 104.0 | 40.4 108.8 | 36.8 112.1 | 32.5 111.6 | 29.0 105.6 | 26.2 101.5 | 45.9 92.0 | 72.8 81.1 | 90.6 71.1 | 102.8 63.2 | 107.0 57.1 | 107.4 51.5 |
| 南外墙 | F=34.20 K=0.67 D=0.91 | 83.4 176.5 | 70.6 184.4 | 64.3 191.2 | 57.1 191.3 | 51.1 181.6 | 46.3 175.0 | 53.8 158.9 | 77.0 140.2 | 104.4 123.0 | 130.2 109.6 | 150.0 99.1 | 166.2 89.6 |
| 西外墙 | F=8.25 K=0.67 D=0.91 | 21.2 40.8 | 17.9 48.6 | 16.3 55.5 | 14.4 59.7 | 12.8 59.1 | 11.6 56.7 | 13.3 46.7 | 17.5 36.1 | 22.7 31.7 | 27.8 28.1 | 32.4 25.4 | 36.9 22.9 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=21.60 | 293.8 953.6 | 252.3 978.0 | 228.4 973.9 | 203.4 936.5 | 182.5 852.0 | 165.5 765.9 | 715.1 634.7 | 1241.8 522.8 | 1368.5 455.8 | 1271.4 402.3 | 1003.1 359.5 | 978.9 321.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 114.7 287.4 | 91.1 308.3 | 83.3 318.8 | 72.8 316.2 | 65.0 295.3 | 59.7 284.8 | 75.4 256.0 | 109.5 219.4 | 151.3 182.7 | 190.6 156.6 | 224.6 138.2 | 258.6 122.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.24 | 179.1 666.2 | 161.2 669.6 | 145.1 655.1 | 130.6 620.3 | 117.5 556.7 | 105.8 481.1 | 639.7 378.7 | 1132.3 303.4 | 1217.2 273.1 | 1080.8 245.8 | 778.5 221.2 | 720.2 199.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=10.80 | 128.3 411.7 | 109.4 429.7 | 99.1 433.6 | 88.1 420.2 | 79.0 382.8 | 71.8 344.0 | 100.8 282.4 | 166.5 229.9 | 233.9 199.6 | 301.1 175.7 | 356.8 156.8 | 392.7 140.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 57.3 143.7 | 45.6 154.2 | 41.6 159.4 | 36.4 158.1 | 32.5 147.6 | 29.9 142.4 | 37.7 128.0 | 54.7 109.7 | 75.7 91.4 | 95.3 78.3 | 112.3 69.1 | 129.3 61.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.24 | 71.0 268.0 | 63.9 275.5 | 57.5 274.2 | 51.7 262.1 | 46.6 235.1 | 41.9 201.6 | 63.1 154.4 | 111.8 120.2 | 158.2 108.2 | 205.8 97.4 | 244.5 87.6 | 263.4 78.9 |
| 内墙1 | F=16.77 K=1.93 | 248.6 248.6 | 248.6 248.6 | 248.6 248.6 | 248.6 248.6 | 248.6 248.6 | 248.6 248.6 | 248.6 248.6 | 248.6 248.6 | 248.6 248.6 | 248.6 248.6 | 248.6 248.6 | 248.6 248.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 561.2 1986.4 | 509.0 2104.7 | 418.2 2198.2 | 382.4 2250.5 | 310.9 1953.4 | 275.1 1736.0 | 302.6 1482.9 | 643.8 1235.3 | 1293.1 1015.2 | 1540.7 874.9 | 1752.5 745.6 | 1884.6 638.3 |
| 照明 | 显热(W) | 264.6 693.8 | 247.8 751.9 | 229.8 799.0 | 217.2 882.5 | 208.7 779.3 | 203.2 587.7 | 196.1 448.3 | 337.2 379.5 | 575.6 341.5 | 657.0 311.2 | 680.4 293.2 | 645.9 275.3 |
| 人体 | 显热(W) | 129.6 1019.4 | 92.1 1187.8 | 74.9 1219.5 | 69.1 1271.3 | 54.7 950.3 | 54.7 632.1 | 122.4 444.9 | 421.9 315.3 | 848.0 237.6 | 1030.9 211.7 | 1107.2 162.7 | 696.9 132.5 |
|  | 全热(W) | 129.6 2060.3 | 92.1 2228.7 | 74.9 2260.4 | 69.1 2312.2 | 54.7 1991.2 | 54.7 1673.0 | 1163.3 1485.8 | 1462.7 315.3 | 1888.9 237.6 | 2071.8 211.7 | 2148.1 162.7 | 1737.7 132.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 0.00 | 1.56 0.00 | 1.56 0.00 | 1.56 0.00 | 1.56 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -99969.4 | 0.0 -107251.2 | 0.0 -110892.2 | 0.0 -109981.9 | 0.0 -102700.1 | 0.0 -99059.2 | -26240.7 0.0 | -38073.7 0.0 | -52637.4 0.0 | -66290.8 0.0 | -78123.8 0.0 | -89956.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -94968.3 | 0.0 -102245.4 | 0.0 -105883.9 | 0.0 -104974.3 | 0.0 -97697.2 | 0.0 -94058.7 | -21288.0 0.0 | -33113.3 0.0 | -47667.4 0.0 | -61311.9 0.0 | -73137.1 0.0 | -84962.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.97 | 0.00 6.97 | 0.00 6.97 | 0.00 6.97 | 0.00 6.97 | 0.00 6.97 | 6.97 0.00 | 6.97 0.00 | 6.97 0.00 | 6.97 0.00 | 6.97 0.00 | 6.97 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2217 -87982 | 2000 -94815 | 1807 -98220 | 1687 -97124 | 1539 -90669 | 1453 -87863 | -18106 5411 | -28518 3734 | -41521 3270 | -54649 2958 | -66354 2651 | -78465 2396 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2217 -94024 | 2000 -100861 | 1807 -104269 | 1687 -103173 | 1539 -96713 | 1453 -93904 | -24100 4370 | -34519 3734 | -47532 3270 | -60669 2958 | -72381 2651 | -84500 2396 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.53 8.53 | 8.53 8.53 | 8.53 8.53 | 8.53 8.53 | 8.53 8.53 | 8.53 8.53 | 8.53 8.53 | 8.53 8.53 | 8.53 8.53 | 8.53 8.53 | 8.53 8.53 | 8.53 8.53 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2217 6986 | 2000 7431 | 1807 7664 | 1687 7850 | 1539 7028 | 1453 6196 | 3182 5411 | 4596 3734 | 6146 3270 | 6663 2958 | 6783 2651 | 6497 2396 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2217 5945 | 2000 6390 | 1807 6623 | 1687 6809 | 1539 5987 | 1453 5155 | 2141 4370 | 3555 3734 | 5105 3270 | 5622 2958 | 5742 2651 | 5457 2396 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1018[卫生间] |  | 3.00 | 3.42 | 26 | 60 | 52.9 | 18 | 84.2 | 18 | 0.18 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=3.42 K=0.59 D=2.58 | 8.2 5.8 | 7.7 6.5 | 7.3 7.3 | 7.0 8.1 | 6.7 8.8 | 6.5 9.5 | 6.4 9.9 | 6.1 10.1 | 6.0 10.2 | 5.8 9.9 | 5.7 9.4 | 5.6 8.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 10.5 37.0 | 9.5 39.2 | 7.8 41.0 | 7.1 41.9 | 5.8 36.4 | 5.1 32.3 | 5.6 27.6 | 12.0 23.0 | 24.1 18.9 | 28.7 16.3 | 32.7 13.9 | 35.1 11.9 |
| 照明 | 显热(W) | 4.4 11.5 | 4.1 12.5 | 3.8 13.2 | 3.6 14.6 | 3.5 12.9 | 3.4 9.7 | 3.2 7.4 | 5.6 6.3 | 9.5 5.7 | 10.9 5.2 | 11.3 4.9 | 10.7 4.6 |
| 人体 | 显热(W) | 2.3 18.3 | 1.7 21.3 | 1.3 21.9 | 1.2 22.8 | 1.0 17.1 | 1.0 11.3 | 2.2 8.0 | 7.6 5.7 | 15.2 4.3 | 18.5 3.8 | 19.9 2.9 | 12.5 2.4 |
|  | 全热(W) | 2.3 49.6 | 1.7 52.6 | 1.3 53.2 | 1.2 54.1 | 1.0 48.4 | 1.0 42.7 | 33.5 39.3 | 38.9 5.7 | 46.5 4.3 | 49.8 3.8 | 51.2 2.9 | 43.8 2.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1862.5 | 0.0 -1998.1 | 0.0 -2066.0 | 0.0 -2049.0 | 0.0 -1913.4 | 0.0 -1845.5 | -488.9 0.0 | -709.3 0.0 | -980.7 0.0 | -1235.0 0.0 | -1455.5 0.0 | -1675.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1769.3 | 0.0 -1904.9 | 0.0 -1972.7 | 0.0 -1955.7 | 0.0 -1820.1 | 0.0 -1752.4 | -396.6 0.0 | -616.9 0.0 | -888.1 0.0 | -1142.3 0.0 | -1362.6 0.0 | -1582.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 25 -1665 | 23 -1794 | 20 -1858 | 19 -1837 | 17 -1714 | 16 -1658 | -348 84 | -554 45 | -802 39 | -1047 35 | -1262 31 | -1488 28 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 25 -1790 | 23 -1919 | 20 -1983 | 19 -1962 | 17 -1838 | 16 -1783 | -471 53 | -678 45 | -926 39 | -1171 35 | -1386 31 | -1612 28 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 25 104 | 23 111 | 20 115 | 19 119 | 17 107 | 16 94 | 49 84 | 63 45 | 86 39 | 95 35 | 101 31 | 95 28 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 25 73 | 23 79 | 20 83 | 19 87 | 17 75 | 16 63 | 17 53 | 31 45 | 55 39 | 64 35 | 69 31 | 64 28 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1019[卫生间] |  | 3.00 | 16.01 | 26 | 60 | 248.0 | 18 | 394.7 | 18 | 0.83 | 6 |
| 相同房间 |  | 1022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=16.01 K=0.59 D=2.58 | 38.3 27.1 | 35.9 30.3 | 34.1 34.2 | 32.7 38.1 | 31.6 41.5 | 30.6 44.3 | 29.9 46.3 | 28.6 47.6 | 27.9 47.7 | 27.2 46.6 | 26.6 43.9 | 26.1 41.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 49.0 173.4 | 44.4 183.7 | 36.5 191.9 | 33.4 196.5 | 27.1 170.5 | 24.0 151.6 | 26.4 129.5 | 56.2 107.8 | 112.9 88.6 | 134.5 76.4 | 153.0 65.1 | 164.5 55.7 |
| 照明 | 显热(W) | 20.5 53.8 | 19.2 58.4 | 17.8 62.0 | 16.9 68.5 | 16.2 60.5 | 15.8 45.6 | 15.2 34.8 | 26.2 29.5 | 44.7 26.5 | 51.0 24.1 | 52.8 22.8 | 50.1 21.4 |
| 人体 | 显热(W) | 10.9 85.7 | 7.8 99.9 | 6.3 102.6 | 5.8 106.9 | 4.6 79.9 | 4.6 53.2 | 10.3 37.4 | 35.5 26.5 | 71.3 20.0 | 86.7 17.8 | 93.1 13.7 | 58.6 11.1 |
|  | 全热(W) | 10.9 232.5 | 7.8 246.6 | 6.3 249.3 | 5.8 253.6 | 4.6 226.6 | 4.6 199.9 | 157.0 184.1 | 182.2 26.5 | 218.0 20.0 | 233.4 17.8 | 239.8 13.7 | 205.3 11.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -8727.8 | 0.0 -9363.5 | 0.0 -9681.4 | 0.0 -9601.9 | 0.0 -8966.2 | 0.0 -8648.3 | -2290.9 0.0 | -3324.0 0.0 | -4595.5 0.0 | -5787.5 0.0 | -6820.5 0.0 | -7853.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -8291.1 | 0.0 -8926.5 | 0.0 -9244.1 | 0.0 -9164.7 | 0.0 -8529.4 | 0.0 -8211.7 | -1858.5 0.0 | -2890.9 0.0 | -4161.6 0.0 | -5352.8 0.0 | -6385.2 0.0 | -7417.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 119 -7804 | 107 -8407 | 95 -8707 | 89 -8608 | 80 -8030 | 75 -7770 | -1630 395 | -2598 211 | -3758 183 | -4907 165 | -5913 145 | -6972 130 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 119 -8388 | 107 -8991 | 95 -9291 | 89 -9192 | 80 -8614 | 75 -8354 | -2209 248 | -3178 211 | -4339 183 | -5488 165 | -6495 145 | -7554 130 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 119 487 | 107 519 | 95 537 | 89 557 | 80 499 | 75 441 | 229 395 | 293 211 | 404 183 | 446 165 | 472 145 | 446 130 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 119 340 | 107 372 | 95 391 | 89 410 | 80 352 | 75 295 | 82 248 | 146 211 | 257 183 | 299 165 | 325 145 | 299 130 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1020[卫生间] |  | 3.00 | 4.31 | 26 | 60 | 66.7 | 18 | 106.2 | 18 | 0.22 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.31 K=0.59 D=2.58 | 10.3 7.3 | 9.7 8.2 | 9.2 9.2 | 8.8 10.3 | 8.5 11.2 | 8.2 11.9 | 8.0 12.5 | 7.7 12.8 | 7.5 12.8 | 7.3 12.5 | 7.1 11.8 | 7.0 11.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 13.2 46.7 | 12.0 49.4 | 9.8 51.6 | 9.0 52.9 | 7.3 45.9 | 6.5 40.8 | 7.1 34.8 | 15.1 29.0 | 30.4 23.9 | 36.2 20.6 | 41.2 17.5 | 44.3 15.0 |
| 照明 | 显热(W) | 5.5 14.5 | 5.2 15.7 | 4.8 16.7 | 4.5 18.4 | 4.4 16.3 | 4.2 12.3 | 4.1 9.4 | 7.0 7.9 | 12.0 7.1 | 13.7 6.5 | 14.2 6.1 | 13.5 5.7 |
| 人体 | 显热(W) | 2.9 23.1 | 2.1 26.9 | 1.7 27.6 | 1.6 28.8 | 1.2 21.5 | 1.2 14.3 | 2.8 10.1 | 9.5 7.1 | 19.2 5.4 | 23.3 4.8 | 25.1 3.7 | 15.8 3.0 |
|  | 全热(W) | 2.9 62.6 | 2.1 66.4 | 1.7 67.1 | 1.6 68.3 | 1.2 61.0 | 1.2 53.8 | 42.3 49.6 | 49.0 7.1 | 58.7 5.4 | 62.8 4.8 | 64.5 3.7 | 55.3 3.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2348.6 | 0.0 -2519.7 | 0.0 -2605.2 | 0.0 -2583.8 | 0.0 -2412.8 | 0.0 -2327.2 | -616.5 0.0 | -894.5 0.0 | -1236.6 0.0 | -1557.4 0.0 | -1835.4 0.0 | -2113.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2231.1 | 0.0 -2402.1 | 0.0 -2487.6 | 0.0 -2466.2 | 0.0 -2295.2 | 0.0 -2209.7 | -500.1 0.0 | -777.9 0.0 | -1119.9 0.0 | -1440.4 0.0 | -1718.2 0.0 | -1996.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 32 -2100 | 29 -2262 | 25 -2343 | 24 -2316 | 21 -2161 | 20 -2091 | -439 106 | -699 57 | -1011 49 | -1320 44 | -1591 39 | -1876 35 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 32 -2257 | 29 -2419 | 25 -2500 | 24 -2474 | 21 -2318 | 20 -2248 | -594 67 | -855 57 | -1168 49 | -1477 44 | -1748 39 | -2033 35 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 32 131 | 29 140 | 25 145 | 24 150 | 21 134 | 20 119 | 61 106 | 79 57 | 109 49 | 120 44 | 127 39 | 120 35 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 32 92 | 29 100 | 25 105 | 24 110 | 21 95 | 20 79 | 22 67 | 39 57 | 69 49 | 81 44 | 88 39 | 81 35 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1021[库房] |  | 3.00 | 174.96 | 26 | 60 | 3102.1 | 18 | 4705.2 | 18 | 9.03 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=174.96 K=0.59 D=2.58 | 418.5 296.3 | 392.3 331.4 | 372.8 373.2 | 357.3 416.7 | 345.0 452.9 | 334.0 484.0 | 326.4 506.4 | 312.5 519.7 | 305.2 520.8 | 297.0 508.7 | 290.2 479.9 | 284.8 453.6 |
| 北外墙 | F=34.05 K=0.67 D=0.91 | 85.0 168.5 | 72.0 184.8 | 65.5 202.0 | 58.0 212.5 | 51.8 210.1 | 46.9 205.9 | 54.1 177.8 | 71.8 143.7 | 93.2 126.0 | 114.5 112.2 | 133.4 101.3 | 152.2 91.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.75 | 89.1 254.6 | 76.4 261.0 | 69.1 292.4 | 61.5 287.5 | 55.2 280.8 | 50.1 266.7 | 68.9 214.4 | 106.0 158.7 | 142.5 138.2 | 179.5 122.0 | 209.6 108.9 | 235.6 97.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 35.8 89.8 | 28.5 96.4 | 26.0 99.6 | 22.8 98.8 | 20.3 92.3 | 18.7 89.0 | 23.6 80.0 | 34.2 68.6 | 47.3 57.1 | 59.6 48.9 | 70.2 43.2 | 80.8 38.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.24 | 53.2 164.8 | 47.9 164.7 | 43.1 192.7 | 38.8 188.6 | 34.9 188.6 | 31.4 177.7 | 45.4 134.4 | 71.8 90.2 | 95.2 81.1 | 119.9 73.0 | 139.4 65.7 | 154.8 59.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 535.4 1894.8 | 485.5 2007.7 | 398.9 2096.9 | 364.8 2146.8 | 296.6 1863.3 | 262.4 1656.0 | 288.7 1414.6 | 614.1 1178.4 | 1233.5 968.4 | 1469.7 834.6 | 1671.7 711.2 | 1797.7 608.9 |
| 照明 | 显热(W) | 224.4 588.3 | 210.1 637.6 | 194.8 677.4 | 184.2 748.3 | 176.9 660.8 | 172.3 498.3 | 166.3 380.2 | 286.0 321.8 | 488.1 289.6 | 557.1 263.8 | 576.9 248.6 | 547.7 233.5 |
| 人体 | 显热(W) | 119.1 936.8 | 84.7 1091.6 | 68.8 1120.7 | 63.5 1168.3 | 50.3 873.3 | 50.3 580.9 | 112.5 408.8 | 387.7 289.8 | 779.3 218.3 | 947.4 194.5 | 1017.5 149.5 | 640.4 121.7 |
|  | 全热(W) | 119.1 2539.9 | 84.7 2694.7 | 68.8 2723.8 | 63.5 2771.4 | 50.3 2476.3 | 50.3 2183.9 | 1715.5 2011.9 | 1990.7 289.8 | 2382.4 218.3 | 2550.4 194.5 | 2620.6 149.5 | 2243.5 121.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.38 | 0.00 2.38 | 0.00 2.38 | 0.00 2.38 | 0.00 2.38 | 0.00 2.38 | 2.38 2.38 | 2.38 0.00 | 2.38 0.00 | 2.38 0.00 | 2.38 0.00 | 2.38 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -95361.1 | 0.0 -102307.3 | 0.0 -105780.4 | 0.0 -104912.1 | 0.0 -97965.9 | 0.0 -94492.8 | -25031.0 0.0 | -36318.6 0.0 | -50210.9 0.0 | -63235.0 0.0 | -74522.6 0.0 | -85810.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -90590.5 | 0.0 -97532.2 | 0.0 -101003.0 | 0.0 -100135.3 | 0.0 -93193.7 | 0.0 -89722.8 | -20306.7 0.0 | -31586.8 0.0 | -45470.1 0.0 | -58485.6 0.0 | -69765.7 0.0 | -81045.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.65 | 0.00 6.65 | 0.00 6.65 | 0.00 6.65 | 0.00 6.65 | 0.00 6.65 | 6.65 0.00 | 6.65 0.00 | 6.65 0.00 | 6.65 0.00 | 6.65 0.00 | 6.65 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1471 -84848 | 1321 -91415 | 1170 -94637 | 1089 -93552 | 976 -87249 | 916 -84428 | -17687 4705 | -28206 2612 | -40825 2261 | -53317 2036 | -64263 1799 | -75784 1607 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1471 -91222 | 1321 -97793 | 1170 -101018 | 1089 -99932 | 976 -93625 | 916 -90801 | -24014 3102 | -34541 2612 | -47169 2261 | -59670 2036 | -70623 1799 | -82152 1607 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.03 9.03 | 9.03 9.03 | 9.03 9.03 | 9.03 9.03 | 9.03 9.03 | 9.03 9.03 | 9.03 9.03 | 9.03 9.03 | 9.03 9.03 | 9.03 9.03 | 9.03 9.03 | 9.03 9.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1471 5742 | 1321 6117 | 1170 6366 | 1089 6583 | 976 5944 | 916 5295 | 2620 4705 | 3381 2612 | 4645 2261 | 5168 2036 | 5503 1799 | 5261 1607 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1471 4139 | 1321 4514 | 1170 4763 | 1089 4980 | 976 4341 | 916 3692 | 1017 3102 | 1778 2612 | 3042 2261 | 3565 2036 | 3899 1799 | 3658 1607 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.38 2.38 | 2.38 2.38 | 2.38 2.38 | 2.38 2.38 | 2.38 2.38 | 2.38 2.38 | 2.38 2.38 | 2.38 2.38 | 2.38 2.38 | 2.38 2.38 | 2.38 2.38 | 2.38 2.38 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1023[卫生间] |  | 3.00 | 3.40 | 26 | 60 | 52.6 | 18 | 83.8 | 18 | 0.18 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=3.40 K=0.59 D=2.58 | 8.1 5.8 | 7.6 6.4 | 7.2 7.2 | 6.9 8.1 | 6.7 8.8 | 6.5 9.4 | 6.3 9.8 | 6.1 10.1 | 5.9 10.1 | 5.8 9.9 | 5.6 9.3 | 5.5 8.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 10.4 36.8 | 9.4 39.0 | 7.7 40.7 | 7.1 41.7 | 5.8 36.2 | 5.1 32.2 | 5.6 27.5 | 11.9 22.9 | 24.0 18.8 | 28.5 16.2 | 32.5 13.8 | 34.9 11.8 |
| 照明 | 显热(W) | 4.4 11.4 | 4.1 12.4 | 3.8 13.2 | 3.6 14.5 | 3.4 12.8 | 3.3 9.7 | 3.2 7.4 | 5.6 6.3 | 9.5 5.6 | 10.8 5.1 | 11.2 4.8 | 10.6 4.5 |
| 人体 | 显热(W) | 2.3 18.2 | 1.6 21.2 | 1.3 21.8 | 1.2 22.7 | 1.0 17.0 | 1.0 11.3 | 2.2 7.9 | 7.5 5.6 | 15.1 4.2 | 18.4 3.8 | 19.8 2.9 | 12.4 2.4 |
|  | 全热(W) | 2.3 49.3 | 1.6 52.3 | 1.3 52.9 | 1.2 53.8 | 1.0 48.1 | 1.0 42.4 | 33.3 39.1 | 38.7 5.6 | 46.3 4.2 | 49.5 3.8 | 50.9 2.9 | 43.6 2.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1852.3 | 0.0 -1987.2 | 0.0 -2054.7 | 0.0 -2037.8 | 0.0 -1902.9 | 0.0 -1835.5 | -486.2 0.0 | -705.5 0.0 | -975.3 0.0 | -1228.3 0.0 | -1447.5 0.0 | -1666.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1759.7 | 0.0 -1894.5 | 0.0 -1961.9 | 0.0 -1945.1 | 0.0 -1810.2 | 0.0 -1742.8 | -394.4 0.0 | -613.6 0.0 | -883.2 0.0 | -1136.0 0.0 | -1355.2 0.0 | -1574.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 25 -1656 | 23 -1784 | 20 -1848 | 19 -1827 | 17 -1704 | 16 -1649 | -346 84 | -551 45 | -798 39 | -1041 35 | -1255 31 | -1480 28 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 25 -1780 | 23 -1908 | 20 -1972 | 19 -1951 | 17 -1828 | 16 -1773 | -469 53 | -674 45 | -921 39 | -1165 35 | -1378 31 | -1603 28 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 25 103 | 23 110 | 20 114 | 19 118 | 17 106 | 16 94 | 49 84 | 62 45 | 86 39 | 95 35 | 100 31 | 95 28 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 25 72 | 23 79 | 20 83 | 19 87 | 17 75 | 16 63 | 17 53 | 31 45 | 55 39 | 64 35 | 69 31 | 64 28 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1024[楼梯间] |  | 3.00 | 32.82 | 26 | 60 | 1266.9 | 18 | 1567.6 | 18 | 1.69 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=32.82 K=0.59 D=2.58 | 78.5 55.6 | 73.6 62.2 | 69.9 70.0 | 67.0 78.2 | 64.7 85.0 | 62.6 90.8 | 61.2 95.0 | 58.6 97.5 | 57.2 97.7 | 55.7 95.4 | 54.4 90.0 | 53.4 85.1 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=22.79 | 319.9 891.7 | 270.2 921.9 | 245.1 1017.4 | 217.4 1001.9 | 194.9 971.0 | 177.2 924.5 | 240.1 758.6 | 365.3 578.6 | 493.6 499.3 | 621.7 437.8 | 727.2 390.1 | 820.8 348.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | 167.7 420.3 | 133.3 451.0 | 121.8 466.3 | 106.5 462.4 | 95.0 431.8 | 87.4 416.5 | 110.3 374.4 | 160.1 320.8 | 221.3 267.3 | 278.7 229.0 | 328.5 202.2 | 378.2 179.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.20 | 152.1 471.3 | 136.9 470.9 | 123.2 551.1 | 110.9 539.4 | 99.8 539.2 | 89.8 508.0 | 129.7 384.2 | 205.2 257.8 | 272.3 232.0 | 343.0 208.8 | 398.7 187.9 | 442.5 169.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 100.4 355.4 | 91.1 376.6 | 74.8 393.3 | 68.4 402.7 | 55.6 349.5 | 49.2 310.6 | 54.2 265.3 | 115.2 221.0 | 231.4 181.7 | 275.7 156.5 | 313.6 133.4 | 337.2 114.2 |
| 照明 | 显热(W) | 42.1 110.3 | 39.4 119.6 | 36.5 127.1 | 34.6 140.4 | 33.2 123.9 | 32.3 93.5 | 31.2 71.3 | 53.6 60.4 | 91.6 54.3 | 104.5 49.5 | 108.2 46.6 | 102.7 43.8 |
| 人体 | 显热(W) | 22.3 175.7 | 15.9 204.8 | 12.9 210.2 | 11.9 219.2 | 9.4 163.8 | 9.4 109.0 | 21.1 76.7 | 72.7 54.4 | 146.2 41.0 | 177.7 36.5 | 190.9 28.0 | 120.1 22.8 |
|  | 全热(W) | 22.3 476.4 | 15.9 505.5 | 12.9 510.9 | 11.9 519.9 | 9.4 464.5 | 9.4 409.7 | 321.8 377.4 | 373.4 54.4 | 446.9 41.0 | 478.4 36.5 | 491.6 28.0 | 420.8 22.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -17887.6 | 0.0 -19190.6 | 0.0 -19842.1 | 0.0 -19679.2 | 0.0 -18376.2 | 0.0 -17724.8 | -4695.3 0.0 | -6812.6 0.0 | -9418.5 0.0 | -11861.5 0.0 | -13978.8 0.0 | -16096.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -16992.8 | 0.0 -18294.9 | 0.0 -18945.9 | 0.0 -18783.2 | 0.0 -17481.1 | 0.0 -16830.0 | -3809.1 0.0 | -5925.0 0.0 | -8529.2 0.0 | -10970.6 0.0 | -13086.5 0.0 | -15202.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 563 -15103 | 490 -16309 | 439 -16827 | 399 -16640 | 358 -15487 | 331 -15001 | -3101 1568 | -4959 1012 | -7209 874 | -9435 776 | -11391 688 | -13467 614 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 563 -16299 | 490 -17506 | 439 -18024 | 399 -17837 | 358 -16683 | 331 -16196 | -4288 1267 | -6147 1012 | -8399 874 | -10626 776 | -12584 688 | -14662 614 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 563 1889 | 490 1986 | 439 2119 | 399 2143 | 358 1994 | 331 1829 | 708 1568 | 966 1012 | 1321 874 | 1536 776 | 1695 688 | 1735 614 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 563 1589 | 490 1685 | 439 1818 | 399 1842 | 358 1693 | 331 1528 | 408 1267 | 665 1012 | 1020 874 | 1235 776 | 1394 688 | 1434 614 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1025[门厅] |  | 3.00 | 20.00 | 26 | 60 | 482.6 | 18 | 665.8 | 18 | 1.03 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=20.00 K=0.59 D=2.58 | 47.8 33.9 | 44.8 37.9 | 42.6 42.7 | 40.8 47.6 | 39.4 51.8 | 38.2 55.3 | 37.3 57.9 | 35.7 59.4 | 34.9 59.5 | 34.0 58.1 | 33.2 54.9 | 32.6 51.9 |
| 东外墙 | F=15.00 K=0.67 D=0.91 | 36.9 79.4 | 31.2 83.9 | 28.4 86.5 | 25.1 86.1 | 22.4 81.5 | 20.2 78.4 | 36.8 71.0 | 58.0 62.6 | 70.9 54.9 | 79.4 48.8 | 81.9 44.0 | 81.9 39.7 |
| 北外墙 | F=6.96 K=0.67 D=0.91 | 17.4 34.4 | 14.7 37.8 | 13.4 41.3 | 11.9 43.4 | 10.6 42.9 | 9.6 42.1 | 11.1 36.3 | 14.7 29.4 | 19.0 25.8 | 23.4 22.9 | 27.3 20.7 | 31.1 18.7 |
| 北外门 | F=5.04 K=1.97 | 29.3 73.5 | 23.3 78.8 | 21.3 81.5 | 18.6 80.8 | 16.6 75.5 | 15.3 72.8 | 19.3 65.4 | 28.0 56.1 | 38.7 46.7 | 48.7 40.0 | 57.4 35.3 | 66.1 31.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 61.2 216.6 | 55.5 229.5 | 45.6 239.7 | 41.7 245.4 | 33.9 213.0 | 30.0 189.3 | 33.0 161.7 | 70.2 134.7 | 141.0 110.7 | 168.0 95.4 | 191.1 81.3 | 205.5 69.6 |
| 照明 | 显热(W) | 25.6 67.2 | 24.0 72.9 | 22.3 77.4 | 21.1 85.5 | 20.2 75.5 | 19.7 57.0 | 19.0 43.5 | 32.7 36.8 | 55.8 33.1 | 63.7 30.2 | 66.0 28.4 | 62.6 26.7 |
| 人体 | 显热(W) | 13.6 107.1 | 9.7 124.8 | 7.9 128.1 | 7.3 133.6 | 5.7 99.8 | 5.7 66.4 | 12.9 46.7 | 44.3 33.1 | 89.1 25.0 | 108.3 22.2 | 116.3 17.1 | 73.2 13.9 |
|  | 全热(W) | 13.6 290.3 | 9.7 308.0 | 7.9 311.4 | 7.3 316.8 | 5.7 283.1 | 5.7 249.6 | 196.1 230.0 | 227.6 33.1 | 272.3 25.0 | 291.5 22.2 | 299.6 17.1 | 256.5 13.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -10900.9 | 0.0 -11694.9 | 0.0 -12091.9 | 0.0 -11992.7 | 0.0 -11198.7 | 0.0 -10801.6 | -2861.3 0.0 | -4151.6 0.0 | -5739.7 0.0 | -7228.5 0.0 | -8518.8 0.0 | -9809.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -10355.6 | 0.0 -11149.1 | 0.0 -11545.8 | 0.0 -11446.6 | 0.0 -10653.1 | 0.0 -10256.4 | -2321.3 0.0 | -3610.7 0.0 | -5197.8 0.0 | -6685.6 0.0 | -7975.0 0.0 | -9264.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 232 -9560 | 203 -10300 | 181 -10665 | 166 -10541 | 149 -9830 | 139 -9512 | -1969 666 | -3144 412 | -4565 356 | -5977 318 | -7219 282 | -8528 252 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 232 -10289 | 203 -11029 | 181 -11395 | 166 -11270 | 149 -10559 | 139 -10240 | -2692 483 | -3868 412 | -5290 356 | -6703 318 | -7946 282 | -9256 252 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 232 795 | 203 849 | 181 880 | 166 906 | 149 823 | 139 744 | 353 666 | 467 412 | 633 356 | 709 318 | 756 282 | 736 252 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 232 612 | 203 666 | 181 697 | 166 723 | 149 640 | 139 561 | 169 483 | 284 412 | 449 356 | 525 318 | 573 282 | 553 252 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1026[电梯间] |  | 3.00 | 5.04 | 26 | 60 | 115.7 | 18 | 161.8 | 18 | 0.26 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.04 K=0.59 D=2.58 | 12.1 8.5 | 11.3 9.5 | 10.7 10.8 | 10.3 12.0 | 9.9 13.0 | 9.6 13.9 | 9.4 14.6 | 9.0 15.0 | 8.8 15.0 | 8.6 14.7 | 8.4 13.8 | 8.2 13.1 |
| 北外墙 | F=7.20 K=0.67 D=0.91 | 18.0 35.6 | 15.2 39.1 | 13.8 42.7 | 12.3 44.9 | 11.0 44.4 | 9.9 43.5 | 11.4 37.6 | 15.2 30.4 | 19.7 26.7 | 24.2 23.7 | 28.2 21.4 | 32.2 19.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 15.4 54.6 | 14.0 57.8 | 11.5 60.4 | 10.5 61.8 | 8.5 53.7 | 7.6 47.7 | 8.3 40.7 | 17.7 33.9 | 35.5 27.9 | 42.3 24.0 | 48.2 20.5 | 51.8 17.5 |
| 照明 | 显热(W) | 6.5 16.9 | 6.1 18.4 | 5.6 19.5 | 5.3 21.6 | 5.1 19.0 | 5.0 14.4 | 4.8 11.0 | 8.2 9.3 | 14.1 8.3 | 16.0 7.6 | 16.6 7.2 | 15.8 6.7 |
| 人体 | 显热(W) | 3.4 27.0 | 2.4 31.4 | 2.0 32.3 | 1.8 33.7 | 1.4 25.2 | 1.4 16.7 | 3.2 11.8 | 11.2 8.3 | 22.4 6.3 | 27.3 5.6 | 29.3 4.3 | 18.4 3.5 |
|  | 全热(W) | 3.4 73.2 | 2.4 77.6 | 2.0 78.5 | 1.8 79.8 | 1.4 71.3 | 1.4 62.9 | 49.4 58.0 | 57.3 8.3 | 68.6 6.3 | 73.5 5.6 | 75.5 4.3 | 64.6 3.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2747.0 | 0.0 -2947.1 | 0.0 -3047.2 | 0.0 -3022.2 | 0.0 -2822.1 | 0.0 -2722.0 | -721.1 0.0 | -1046.2 0.0 | -1446.4 0.0 | -1821.6 0.0 | -2146.7 0.0 | -2471.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2609.6 | 0.0 -2809.6 | 0.0 -2909.6 | 0.0 -2884.6 | 0.0 -2684.6 | 0.0 -2584.6 | -585.0 0.0 | -909.9 0.0 | -1309.8 0.0 | -1684.8 0.0 | -2009.7 0.0 | -2334.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 55 -2421 | 49 -2607 | 44 -2698 | 40 -2664 | 36 -2483 | 34 -2402 | -502 162 | -802 97 | -1163 84 | -1520 76 | -1833 67 | -2162 60 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 55 -2604 | 49 -2791 | 44 -2882 | 40 -2848 | 36 -2667 | 34 -2586 | -684 116 | -985 97 | -1346 84 | -1703 76 | -2016 67 | -2345 60 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 55 189 | 49 202 | 44 212 | 40 220 | 36 202 | 34 182 | 83 162 | 107 97 | 147 84 | 165 76 | 177 67 | 173 60 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 55 143 | 49 156 | 44 166 | 40 174 | 36 155 | 34 136 | 37 116 | 61 97 | 101 84 | 118 76 | 131 67 | 126 60 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[展厅] |  | 3.00 | 153.53 | 26 | 60 | 4943.4 | 18 | 6350.1 | 18 | 7.93 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=156.30 K=0.59 D=2.58 | 371.5 264.0 | 348.3 294.3 | 330.9 331.4 | 317.1 369.8 | 306.2 401.8 | 296.4 429.3 | 289.7 449.0 | 277.2 460.8 | 270.7 461.7 | 263.4 451.1 | 257.4 425.7 | 252.5 402.5 |
| 北外墙 | F=27.64 K=0.67 D=0.91 | 69.0 136.8 | 58.4 150.0 | 53.2 163.9 | 47.1 172.5 | 42.1 170.5 | 38.1 167.1 | 43.9 144.3 | 58.3 116.7 | 75.6 102.3 | 93.0 91.0 | 108.3 82.2 | 123.6 74.3 |
| 东外墙 | F=38.99 K=0.67 D=0.91 | 96.0 208.7 | 81.2 218.3 | 73.8 225.0 | 65.3 224.0 | 58.2 212.0 | 52.6 203.8 | 92.2 184.7 | 146.2 162.7 | 181.8 142.6 | 206.3 126.8 | 214.8 114.5 | 215.6 103.3 |
| 南外墙 | F=33.90 K=0.67 D=0.91 | 82.8 171.2 | 70.1 188.0 | 63.9 197.0 | 56.7 196.4 | 50.7 183.5 | 46.0 173.6 | 53.3 157.6 | 71.1 139.1 | 92.4 122.0 | 113.8 108.7 | 132.7 98.3 | 151.5 88.9 |
| 西外墙 | F=18.84 K=0.67 D=0.91 | 48.4 93.2 | 41.0 111.0 | 37.2 126.7 | 32.9 136.4 | 29.3 135.0 | 26.5 129.6 | 30.3 106.6 | 40.0 82.6 | 51.8 72.3 | 63.5 64.3 | 73.9 57.9 | 84.3 52.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=9.00 | 122.4 522.3 | 105.1 407.5 | 95.1 405.8 | 84.7 390.2 | 76.0 355.0 | 69.0 319.1 | 308.3 264.5 | 579.2 217.8 | 718.6 189.9 | 783.4 167.6 | 736.2 149.8 | 618.8 134.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 47.8 119.8 | 38.0 128.5 | 34.7 132.8 | 30.3 131.7 | 27.1 123.0 | 24.9 118.7 | 31.4 106.7 | 45.6 91.4 | 63.1 76.1 | 79.4 65.2 | 93.6 57.6 | 107.8 51.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.24 | 74.6 402.5 | 67.2 279.0 | 60.4 273.0 | 54.4 258.5 | 49.0 232.0 | 44.1 200.4 | 276.9 157.8 | 533.5 126.4 | 655.5 113.8 | 704.0 102.4 | 642.6 92.2 | 511.1 83.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=9.00 | 106.1 336.9 | 90.5 357.1 | 81.9 363.1 | 72.9 351.7 | 65.3 318.3 | 59.3 285.0 | 85.2 233.8 | 135.3 190.2 | 184.6 165.1 | 234.4 145.3 | 275.1 129.6 | 310.1 115.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 47.8 119.8 | 38.0 128.5 | 34.7 132.8 | 30.3 131.7 | 27.1 123.0 | 24.9 118.7 | 31.4 106.7 | 45.6 91.4 | 63.1 76.1 | 79.4 65.2 | 93.6 57.6 | 107.8 51.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.24 | 58.3 217.2 | 52.5 228.6 | 47.2 230.3 | 42.5 220.0 | 38.3 195.2 | 34.4 166.4 | 53.8 127.1 | 89.6 98.8 | 121.5 88.9 | 155.0 80.0 | 181.5 72.0 | 202.4 64.8 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 69.9 172.7 | 60.4 192.5 | 54.6 220.9 | 48.7 240.4 | 43.7 237.6 | 39.6 222.3 | 51.6 172.1 | 75.7 123.7 | 99.6 108.3 | 123.8 95.8 | 143.4 85.7 | 160.4 76.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 23.9 59.9 | 19.0 64.2 | 17.4 66.4 | 15.2 65.9 | 13.5 61.5 | 12.4 59.3 | 15.7 53.3 | 22.8 45.7 | 31.5 38.1 | 39.7 32.6 | 46.8 28.8 | 53.9 25.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.24 | 46.0 112.9 | 41.4 128.3 | 37.3 154.5 | 33.6 174.5 | 30.2 176.1 | 27.2 162.9 | 35.9 118.8 | 52.9 78.0 | 68.0 70.2 | 84.1 63.2 | 96.6 56.9 | 106.5 51.2 |
| 北外门 | F=3.15 K=1.97 | 18.3 45.9 | 14.6 49.3 | 13.3 50.9 | 11.6 50.5 | 10.4 47.2 | 9.5 45.5 | 12.1 40.9 | 17.5 35.0 | 24.2 29.2 | 30.4 25.0 | 35.9 22.1 | 41.3 19.6 |
| 挑空楼板 | F=153.53 K=1.25 D=1.70 | 956.7 984.2 | 919.4 1058.6 | 885.6 1130.8 | 863.7 1191.4 | 818.1 1236.5 | 795.7 1259.7 | 769.9 1256.2 | 748.3 1216.1 | 731.3 1188.0 | 753.4 1129.4 | 818.0 1065.8 | 900.4 1004.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 469.8 1662.8 | 426.1 1761.8 | 350.1 1840.1 | 320.1 1883.8 | 260.2 1635.1 | 230.3 1453.2 | 253.3 1241.3 | 538.9 1034.0 | 1082.4 849.8 | 1289.7 732.4 | 1467.0 624.1 | 1577.6 534.3 |
| 照明 | 显热(W) | 196.9 516.2 | 184.4 559.5 | 171.0 594.5 | 161.6 656.6 | 155.3 579.9 | 151.2 437.3 | 145.9 333.6 | 250.9 282.4 | 428.3 254.1 | 488.8 231.5 | 506.3 218.1 | 480.6 204.9 |
| 人体 | 显热(W) | 104.5 822.1 | 74.3 957.9 | 60.4 983.4 | 55.7 1025.2 | 44.1 766.3 | 44.1 509.7 | 98.7 358.8 | 340.2 254.3 | 683.9 191.6 | 831.3 170.7 | 892.9 131.2 | 562.0 106.8 |
|  | 全热(W) | 104.5 2228.8 | 74.3 2364.6 | 60.4 2390.2 | 55.7 2432.0 | 44.1 2173.1 | 44.1 1916.5 | 1505.4 1765.5 | 1746.9 254.3 | 2090.6 191.6 | 2238.1 170.7 | 2299.6 131.2 | 1968.7 106.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.09 | 0.00 2.09 | 0.00 2.09 | 0.00 2.09 | 0.00 2.09 | 0.00 2.09 | 2.09 2.09 | 2.09 0.00 | 2.09 0.00 | 2.09 0.00 | 2.09 0.00 | 2.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -83682.4 | 0.0 -89777.9 | 0.0 -92825.6 | 0.0 -92063.7 | 0.0 -85968.2 | 0.0 -82920.5 | -21965.5 0.0 | -31870.7 0.0 | -44061.7 0.0 | -55490.7 0.0 | -65395.9 0.0 | -75301.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -79496.1 | 0.0 -85587.6 | 0.0 -88633.3 | 0.0 -87871.9 | 0.0 -81780.4 | 0.0 -78734.7 | -17819.8 0.0 | -27718.5 0.0 | -39901.4 0.0 | -51323.0 0.0 | -61221.6 0.0 | -71120.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.84 | 0.00 5.84 | 0.00 5.84 | 0.00 5.84 | 0.00 5.84 | 0.00 5.84 | 5.84 0.00 | 5.84 0.00 | 5.84 0.00 | 5.84 0.00 | 5.84 0.00 | 5.84 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2712 -72152 | 2474 -77875 | 2271 -80593 | 2138 -79576 | 1960 -74095 | 1858 -71693 | -14179 6350 | -23033 4315 | -33870 3877 | -44641 3540 | -54153 3205 | -64235 2918 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2712 -77745 | 2474 -83472 | 2271 -86192 | 2138 -85175 | 1960 -79689 | 1858 -77285 | -19731 4943 | -28592 4315 | -39437 3877 | -50215 3540 | -59734 3205 | -69822 2918 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.93 7.93 | 7.93 7.93 | 7.93 7.93 | 7.93 7.93 | 7.93 7.93 | 7.93 7.93 | 7.93 7.93 | 7.93 7.93 | 7.93 7.93 | 7.93 7.93 | 7.93 7.93 | 7.93 7.93 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2712 7344 | 2474 7713 | 2271 8040 | 2138 8296 | 1960 7685 | 1858 7042 | 3641 6350 | 4686 4315 | 6032 3877 | 6682 3540 | 7069 3205 | 6885 2918 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2712 5937 | 2474 6306 | 2271 6634 | 2138 6889 | 1960 6279 | 1858 5635 | 2234 4943 | 3279 4315 | 4625 3877 | 5275 3540 | 5662 3205 | 5479 2918 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.09 2.09 | 2.09 2.09 | 2.09 2.09 | 2.09 2.09 | 2.09 2.09 | 2.09 2.09 | 2.09 2.09 | 2.09 2.09 | 2.09 2.09 | 2.09 2.09 | 2.09 2.09 | 2.09 2.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[走廊] |  | 3.00 | 65.84 | 26 | 60 | 2537.2 | 18 | 3140.4 | 18 | 3.40 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=65.84 K=0.59 D=2.58 | 157.5 111.5 | 147.6 124.7 | 140.3 140.4 | 134.4 156.8 | 129.8 170.4 | 125.7 182.1 | 122.8 190.6 | 117.6 195.6 | 114.8 196.0 | 111.8 191.4 | 109.2 180.6 | 107.2 170.7 |
| 东外墙 | F=30.27 K=0.67 D=0.91 | 74.5 162.1 | 63.0 169.5 | 57.3 174.7 | 50.7 173.9 | 45.2 164.6 | 40.9 158.2 | 71.6 143.4 | 113.5 126.4 | 141.2 110.7 | 160.2 98.5 | 166.8 88.9 | 167.4 80.2 |
| 西外墙 | F=40.06 K=0.67 D=0.91 | 102.9 198.1 | 87.1 235.9 | 79.0 269.3 | 69.9 289.9 | 62.3 287.0 | 56.3 275.5 | 64.5 226.7 | 85.1 175.5 | 110.1 153.8 | 135.0 136.6 | 157.2 123.2 | 179.2 111.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=9.00 | 122.4 522.3 | 105.1 407.5 | 95.1 405.8 | 84.7 390.2 | 76.0 355.0 | 69.0 319.1 | 277.3 264.5 | 558.6 217.8 | 718.6 189.9 | 783.4 167.6 | 736.2 149.8 | 618.8 134.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 47.8 119.8 | 38.0 128.5 | 34.7 132.8 | 30.3 131.7 | 27.1 123.0 | 24.9 118.7 | 31.4 106.7 | 45.6 91.4 | 63.1 76.1 | 79.4 65.2 | 93.6 57.6 | 107.8 51.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.24 | 74.6 402.5 | 67.2 279.0 | 60.4 273.0 | 54.4 258.5 | 49.0 232.0 | 44.1 200.4 | 245.9 157.8 | 513.0 126.4 | 655.5 113.8 | 704.0 102.4 | 642.6 92.2 | 511.1 83.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=9.00 | 139.9 345.5 | 120.8 385.0 | 109.3 441.8 | 97.5 480.7 | 87.5 475.2 | 79.3 444.5 | 103.2 344.2 | 151.4 247.4 | 199.1 216.5 | 247.5 191.6 | 286.9 171.3 | 320.7 153.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 47.8 119.8 | 38.0 128.5 | 34.7 132.8 | 30.3 131.7 | 27.1 123.0 | 24.9 118.7 | 31.4 106.7 | 45.6 91.4 | 63.1 76.1 | 79.4 65.2 | 93.6 57.6 | 107.8 51.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.24 | 92.1 225.7 | 82.9 256.5 | 74.6 309.0 | 67.1 349.0 | 60.4 352.2 | 54.4 325.9 | 71.7 237.5 | 105.8 156.0 | 136.1 140.4 | 168.1 126.3 | 193.3 113.7 | 213.0 102.3 |
| 挑空楼板 | F=65.84 K=1.25 D=1.70 | 410.3 422.1 | 394.3 454.0 | 379.8 484.9 | 370.4 510.9 | 350.8 530.3 | 341.2 540.2 | 330.1 538.7 | 320.9 521.5 | 313.6 509.4 | 323.1 484.3 | 350.8 457.0 | 386.1 430.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 201.5 713.0 | 182.7 755.5 | 150.1 789.1 | 137.3 807.8 | 111.6 701.2 | 98.8 623.2 | 108.6 532.3 | 231.1 443.4 | 464.2 364.4 | 553.0 314.1 | 629.1 267.6 | 676.5 229.1 |
| 照明 | 显热(W) | 84.4 221.4 | 79.1 239.9 | 73.3 254.9 | 69.3 281.6 | 66.6 248.7 | 64.8 187.5 | 62.6 143.1 | 107.6 121.1 | 183.7 109.0 | 209.6 99.3 | 217.1 93.5 | 206.1 87.9 |
| 人体 | 显热(W) | 44.8 352.5 | 31.9 410.8 | 25.9 421.7 | 23.9 439.7 | 18.9 328.6 | 18.9 218.6 | 42.3 153.9 | 145.9 109.0 | 293.3 82.2 | 356.5 73.2 | 382.9 56.3 | 241.0 45.8 |
|  | 全热(W) | 44.8 955.8 | 31.9 1014.0 | 25.9 1025.0 | 23.9 1042.9 | 18.9 931.9 | 18.9 821.8 | 645.6 757.1 | 749.1 109.0 | 896.5 82.2 | 959.8 73.2 | 986.1 56.3 | 844.2 45.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.00 | 0.90 0.00 | 0.90 0.00 | 0.90 0.00 | 0.90 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -35885.4 | 0.0 -38499.3 | 0.0 -39806.3 | 0.0 -39479.5 | 0.0 -36865.6 | 0.0 -35558.6 | -9419.4 0.0 | -13667.1 0.0 | -18894.9 0.0 | -23796.0 0.0 | -28043.6 0.0 | -32291.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -34090.2 | 0.0 -36702.4 | 0.0 -38008.5 | 0.0 -37681.9 | 0.0 -35069.7 | 0.0 -33763.6 | -7641.6 0.0 | -11886.5 0.0 | -17110.9 0.0 | -22008.7 0.0 | -26253.6 0.0 | -30498.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.50 | 0.00 2.50 | 0.00 2.50 | 0.00 2.50 | 0.00 2.50 | 0.00 2.50 | 2.50 0.00 | 2.50 0.00 | 2.50 0.00 | 2.50 0.00 | 2.50 0.00 | 2.50 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1338 -30438 | 1212 -32916 | 1110 -34023 | 1038 -33547 | 949 -31206 | 895 -30211 | -5855 3140 | -9452 2158 | -13969 1932 | -18525 1757 | -22614 1588 | -26992 1443 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1338 -32837 | 1212 -35317 | 1110 -36424 | 1038 -35948 | 949 -33605 | 895 -32610 | -8236 2537 | -11835 2158 | -16356 1932 | -20916 1757 | -25007 1588 | -29388 1443 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1338 3652 | 1212 3786 | 1110 3986 | 1038 4135 | 949 3864 | 895 3552 | 1786 3140 | 2435 2158 | 3142 1932 | 3483 1757 | 3639 1588 | 3506 1443 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1338 3048 | 1212 3183 | 1110 3383 | 1038 3532 | 949 3261 | 895 2949 | 1183 2537 | 1832 2158 | 2538 1932 | 2880 1757 | 3036 1588 | 2903 1443 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[展厅] |  | 3.00 | 432.60 | 26 | 60 | 11301.6 | 18 | 15265.4 | 18 | 22.34 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=438.44 K=0.59 D=2.58 | 1039.4 733.7 | 975.4 820.2 | 926.6 924.7 | 887.8 1033.7 | 857.2 1124.8 | 829.6 1203.0 | 810.8 1259.2 | 775.9 1292.5 | 757.6 1295.0 | 737.3 1264.4 | 720.3 1192.2 | 706.6 1126.4 |
| 东外墙 | F=24.89 K=0.67 D=0.91 | 61.3 133.2 | 51.8 139.4 | 47.1 143.6 | 41.7 143.0 | 37.2 135.3 | 33.6 130.1 | 58.9 117.9 | 93.3 103.9 | 116.1 91.1 | 131.7 81.0 | 137.1 73.1 | 137.6 66.0 |
| 南外墙 | F=70.19 K=0.67 D=0.91 | 171.2 362.3 | 145.0 378.4 | 132.1 392.4 | 117.2 392.6 | 104.8 372.6 | 95.0 359.2 | 110.5 326.1 | 158.1 287.7 | 214.2 252.5 | 267.2 224.9 | 307.8 203.4 | 341.0 183.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=11.25 | 133.6 427.9 | 114.0 447.6 | 103.2 451.7 | 91.8 437.8 | 82.3 398.7 | 74.8 358.4 | 107.1 294.1 | 175.1 239.5 | 261.7 207.9 | 345.8 183.0 | 398.3 163.3 | 422.8 146.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 59.7 149.7 | 47.5 160.6 | 43.4 166.1 | 37.9 164.7 | 33.8 153.8 | 31.1 148.3 | 39.3 133.3 | 57.0 114.3 | 78.8 95.2 | 99.3 81.5 | 117.0 72.0 | 134.7 63.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.24 | 73.9 278.2 | 66.5 287.0 | 59.9 285.6 | 53.9 273.1 | 48.5 244.9 | 43.6 210.0 | 67.8 160.8 | 118.1 125.2 | 182.8 112.7 | 246.5 101.4 | 281.3 91.3 | 288.1 82.2 |
| 西南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=10.52 | 142.1 398.0 | 119.7 453.5 | 108.6 508.9 | 96.3 507.9 | 86.3 428.5 | 78.5 387.3 | 107.9 316.3 | 166.0 257.7 | 225.5 222.0 | 284.8 194.5 | 333.8 173.2 | 377.1 154.6 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | 77.4 194.0 | 61.5 208.2 | 56.2 215.2 | 49.2 213.5 | 43.9 199.3 | 40.3 192.3 | 50.9 172.8 | 73.9 148.1 | 102.2 123.4 | 128.7 105.7 | 151.6 93.3 | 174.6 82.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.20 | 64.7 204.0 | 58.2 245.3 | 52.4 293.7 | 47.1 294.4 | 42.4 229.1 | 38.2 195.0 | 56.9 143.5 | 92.1 109.6 | 123.3 98.6 | 156.2 88.7 | 182.1 79.9 | 202.5 71.9 |
| 挑空楼板 | F=432.60 K=1.25 D=1.70 | 2695.7 2773.2 | 2590.7 2982.8 | 2495.5 3186.2 | 2433.7 3357.1 | 2305.2 3484.1 | 2242.0 3549.4 | 2169.2 3539.5 | 2108.5 3426.6 | 2060.6 3347.4 | 2122.8 3182.2 | 2304.9 3003.1 | 2537.1 2830.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 1323.8 4685.1 | 1200.5 4964.1 | 986.3 5184.8 | 902.0 5308.1 | 733.3 4607.2 | 648.9 4094.6 | 713.8 3497.6 | 1518.4 2913.6 | 3049.9 2394.5 | 3633.9 2063.5 | 4133.5 1758.5 | 4445.0 1505.5 |
| 照明 | 显热(W) | 554.8 1454.6 | 519.5 1576.4 | 481.7 1675.0 | 455.4 1850.2 | 437.5 1633.9 | 426.0 1232.1 | 411.1 940.0 | 707.0 795.6 | 1206.8 716.0 | 1377.4 652.4 | 1426.6 614.6 | 1354.2 577.3 |
| 人体 | 显热(W) | 294.4 2316.3 | 209.4 2699.0 | 170.1 2771.0 | 157.0 2888.8 | 124.3 2159.2 | 124.3 1436.2 | 278.1 1010.9 | 958.6 716.5 | 1927.0 539.8 | 2342.4 480.9 | 2515.8 369.7 | 1583.4 301.0 |
|  | 全热(W) | 294.4 6280.0 | 209.4 6662.8 | 170.1 6734.8 | 157.0 6852.5 | 124.3 6123.0 | 124.3 5400.0 | 4241.8 4974.7 | 4922.3 716.5 | 5890.7 539.8 | 6306.2 480.9 | 6479.6 369.7 | 5547.2 301.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.89 | 0.00 5.89 | 0.00 5.89 | 0.00 5.89 | 0.00 5.89 | 0.00 5.89 | 5.89 5.89 | 5.89 0.00 | 5.89 0.00 | 5.89 0.00 | 5.89 0.00 | 5.89 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -235789.2 | 0.0 -252964.2 | 0.0 -261551.8 | 0.0 -259404.9 | 0.0 -242229.8 | 0.0 -233642.3 | -61891.6 0.0 | -89801.1 0.0 | -124151.2 0.0 | -156354.5 0.0 | -184264.0 0.0 | -212173.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -223993.6 | 0.0 -241157.4 | 0.0 -249739.2 | 0.0 -247593.8 | 0.0 -230430.0 | 0.0 -221848.1 | -50210.2 0.0 | -78101.4 0.0 | -112429.0 0.0 | -144611.1 0.0 | -172502.2 0.0 | -200393.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 16.44 | 0.00 16.44 | 0.00 16.44 | 0.00 16.44 | 0.00 16.44 | 0.00 16.44 | 16.44 0.00 | 16.44 0.00 | 16.44 0.00 | 16.44 0.00 | 16.44 0.00 | 16.44 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6416 -206746 | 5926 -222732 | 5451 -230537 | 5183 -227711 | 4768 -212122 | 4553 -205134 | -41479 15265 | -67477 10034 | -98646 9066 | -129404 8327 | -156260 7551 | -184525 6891 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 6416 -222505 | 5926 -238503 | 5451 -246313 | 5183 -243486 | 4768 -227885 | 4553 -220892 | -57124 11302 | -83140 10034 | -114332 9066 | -145111 8327 | -171986 7551 | -200268 6891 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 22.34 22.34 | 22.34 22.34 | 22.34 22.34 | 22.34 22.34 | 22.34 22.34 | 22.34 22.34 | 22.34 22.34 | 22.34 22.34 | 22.34 22.34 | 22.34 22.34 | 22.34 22.34 | 22.34 22.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6416 17248 | 5926 18425 | 5451 19202 | 5183 19883 | 4768 18308 | 4553 16714 | 8731 15265 | 10625 10034 | 13783 9066 | 15207 8327 | 16242 7551 | 15869 6891 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6416 13284 | 5926 14461 | 5451 15238 | 5183 15919 | 4768 14344 | 4553 12750 | 4767 11302 | 6661 10034 | 9819 9066 | 11243 8327 | 12278 7551 | 11905 6891 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.89 5.89 | 5.89 5.89 | 5.89 5.89 | 5.89 5.89 | 5.89 5.89 | 5.89 5.89 | 5.89 5.89 | 5.89 5.89 | 5.89 5.89 | 5.89 5.89 | 5.89 5.89 | 5.89 5.89 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[展厅上空] |  | 3.00 | 0.00 | 26 | 60 | 12374.3 | 14 | 12374.3 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=247.70 K=0.59 D=2.58 | 588.4 415.8 | 551.9 464.9 | 524.3 523.8 | 502.4 585.2 | 485.1 636.4 | 469.5 680.5 | 458.9 712.1 | 439.1 730.9 | 428.8 732.4 | 417.3 715.3 | 407.7 674.8 | 400.0 637.7 |
| 西南外墙 | F=0.00 K=0.67 D=0.91 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
| 北外墙 | F=0.00 K=0.67 D=0.91 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
| 西南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=67.85 | 916.4 2566.9 | 772.2 2924.7 | 700.5 3282.2 | 621.1 2988.8 | 556.5 2763.3 | 506.4 2497.5 | 695.6 2039.8 | 1070.3 1661.7 | 1454.0 1431.5 | 1836.9 1254.0 | 2152.4 1117.0 | 2432.1 997.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | 499.4 1251.4 | 396.8 1342.5 | 362.7 1388.1 | 317.1 1376.7 | 282.9 1285.6 | 260.1 1240.0 | 328.5 1114.7 | 476.6 955.1 | 658.9 795.6 | 829.8 681.7 | 977.9 601.9 | 1126.0 533.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.20 | 417.0 1315.5 | 375.3 1582.1 | 337.8 1894.1 | 304.0 1612.0 | 273.6 1477.8 | 246.3 1257.5 | 367.1 925.1 | 593.7 706.6 | 795.1 635.9 | 1007.1 572.3 | 1174.5 515.1 | 1306.1 463.6 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=32.40 | 407.2 1172.9 | 348.4 1354.6 | 315.4 1546.2 | 280.7 1383.3 | 251.7 1276.2 | 228.5 1136.3 | 320.2 905.7 | 499.0 727.5 | 675.3 632.7 | 853.8 557.6 | 999.2 497.8 | 1124.4 445.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 172.0 431.1 | 136.7 462.5 | 124.9 478.2 | 109.2 474.3 | 97.5 442.9 | 89.6 427.2 | 113.2 384.0 | 164.2 329.1 | 227.0 274.1 | 285.9 234.9 | 336.9 207.4 | 387.9 183.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.24 | 235.2 741.8 | 211.6 892.1 | 190.5 1068.0 | 171.4 909.0 | 154.3 833.3 | 138.9 709.1 | 207.0 521.6 | 334.8 398.4 | 448.3 358.6 | 567.9 322.7 | 662.2 290.4 | 736.5 261.4 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=85.52 | 1200.3 3345.8 | 1014.0 3459.2 | 919.5 3817.6 | 815.8 3759.3 | 731.1 3643.4 | 665.0 3469.1 | 900.8 2846.5 | 1370.7 2171.2 | 1852.1 1873.4 | 2332.8 1642.7 | 2728.7 1463.8 | 3079.7 1307.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | 629.4 1577.3 | 500.2 1692.2 | 457.1 1749.6 | 399.7 1735.2 | 356.6 1620.4 | 327.8 1562.9 | 414.0 1404.9 | 600.7 1203.9 | 830.5 1002.8 | 1045.9 859.2 | 1232.6 758.7 | 1419.3 672.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.20 | 570.9 1768.5 | 513.8 1767.0 | 462.4 2068.0 | 416.2 2024.1 | 374.6 2023.1 | 337.1 1906.2 | 486.8 1441.5 | 770.0 967.3 | 1021.7 870.6 | 1286.9 783.5 | 1496.1 705.2 | 1660.4 634.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=32.40 | 427.4 1222.3 | 366.6 1253.0 | 331.8 1403.4 | 295.4 1379.8 | 265.0 1347.9 | 240.4 1280.0 | 330.9 1028.9 | 508.7 761.8 | 684.1 663.6 | 861.6 585.4 | 1006.2 522.8 | 1130.8 467.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 172.0 431.1 | 136.7 462.5 | 124.9 478.2 | 109.2 474.3 | 97.5 442.9 | 89.6 427.2 | 113.2 384.0 | 164.2 329.1 | 227.0 274.1 | 285.9 234.9 | 336.9 207.4 | 387.9 183.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.24 | 255.4 791.2 | 229.9 790.5 | 206.9 925.2 | 186.2 905.5 | 167.6 905.1 | 150.8 852.8 | 217.8 644.9 | 344.5 432.7 | 457.1 389.5 | 575.7 350.5 | 669.3 315.5 | 742.8 283.9 |
| 挑空楼板 | F=244.54 K=1.25 D=1.70 | 1523.8 1567.6 | 1464.4 1686.1 | 1410.6 1801.1 | 1375.7 1897.7 | 1303.0 1969.5 | 1267.4 2006.3 | 1226.2 2000.8 | 1191.9 1936.9 | 1164.8 1892.2 | 1199.9 1798.8 | 1302.9 1697.5 | 1434.1 1600.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5064 10291 | 4517 11142 | 4202 12374 | 3891 11994 | 3593 11637 | 3377 11070 | 3933 9534 | 5080 7990 | 6259 7226 | 7502 6554 | 8597 5974 | 9601 5455 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5064 10291 | 4517 11142 | 4202 12374 | 3891 11994 | 3593 11637 | 3377 11070 | 3933 9534 | 5080 7990 | 6259 7226 | 7502 6554 | 8597 5974 | 9601 5455 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5064 10291 | 4517 11142 | 4202 12374 | 3891 11994 | 3593 11637 | 3377 11070 | 3933 9534 | 5080 7990 | 6259 7226 | 7502 6554 | 8597 5974 | 9601 5455 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5064 10291 | 4517 11142 | 4202 12374 | 3891 11994 | 3593 11637 | 3377 11070 | 3933 9534 | 5080 7990 | 6259 7226 | 7502 6554 | 8597 5974 | 9601 5455 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[库房] |  | 3.00 | 164.96 | 26 | 60 | 4453.5 | 18 | 5965.0 | 18 | 8.52 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=166.57 K=0.59 D=2.58 | 400.0 284.0 | 374.2 318.1 | 355.6 357.3 | 340.8 397.9 | 329.1 431.5 | 318.6 460.5 | 311.4 481.4 | 298.1 494.1 | 291.1 495.5 | 283.4 484.7 | 276.9 458.2 | 271.7 433.8 |
| 北外墙 | F=40.38 K=0.67 D=0.91 | 100.8 199.8 | 85.4 219.2 | 77.7 239.5 | 68.8 252.1 | 61.5 249.1 | 55.6 244.1 | 64.2 210.9 | 85.2 170.5 | 110.5 149.5 | 135.8 133.0 | 158.3 120.1 | 180.6 108.5 |
| 东外墙 | F=10.17 K=0.67 D=0.91 | 25.0 53.8 | 21.2 56.9 | 19.2 58.6 | 17.0 58.4 | 15.2 55.2 | 13.7 53.1 | 25.0 48.1 | 39.3 42.4 | 48.1 37.2 | 53.8 33.1 | 55.5 29.8 | 55.5 26.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=9.00 | 118.7 339.5 | 101.8 348.1 | 92.2 389.8 | 82.1 383.3 | 73.6 374.4 | 66.8 355.5 | 91.9 285.8 | 141.3 211.6 | 190.0 184.3 | 239.3 162.6 | 279.5 145.2 | 314.1 129.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 47.8 119.8 | 38.0 128.5 | 34.7 132.8 | 30.3 131.7 | 27.1 123.0 | 24.9 118.7 | 31.4 106.7 | 45.6 91.4 | 63.1 76.1 | 79.4 65.2 | 93.6 57.6 | 107.8 51.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.24 | 70.9 219.8 | 63.9 219.6 | 57.5 257.0 | 51.7 251.5 | 46.5 251.4 | 41.9 236.9 | 60.5 179.1 | 95.7 120.2 | 127.0 108.2 | 159.9 97.4 | 185.9 87.6 | 206.3 78.9 |
| 挑空楼板 | F=164.96 K=1.25 D=1.70 | 1027.9 1057.5 | 987.9 1137.4 | 951.6 1215.0 | 928.0 1280.1 | 879.0 1328.6 | 854.9 1353.4 | 827.2 1349.7 | 804.0 1306.6 | 785.7 1276.4 | 809.4 1213.4 | 878.9 1145.1 | 967.4 1079.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 504.8 1786.5 | 457.8 1892.9 | 376.1 1977.0 | 343.9 2024.1 | 279.6 1756.8 | 247.4 1561.3 | 272.2 1333.7 | 579.0 1111.0 | 1163.0 913.1 | 1385.7 786.9 | 1576.2 670.6 | 1695.0 574.1 |
| 照明 | 显热(W) | 211.5 554.7 | 198.1 601.1 | 183.7 638.7 | 173.7 705.5 | 166.8 623.0 | 162.5 469.8 | 156.8 358.4 | 269.6 303.4 | 460.2 273.0 | 525.2 248.8 | 544.0 234.4 | 516.4 220.1 |
| 人体 | 显热(W) | 112.3 883.2 | 79.8 1029.2 | 64.9 1056.6 | 59.9 1101.6 | 47.4 823.4 | 47.4 547.7 | 106.0 385.5 | 365.5 273.2 | 734.8 205.8 | 893.2 183.4 | 959.3 141.0 | 603.8 114.8 |
|  | 全热(W) | 112.3 2394.7 | 79.8 2540.6 | 64.9 2568.1 | 59.9 2613.0 | 47.4 2334.8 | 47.4 2059.1 | 1617.5 1896.9 | 1877.0 273.2 | 2246.2 205.8 | 2404.7 183.4 | 2470.8 141.0 | 2115.2 114.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.25 | 0.00 2.25 | 0.00 2.25 | 0.00 2.25 | 0.00 2.25 | 0.00 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 0.00 | 2.25 0.00 | 2.25 0.00 | 2.25 0.00 | 2.25 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -89910.6 | 0.0 -96459.8 | 0.0 -99734.4 | 0.0 -98915.7 | 0.0 -92366.6 | 0.0 -89092.0 | -23600.4 0.0 | -34242.8 0.0 | -47341.1 0.0 | -59620.8 0.0 | -70263.2 0.0 | -80905.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -85412.8 | 0.0 -91957.6 | 0.0 -95230.0 | 0.0 -94411.9 | 0.0 -87867.1 | 0.0 -84594.7 | -19146.1 0.0 | -29781.5 0.0 | -42871.2 0.0 | -55142.8 0.0 | -65778.2 0.0 | -76413.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.27 | 0.00 6.27 | 0.00 6.27 | 0.00 6.27 | 0.00 6.27 | 0.00 6.27 | 6.27 0.00 | 6.27 0.00 | 6.27 0.00 | 6.27 0.00 | 6.27 0.00 | 6.27 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2501 -78742 | 2306 -84843 | 2121 -87786 | 2014 -86698 | 1852 -80714 | 1767 -78038 | -15780 5965 | -25688 3913 | -37576 3535 | -49305 3246 | -59538 2944 | -70298 2687 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2501 -84752 | 2306 -90857 | 2121 -93802 | 2014 -92713 | 1852 -86724 | 1767 -84046 | -21746 4454 | -31661 3913 | -43558 3535 | -55295 3246 | -65535 2944 | -76301 2687 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.52 8.52 | 8.52 8.52 | 8.52 8.52 | 8.52 8.52 | 8.52 8.52 | 8.52 8.52 | 8.52 8.52 | 8.52 8.52 | 8.52 8.52 | 8.52 8.52 | 8.52 8.52 | 8.52 8.52 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2501 6671 | 2306 7114 | 2121 7444 | 2014 7714 | 1852 7154 | 1767 6557 | 3366 5965 | 4094 3913 | 5295 3535 | 5837 3246 | 6240 2944 | 6116 2687 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2501 5159 | 2306 5603 | 2121 5933 | 2014 6203 | 1852 5642 | 1767 5045 | 1855 4454 | 2582 3913 | 3783 3535 | 4326 3246 | 4729 2944 | 4604 2687 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[楼梯间] |  | 3.00 | 34.08 | 26 | 60 | 1698.6 | 18 | 2010.9 | 18 | 1.76 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=34.41 K=0.59 D=2.58 | 82.6 58.7 | 77.3 65.7 | 73.5 73.8 | 70.4 82.2 | 68.0 89.1 | 65.8 95.1 | 64.3 99.5 | 61.6 102.1 | 60.1 102.4 | 58.5 100.1 | 57.2 94.7 | 56.1 89.6 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=26.77 | 375.8 1047.5 | 317.5 1083.0 | 287.9 1195.2 | 255.4 1176.9 | 228.9 1140.7 | 208.2 1086.1 | 282.0 891.1 | 429.1 679.7 | 579.9 586.5 | 730.3 514.3 | 854.3 458.3 | 964.2 409.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | 197.1 493.8 | 156.6 529.8 | 143.1 547.8 | 125.1 543.3 | 111.6 507.3 | 102.6 489.3 | 129.6 439.8 | 188.1 376.9 | 260.0 314.0 | 327.4 269.0 | 385.9 237.5 | 444.3 210.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.20 | 178.7 553.7 | 160.9 553.2 | 144.8 647.4 | 130.3 633.7 | 117.3 633.4 | 105.5 596.8 | 152.4 451.3 | 241.1 302.8 | 319.9 272.5 | 402.9 245.3 | 468.4 220.8 | 519.8 198.7 |
| 挑空楼板 | F=34.08 K=1.25 D=1.70 | 212.3 218.5 | 204.1 235.0 | 196.6 251.0 | 191.7 264.5 | 181.6 274.5 | 176.6 279.6 | 170.9 278.8 | 166.1 269.9 | 162.3 263.7 | 167.2 250.7 | 181.6 236.6 | 199.9 223.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 104.3 369.1 | 94.6 391.0 | 77.7 408.4 | 71.1 418.1 | 57.8 362.9 | 51.1 322.5 | 56.2 275.5 | 119.6 229.5 | 240.2 188.6 | 286.3 162.6 | 325.6 138.5 | 350.2 118.6 |
| 照明 | 显热(W) | 43.7 114.6 | 40.9 124.2 | 37.9 131.9 | 35.9 145.7 | 34.5 128.7 | 33.6 97.1 | 32.4 74.0 | 55.7 62.7 | 95.1 56.4 | 108.5 51.4 | 112.4 48.4 | 106.7 45.5 |
| 人体 | 显热(W) | 23.2 182.5 | 16.5 212.6 | 13.4 218.3 | 12.4 227.6 | 9.8 170.1 | 9.8 113.1 | 21.9 79.6 | 75.5 56.4 | 151.8 42.5 | 184.5 37.9 | 198.2 29.1 | 124.7 23.7 |
|  | 全热(W) | 23.2 494.7 | 16.5 524.9 | 13.4 530.5 | 12.4 539.8 | 9.8 482.3 | 9.8 425.4 | 334.1 391.9 | 387.7 56.4 | 464.0 42.5 | 496.8 37.9 | 510.4 29.1 | 437.0 23.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.46 | 0.00 0.46 | 0.00 0.46 | 0.00 0.46 | 0.00 0.46 | 0.00 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.00 | 0.46 0.00 | 0.46 0.00 | 0.46 0.00 | 0.46 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -18574.0 | 0.0 -19927.0 | 0.0 -20603.4 | 0.0 -20434.3 | 0.0 -19081.4 | 0.0 -18404.9 | -4875.4 0.0 | -7074.0 0.0 | -9779.9 0.0 | -12316.6 0.0 | -14515.2 0.0 | -16713.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -17644.8 | 0.0 -18996.9 | 0.0 -19672.9 | 0.0 -19503.9 | 0.0 -18151.9 | 0.0 -17475.8 | -3955.3 0.0 | -6152.3 0.0 | -8856.5 0.0 | -11391.6 0.0 | -13588.7 0.0 | -15785.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.30 | 0.00 1.30 | 0.00 1.30 | 0.00 1.30 | 0.00 1.30 | 0.00 1.30 | 1.30 0.00 | 1.30 0.00 | 1.30 0.00 | 1.30 0.00 | 1.30 0.00 | 1.30 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 842 -15342 | 751 -16573 | 687 -17082 | 637 -16877 | 580 -15674 | 545 -15170 | -3015 2011 | -4932 1400 | -7255 1240 | -9544 1117 | -11547 1006 | -13672 910 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 842 -16583 | 751 -17815 | 687 -18325 | 637 -18119 | 580 -16915 | 545 -16411 | -4248 1699 | -6166 1400 | -8490 1240 | -10781 1117 | -12786 1006 | -14912 910 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.76 1.76 | 1.76 1.76 | 1.76 1.76 | 1.76 1.76 | 1.76 1.76 | 1.76 1.76 | 1.76 1.76 | 1.76 1.76 | 1.76 1.76 | 1.76 1.76 | 1.76 1.76 | 1.76 1.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 842 2303 | 751 2424 | 687 2591 | 637 2627 | 580 2478 | 545 2306 | 940 2011 | 1220 1400 | 1602 1240 | 1848 1117 | 2041 1006 | 2114 910 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 842 1991 | 751 2111 | 687 2279 | 637 2315 | 580 2166 | 545 1994 | 628 1699 | 908 1400 | 1289 1240 | 1535 1117 | 1729 1006 | 1802 910 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2007[电梯间] |  | 3.00 | 5.04 | 26 | 60 | 151.2 | 18 | 197.4 | 18 | 0.26 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.09 K=0.59 D=2.58 | 12.2 8.7 | 11.4 9.7 | 10.9 10.9 | 10.4 12.2 | 10.1 13.2 | 9.7 14.1 | 9.5 14.7 | 9.1 15.1 | 8.9 15.1 | 8.7 14.8 | 8.5 14.0 | 8.3 13.3 |
| 北外墙 | F=6.09 K=0.67 D=0.91 | 15.2 30.1 | 12.9 33.0 | 11.7 36.1 | 10.4 38.0 | 9.3 37.5 | 8.4 36.8 | 9.7 31.8 | 12.8 25.7 | 16.7 22.5 | 20.5 20.0 | 23.9 18.1 | 27.2 16.4 |
| 挑空楼板 | F=5.04 K=1.25 D=1.70 | 31.4 32.3 | 30.2 34.8 | 29.1 37.1 | 28.4 39.1 | 26.9 40.6 | 26.1 41.4 | 25.3 41.2 | 24.6 39.9 | 24.0 39.0 | 24.7 37.1 | 26.9 35.0 | 29.6 33.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 15.4 54.6 | 14.0 57.8 | 11.5 60.4 | 10.5 61.8 | 8.5 53.7 | 7.6 47.7 | 8.3 40.7 | 17.7 33.9 | 35.5 27.9 | 42.3 24.0 | 48.2 20.5 | 51.8 17.5 |
| 照明 | 显热(W) | 6.5 16.9 | 6.1 18.4 | 5.6 19.5 | 5.3 21.6 | 5.1 19.0 | 5.0 14.4 | 4.8 11.0 | 8.2 9.3 | 14.1 8.3 | 16.0 7.6 | 16.6 7.2 | 15.8 6.7 |
| 人体 | 显热(W) | 3.4 27.0 | 2.4 31.4 | 2.0 32.3 | 1.8 33.7 | 1.4 25.2 | 1.4 16.7 | 3.2 11.8 | 11.2 8.3 | 22.4 6.3 | 27.3 5.6 | 29.3 4.3 | 18.4 3.5 |
|  | 全热(W) | 3.4 73.2 | 2.4 77.6 | 2.0 78.5 | 1.8 79.8 | 1.4 71.3 | 1.4 62.9 | 49.4 58.0 | 57.3 8.3 | 68.6 6.3 | 73.5 5.6 | 75.5 4.3 | 64.6 3.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2747.0 | 0.0 -2947.1 | 0.0 -3047.2 | 0.0 -3022.2 | 0.0 -2822.1 | 0.0 -2722.0 | -721.1 0.0 | -1046.2 0.0 | -1446.4 0.0 | -1821.6 0.0 | -2146.7 0.0 | -2471.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2609.6 | 0.0 -2809.6 | 0.0 -2909.6 | 0.0 -2884.6 | 0.0 -2684.6 | 0.0 -2584.6 | -585.0 0.0 | -909.9 0.0 | -1309.8 0.0 | -1684.8 0.0 | -2009.7 0.0 | -2334.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 84 -2394 | 77 -2578 | 71 -2667 | 67 -2632 | 61 -2449 | 58 -2367 | -478 197 | -780 132 | -1142 119 | -1499 109 | -1810 99 | -2137 90 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 84 -2577 | 77 -2762 | 71 -2851 | 67 -2816 | 61 -2633 | 58 -2551 | -660 151 | -963 132 | -1325 119 | -1682 109 | -1993 99 | -2321 90 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 84 216 | 77 231 | 71 243 | 67 252 | 61 235 | 58 217 | 107 197 | 130 132 | 168 119 | 186 109 | 199 99 | 197 90 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 84 170 | 77 185 | 71 196 | 67 206 | 61 189 | 58 171 | 61 151 | 84 132 | 122 119 | 140 109 | 153 99 | 151 90 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3001[展厅] |  | 3.00 | 340.22 | 26 | 60 | 13329.6 | 18 | 16446.9 | 18 | 17.57 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=514.09 K=0.59 D=2.58 | 1225.4 869.0 | 1149.8 972.9 | 1092.5 1095.9 | 1047.0 1223.4 | 1011.1 1329.4 | 978.7 1420.0 | 956.6 1484.8 | 915.6 1522.9 | 894.2 1525.2 | 870.3 1489.0 | 850.3 1404.3 | 834.3 1327.3 |
| 东外墙 | F=104.52 K=0.67 D=0.91 | 257.4 559.5 | 217.6 585.3 | 197.7 603.0 | 175.1 600.4 | 156.1 568.2 | 141.1 546.2 | 247.1 495.0 | 391.9 436.2 | 487.4 382.3 | 553.0 340.0 | 575.9 307.0 | 577.8 277.0 |
| 南外墙 | F=44.29 K=0.67 D=0.91 | 108.8 223.2 | 92.1 248.4 | 83.9 263.2 | 74.4 265.1 | 66.5 249.4 | 60.3 235.1 | 69.8 208.0 | 93.0 183.0 | 120.8 160.6 | 148.7 143.0 | 173.4 129.3 | 197.9 116.9 |
| 北外墙 | F=97.09 K=0.67 D=0.91 | 242.4 480.4 | 205.3 527.1 | 186.7 575.9 | 165.5 606.0 | 147.8 599.0 | 133.8 587.0 | 154.4 507.0 | 204.9 409.8 | 265.7 359.4 | 326.5 319.8 | 380.5 288.9 | 434.1 260.9 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=72.00 | 979.3 3768.9 | 841.1 3259.9 | 761.2 3246.4 | 677.9 3121.7 | 608.3 2839.9 | 551.6 2552.9 | 2466.6 2115.7 | 4633.2 1742.7 | 5748.4 1519.4 | 6267.0 1341.2 | 5889.7 1198.2 | 4950.6 1072.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 382.3 958.0 | 303.8 1027.8 | 277.6 1062.7 | 242.8 1054.0 | 216.6 984.2 | 199.1 949.3 | 251.5 853.4 | 364.9 731.2 | 504.4 609.1 | 635.3 521.9 | 748.7 460.8 | 862.1 408.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.24 | 597.0 2810.9 | 537.3 2232.1 | 483.5 2183.7 | 435.2 2067.8 | 391.7 1855.6 | 352.5 1603.6 | 2215.1 1262.4 | 4268.3 1011.4 | 5244.0 910.3 | 5631.8 819.3 | 5141.1 737.3 | 4088.5 663.6 |
| 东外门 | F=3.78 K=1.97 | 22.0 55.1 | 17.5 59.1 | 16.0 61.1 | 14.0 60.6 | 12.5 56.6 | 11.5 54.6 | 14.5 49.1 | 21.0 42.1 | 29.0 35.0 | 36.5 30.0 | 43.1 26.5 | 49.6 23.5 |
| 挑空楼板 | F=511.50 K=1.25 D=1.70 | 3187.3 3278.9 | 3063.2 3526.8 | 2950.6 3767.4 | 2877.6 3969.4 | 2725.6 4119.6 | 2650.9 4196.7 | 2564.8 4185.1 | 2493.1 4051.5 | 2436.4 3957.9 | 2509.9 3762.6 | 2725.3 3550.8 | 2999.8 3346.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 1041.1 3684.6 | 944.1 3904.0 | 775.7 4077.5 | 709.4 4174.5 | 576.7 3623.3 | 510.3 3220.2 | 561.4 2750.7 | 1194.2 2291.4 | 2398.5 1883.1 | 2857.8 1622.8 | 3250.8 1383.0 | 3495.7 1184.0 |
| 照明 | 显热(W) | 436.3 1143.9 | 408.5 1239.8 | 378.9 1317.3 | 358.2 1455.0 | 344.0 1284.9 | 335.0 968.9 | 323.3 739.2 | 556.1 625.7 | 949.1 563.1 | 1083.3 513.0 | 1121.9 483.4 | 1065.0 454.0 |
| 人体 | 显热(W) | 231.6 1821.6 | 164.7 2122.6 | 133.8 2179.2 | 123.5 2271.9 | 97.8 1698.1 | 97.8 1129.5 | 218.7 795.0 | 753.9 563.5 | 1515.4 424.5 | 1842.2 378.2 | 1978.6 290.7 | 1245.3 236.7 |
|  | 全热(W) | 231.6 4938.9 | 164.7 5239.9 | 133.8 5296.5 | 123.5 5389.1 | 97.8 4815.4 | 97.8 4246.7 | 3335.9 3912.3 | 3871.1 563.5 | 4632.7 424.5 | 4959.4 378.2 | 5095.8 290.7 | 4362.5 236.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.64 | 0.00 4.64 | 0.00 4.64 | 0.00 4.64 | 0.00 4.64 | 0.00 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 0.00 | 4.64 0.00 | 4.64 0.00 | 4.64 0.00 | 4.64 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -185434.0 | 0.0 -198941.2 | 0.0 -205694.7 | 0.0 -204006.3 | 0.0 -190499.2 | 0.0 -183745.6 | -48674.0 0.0 | -70623.1 0.0 | -97637.5 0.0 | -122963.4 0.0 | -144912.5 0.0 | -166861.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -176157.5 | 0.0 -189655.7 | 0.0 -196404.9 | 0.0 -194717.6 | 0.0 -181219.3 | 0.0 -174470.2 | -39487.3 0.0 | -61422.0 0.0 | -88418.6 0.0 | -113727.9 0.0 | -135662.6 0.0 | -157597.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 12.93 | 0.00 12.93 | 0.00 12.93 | 0.00 12.93 | 0.00 12.93 | 0.00 12.93 | 12.93 0.00 | 12.93 0.00 | 12.93 0.00 | 12.93 0.00 | 12.93 0.00 | 12.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 7731 -157155 | 7104 -170093 | 6577 -176101 | 6223 -173852 | 5746 -161734 | 5471 -156442 | -28793 16447 | -47048 11869 | -70456 10811 | -94115 9940 | -115556 9062 | -138630 8299 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 7731 -169549 | 7104 -182495 | 6577 -188508 | 6223 -186258 | 5746 -174131 | 5471 -168834 | -41097 13330 | -59366 11869 | -82793 10811 | -106468 9940 | -127923 9062 | -151011 8299 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 17.57 17.57 | 17.57 17.57 | 17.57 17.57 | 17.57 17.57 | 17.57 17.57 | 17.57 17.57 | 17.57 17.57 | 17.57 17.57 | 17.57 17.57 | 17.57 17.57 | 17.57 17.57 | 17.57 17.57 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 7731 19002 | 7104 19563 | 6577 20304 | 6223 20865 | 5746 19486 | 5471 18028 | 10694 16447 | 14374 11869 | 17962 10811 | 19613 9940 | 20107 9062 | 18968 8299 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 7731 15885 | 7104 16446 | 6577 17187 | 6223 17748 | 5746 16368 | 5471 14911 | 7577 13330 | 11257 11869 | 14845 10811 | 16495 9940 | 16989 9062 | 15850 8299 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3002[展厅] |  | 3.00 | 168.36 | 26 | 60 | 5330.8 | 18 | 6873.4 | 18 | 8.69 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=172.06 K=0.59 D=2.58 | 409.9 288.1 | 383.2 321.2 | 364.0 361.4 | 348.7 403.6 | 336.7 439.1 | 325.8 470.0 | 318.4 492.6 | 304.7 506.6 | 297.5 508.8 | 289.5 498.0 | 282.8 470.6 | 277.5 445.2 |
| 北外墙 | F=23.25 K=0.67 D=0.91 | 58.1 115.0 | 49.2 126.2 | 44.7 137.9 | 39.6 145.1 | 35.4 143.5 | 32.0 140.6 | 37.0 121.4 | 49.1 98.1 | 63.6 86.1 | 78.2 76.6 | 91.1 69.2 | 104.0 62.5 |
| 西外墙 | F=41.55 K=0.67 D=0.91 | 106.7 205.5 | 90.3 244.6 | 81.9 279.3 | 72.5 300.7 | 64.6 297.7 | 58.3 285.8 | 66.9 235.1 | 88.3 182.0 | 114.1 159.5 | 140.0 141.7 | 163.0 127.8 | 185.8 115.1 |
| 南外墙 | F=44.37 K=0.67 D=0.91 | 109.0 223.5 | 92.3 248.8 | 84.0 263.7 | 74.6 265.5 | 66.7 249.8 | 60.4 235.5 | 70.0 208.4 | 93.1 183.3 | 121.0 160.9 | 148.9 143.2 | 173.7 129.5 | 198.3 117.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=12.00 | 186.5 460.7 | 161.1 513.3 | 145.7 589.1 | 129.9 641.0 | 116.6 633.6 | 105.7 592.7 | 137.5 458.9 | 201.9 329.9 | 265.5 288.7 | 330.0 255.4 | 382.5 228.4 | 427.6 204.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 63.7 159.7 | 50.6 171.3 | 46.3 177.1 | 40.5 175.7 | 36.1 164.0 | 33.2 158.2 | 41.9 142.2 | 60.8 121.9 | 84.1 101.5 | 105.9 87.0 | 124.8 76.8 | 143.7 68.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.24 | 122.8 301.0 | 110.5 342.0 | 99.4 412.0 | 89.5 465.3 | 80.5 469.6 | 72.5 434.5 | 95.6 316.7 | 141.0 208.0 | 181.4 187.2 | 224.1 168.5 | 257.7 151.6 | 284.0 136.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=12.00 | 144.0 449.7 | 122.9 480.0 | 111.3 494.0 | 99.0 483.2 | 88.7 438.5 | 80.6 389.1 | 114.9 316.4 | 181.5 257.8 | 247.2 223.9 | 313.5 197.1 | 367.7 175.9 | 414.3 157.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 63.7 159.7 | 50.6 171.3 | 46.3 177.1 | 40.5 175.7 | 36.1 164.0 | 33.2 158.2 | 41.9 142.2 | 60.8 121.9 | 84.1 101.5 | 105.9 87.0 | 124.8 76.8 | 143.7 68.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.24 | 80.2 290.0 | 72.2 308.7 | 65.0 316.9 | 58.5 307.5 | 52.6 274.4 | 47.4 230.8 | 73.0 174.2 | 120.7 135.9 | 163.1 122.4 | 207.7 110.1 | 242.9 99.1 | 270.6 89.2 |
| 挑空楼板 | F=168.36 K=1.25 D=1.70 | 1049.1 1079.3 | 1008.2 1160.8 | 971.2 1240.0 | 947.1 1306.5 | 897.1 1355.9 | 872.6 1381.3 | 844.2 1377.5 | 820.6 1333.6 | 801.9 1302.7 | 826.1 1238.4 | 897.0 1168.7 | 987.4 1101.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 515.2 1823.4 | 467.2 1931.9 | 383.9 2017.8 | 351.0 2065.8 | 285.4 1793.0 | 252.5 1593.5 | 277.8 1361.2 | 590.9 1133.9 | 1186.9 931.9 | 1414.2 803.1 | 1608.7 684.4 | 1729.9 585.9 |
| 照明 | 显热(W) | 215.9 566.1 | 202.2 613.5 | 187.5 651.9 | 177.3 720.0 | 170.2 635.9 | 165.8 479.5 | 160.0 365.8 | 275.2 309.6 | 469.7 278.7 | 536.1 253.9 | 555.2 239.2 | 527.0 224.7 |
| 人体 | 显热(W) | 114.6 901.4 | 81.5 1050.4 | 66.2 1078.4 | 61.1 1124.3 | 48.4 840.3 | 48.4 558.9 | 108.2 393.4 | 373.1 278.8 | 749.9 210.1 | 911.6 187.2 | 979.1 143.9 | 616.2 117.1 |
|  | 全热(W) | 114.6 2444.1 | 81.5 2593.0 | 66.2 2621.0 | 61.1 2666.9 | 48.4 2382.9 | 48.4 2101.6 | 1650.8 1936.0 | 1915.7 278.8 | 2292.5 210.1 | 2454.2 187.2 | 2521.7 143.9 | 2158.9 117.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.29 | 0.00 2.29 | 0.00 2.29 | 0.00 2.29 | 0.00 2.29 | 0.00 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 0.00 | 2.29 0.00 | 2.29 0.00 | 2.29 0.00 | 2.29 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -91764.4 | 0.0 -98448.6 | 0.0 -101790.7 | 0.0 -100955.2 | 0.0 -94271.0 | 0.0 -90928.9 | -24087.0 0.0 | -34948.8 0.0 | -48317.2 0.0 | -60850.0 0.0 | -71711.9 0.0 | -82573.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -87173.8 | 0.0 -93853.6 | 0.0 -97193.5 | 0.0 -96358.6 | 0.0 -89678.8 | 0.0 -86338.9 | -19540.8 0.0 | -30395.5 0.0 | -43755.1 0.0 | -56279.7 0.0 | -67134.4 0.0 | -77989.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.40 | 0.00 6.40 | 0.00 6.40 | 0.00 6.40 | 0.00 6.40 | 0.00 6.40 | 6.40 0.00 | 6.40 0.00 | 6.40 0.00 | 6.40 0.00 | 6.40 0.00 | 6.40 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2909 -79519 | 2658 -85620 | 2440 -88537 | 2301 -87360 | 2110 -81309 | 2002 -78669 | -15863 6873 | -25875 4614 | -37895 4151 | -49749 3795 | -60091 3438 | -70978 3131 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2909 -85652 | 2658 -91758 | 2440 -94677 | 2301 -93500 | 2110 -87444 | 2002 -84802 | -21952 5331 | -31970 4614 | -44000 4151 | -55862 3795 | -66211 3438 | -77106 3131 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.69 8.69 | 8.69 8.69 | 8.69 8.69 | 8.69 8.69 | 8.69 8.69 | 8.69 8.69 | 8.69 8.69 | 8.69 8.69 | 8.69 8.69 | 8.69 8.69 | 8.69 8.69 | 8.69 8.69 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2909 7655 | 2658 8234 | 2440 8656 | 2301 8998 | 2110 8370 | 2002 7670 | 3678 6873 | 4521 4614 | 5860 4151 | 6531 3795 | 7043 3438 | 7011 3131 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2909 6113 | 2658 6691 | 2440 7114 | 2301 7456 | 2110 6827 | 2002 6127 | 2135 5331 | 2978 4614 | 4317 4151 | 4988 3795 | 5501 3438 | 5468 3131 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 |