热负荷计算报告书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 广东-广州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月1日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15565222168 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	4

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按系统)	5

13 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

14 房间热负荷详细表	6

建筑概况

| 地理位置 | 广东-广州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 23.08 |  |
| 东经 | 113.14 |  |
| 建筑名称 |  |  |
| 建筑面积 | 地上 3182.82 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 12.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 气象位置 | 广东-广州-广州（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 室外计算温度(℃) | 8.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.597 |
| 外墙 | 穿孔不锈钢外墙 | 0.673 |
| 热桥梁 | 热桥梁构造一 | 1.023 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 1.263 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 1.925 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 1.925 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.52 |
| 非周边地面 | 地面构造一 | 0.3 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 普通铝合金窗框+6mm低透光Low-E+12mm空气+6透明 | 1.80 | 0.24 |
| 隔热金属型材多腔密封窗框+低透光low-e南向中空玻璃(三角幕墙) | 2.50 | 0.20 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 137428 | 3182.82 | 43.18 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 3013.64 | 45.60 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 未分区 | 1001[报告厅] | 138.55 | 20 | 2657 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 4824 | 34.8 |
|  | 1002[缓冲厅] | 58.43 | 20 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248 | 21.4 |
|  | 1003[办公室] | 12.41 | 20 | 346 | 158 | 0 | 0 | 0 | 504 | 40.6 |
|  | 1004[门厅] | 40.00 | 20 | 1244 | 509 | 0 | 0 | 0 | 1753 | 43.8 |
|  | 1005[办公室] | 17.06 | 20 | 357 | 217 | 0 | 0 | 0 | 574 | 33.7 |
|  | 1006[门厅] | 87.22 | 20 | 2316 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 3426 | 39.3 |
|  | 1007[办公室] | 12.41 | 20 | 300 | 158 | 0 | 0 | 0 | 458 | 36.9 |
|  | 1009[走廊] | 58.16 | 20 | 897 | 740 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 28.1 |
|  | 1011[办公室] | 13.41 | 20 | 274 | 171 | 0 | 0 | 0 | 445 | 33.2 |
|  | 1012[储藏室] | 27.53 | 20 | 692 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 37.9 |
|  | 1013[卫生间] | 7.49 | 20 | 277 | 95 | 0 | 0 | 0 | 372 | 49.7 |
|  | 1014[卫生间] | 5.08 | 20 | 142 | 65 | 0 | 0 | 0 | 207 | 40.7 |
|  | 1015[展览厅] | 711.89 | 20 | 14165 | 9061 | 0 | 0 | 0 | 23226 | 32.6 |
|  | 1017[休闲区] | 183.41 | 20 | 3474 | 2334 | 0 | 0 | 0 | 5808 | 31.7 |
|  | 1018[卫生间] | 3.42 | 20 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10.8 |
|  | 1019,1022[卫生间] | 16.01 | 20 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 10.8 |
|  | 1020[卫生间] | 4.31 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 10.8 |
|  | 1021[库房] | 174.96 | 20 | 2397 | 2227 | 0 | 0 | 0 | 4624 | 26.4 |
|  | 1023[卫生间] | 3.40 | 20 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10.8 |
|  | 1024[楼梯间] | 32.82 | 20 | 1110 | 418 | 0 | 0 | 0 | 1528 | 46.5 |
|  | 1025[门厅] | 20.00 | 20 | 552 | 255 | 0 | 0 | 0 | 806 | 40.3 |
|  | 1026[电梯间] | 5.04 | 20 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 25.4 |
|  | 2001[展厅] | 153.53 | 20 | 4878 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 46.2 |
|  | 2002[走廊] | 65.84 | 20 | 2378 | 838 | 0 | 0 | 0 | 3216 | 48.9 |
|  | 2003[展厅] | 432.60 | 20 | 10860 | 7755 | 0 | 0 | 0 | 18616 | 43.0 |
|  | 2004[展厅上空] | 244.54 | 20 | 11362 | 4545 | 0 | 0 | 0 | 15907 | 65.0 |
|  | 2005[库房] | 164.96 | 20 | 4318 | 2425 | 0 | 0 | 0 | 6743 | 40.9 |
|  | 2006[楼梯间] | 34.08 | 20 | 1605 | 542 | 0 | 0 | 0 | 2147 | 63.0 |
|  | 2007[电梯间] | 5.04 | 20 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 32.6 |
|  | 3001[展厅] | 340.22 | 20 | 14927 | 7405 | 0 | 0 | 0 | 22332 | 65.6 |
|  | 3002[展厅] | 168.36 | 20 | 5071 | 3057 | 0 | 0 | 0 | 8128 | 48.3 |
|  | 合计 | 3258.18 |  | 88605 | 48823 | 0 | 0 | 0 | 137428 | 42.2 |
| 总计 |  | 3013.64 |  | 88605 | 48823 | 0 | 0 |  | 137428 | 45.6 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[报告厅] | 138.55 | 20 | 2657 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 4824 | 34.8 |
|  | 1002[缓冲厅] | 58.43 | 20 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248 | 21.4 |
|  | 1003[办公室] | 12.41 | 20 | 346 | 158 | 0 | 0 | 0 | 504 | 40.6 |
|  | 1004[门厅] | 40.00 | 20 | 1244 | 509 | 0 | 0 | 0 | 1753 | 43.8 |
|  | 1005[办公室] | 17.06 | 20 | 357 | 217 | 0 | 0 | 0 | 574 | 33.7 |
|  | 1006[门厅] | 87.22 | 20 | 2316 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 3426 | 39.3 |
|  | 1007[办公室] | 12.41 | 20 | 300 | 158 | 0 | 0 | 0 | 458 | 36.9 |
|  | 1009[走廊] | 58.16 | 20 | 897 | 740 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 28.1 |
|  | 1011[办公室] | 13.41 | 20 | 274 | 171 | 0 | 0 | 0 | 445 | 33.2 |
|  | 1012[储藏室] | 27.53 | 20 | 692 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 37.9 |
|  | 1013[卫生间] | 7.49 | 20 | 277 | 95 | 0 | 0 | 0 | 372 | 49.7 |
|  | 1014[卫生间] | 5.08 | 20 | 142 | 65 | 0 | 0 | 0 | 207 | 40.7 |
|  | 1015[展览厅] | 711.89 | 20 | 14165 | 9061 | 0 | 0 | 0 | 23226 | 32.6 |
|  | 1017[休闲区] | 183.41 | 20 | 3474 | 2334 | 0 | 0 | 0 | 5808 | 31.7 |
|  | 1018[卫生间] | 3.42 | 20 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10.8 |
|  | 1019,1022[卫生间] | 16.01 | 20 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 10.8 |
|  | 1020[卫生间] | 4.31 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 10.8 |
|  | 1021[库房] | 174.96 | 20 | 2397 | 2227 | 0 | 0 | 0 | 4624 | 26.4 |
|  | 1023[卫生间] | 3.40 | 20 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10.8 |
|  | 1024[楼梯间] | 32.82 | 20 | 1110 | 418 | 0 | 0 | 0 | 1528 | 46.5 |
|  | 1025[门厅] | 20.00 | 20 | 552 | 255 | 0 | 0 | 0 | 806 | 40.3 |
|  | 1026[电梯间] | 5.04 | 20 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 25.4 |
|  | 合计 | 1649.01 |  | 33040 | 20034 | 0 | 0 |  | 53074 | 32.2 |
| 3层 | 2001[展厅] | 153.53 | 20 | 4878 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 46.2 |
|  | 2002[走廊] | 65.84 | 20 | 2378 | 838 | 0 | 0 | 0 | 3216 | 48.9 |
|  | 2003[展厅] | 432.60 | 20 | 10860 | 7755 | 0 | 0 | 0 | 18616 | 43.0 |
|  | 2004[展厅上空] | 244.54 | 20 | 11362 | 4545 | 0 | 0 | 0 | 15907 | 65.0 |
|  | 2005[库房] | 164.96 | 20 | 4318 | 2425 | 0 | 0 | 0 | 6743 | 40.9 |
|  | 2006[楼梯间] | 34.08 | 20 | 1605 | 542 | 0 | 0 | 0 | 2147 | 63.0 |
|  | 2007[电梯间] | 5.04 | 20 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 32.6 |
|  | 3001[展厅] | 340.22 | 20 | 14927 | 7405 | 0 | 0 | 0 | 22332 | 65.6 |
|  | 合计 | 1196.27 |  | 50493 | 25732 | 0 | 0 |  | 76225 | 63.7 |
| 5层 | 3002[展厅] | 168.36 | 20 | 5071 | 3057 | 0 | 0 | 0 | 8128 | 48.3 |
|  | 合计 | 168.36 |  | 5071 | 3057 | 0 | 0 |  | 8128 | 48.3 |
| 总计 |  | 3013.64 |  | 88605 | 48823 | 0 | 0 |  | 137428 | 45.6 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[报告厅] | 屋顶 | 139.91 | 0.60 | 20 | 12.0 | 1.0 | 1002.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1002.3 | 0.00 | 1002.3 |
|  | 东外墙 | 19.90 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 160.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 152.7 | 0.00 | 152.7 |
|  | 东南外墙 | 58.09 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 469.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 422.2 | 0.00 | 422.2 |
|  | 西外墙 | 37.60 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 303.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 288.5 | 0.00 | 288.5 |
|  | 东南外窗 | 6.75 | 1.80 | 20 | 12.0 | 1.0 | 145.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 131.2 | 0.00 | 131.2 |
|  | 非周边地面 | 77.37 | 0.30 | 20 | 12.0 | 1.0 | 278.5 |  |  | 0.00 | 278.5 | 0.00 | 278.5 |
|  | 周边地面 | 61.19 | 0.52 | 20 | 12.0 | 1.0 | 381.8 |  |  | 0.00 | 381.8 | 0.00 | 381.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2166.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4824 |
| 1002[缓冲厅] | 屋顶 | 59.01 | 0.60 | 20 | 12.0 | 1.0 | 422.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.7 | 0.00 | 422.7 |
|  | 西外墙 | 12.86 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 103.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 98.7 | 0.00 | 98.7 |
|  | 北外墙 | 15.03 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 121.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.4 | 0.00 | 127.4 |
|  | 内墙 | 9.80 | 1.93 | 20 | 12.0 | 0.7 | 158.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.5 | 0.00 | 158.5 |
|  | 内墙 | 5.91 | 1.93 | 20 | 12.0 | 0.7 | 95.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.6 | 0.00 | 95.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 12.0 | 0.7 | 47.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.6 | 0.00 | 47.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 12.0 | 0.7 | 47.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.6 | 0.00 | 47.6 |
|  | 非周边地面 | 43.34 | 0.30 | 20 | 12.0 | 1.0 | 156.0 |  |  | 0.00 | 156.0 | 0.00 | 156.0 |
|  | 周边地面 | 15.09 | 0.52 | 20 | 12.0 | 1.0 | 94.2 |  |  | 0.00 | 94.2 | 0.00 | 94.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1248 |
| 1003[办公室] | 屋顶 | 12.41 | 0.60 | 20 | 12.0 | 1.0 | 88.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.9 | 0.00 | 88.9 |
|  | 南外墙 | 9.30 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 75.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 63.8 | 0.00 | 63.8 |
|  | 东外墙 | 9.36 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 75.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.8 | 0.00 | 71.8 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 1.80 | 20 | 12.0 | 1.0 | 58.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 49.6 | 0.00 | 49.6 |
|  | 非周边地面 | 2.19 | 0.30 | 20 | 12.0 | 1.0 | 7.9 |  |  | 0.00 | 7.9 | 0.00 | 7.9 |
|  | 周边地面 | 10.22 | 0.52 | 20 | 12.0 | 1.0 | 63.8 |  |  | 0.00 | 63.8 | 0.00 | 63.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 504 |
| 1004[门厅] | 屋顶 | 40.00 | 0.60 | 20 | 12.0 | 1.0 | 286.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.6 | 0.00 | 286.6 |
|  | 北外墙 | 23.70 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 191.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 201.0 | 0.00 | 201.0 |
|  | 南外墙 | 17.58 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 142.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 120.7 | 0.00 | 120.7 |
|  | 北外窗 | 6.30 | 1.80 | 20 | 12.0 | 1.0 | 136.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 南外窗 | 3.60 | 1.80 | 20 | 12.0 | 1.0 | 77.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 66.1 | 0.00 | 66.1 |
|  | 南外门 | 8.82 | 1.97 | 20 | 12.0 | 1.0 | 208.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 177.4 | 0.00 | 177.4 |
|  | 周边地面 | 40.00 | 0.52 | 20 | 12.0 | 1.0 | 249.6 |  |  | 0.00 | 249.6 | 0.00 | 249.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1753 |
| 1005[办公室] | 屋顶 | 17.06 | 0.60 | 20 | 12.0 | 1.0 | 122.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.2 | 0.00 | 122.2 |
|  | 南外墙 | 13.80 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 111.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 94.7 | 0.00 | 94.7 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 1.80 | 20 | 12.0 | 1.0 | 58.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 49.6 | 0.00 | 49.6 |
|  | 非周边地面 | 6.06 | 0.30 | 20 | 12.0 | 1.0 | 21.8 |  |  | 0.00 | 21.8 | 0.00 | 21.8 |
|  | 周边地面 | 11.00 | 0.52 | 20 | 12.0 | 1.0 | 68.6 |  |  | 0.00 | 68.6 | 0.00 | 68.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 574 |
| 1006[门厅] | 屋顶 | 87.22 | 0.60 | 20 | 12.0 | 1.0 | 624.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624.8 | 0.00 | 624.8 |
|  | 东外墙 | 21.99 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 177.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 168.7 | 0.00 | 168.7 |
|  | 西外墙 | 17.76 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 143.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 136.3 | 0.00 | 136.3 |
|  | 东外窗 | 19.80 | 1.80 | 20 | 12.0 | 1.0 | 427.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 406.3 | 0.00 | 406.3 |
|  | 西外窗 | 10.80 | 1.80 | 20 | 12.0 | 1.0 | 233.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.6 | 0.00 | 221.6 |
|  | 西外门 | 13.23 | 1.97 | 20 | 12.0 | 1.0 | 313.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 297.4 | 0.00 | 297.4 |
|  | 非周边地面 | 31.50 | 0.30 | 20 | 12.0 | 1.0 | 113.4 |  |  | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
|  | 周边地面 | 55.72 | 0.52 | 20 | 12.0 | 1.0 | 347.7 |  |  | 0.00 | 347.7 | 0.00 | 347.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1110.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3426 |
| 1007[办公室] | 屋顶 | 12.41 | 0.60 | 20 | 12.0 | 1.0 | 88.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.9 | 0.00 | 88.9 |
|  | 南外墙 | 9.30 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 75.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 63.8 | 0.00 | 63.8 |
|  | 西外墙 | 4.13 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 33.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 31.7 | 0.00 | 31.7 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 1.80 | 20 | 12.0 | 1.0 | 58.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 49.6 | 0.00 | 49.6 |
|  | 非周边地面 | 4.41 | 0.30 | 20 | 12.0 | 1.0 | 15.9 |  |  | 0.00 | 15.9 | 0.00 | 15.9 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.52 | 20 | 12.0 | 1.0 | 49.9 |  |  | 0.00 | 49.9 | 0.00 | 49.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 458 |
| 1009[走廊] | 屋顶 | 58.16 | 0.60 | 20 | 12.0 | 1.0 | 416.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.6 | 0.00 | 416.6 |
|  | 北外墙 | 4.75 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 38.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.3 | 0.00 | 40.3 |
|  | 东外墙 | 11.32 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 91.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 86.8 | 0.00 | 86.8 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 1.80 | 20 | 12.0 | 1.0 | 48.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.0 | 0.00 | 51.0 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 1.80 | 20 | 12.0 | 1.0 | 58.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
|  | 非周边地面 | 44.07 | 0.30 | 20 | 12.0 | 1.0 | 158.7 |  |  | 0.00 | 158.7 | 0.00 | 158.7 |
|  | 周边地面 | 14.08 | 0.52 | 20 | 12.0 | 1.0 | 87.9 |  |  | 0.00 | 87.9 | 0.00 | 87.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1637 |
| 1011[办公室] | 屋顶 | 13.41 | 0.60 | 20 | 12.0 | 1.0 | 96.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.1 | 0.00 | 96.1 |
|  | 东外墙 | 7.42 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 59.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 56.9 | 0.00 | 56.9 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 1.80 | 20 | 12.0 | 1.0 | 58.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
|  | 非周边地面 | 6.66 | 0.30 | 20 | 12.0 | 1.0 | 24.0 |  |  | 0.00 | 24.0 | 0.00 | 24.0 |
|  | 周边地面 | 6.75 | 0.52 | 20 | 12.0 | 1.0 | 42.1 |  |  | 0.00 | 42.1 | 0.00 | 42.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 445 |
| 1012[储藏室] | 屋顶 | 27.53 | 0.60 | 20 | 12.0 | 1.0 | 197.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.2 | 0.00 | 197.2 |
|  | 北外墙 | 16.96 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 137.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 143.8 | 0.00 | 143.8 |
|  | 西外墙 | 4.49 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 36.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 34.5 | 0.00 | 34.5 |
|  | 北外窗 | 7.70 | 1.80 | 20 | 12.0 | 1.0 | 166.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 174.7 | 0.00 | 174.7 |
|  | 非周边地面 | 11.34 | 0.30 | 20 | 12.0 | 1.0 | 40.8 |  |  | 0.00 | 40.8 | 0.00 | 40.8 |
|  | 周边地面 | 16.19 | 0.52 | 20 | 12.0 | 1.0 | 101.0 |  |  | 0.00 | 101.0 | 0.00 | 101.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1043 |
| 1013[卫生间] | 屋顶 | 7.49 | 0.60 | 20 | 12.0 | 1.0 | 53.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.7 | 0.00 | 53.7 |
|  | 北外墙 | 5.32 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 42.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.00 | 45.1 |
|  | 东外墙 | 13.13 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 106.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 100.7 | 0.00 | 100.7 |
|  | 北外窗 | 1.35 | 1.80 | 20 | 12.0 | 1.0 | 29.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.6 | 0.00 | 30.6 |
|  | 周边地面 | 7.49 | 0.52 | 20 | 12.0 | 1.0 | 46.7 |  |  | 0.00 | 46.7 | 0.00 | 46.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |
| 1014[卫生间] | 屋顶 | 5.08 | 0.60 | 20 | 12.0 | 1.0 | 36.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.4 | 0.00 | 36.4 |
|  | 北外墙 | 5.32 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 42.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.00 | 45.1 |
|  | 北外窗 | 1.35 | 1.80 | 20 | 12.0 | 1.0 | 29.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.6 | 0.00 | 30.6 |
|  | 非周边地面 | 0.70 | 0.30 | 20 | 12.0 | 1.0 | 2.5 |  |  | 0.00 | 2.5 | 0.00 | 2.5 |
|  | 周边地面 | 4.38 | 0.52 | 20 | 12.0 | 1.0 | 27.3 |  |  | 0.00 | 27.3 | 0.00 | 27.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 |
| 1015[展览厅] | 屋顶 | 711.89 | 0.60 | 20 | 12.0 | 1.0 | 5100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5100.0 | 0.00 | 5100.0 |
|  | 东外墙 | 17.10 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 138.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.2 | 0.00 | 131.2 |
|  | 北外墙 | 39.00 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 315.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 330.7 | 0.00 | 330.7 |
|  | 西南外墙 | 0.00 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 0.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 南外墙 | 27.00 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 218.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 185.3 | 0.00 | 185.3 |
|  | 北玻璃幕墙 | 49.81 | 2.50 | 20 | 12.0 | 1.0 | 1491.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1565.8 | 0.00 | 1565.8 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 56.43 | 2.50 | 20 | 12.0 | 1.0 | 1689.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1520.6 | 0.00 | 1520.6 |
|  | 北外窗 | 32.40 | 1.80 | 20 | 12.0 | 1.0 | 699.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 734.8 | 0.00 | 734.8 |
|  | 西南外窗 | 32.40 | 1.80 | 20 | 12.0 | 1.0 | 699.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 629.9 | 0.00 | 629.9 |
|  | 南外窗 | 4.50 | 1.80 | 20 | 12.0 | 1.0 | 97.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 82.6 | 0.00 | 82.6 |
|  | 东外门 | 8.82 | 1.97 | 20 | 12.0 | 1.0 | 208.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 198.3 | 0.00 | 198.3 |
|  | 内墙 | 32.97 | 1.93 | 20 | 12.0 | 0.7 | 533.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533.1 | 0.00 | 533.1 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 12.0 | 0.7 | 158.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.8 | 0.00 | 158.8 |
|  | 非周边地面 | 548.55 | 0.30 | 20 | 12.0 | 1.0 | 1974.8 |  |  | 0.00 | 1974.8 | 0.00 | 1974.8 |
|  | 周边地面 | 163.34 | 0.52 | 20 | 12.0 | 1.0 | 1019.2 |  |  | 0.00 | 1019.2 | 0.00 | 1019.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9060.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23226 |
| 1017[休闲区] | 屋顶 | 183.41 | 0.60 | 20 | 12.0 | 1.0 | 1314.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1314.0 | 0.00 | 1314.0 |
|  | 东外墙 | 19.43 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 156.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 149.1 | 0.00 | 149.1 |
|  | 南外墙 | 34.20 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 276.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 234.8 | 0.00 | 234.8 |
|  | 西外墙 | 8.25 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 66.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.3 | 0.00 | 63.3 |
|  | 东外窗 | 21.60 | 1.80 | 20 | 12.0 | 1.0 | 466.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 443.2 | 0.00 | 443.2 |
|  | 南外窗 | 10.80 | 1.80 | 20 | 12.0 | 1.0 | 233.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 198.3 | 0.00 | 198.3 |
|  | 内墙 | 16.77 | 1.93 | 20 | 12.0 | 0.7 | 271.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.2 | 0.00 | 271.2 |
|  | 非周边地面 | 130.56 | 0.30 | 20 | 12.0 | 1.0 | 470.0 |  |  | 0.00 | 470.0 | 0.00 | 470.0 |
|  | 周边地面 | 52.85 | 0.52 | 20 | 12.0 | 1.0 | 329.8 |  |  | 0.00 | 329.8 | 0.00 | 329.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2334.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5808 |
| 1018[卫生间] | 屋顶 | 3.42 | 0.60 | 20 | 12.0 | 1.0 | 24.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.5 | 0.00 | 24.5 |
|  | 非周边地面 | 3.42 | 0.30 | 20 | 12.0 | 1.0 | 12.3 |  |  | 0.00 | 12.3 | 0.00 | 12.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
| 1019,1022[卫生间] | 屋顶 | 16.01 | 0.60 | 20 | 12.0 | 1.0 | 114.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7 | 0.00 | 114.7 |
|  | 非周边地面 | 16.01 | 0.30 | 20 | 12.0 | 1.0 | 57.6 |  |  | 0.00 | 57.6 | 0.00 | 57.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 |
| 1020[卫生间] | 屋顶 | 4.31 | 0.60 | 20 | 12.0 | 1.0 | 30.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.9 | 0.00 | 30.9 |
|  | 非周边地面 | 4.31 | 0.30 | 20 | 12.0 | 1.0 | 15.5 |  |  | 0.00 | 15.5 | 0.00 | 15.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |
| 1021[库房] | 屋顶 | 174.96 | 0.60 | 20 | 12.0 | 1.0 | 1253.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1253.4 | 0.00 | 1253.4 |
|  | 北外墙 | 34.05 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 275.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 288.7 | 0.00 | 288.7 |
|  | 北外窗 | 6.75 | 1.80 | 20 | 12.0 | 1.0 | 145.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 153.1 | 0.00 | 153.1 |
|  | 非周边地面 | 147.76 | 0.30 | 20 | 12.0 | 1.0 | 531.9 |  |  | 0.00 | 531.9 | 0.00 | 531.9 |
|  | 周边地面 | 27.20 | 0.52 | 20 | 12.0 | 1.0 | 169.7 |  |  | 0.00 | 169.7 | 0.00 | 169.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2226.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4624 |
| 1023[卫生间] | 屋顶 | 3.40 | 0.60 | 20 | 12.0 | 1.0 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 0.00 | 24.3 |
|  | 非周边地面 | 3.40 | 0.30 | 20 | 12.0 | 1.0 | 12.2 |  |  | 0.00 | 12.2 | 0.00 | 12.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
| 1024[楼梯间] | 屋顶 | 32.82 | 0.60 | 20 | 12.0 | 1.0 | 235.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.1 | 0.00 | 235.1 |
|  | 北玻璃幕墙 | 22.79 | 2.50 | 20 | 12.0 | 1.0 | 682.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 716.5 | 0.00 | 716.5 |
|  | 非周边地面 | 17.62 | 0.30 | 20 | 12.0 | 1.0 | 63.4 |  |  | 0.00 | 63.4 | 0.00 | 63.4 |
|  | 周边地面 | 15.19 | 0.52 | 20 | 12.0 | 1.0 | 94.8 |  |  | 0.00 | 94.8 | 0.00 | 94.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1528 |
| 1025[门厅] | 屋顶 | 20.00 | 0.60 | 20 | 12.0 | 1.0 | 143.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.3 | 0.00 | 143.3 |
|  | 东外墙 | 15.00 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 121.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 115.1 | 0.00 | 115.1 |
|  | 北外墙 | 6.96 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 56.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.0 | 0.00 | 59.0 |
|  | 北外门 | 5.04 | 1.97 | 20 | 12.0 | 1.0 | 119.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.2 | 0.00 | 125.2 |
|  | 非周边地面 | 6.00 | 0.30 | 20 | 12.0 | 1.0 | 21.6 |  |  | 0.00 | 21.6 | 0.00 | 21.6 |
|  | 周边地面 | 14.00 | 0.52 | 20 | 12.0 | 1.0 | 87.4 |  |  | 0.00 | 87.4 | 0.00 | 87.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 806 |
| 1026[电梯间] | 屋顶 | 5.04 | 0.60 | 20 | 12.0 | 1.0 | 36.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.1 | 0.00 | 36.1 |
|  | 北外墙 | 7.20 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 58.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.1 | 0.00 | 61.1 |
|  | 非周边地面 | 0.24 | 0.30 | 20 | 12.0 | 1.0 | 0.9 |  |  | 0.00 | 0.9 | 0.00 | 0.9 |
|  | 周边地面 | 4.80 | 0.52 | 20 | 12.0 | 1.0 | 30.0 |  |  | 0.00 | 30.0 | 0.00 | 30.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53074 |
| 2001[展厅] | 屋顶 | 156.30 | 0.60 | 20 | 12.0 | 1.0 | 1119.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1119.7 | 0.00 | 1119.7 |
|  | 北外墙 | 27.64 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 223.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.4 | 0.00 | 234.4 |
|  | 东外墙 | 38.99 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 314.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 299.2 | 0.00 | 299.2 |
|  | 南外墙 | 33.90 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 273.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 232.7 | 0.00 | 232.7 |
|  | 西外墙 | 18.84 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 152.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 144.6 | 0.00 | 144.6 |
|  | 东外窗 | 9.00 | 1.80 | 20 | 12.0 | 1.0 | 194.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.7 | 0.00 | 184.7 |
|  | 南外窗 | 9.00 | 1.80 | 20 | 12.0 | 1.0 | 194.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 165.2 | 0.00 | 165.2 |
|  | 西外窗 | 4.50 | 1.80 | 20 | 12.0 | 1.0 | 97.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.3 | 0.00 | 92.3 |
|  | 北外门 | 3.15 | 1.97 | 20 | 12.0 | 1.0 | 74.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.3 | 0.00 | 78.3 |
|  | 挑空楼板 | 153.53 | 1.26 | 20 | 12.0 | 1.0 | 2326.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2326.9 | 0.00 | 2326.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2221.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7100 |
| 2002[走廊] | 屋顶 | 65.84 | 0.60 | 20 | 12.0 | 1.0 | 471.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.7 | 0.00 | 471.7 |
|  | 东外墙 | 30.27 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 244.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 232.3 | 0.00 | 232.3 |
|  | 西外墙 | 40.06 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 323.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 307.3 | 0.00 | 307.3 |
|  | 东外窗 | 9.00 | 1.80 | 20 | 12.0 | 1.0 | 194.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.7 | 0.00 | 184.7 |
|  | 西外窗 | 9.00 | 1.80 | 20 | 12.0 | 1.0 | 194.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.7 | 0.00 | 184.7 |
|  | 挑空楼板 | 65.84 | 1.26 | 20 | 12.0 | 1.0 | 997.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 997.9 | 0.00 | 997.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 838.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3216 |
| 2003[展厅] | 屋顶 | 438.44 | 0.60 | 20 | 12.0 | 1.0 | 3141.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3141.0 | 0.00 | 3141.0 |
|  | 东外墙 | 24.89 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 201.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 191.0 | 0.00 | 191.0 |
|  | 南外墙 | 70.19 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 566.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 481.8 | 0.00 | 481.8 |
|  | 南外窗 | 11.25 | 1.80 | 20 | 12.0 | 1.0 | 243.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 206.6 | 0.00 | 206.6 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 10.52 | 2.50 | 20 | 12.0 | 1.0 | 315.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 283.5 | 0.00 | 283.5 |
|  | 挑空楼板 | 432.60 | 1.26 | 20 | 12.0 | 1.0 | 6556.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6556.6 | 0.00 | 6556.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7755.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18616 |
| 2004[展厅上空] | 屋顶 | 247.70 | 0.60 | 20 | 12.0 | 1.0 | 1774.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1774.5 | 0.00 | 1774.5 |
|  | 西南外墙 | 0.00 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 0.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 北外墙 | 0.00 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 0.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 67.85 | 2.50 | 20 | 12.0 | 1.0 | 2031.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1828.2 | 0.00 | 1828.2 |
|  | 北玻璃幕墙 | 85.52 | 2.50 | 20 | 12.0 | 1.0 | 2560.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2688.4 | 0.00 | 2688.4 |
|  | 西南外窗 | 32.40 | 1.80 | 20 | 12.0 | 1.0 | 699.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 629.9 | 0.00 | 629.9 |
|  | 北外窗 | 32.40 | 1.80 | 20 | 12.0 | 1.0 | 699.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 734.8 | 0.00 | 734.8 |
|  | 挑空楼板 | 244.54 | 1.26 | 20 | 12.0 | 1.0 | 3706.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3706.2 | 0.00 | 3706.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4544.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15907 |
| 2005[库房] | 屋顶 | 166.57 | 0.60 | 20 | 12.0 | 1.0 | 1193.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1193.3 | 0.00 | 1193.3 |
|  | 北外墙 | 40.38 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 326.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 342.4 | 0.00 | 342.4 |
|  | 东外墙 | 10.17 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 82.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.0 | 0.00 | 78.0 |
|  | 北外窗 | 9.00 | 1.80 | 20 | 12.0 | 1.0 | 194.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 204.1 | 0.00 | 204.1 |
|  | 挑空楼板 | 164.96 | 1.26 | 20 | 12.0 | 1.0 | 2500.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2500.1 | 0.00 | 2500.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2425.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6743 |
| 2006[楼梯间] | 屋顶 | 34.41 | 0.60 | 20 | 12.0 | 1.0 | 246.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.5 | 0.00 | 246.5 |
|  | 北玻璃幕墙 | 26.77 | 2.50 | 20 | 12.0 | 1.0 | 801.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 841.7 | 0.00 | 841.7 |
|  | 挑空楼板 | 34.08 | 1.26 | 20 | 12.0 | 1.0 | 516.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516.5 | 0.00 | 516.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 542.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2147 |
| 2007[电梯间] | 屋顶 | 5.09 | 0.60 | 20 | 12.0 | 1.0 | 36.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.5 | 0.00 | 36.5 |
|  | 北外墙 | 6.09 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 49.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
|  | 挑空楼板 | 5.04 | 1.26 | 20 | 12.0 | 1.0 | 76.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.4 | 0.00 | 76.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 |
| 3001[展厅] | 屋顶 | 514.09 | 0.60 | 20 | 12.0 | 1.0 | 3682.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3682.9 | 0.00 | 3682.9 |
|  | 东外墙 | 104.52 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 844.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 801.9 | 0.00 | 801.9 |
|  | 南外墙 | 44.29 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 357.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 304.0 | 0.00 | 304.0 |
|  | 北外墙 | 97.09 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 784.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 823.3 | 0.00 | 823.3 |
|  | 东外窗 | 72.00 | 1.80 | 20 | 12.0 | 1.0 | 1555.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1477.4 | 0.00 | 1477.4 |
|  | 东外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 12.0 | 1.0 | 89.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 85.0 | 0.00 | 85.0 |
|  | 挑空楼板 | 511.50 | 1.26 | 20 | 12.0 | 1.0 | 7752.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7752.4 | 0.00 | 7752.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7405.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22332 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76225 |
| 3002[展厅] | 屋顶 | 172.06 | 0.60 | 20 | 12.0 | 1.0 | 1232.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1232.6 | 0.00 | 1232.6 |
|  | 北外墙 | 23.25 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 187.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 197.2 | 0.00 | 197.2 |
|  | 西外墙 | 41.55 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 335.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 318.8 | 0.00 | 318.8 |
|  | 南外墙 | 44.37 | 0.67 | 20 | 12.0 | 1.0 | 358.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 304.6 | 0.00 | 304.6 |
|  | 西外窗 | 12.00 | 1.80 | 20 | 12.0 | 1.0 | 259.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 246.2 | 0.00 | 246.2 |
|  | 南外窗 | 12.00 | 1.80 | 20 | 12.0 | 1.0 | 259.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 220.3 | 0.00 | 220.3 |
|  | 挑空楼板 | 168.36 | 1.26 | 20 | 12.0 | 1.0 | 2551.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2551.7 | 0.00 | 2551.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3056.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8128 |
| 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8128 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137428 |