公共建筑换气次数计算书

LJ1

设计编号：A

| 工程地点 | ： | 沈阳 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 沈阳大学 |
| 设计单位 | ： | 沈阳大学 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | XXXX |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13066788655 |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 | LJ1 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 沈阳 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  LJ1相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q∗3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 2036.62 | ㎡ |
| 总面积 | 2204.31 | ㎡ |
| 面积比例RR | 92.39 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1022[大厅] | 3661.06 | 717.86 | 39.60 |
| 1023[餐厅] | 190.79 | 37.41 | 171.41 |
| 1024[酒吧、茶座] | 239.60 | 46.98 | 106.50 |
| 1025[快餐店] | 239.60 | 46.98 | 101.43 |
| 1026[一般商店] | 239.60 | 46.98 | 203.20 |
| 1027[贵宾室] | 239.60 | 46.98 | 151.31 |
| 1028[裁判房] | 190.79 | 37.41 | 246.58 |
| 1051[体育场] | 239.60 | 46.98 | 70.69 |
| 1054[一般商店] | 239.60 | 46.98 | 0.00 |
| 1055[治疗室] | 380.97 | 74.70 | 0.00 |
| 1056[办公室] | 239.60 | 46.98 | 70.69 |
| 1057[治疗室] | 94.30 | 18.49 | 0.00 |
| 1058[浴室] | 70.18 | 13.76 | 0.00 |
| 1059[浴室] | 70.18 | 13.76 | 0.00 |
| 2层 |  |  |  |
| 3层 |  |  |  |
| 2001[休闲空间] | 4906.54 | 962.07 | 128.88 |
| 4层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为92.39%，按照绿标5.2.10条款要求得7.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1022[大厅] | C2 | 西 | 0.00 |
|  |  | M2 | 北 | 0.00 |
|  |  | M2 | 北 | 0.00 |
|  |  | M2 | 北 | 0.00 |
|  |  | C2 | 东 | 0.00 |
|  |  | M2 | 西 | 0.00 |
|  |  | M2 | 东 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 上 | -3.07 |
|  |  | <未编号> | 上 | -3.43 |
|  |  | <未编号> | 上 | -5.29 |
|  |  | <未编号> | 上 | -2.67 |
|  | 1023[餐厅] | C1' | 西 | 0.00 |
|  |  | C1 | 南 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 上 | -3.22 |
|  |  | <未编号> | 上 | -2.67 |
|  | 1024[酒吧、茶座] | C1' | 南 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 上 | -3.09 |
|  |  | <未编号> | 上 | -2.72 |
|  | 1025[快餐店] | C1 | 南 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 上 | -3.35 |
|  |  | <未编号> | 上 | -3.19 |
|  | 1026[一般商店] | C1 | 南 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 上 | -4.22 |
|  |  | <未编号> | 上 | -4.05 |
|  | 1027[贵宾室] | C1 | 南 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 上 | -4.35 |
|  |  | <未编号> | 上 | -4.49 |
|  | 1028[裁判房] | C1' | 东 | 0.00 |
|  |  | C1 | 南 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 上 | -3.85 |
|  |  | <未编号> | 上 | -5.29 |
|  | 1031[卫生间] | C4 | 东 | 0.00 |
|  | 1032[卫生间] | C4 | 西 | 0.00 |
|  | 1033[卫生间] |  |  |  |
|  | 1034[卫生间] |  |  |  |
|  | 1035[卫生间] |  |  |  |
|  | 1036[卫生间] |  |  |  |
|  | 1037[卫生间] |  |  |  |
|  | 1038[卫生间] |  |  |  |
|  | 1039[库房] |  |  |  |
|  | 1040[设备间] |  |  |  |
|  | 1041[卫生间] |  |  |  |
|  | 1042[卫生间] |  |  |  |
|  | 1043[卫生间] |  |  |  |
|  | 1044[卫生间] |  |  |  |
|  | 1045[卫生间] |  |  |  |
|  | 1046[卫生间] |  |  |  |
|  | 1047[卫生间] |  |  |  |
|  | 1048[卫生间] |  |  |  |
|  | 1049[卫生间] | C4 | 东 | 0.00 |
|  | 1050[卫生间] | C4 | 西 | 0.00 |
|  | 1051[体育场] | C1' | 西 | 0.00 |
|  | 1052[卫生间] |  |  |  |
|  | 1053[卫生间] |  |  |  |
|  | 1054[一般商店] |  |  |  |
|  | 1055[治疗室] |  |  |  |
|  | 1056[办公室] | C1' | 东 | 0.00 |
|  | 1057[治疗室] |  |  |  |
|  | 1058[浴室] |  |  |  |
|  | 1059[浴室] |  |  |  |
| 3层 | 2001[休闲空间] | C1' | 西 | -2.48 |
|  |  | C1' | 东 | 3.51 |
|  |  | C2 | 西 | -2.19 |
|  |  | C2 | 东 | -6.25 |
|  |  | <未编号> | 上 | -5.47 |
|  |  | <未编号> | 上 | -4.56 |
|  |  | <未编号> | 上 | -4.58 |
|  |  | <未编号> | 上 | -3.18 |
|  |  | <未编号> | 上 | -2.97 |
|  |  | <未编号> | 上 | -2.58 |
|  |  | <未编号> | 上 | -7.42 |
|  |  | <未编号> | 上 | -5.63 |
|  |  | <未编号> | 上 | -5.10 |
|  |  | <未编号> | 上 | -4.65 |
|  |  | <未编号> | 上 | -4.59 |
|  |  | <未编号> | 上 | -4.21 |
|  |  | <未编号> | 上 | -3.66 |
|  |  | <未编号> | 上 | -3.49 |
|  |  | <未编号> | 上 | -2.91 |
|  |  | <未编号> | 上 | -2.97 |
|  |  | <未编号> | 上 | -2.63 |
|  |  | <未编号> | 上 | 1.42 |
|  | 2004[卫生间] | C4 | 东 | -0.08 |
|  | 2005[卫生间] | C4 | 西 | -2.19 |
|  | 2006[卫生间] | <未编号> | 上 | -7.42 |
|  | 2007[卫生间] | <未编号> | 上 | -7.42 |
|  | 2008[卫生间] | <未编号> | 上 | -7.42 |
|  | 2009[卫生间] | <未编号> | 上 | -2.63 |
|  | 2010[卫生间] | <未编号> | 上 | -2.63 |
|  | 2011[卫生间] | <未编号> | 上 | -2.63 |
|  | 2012[卫生间] | <未编号> | 上 | -7.42 |
|  | 2013[卫生间] | <未编号> | 上 | -7.42 |
|  | 2014[卫生间] | <未编号> | 上 | -7.42 |
|  | 2015[卫生间] | <未编号> | 上 | -2.63 |
|  | 2016[卫生间] | <未编号> | 上 | -2.63 |
|  | 2017[卫生间] | <未编号> | 上 | -2.63 |
|  | 2018[卫生间] | <未编号> | 上 | -7.42 |
|  | 2019[卫生间] | <未编号> | 上 | -2.63 |
|  | 2020[卫生间] | C4 | 东 | 1.01 |
|  | 2021[卫生间] | C4 | 西 | -2.30 |