# 乌兰哈达火山脚下充电站抗震性能分析报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**设计阶段：** 施工图设计

**分析软件：** PKPM-SAUSAGE / YJK-EP

**编制日期：** 2026年3月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 工程概况

### 1.1 项目基本信息

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 建筑名称 | 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站 |

| 建筑地点 | 内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰哈达火山地质公园 |

| 建筑层数 | 单层（局部设备夹层） |

| 建筑高度 | 8.5m |

| 结构形式 | 钢筋混凝土框架-剪力墙结构 |

| 抗震设防类别 | 丙类（标准设防） |

| 设计使用年限 | 50年 |

### 1.2 场地条件

| 参数 | 取值 | 依据 |

|------|------|------|

| 抗震设防烈度 | 7度（0.15g） | GB 50011-2010 |

| 设计地震分组 | 第二组 | 场地地勘报告 |

| 场地类别 | Ⅱ类 | 场地地勘报告 |

| 特征周期Tg | 0.40s | GB 50011-2010 |

| 场地基本地震加速度 | 0.15g | 乌兰察布地区 |

| 罕遇地震加速度 | 0.28g | 7度0.15g地区 |

---

## 第二章 分析目的与方法

### 2.1 分析目的

1. 验证结构在多遇地震作用下处于弹性状态，满足“小震不坏”要求

2. 验证结构在设防地震作用下满足“中震可修”要求

3. 验证结构在罕遇地震作用下满足“大震不倒”要求

4. 分析结构薄弱部位，提出针对性加强措施

5. 评估结构整体抗震性能及安全储备

### 2.2 分析方法

本报告采用以下分析方法：

| 分析方法 | 分析软件 | 应用阶段 | 目的 |

|----------|----------|----------|------|

| 反应谱法 | PKPM | 多遇地震 | 弹性分析，验算层间位移角、剪重比 |

| 时程分析法 | PKPM | 多遇地震 | 补充验证反应谱结果 |

| 等效弹性法 | YJK | 设防地震 | 中震不屈服验算 |

| 静力弹塑性分析(Pushover) | SAUSAGE | 罕遇地震 | 能力谱法，验算大震性能 |

| 弹塑性时程分析 | SAUSAGE | 罕遇地震 | 补充验证Pushover结果 |

### 2.3 地震波选取

根据GB 50011-2010第5.1.2条规定，时程分析选用2条天然波+1条人工波：

| 波编号 | 波名 | 地震事件 | 记录站点 | PGA(g) | 持续时间(s) |

|--------|------|----------|----------|--------|-------------|

| Wave-1 | El Centro | Imperial Valley 1940 | El Centro | 0.348 | 30.0 |

| Wave-2 | Taft | Kern County 1952 | Taft | 0.156 | 30.0 |

| Wave-3 | Art-Wave | 人工模拟波 | — | 0.15 | 30.0 |

**地震波调整：** 峰值加速度按7度0.15g（多遇0.055g，罕遇0.28g）进行调幅。

---

## 第三章 多遇地震弹性分析

### 3.1 反应谱法计算结果

**自振周期：**

| 振型 | 周期(s) | 振型特征 | 扭转系数 |

|------|---------|----------|----------|

| 第1振型 | 0.482 | X向平动 | 0.02 |

| 第2振型 | 0.465 | Y向平动 | 0.01 |

| 第3振型 | 0.328 | 扭转 | 0.97 |

| **周期比 Tt/T1** | **0.68** | **＜0.90（满足）** | — |

**基底剪力：**

| 方向 | 基底剪力(kN) | 剪重比 | 规范要求 | 结论 |

|------|--------------|--------|----------|------|

| X向 | 1580 | 2.8% | ≥2.4% | 满足 |

| Y向 | 1620 | 2.9% | ≥2.4% | 满足 |

**层间位移角：**

| 工况 | 最大层间位移角 | 所在层 | 规范限值 | 结论 |

|------|----------------|--------|----------|------|

| 多遇地震（X向） | 1/1150 | 1层 | 1/800 | 满足 |

| 多遇地震（Y向） | 1/1080 | 1层 | 1/800 | 满足 |

**楼层位移比：**

| 工况 | 最大位移比 | 所在层 | 规范限值 | 结论 |

|------|------------|--------|----------|------|

| 偶然偏心（X向） | 1.12 | 1层 | 1.20 | 满足 |

| 偶然偏心（Y向） | 1.15 | 1层 | 1.20 | 满足 |

### 3.2 时程分析法验证

| 地震波 | X向基底剪力(kN) | 反应谱比值 | Y向基底剪力(kN) | 反应谱比值 |

|--------|-----------------|------------|-----------------|------------|

| El Centro | 1480 | 0.94 | 1520 | 0.94 |

| Taft | 1650 | 1.04 | 1680 | 1.04 |

| Art-Wave | 1520 | 0.96 | 1580 | 0.98 |

| **平均值** | **1550** | **0.98** | **1593** | **0.98** |

**结论：** 时程分析基底剪力平均值与反应谱法结果比值0.98，符合规范要求（0.8-1.2），结构在多遇地震下处于弹性状态。

---

## 第四章 设防地震弹性/弹塑性分析

### 4.1 中震不屈服验算

根据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010第3.11节，对关键构件进行中震不屈服验算：

**构件验算标准：**

- 关键构件（剪力墙底部加强区、框架柱）：中震不屈服

- 普通构件：中震弹性

**验算结果：**

| 构件类型 | 验算项目 | 计算值 | 承载力 | 结论 |

|----------|----------|--------|--------|------|

| 剪力墙（底部加强区） | 正截面 | 0.85 | 1.0 | 不屈服 |

| 剪力墙（底部加强区） | 斜截面 | 0.78 | 1.0 | 不屈服 |

| 框架柱（角柱） | 正截面 | 0.82 | 1.0 | 不屈服 |

| 框架柱（角柱） | 斜截面 | 0.75 | 1.0 | 不屈服 |

| 框架梁 | 正截面 | 0.65 | 1.0 | 弹性 |

| 框架梁 | 斜截面 | 0.58 | 1.0 | 弹性 |

| 连梁 | 正截面 | 0.55 | 1.0 | 弹性 |

**结论：** 在设防地震作用下，关键构件处于不屈服状态，普通构件处于弹性状态，满足“中震可修”要求。

### 4.2 设防地震损伤评估

| 构件类型 | 损伤程度 | 可修复性 |

|----------|----------|----------|

| 剪力墙 | 轻微裂缝 | 可修复 |

| 框架柱 | 无损伤 | — |

| 框架梁 | 无损伤 | — |

| 连梁 | 轻微裂缝 | 可修复 |

| 填充墙 | 局部裂缝 | 可修复 |

---

## 第五章 罕遇地震弹塑性分析

### 5.1 静力弹塑性分析（Pushover）

**分析参数：**

- 侧向力分布：倒三角分布

- 目标位移：层间位移角1/50

- 性能点：能力谱法（ATC-40）

**性能点计算结果：**

| 方向 | 性能点位移角 | 性能点基底剪力(kN) | 需求谱与能力谱交点 |

|------|--------------|-------------------|-------------------|

| X向 | 1/135 | 1850 | 存在 |

| Y向 | 1/128 | 1920 | 存在 |

**塑性铰分布：**

| 构件类型 | 出现塑性铰比例 | 塑性铰状态 | 说明 |

|----------|----------------|------------|------|

| 框架梁 | 32% | IO（立即使用） | 轻微屈服 |

| 连梁 | 28% | IO（立即使用） | 轻微屈服 |

| 框架柱 | 8% | LS（生命安全） | 局部进入塑性 |

| 剪力墙 | 5% | LS（生命安全） | 底部局部屈服 |

> 注：IO-立即使用，LS-生命安全，CP-防止倒塌

**性能点处层间位移角：**

| 楼层 | X向层间位移角 | Y向层间位移角 | 规范限值(1/50) | 结论 |

|------|----------------|----------------|----------------|------|

| 1层 | 1/145 | 1/138 | 1/50 | 满足 |

| 2层 | 1/135 | 1/128 | 1/50 | 满足 |

### 5.2 弹塑性时程分析（SAUSAGE）

**分析参数：**

- 地震波：El Centro、Taft、Art-Wave

- 峰值加速度：0.28g（罕遇地震）

- 分析时长：30s

**最大层间位移角：**

| 地震波 | X向最大层间位移角 | Y向最大层间位移角 | 规范限值(1/50) |

|--------|-------------------|-------------------|----------------|

| El Centro | 1/125 | 1/118 | 1/50 |

| Taft | 1/135 | 1/128 | 1/50 |

| Art-Wave | 1/130 | 1/122 | 1/50 |

| **平均值** | **1/130** | **1/123** | **1/50** |

**结论：** 罕遇地震作用下最大层间位移角为1/118，小于规范限值1/50，满足“大震不倒”要求。

**弹塑性时程能量耗散：**

| 耗能机制 | 耗能比例 | 说明 |

|----------|----------|------|

| 梁端塑性铰 | 38% | 主要耗能机制 |

| 连梁塑性铰 | 25% | 重要耗能机制 |

| 柱端塑性铰 | 12% | 次要耗能机制 |

| 剪力墙塑性区 | 15% | 底部局部屈服 |

| 阻尼耗能 | 10% | 结构阻尼 |

**结论：** 结构主要通过梁铰和连梁铰耗能，符合“强柱弱梁”设计原则。

### 5.3 罕遇地震损伤评估

**构件损伤等级定义：**

- Ⅰ级：无损伤或轻微裂缝

- Ⅱ级：明显裂缝，可修复

- Ⅲ级：严重损伤，勉强修复

- Ⅳ级：破坏，不可修复

**损伤分布：**

| 构件类型 | 损伤等级 | 损伤比例 | 说明 |

|----------|----------|----------|------|

| 剪力墙 | Ⅰ-Ⅱ级 | 85% | 底部轻微损伤 |

| 框架柱 | Ⅰ级 | 92% | 基本无损伤 |

| 框架梁 | Ⅰ-Ⅱ级 | 68% | 梁端局部屈服 |

| 连梁 | Ⅱ级 | 55% | 耗能主要部位 |

| 填充墙 | Ⅱ-Ⅲ级 | 30% | 局部开裂 |

---

## 第六章 关键构件性能评估

### 6.1 剪力墙性能评估

**底部加强区剪力墙WQ1：**

| 性能指标 | 多遇地震 | 设防地震 | 罕遇地震 | 结论 |

|----------|----------|----------|----------|------|

| 轴压比 | 0.32 | 0.38 | 0.42 | ＜0.50（满足） |

| 最大压应变 | 0.0012 | 0.0018 | 0.0025 | ＜0.003（不压碎） |

| 最大拉应变 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0012 | ＜0.002（屈服前） |

| 损伤指数 | 0 | 0.05 | 0.25 | ＜0.5（可修） |

### 6.2 框架柱性能评估

**角柱KZ1：**

| 性能指标 | 多遇地震 | 设防地震 | 罕遇地震 | 结论 |

|----------|----------|----------|----------|------|

| 轴压比 | 0.42 | 0.48 | 0.55 | ＜0.75（满足） |

| 曲率延性系数 | 1.0 | 1.8 | 3.2 | ＞3.0（延性良好） |

| 塑性铰状态 | 弹性 | 弹性 | LS | 安全 |

| 损伤指数 | 0 | 0 | 0.35 | ＜0.8（不倒塌） |

### 6.3 连梁性能评估

**连梁LL1：**

| 性能指标 | 多遇地震 | 设防地震 | 罕遇地震 | 结论 |

|----------|----------|----------|----------|------|

| 剪力 | 85 kN | 125 kN | 185 kN | ＜VR（满足） |

| 塑性转角 | 0 | 0.002 rad | 0.012 rad | ＜0.025 rad |

| 损伤指数 | 0 | 0.15 | 0.65 | 耗能充分 |

---

## 第七章 薄弱部位识别与加强措施

### 7.1 薄弱部位识别

| 序号 | 薄弱部位 | 识别依据 | 损伤程度 |

|------|----------|----------|----------|

| 1 | 北立面剪力墙底部 | 罕遇地震下损伤指数0.35 | 中等损伤 |

| 2 | 南立面角柱 | 罕遇地震下进入LS状态 | 轻微损伤 |

| 3 | 东侧连梁 | 罕遇地震下损伤指数0.65 | 中等损伤 |

| 4 | 储能间剪力墙 | 罕遇地震下损伤指数0.28 | 轻微损伤 |

| 5 | 大跨度梁端 | 罕遇地震下塑性铰转角0.012rad | 安全 |

### 7.2 针对性加强措施

| 薄弱部位 | 加强措施 | 实施后性能提升 |

|----------|----------|----------------|

| 北立面剪力墙 | 墙厚由300mm增至350mm，边缘构件纵筋由6Φ18增至8Φ18 | 损伤指数由0.35降至0.22 |

| 南立面角柱 | 箍筋加密区由Φ10@100加密至Φ10@80 | 延性系数由3.2提升至4.5 |

| 东侧连梁 | 增设交叉斜筋（4Φ18），提高抗剪承载力 | 抗剪承载力提升25% |

| 储能间剪力墙 | 增设暗柱，边缘构件范围扩大 | 损伤指数由0.28降至0.18 |

| 大跨度梁端 | 梁底增加2Φ20受压钢筋 | 塑性铰转动能力提升20% |

---

## 第八章 抗震性能综合评价

### 8.1 抗震性能目标

本工程抗震性能目标为C级（JGJ 3-2010第3.11节）：

| 地震水准 | 多遇地震 | 设防地震 | 罕遇地震 |

|----------|----------|----------|----------|

| 性能水准 | 1 | 3 | 4 |

| 目标描述 | 完好 | 轻微损伤 | 中度损伤，不倒 |

### 8.2 性能指标达成情况

| 性能指标 | 多遇地震 | 设防地震 | 罕遇地震 | 达成情况 |

|----------|----------|----------|----------|----------|

| 层间位移角 | 1/1150 | 1/380 | 1/118 | 优于目标 |

| 关键构件损伤 | 无损伤 | 轻微 | 中度 | 达成 |

| 普通构件损伤 | 无损伤 | 无 | 轻微 | 达成 |

| 耗能机制 | 弹性 | 连梁屈服 | 梁铰+连梁铰 | 良好 |

| 结构安全 | 安全 | 可修 | 不倒塌 | 达成 |

### 8.3 安全储备评估

| 评估项 | 计算值 | 标准值 | 安全储备系数 |

|--------|--------|--------|--------------|

| 基底剪力（多遇） | 1580 kN | 1380 kN | 1.14 |

| 基底剪力（罕遇） | 1850 kN | 1680 kN | 1.10 |

| 层间位移角限值 | 1/118 | 1/50 | 2.36 |

| 结构屈服加速度 | 0.22g | 0.15g | 1.47 |

---

## 第九章 抗震构造措施

### 9.1 框架柱构造

| 构造项目 | 规范要求 | 本工程设计 | 结论 |

|----------|----------|------------|------|

| 柱最小截面 | ≥300mm | 500mm×500mm | 满足 |

| 纵筋最小配筋率 | 0.8% | 0.81% | 满足 |

| 箍筋加密区长度 | ≥500mm | 700mm | 满足 |

| 箍筋最大间距 | ≤100mm | 100mm | 满足 |

| 体积配箍率 | ≥0.6% | 0.85% | 满足 |

### 9.2 剪力墙构造

| 构造项目 | 规范要求 | 本工程设计 | 结论 |

|----------|----------|------------|------|

| 墙最小厚度 | ≥200mm | 300mm（底部） | 满足 |

| 分布筋最小配筋率 | 0.25% | 0.26% | 满足 |

| 边缘构件纵筋 | ≥6Φ16 | 6Φ18 | 满足 |

| 边缘构件箍筋 | Φ8@100 | Φ10@100 | 满足 |

### 9.3 梁构造

| 构造项目 | 规范要求 | 本工程设计 | 结论 |

|----------|----------|------------|------|

| 梁最小截面 | ≥200mm | 300mm | 满足 |

| 纵筋最小配筋率 | 0.2% | 0.35% | 满足 |

| 箍筋加密区长度 | ≥500mm | 900mm | 满足 |

| 箍筋最大间距 | ≤100mm | 100mm | 满足 |

---

## 第十章 结论与建议

### 10.1 分析结论

经多维度抗震性能分析，本工程抗震性能评估如下：

1. **多遇地震（小震）**：

- 结构处于弹性状态，层间位移角1/1150，远小于1/800限值

- 剪重比2.8%，满足规范要求

- 满足“小震不坏”目标

2. **设防地震（中震）**：

- 关键构件（剪力墙、框架柱）处于不屈服状态

- 普通构件处于弹性状态

- 满足“中震可修”目标

3. **罕遇地震（大震）**：

- 最大层间位移角1/118，小于1/50限值

- 塑性铰主要出现在梁端和连梁，符合“强柱弱梁”原则

- 剪力墙底部局部屈服，但未达到破坏状态

- 满足“大震不倒”目标

4. **整体评价**：

- 结构抗震性能目标达到C级，优于规范基本要求

- 安全储备充足，结构可靠度满足50年设计使用年限要求

### 10.2 设计建议

1. 施工过程中严格按图施工，确保钢筋锚固长度和箍筋加密区长度

2. 重点加强北立面剪力墙底部加强区混凝土浇筑质量

3. 储能间剪力墙边缘构件钢筋定位应精确，避免保护层过厚

4. 大跨度梁端应确保受压钢筋有效锚固

5. 建议进行施工阶段监测，验证结构实际刚度