# 乌兰哈达火山脚下充电站电气专业施工图

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**专业：** 电气工程

**设计阶段：** 施工图设计

**编制日期：** 2026年12月25日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 电气设计说明

### 1.1 设计依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB 50052-2009 | 供配电系统设计规范 |

| GB 50054-2011 | 低压配电设计规范 |

| GB 50057-2010 | 建筑物防雷设计规范 |

| GB 50303-2015 | 建筑电气工程施工质量验收规范 |

| GB 50116-2013 | 火灾自动报警系统设计规范 |

| GB/T 50966-2024 | 电动汽车充电站设计标准 |

| GB/T 51048-2025 | 电化学储能电站设计标准 |

### 1.2 设计范围

| 序号 | 设计内容 | 范围 |

|------|----------|------|

| 1 | 供配电系统 | 10kV进线至末端配电 |

| 2 | 照明系统 | 室内外照明、应急照明 |

| 3 | 防雷接地系统 | 防雷、接地、等电位 |

| 4 | 火灾自动报警系统 | 探测器、报警、联动 |

| 5 | 弱电系统 | 监控、网络、广播 |

| 6 | 光伏系统 | 光伏组件、逆变器 |

| 7 | 储能系统 | 电池柜、PCS、EMS |

| 8 | 充电系统 | 充电桩、配电 |

### 1.3 负荷分级

| 负荷等级 | 设备名称 | 供电要求 |

|----------|----------|----------|

| 一级负荷 | 火灾报警、应急照明、安防系统 | 双电源+末端切换 |

| 二级负荷 | 充电桩、储能系统、光伏逆变器 | 双回路供电 |

| 三级负荷 | 普通照明、空调、办公设备 | 单回路供电 |

---

## 第二章 供配电系统图

### 2.1 10kV进线系统图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        10kV 进线系统图                                  │

│                                                                         │

│   市政10kV电源                                                        │

│        ↓                                                               │

│   ┌─────────┐                                                         │

│   │ 高压柜  │  AH1  进线柜                                               │

│   │  KYN28  │  630A/25kA                                                │

│   └────┬────┘                                                         │

│        ↓                                                               │

│   ┌─────────┐                                                         │

│   │ 高压柜  │  AH2  计量柜                                               │

│   │  KYN28  │  含计量互感器                                              │

│   └────┬────┘                                                         │

│        ↓                                                               │

│   ┌─────────┐                                                         │

│   │ 高压柜  │  AH3  出线柜                                               │

│   │  KYN28  │  1250kVA变压器                                            │

│   └────┬────┘                                                         │

│        ↓                                                               │

│   ┌─────────┐                                                         │

│   │ 变压器  │  TM1  SCB14-1250/10                                       │

│   │ 1250kVA │  10/0.4kV  Dyn11                                          │

│   └────┬────┘                                                         │

│        ↓                                                               │

│   ┌─────────┐                                                         │

│   │ 低压柜  │  AA1-AA8  配电柜                                           │

│   │   GGD   │  充电桩、建筑用电                                          │

│   └─────────┘                                                         │

│                                                                         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### 2.2 低压配电系统图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        低压配电系统图                                    │

│                                                                         │

│   变压器 TM1 1250kVA  0.4kV                                            │

│        ↓                                                               │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                     低压母线 4000A                             │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│        ↓               ↓               ↓               ↓               │

│   ┌─────────┐    ┌─────────┐    ┌─────────┐    ┌─────────┐          │

│   │   AA1   │    │   AA2   │    │   AA3   │    │   AA4   │          │

│   │  进线柜 │    │  电容柜 │    │  出线柜 │    │  出线柜 │          │

│   │ 2500A  │    │ 400kvar│    │ 充电桩 │    │ 充电桩 │          │

│   └─────────┘    └─────────┘    └────┬────┘    └────┬────┘          │

│                                       ↓               ↓               │

│   ┌─────────┐    ┌─────────┐    ┌─────────┐    ┌─────────┐          │

│   │   AA5   │    │   AA6   │    │   AA7   │    │   AA8   │          │

│   │  出线柜 │    │  出线柜 │    │  出线柜 │    │  出线柜 │          │

│   │ 建筑用电│    │ 储能系统│    │ 光伏系统│    │ 备用   │          │

│   └─────────┘    └─────────┘    └─────────┘    └─────────┘          │

│                                                                         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### 2.3 配电柜设备表

| 柜号 | 柜型 | 容量 | 回路数 | 负载类型 |

|------|------|------|--------|----------|

| AA1 | GGD | 2500A | 1 | 进线柜 |

| AA2 | GGD | 400kvar | 1 | 电容补偿柜 |

| AA3 | GGD | 800A | 8 | 充电桩1-8 |

| AA4 | GGD | 800A | 8 | 充电桩9-16 |

| AA5 | GGD | 400A | 6 | 建筑照明、插座 |

| AA6 | GGD | 630A | 4 | 储能系统 |

| AA7 | GGD | 400A | 2 | 光伏逆变器 |

| AA8 | GGD | 400A | 4 | 备用回路 |

---

## 第三章 照明系统图

### 3.1 一层照明平面图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    一层照明平面图                                        │

│                                                                         │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │  │                    入口门厅                            │   │   │

│   │  │    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○                    │   │   │

│   │  │    嵌入式筒灯 12W×15                                   │   │   │

│   │  └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                              ↓                                 │   │

│   │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │  │                    充电服务区                          │   │   │

│   │  │    █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █                          │   │   │

│   │  │    LED平板灯 36W×12                                    │   │   │

│   │  └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                              ↓                                 │   │

│   │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │  │                    设备机房                            │   │   │

│   │  │    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○                                    │   │   │

│   │  │    防爆灯 18W×8                                        │   │   │

│   │  └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                              ↓                                 │   │

│   │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │  │                    储能间                              │   │   │

│   │  │    ● ● ● ●                                             │   │   │

│   │  │    防爆应急灯 15W×4                                     │   │   │

│   │  └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                               │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                         │

│  【图例】                                                                │

│  ○ 普通照明灯   █ 平板灯   ● 防爆灯   ★ 应急灯   ▲ 安全出口灯          │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### 3.2 照明配电系统图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    照明配电系统图                                        │

│                                                                         │

│   低压柜 AA5                                                           │

│        ↓                                                               │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                    照明配电箱 AL1                              │   │

│   │  型号：PXTR-3-3×6                                             │   │

│   │  进线：三相五线 380V 100A                                      │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│        ↓               ↓               ↓               ↓               │

│   ┌─────────┐    ┌─────────┐    ┌─────────┐    ┌─────────┐          │

│   │  WL1    │    │  WL2    │    │  WL3    │    │  WL4    │          │

│   │ 普通照明│    │ 普通照明│    │ 应急照明│    │ 插座   │          │

│   │ 2.5mm² │    │ 2.5mm² │    │ 2.5mm² │    │ 4.0mm² │          │

│   │ 16A    │    │ 16A    │    │ 16A    │    │ 20A    │          │

│   │ 800W   │    │ 800W   │    │ 200W   │    │ 3kW    │          │

│   └─────────┘    └─────────┘    └─────────┘    └─────────┘          │

│                                                                         │

│   ┌─────────┐    ┌─────────┐    ┌─────────┐    ┌─────────┐          │

│   │  WL5    │    │  WL6    │    │  WL7    │    │  WL8    │          │

│   │ 室外照明│    │ 景观照明│    │ 设备照明│    │ 备用   │          │

│   │ 2.5mm² │    │ 2.5mm² │    │ 2.5mm² │    │ 2.5mm² │          │

│   │ 16A    │    │ 16A    │    │ 16A    │    │ 16A    │          │

│   │ 600W   │    │ 500W   │    │ 400W   │    │ —      │          │

│   └─────────┘    └─────────┘    └─────────┘    └─────────┘          │

│                                                                         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### 3.3 灯具选型表

| 区域 | 灯具类型 | 功率(W) | 数量 | 照度(lx) | 防护等级 |

|------|----------|---------|------|----------|----------|

| 入口门厅 | 嵌入式筒灯 | 12 | 15 | 150 | IP20 |

| 充电服务区 | LED平板灯 | 36 | 12 | 200 | IP40 |

| 休息区 | LED筒灯 | 12 | 8 | 100 | IP20 |

| 设备机房 | 防爆灯 | 18 | 8 | 100 | IP65 |

| 储能间 | 防爆应急灯 | 15 | 4 | 50 | IP65 |

| 配电室 | LED灯 | 18 | 6 | 150 | IP20 |

| 卫生间 | 防水灯 | 12 | 4 | 100 | IP44 |

| 走廊 | LED筒灯 | 12 | 12 | 75 | IP20 |

| 室外广场 | LED庭院灯 | 50 | 12 | 50 | IP65 |

| 充电区 | LED高杆灯 | 100 | 6 | 100 | IP65 |

| 应急照明 | LED应急灯 | 15 | 25 | 5 | IP40 |

---

## 第四章 防雷接地系统图

### 4.1 防雷平面图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    屋面防雷平面图                                        │

│                                                                         │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │  │                                                         │   │   │

│   │  │   ═══════════════════════════════════════════════════  │   │   │

│   │  │         接闪带（Φ10热镀锌圆钢）                       │   │   │

│   │  │                                                         │   │   │

│   │  │   ┌─────────────────────────────────────────────┐       │   │   │

│   │  │   │  ↑     ↑     ↑     ↑     ↑     ↑           │       │   │   │

│   │  │   │  避雷针                                   │       │   │   │

│   │  │   │  (H=0.5m)                                 │       │   │   │

│   │  │   └─────────────────────────────────────────────┘       │   │   │

│   │  │                                                         │   │   │

│   │  │   ═══════════════════════════════════════════════════  │   │   │

│   │  │                                                         │   │   │

│   │  └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                               │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                         │

│  【防雷参数】                                                            │

│  - 防雷等级：三类                                                     │

│  - 接闪带：Φ10热镀锌圆钢，支架间距1.0m                                 │

│  - 引下线：利用结构柱内主筋，间距≤25m                                  │

│  - 接地电阻：≤1Ω                                                      │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### 4.2 接地系统图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    接地系统图                                            │

│                                                                         │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                        屋顶接闪带                              │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                    ↓                                   │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                    引下线（结构柱主筋）                        │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                    ↓                                   │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                    基础接地网                                  │   │

│   │    ┌─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐              │   │

│   │    │     │     │     │     │     │     │     │              │   │

│   │    └─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘              │   │

│   │                    40×4热镀锌扁钢                            │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                    ↓                                   │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                    等电位端子箱                                │   │

│   │    ┌─────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │    │  MEB 总等电位端子箱                                 │   │   │

│   │    │  ┌─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐                   │   │   │

│   │    │  │ 给水│ 排水│ 燃气│ 空调│ 金属│                   │   │   │

│   │    │  │ 管道│ 管道│ 管道│ 设备│ 门窗│                   │   │   │

│   │    │  └─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘                   │   │   │

│   │    └─────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                               │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### 4.3 接地装置材料表

| 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 用途 |

|----------|------|------|------|------|

| 热镀锌圆钢 | Φ10 | 280 | m | 接闪带 |

| 热镀锌扁钢 | 40×4 | 350 | m | 接地干线 |

| 热镀锌角钢 | 50×50×5 | 12 | 根 | 垂直接地极 |

| 接地测试点 | 100×100 | 4 | 个 | 测试箱 |

| 总等电位箱 | MEB | 1 | 个 | 总等电位 |

| 局部等电位箱 | LEB | 3 | 个 | 局部等电位 |

| 避雷针 | H=0.5m | 6 | 根 | 屋面 |

---

## 第五章 火灾自动报警系统图

### 5.1 火灾报警系统图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    火灾自动报警系统图                                    │

│                                                                         │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                    火灾报警控制器（联动型）                    │   │

│   │                    JB-QG-GST5000                               │   │

│   │                    壁挂式，2回路                              │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│        ↓               ↓               ↓               ↓               │

│   ┌─────────┐    ┌─────────┐    ┌─────────┐    ┌─────────┐          │

│   │ 烟感    │    │ 温感    │    │ 手报    │    │ 声光    │          │

│   │ 探测器  │    │ 探测器  │    │ 按钮    │    │ 报警器  │          │

│   │ 45个    │    │ 18个    │    │ 12个    │    │ 8个     │          │

│   └─────────┘    └─────────┘    └─────────┘    └─────────┘          │

│                                                                         │

│   ┌─────────┐    ┌─────────┐    ┌─────────┐    ┌─────────┐          │

│   │ 消防    │    │ 可燃    │    │ 气体    │    │ 模块    │          │

│   │ 广播    │    │ 气体    │    │ 灭火    │    │ 箱      │          │

│   │ 8个     │    │ 探测器  │    │ 控制    │    │ 6个     │          │

│   └─────────┘    │ 12个    │    │ 2个     │    └─────────┘          │

│                  └─────────┘    └─────────┘                           │

│                                                                         │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                    消防联动控制                                │   │

│   │    ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐        │   │

│   │    │ 排烟风机│  │ 消防泵 │  │ 七氟丙烷│  │ 非消防 │        │   │

│   │    │ 控制   │  │ 控制   │  │ 控制   │  │ 电源切除│        │   │

│   │    │ 1台    │  │ 2台    │  │ 1套    │  │ 8路    │        │   │

│   │    └─────────┘  └─────────┘  └─────────┘  └─────────┘        │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### 5.2 火灾报警平面图

| 区域 | 烟感 | 温感 | 手报 | 声光 | 广播 | 可燃气体 |

|------|------|------|------|------|------|----------|

| 充电服务区 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |

| 休息区 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| 设备机房 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| 储能间 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 |

| 配电室 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| 办公室 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| 卫生间 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| 走廊 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |

| 室外 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 |

| **合计** | **45** | **18** | **12** | **8** | **8** | **12** |

---

## 第六章 光伏系统电气图

### 6.1 光伏系统图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    光伏系统图                                            │

│                                                                         │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                    光伏组件阵列                                │   │

│   │    ┌─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐              │   │

│   │    │ 组1 │ 组2 │ 组3 │ 组4 │ 组5 │ 组6 │ 组7 │              │   │

│   │    │ 12块│ 12块│ 12块│ 12块│ 12块│ 12块│ 12块│              │   │

│   │    │ 6.96│ 6.96│ 6.96│ 6.96│ 6.96│ 6.96│ 6.96│              │   │

│   │    │ kWp │ kWp │ kWp │ kWp │ kWp │ kWp │ kWp │              │   │

│   │    └─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘              │   │

│   │        ↓       ↓       ↓       ↓       ↓       ↓       ↓        │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│        ↓                                                               │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                    直流汇流箱                                  │   │

│   │    8进1出，DC1000V，防护等级IP65                              │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│        ↓                                                               │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                    组串式逆变器                                │   │

│   │    100kW，DC1000V/AC400V，效率98.5%                           │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│        ↓                                                               │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                    交流并网柜                                  │   │

│   │    200kW，含计量、保护                                        │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│        ↓                                                               │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                    低压配电系统                                │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                         │

│  【光伏参数】                                                            │

│  - 总装机容量：181kWp                                                  │

│  - 组件数量：312块                                                     │

│  - 逆变器数量：2台                                                     │

│  - 年发电量：约25万kWh                                                 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 第七章 储能系统电气图

### 7.1 储能系统图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    储能系统图                                            │

│                                                                         │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                    储能电池柜#1                                │   │

│   │    ┌─────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │    │  磷酸铁锂电池                                       │   │   │

│   │    │  100kW/215kWh                                       │   │   │

│   │    │  电压范围：600-850V DC                              │   │   │

│   │    │  工作温度：-20℃~55℃                                │   │   │

│   │    └─────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│        ↓                                                               │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                    储能变流器 PCS#1                            │   │

│   │    100kW，DC/AC双向                                           │   │

│   │    额定电压：800V DC / 400V AC                                 │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│        ↓                                                               │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                    储能并网柜                                  │   │

│   │    含隔离变压器、断路器、电表                                  │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│        ↓                                                               │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                    能量管理系统 EMS                            │   │

│   │    ┌─────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │    │  • 充放电策略优化                                    │   │   │

│   │    │  • 电池状态监测（BMS接口）                          │   │   │

│   │    │  • 光伏充电协同                                      │   │   │

│   │    │  • 远程监控与调度                                    │   │   │

│   │    └─────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                         │

│  【储能参数】                                                            │

│  - 总容量：430kWh                                                      │

│  - 额定功率：200kW                                                     │

│  - 电池类型：磷酸铁锂                                                  │

│  - 循环寿命：≥6000次                                                  │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 第八章 充电系统电气图

### 8.1 充电系统图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    充电系统图                                            │

│                                                                         │

│   低压柜 AA3/AA4                                                       │

│        ↓                                                               │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                    充电配电柜                                  │   │

│   │    总开关 800A                                                 │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│        ↓               ↓               ↓               ↓               │

│   ┌─────────┐    ┌─────────┐    ┌─────────┐    ┌─────────┐          │

│   │ 直流    │    │ 直流    │    │ 交流    │    │ 液冷    │          │

│   │ 快充桩  │    │ 快充桩  │    │ 慢充桩  │    │ 超充    │          │

│   │ 120kW  │    │ 60kW   │    │ 7kW    │    │ 480kW  │          │

│   │ 8台    │    │ 4台    │    │ 6台    │    │ 2套    │          │

│   └─────────┘    └─────────┘    └─────────┘    └─────────┘          │

│                                                                         │

│  【充电桩参数】                                                          │

│  - 直流快充桩：120kW双枪，8台，可同时服务16辆车                         │

│  - 直流快充桩：60kW单枪，4台，服务4辆车                                 │

│  - 交流慢充桩：7kW，6台，服务6辆车                                      │

│  - 液冷超充：480kW，2套，服务2辆车                                      │

│  - 总充电功率：1600kW                                                  │

│  - 同时充电能力：28辆                                                   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### 8.2 充电桩布置图

| 位置 | 桩型 | 功率 | 数量 | 枪数 | 备注 |

|------|------|------|------|------|------|

| 充电区 | 直流快充 | 120kW | 6 | 12 | 双枪 |

| 充电区 | 直流快充 | 60kW | 4 | 4 | 单枪 |

| 充电区 | 液冷超充 | 480kW | 2 | 2 | 超充车位 |

| 光伏车棚区 | 直流快充 | 120kW | 2 | 4 | 双枪 |

| 光伏车棚区 | 交流慢充 | 7kW | 6 | 6 | 过夜充电 |

---

## 第九章 弱电系统图

### 9.1 弱电系统图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    弱电系统图                                            │

│                                                                         │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                    弱电机柜                                    │   │

│   │    42U标准机柜，含交换机、路由器、NVR                         │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│        ↓               ↓               ↓               ↓               │

│   ┌─────────┐    ┌─────────┐    ┌─────────┐    ┌─────────┐          │

│   │ 综合布线│    │ 视频监控│    │ 门禁系统│    │ 公共    │          │

│   │ 系统   │    │ 系统   │    │        │    │ 广播    │          │

│   │        │    │        │    │        │    │ 系统    │          │

│   │ 信息点 │    │ 摄像头 │    │ 读卡器 │    │ 喇叭   │          │

│   │ 24个   │    │ 12个   │    │ 2套    │    │ 8个    │          │

│   └─────────┘    └─────────┘    └─────────┘    └─────────┘          │

│                                                                         │

│   ┌─────────┐    ┌─────────┐    ┌─────────┐    ┌─────────┐          │

│   │ 充电    │    │ 能量    │    │ 数字    │    │ 网络    │          │

│   │ 管理    │    │ 管理    │    │ 孪生    │    │ 通信    │          │

│   │ 系统    │    │ 系统    │    │ 平台    │    │        │          │

│   │        │    │        │    │        │    │        │          │

│   │ 计费   │    │ EMS    │    │ 3D可视化│    │ 光纤   │          │

│   │ 平台   │    │ 服务器 │    │ 服务器 │    │ 接入   │          │

│   └─────────┘    └─────────┘    └─────────┘    └─────────┘          │

│                                                                         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 第十章 主要设备材料表

### 10.1 电气设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |

|------|----------|----------|------|------|------|

| 1 | 高压柜 | KYN28-12 | 3 | 台 | 进线、计量、出线 |

| 2 | 干式变压器 | SCB14-1250/10 | 1 | 台 | 1250kVA |

| 3 | 干式变压器 | SCB14-630/10 | 1 | 台 | 630kVA |

| 4 | 低压柜 | GGD | 8 | 台 | 含电容柜 |

| 5 | 照明配电箱 | PXTR-3-3×6 | 4 | 台 | 各区域 |

| 6 | 动力配电箱 | XL-21 | 3 | 台 | 设备机房 |

| 7 | 应急照明箱 | PXTR-2-2×6 | 2 | 台 | 含EPS |

| 8 | 柴油发电机 | 150kW | 1 | 台 | 备用电源 |

### 10.2 光伏储能设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |

|------|----------|----------|------|------|------|

| 1 | 光伏组件 | 580Wp单晶硅 | 312 | 块 | 181kWp |

| 2 | 光伏逆变器 | 100kW组串式 | 2 | 台 |  |

| 3 | 直流汇流箱 | 8进1出 | 4 | 台 |  |

| 4 | 储能电池柜 | 100kW/215kWh | 2 | 套 | 430kWh |

| 5 | 储能变流器 | 100kW | 2 | 台 |  |

| 6 | 能量管理系统 | EMS | 1 | 套 |  |

| 7 | 交流并网柜 | 200kW | 1 | 台 | 光伏 |

| 8 | 储能并网柜 | 200kW | 1