# 乌兰哈达火山脚下充电站电气专业图纸及设计说明

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 设计说明

### 1.1 设计范围

| 系统 | 内容 |

|------|------|

| 供配电 | 10kV进线、变压器、低压配电 |

| 照明 | 室内外照明、应急照明 |

| 防雷接地 | 防雷、接地、等电位 |

| 弱电预留 | 管线预留 |

### 1.2 负荷分级

| 等级 | 设备 | 供电要求 |

|------|------|----------|

| 一级 | 应急照明、消防 | 双电源 |

| 二级 | 充电桩、储能 | 双回路 |

| 三级 | 普通照明、空调 | 单回路 |

---

## 第二章 供配电系统图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        供配电系统图                                          │

│                                                                             │

│   10kV 进线                                                                │

│        ↓                                                                   │

│   ┌─────────┐                                                             │

│   │ 高压柜  │                                                             │

│   │ KYN28  │                                                             │

│   └────┬────┘                                                             │

│        ↓                                                                   │

│   ┌─────────┐      ┌─────────┐                                           │

│   │变压器1  │      │变压器2  │                                           │

│   │1250kVA │      │630kVA  │                                           │

│   └────┬────┘      └────┬────┘                                           │

│        ↓                ↓                                                 │

│   ┌─────────┐      ┌─────────┐                                           │

│   │ 低压柜  │      │ 低压柜  │                                           │

│   │ AA1-AA4 │      │ AA5-AA8 │                                           │

│   └────┬────┘      └────┬────┘                                           │

│        ↓                ↓                                                 │

│   ┌─────────┐      ┌─────────┐                                           │

│   │充电桩   │      │建筑用电│                                           │

│   │储能    │      │光伏    │                                           │

│   └─────────┘      └─────────┘                                           │

│                                                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 第三章 照明系统

### 3.1 照度标准

| 区域 | 照度(lx) | 功率密度(W/m²) |

|------|----------|----------------|

| 休息区 | 100 | ≤5.0 |

| 办公区 | 300 | ≤8.0 |

| 充电区 | 100 | ≤2.0 |

| 广场 | 50 | ≤1.5 |

### 3.2 灯具配置

| 区域 | 灯具 | 功率(W) | 数量 |

|------|------|---------|------|

| 充电区 | LED高杆灯 | 100 | 6 |

| 广场 | LED庭院灯 | 50 | 12 |

| 办公区 | LED平板灯 | 36 | 12 |

| 休息区 | LED筒灯 | 12 | 18 |

---

## 第四章 防雷接地

### 4.1 防雷等级

| 项目 | 参数 |

|------|------|

| 防雷等级 | 三类 |

| 接闪带 | Φ10热镀锌圆钢 |

| 引下线 | 结构柱主筋 |

| 接地电阻 | ≤1Ω |

### 4.2 接地系统

| 系统 | 形式 | 要求 |

|------|------|------|

| 供电接地 | TN-S | 工作接地 |

| 防雷接地 | 共用接地 | 电阻≤1Ω |

| 等电位 | 总等电位 | 卫生间局部等电位 |

---

## 第五章 主要设备材料表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 |

|------|----------|------|------|

| 1 | 高压柜 | KYN28 | 3 |

| 2 | 干式变压器 | SCB14-1250/10 | 1 |

| 3 | 干式变压器 | SCB14-630/10 | 1 |

| 4 | 低压柜 | GGD | 8 |

| 5 | 照明配电箱 | PXTR | 4 |

| 6 | LED高杆灯 | 100W | 6 |

| 7 | LED庭院灯 | 50W | 12 |

| 8 | 柴油发电机 | 150kW | 1 |