# 乌兰哈达火山脚下充电站场地竖向设计图纸及说明

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**图纸名称：** 场地竖向设计图

**图纸编号：** D-08

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 一、竖向设计说明

### 1.1 设计依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB 50016-2014 | 建筑设计防火规范 |

| CJJ 37-2012 | 城市道路设计规范 |

| GB 50400-2016 | 建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范 |

### 1.2 设计原则

| 原则 | 内容 |

|------|------|

| 安全 | 满足防洪排涝要求，场地不被淹没 |

| 经济 | 减少土方工程量，填挖平衡 |

| 协调 | 与周边道路标高衔接顺畅 |

| 排水 | 场地排水顺畅，坡度合理 |

| 消防 | 满足消防车道坡度要求 |

### 1.3 设计参数

| 参数 | 数值 | 单位 |

|------|------|------|

| 场地设计标高 | 29.00-30.50 | m |

| 建筑±0.00标高 | 29.80 | m |

| 室外道路坡度 | 0.3-1.0 | % |

| 广场坡度 | 0.5-1.0 | % |

| 绿地坡度 | 1.0-2.0 | % |

| 消防车道最大坡度 | ≤8 | % |

| 无障碍坡道坡度 | ≤5 | % |

---

## 二、场地竖向设计图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                          乌兰哈达火山脚下充电站场地竖向设计图                             │

│                                              ↑ 北                                      │

│                                                                                         │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │                                                                                 │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                         景 观 缓 冲 带                                 │   │   │

│  │  │                         ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄   │   │   │

│  │  │                         设计标高：29.50-30.00                            │   │   │

│  │  │                         坡度：1.0% 坡向雨水花园                         │   │   │

│  │  │                                                                         │   │   │

│  │  │    ○ 29.80    ○ 29.70    ○ 29.60    ○ 29.50    ○ 29.50               │   │   │

│  │  │    标高桩点                                                             │   │   │

│  │  │                                                                         │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                                      ↓                                         │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                         光 伏 车 棚 区                                 │   │   │

│  │  │                         ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄   │   │   │

│  │  │                         设计标高：29.80-30.20                            │   │   │

│  │  │                         坡度：0.5% 坡向道路                             │   │   │

│  │  │                                                                         │   │   │

│  │  │    ○ 30.10    ○ 30.00    ○ 29.90    ○ 29.80    ○ 29.90               │   │   │

│  │  │    标高桩点                                                             │   │   │

│  │  │                                                                         │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                                      ↓                                         │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                         充 电 区                                       │   │   │

│  │  │                         ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄   │   │   │

│  │  │                         设计标高：29.80-30.30                            │   │   │

│  │  │                         坡度：0.5% 坡向雨水口                           │   │   │

│  │  │                                                                         │   │   │

│  │  │    ○ 30.20    ○ 30.10    ○ 30.00    ○ 29.90    ○ 29.80               │   │   │

│  │  │    标高桩点                                                             │   │   │

│  │  │                                                                         │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                                      ↓                                         │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                         主 入 口 广 场                                 │   │   │

│  │  │                         ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄   │   │   │

│  │  │                         设计标高：29.60-30.00                            │   │   │

│  │  │                         坡度：1.0% 坡向雨水花园                         │   │   │

│  │  │                                                                         │   │   │

│  │  │    ○ 30.00    ○ 29.90    ○ 29.80    ○ 29.70    ○ 29.60               │   │   │

│  │  │    标高桩点                                                             │   │   │

│  │  │                                                                         │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                                      ↓                                         │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                         雨 水 花 园                                    │   │   │

│  │  │                         ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄   │   │   │

│  │  │                         设计标高：29.20-29.50                            │   │   │

│  │  │                         蓄水深度：0.30m                                 │   │   │

│  │  │                         溢流口标高：29.50                               │   │   │

│  │  │                                                                         │   │   │

│  │  │    ○ 29.50    ○ 29.40    ○ 29.30    ○ 29.20                           │   │   │

│  │  │    标高桩点                                                             │   │   │

│  │  │                                                                         │   │   │

│  │  │    □ 溢流口 EL.29.50                                                   │   │   │

│  │  │                                                                         │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                                      ↓                                         │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                         建 筑 主 体                                    │   │   │

│  │  │                         ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄   │   │   │

│  │  │                         室内±0.00标高：29.80                            │   │   │

│  │  │                         室外入口标高：29.80                            │   │   │

│  │  │                         无障碍坡道坡度：1:12                           │   │   │

│  │  │                                                                         │   │   │

│  │  │    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐     │   │   │

│  │  │    │                     ±0.00 = 29.80                           │     │   │   │

│  │  │    └─────────────────────────────────────────────────────────────┘     │   │   │

│  │  │                                                                         │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                                                                                 │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                         道 路 系 统                                   │   │   │

│  │  │                                                                         │   │   │

│  │  │    ←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←   │   │   │

│  │  │    入口通道：EL.29.50 → EL.29.80  坡度0.8%                            │   │   │

│  │  │    →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→   │   │   │

│  │  │    环形通道：EL.29.80 → EL.29.50  坡度0.5%                            │   │   │

│  │  │                                                                         │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                                                                                 │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                                         │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │                                    标高汇总表                                    │   │

│  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤   │

│  │ 部位               设计标高(m)        坡度            坡向                        │   │

│  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤   │

│  │ 建筑室内±0.00      29.80            —               —                          │   │

│  │ 建筑室外入口        29.80            —               —                          │   │

│  │ 主入口广场          29.60-30.00     1.0%            雨水花园                    │   │

│  │ 充电区              29.80-30.30     0.5%            雨水口                      │   │

│  │ 光伏车棚区          29.80-30.20     0.5%            道路                        │   │

│  │ 景观缓冲带          29.50-30.00     1.0%            雨水花园                    │   │

│  │ 雨水花园            29.20-29.50     —               溢流口                      │   │

│  │ 道路                29.50-29.80     0.5-0.8%        出口                        │   │

│  │ 雨水口              29.50-29.80     —               —                          │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                                         │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │                                    图 例                                        │   │

│  │                                                                                 │   │

│  │  ○ 标高桩点    → 排水方向    ▄ 设计等高线    □ 溢流口    ±0.00 建筑±0标高      │   │

│  │                                                                                 │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 三、土方平衡计算

| 区域 | 面积(㎡) | 现状平均标高(m) | 设计平均标高(m) | 挖方(m³) | 填方(m³) | 备注 |

|------|----------|-----------------|-----------------|----------|----------|------|

| 建筑基底 | 2,700 | 29.20 | 29.80 | — | 1,620 | 填方 |

| 广场 | 350 | 29.40 | 29.80 | — | 140 | 填方 |

| 道路 | 1,000 | 29.30 | 29.60 | — | 300 | 填方 |

| 充电区 | 600 | 29.10 | 29.90 | — | 480 | 填方 |

| 光伏车棚 | 800 | 29.00 | 30.00 | — | 800 | 填方 |

| 绿地 | 1,730 | 29.10 | 29.50 | — | 692 | 填方 |

| 雨水花园 | 120 | 29.50 | 29.30 | 24 | — | 挖方 |

| **合计** | **7,300** | — | — | **24** | **4,032** | — |

> 土方平衡：填方4,032m³，挖方24m³，需外借土方4,008m³。

---

## 四、排水坡向设计

| 区域 | 主要坡向 | 次要坡向 | 坡度 | 排水去向 |

|------|----------|----------|------|----------|

| 建筑周边 | 向外 | — | 1.0% | 雨水口 |

| 广场 | 雨水花园 | — | 1.0% | 雨水花园 |

| 充电区 | 道路 | 雨水口 | 0.5% | 雨水口 |

| 光伏车棚 | 道路 | — | 0.5% | 道路 |

| 景观缓冲带 | 雨水花园 | — | 1.0% | 雨水花园 |

| 道路 | 出口 | 雨水口 | 0.5-0.8% | 市政管网 |

---

## 五、控制点坐标标高表

| 控制点 | X坐标 | Y坐标 | 设计标高(m) | 备注 |

|--------|-------|-------|-------------|------|

| A | 100.00 | 200.00 | 29.80 | 建筑西南角 |

| B | 100.00 | 278.00 | 29.80 | 建筑东南角 |

| C | 178.00 | 278.00 | 29.80 | 建筑东北角 |

| D | 178.00 | 200.00 | 29.80 | 建筑西北角 |

| E | 50.00 | 220.00 | 29.50 | 入口 |

| F | 228.00 | 220.00 | 29.50 | 出口 |

| G | 140.00 | 180.00 | 29.30 | 雨水花园中心 |

| H | 140.00 | 250.00 | 30.00 | 场地最高点