# 乌兰哈达火山脚下充电站室外雨水排水平面图

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**图纸名称：** 室外雨水排水平面图

**图纸编号：** D-07

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 一、图纸说明

### 1.1 设计范围

本图涵盖充电站室外场地雨水排放系统，包括：雨水口、雨水检查井、雨水管道、雨水花园、雨水排放口。

### 1.2 设计参数

| 参数 | 数值 | 单位 |

|------|------|------|

| 设计重现期 | 5 | 年 |

| 径流系数 | 0.58 | — |

| 暴雨强度 | 33.5 | L/s·ha |

| 雨水管道最小坡度 | 0.3 | % |

| 雨水管道最大坡度 | 1.0 | % |

### 1.3 图例

| 图例 | 名称 | 规格 | 数量 |

|------|------|------|------|

| ○ | 雨水检查井 | Φ1000 | 8座 |

| ◇ | 雨水口 | 铸铁 | 12个 |

| → | 雨水管道 | DN150-300 | 265m |

| ● | 雨水花园 | 120㎡ | 1处 |

| □ | 溢流口 | 500×500 | 1处 |

| ★ | 雨水排放口 | DN300 | 1处 |

---

## 二、室外雨水排水平面图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                          乌兰哈达火山脚下充电站室外雨水排水平面图                         │

│                                              ↑ 北                                      │

│                                                                                         │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │                                                                                 │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                         景 观 缓 冲 带                                 │   │   │

│  │  │                                                                         │   │   │

│  │  │    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○                        │   │   │

│  │  │    雨水口 (8个)                                                        │   │   │

│  │  │                                                                         │   │   │

│  │  │    →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→   │   │   │

│  │  │    DN200雨水支管  坡度0.5%                                             │   │   │

│  │  │                                                                         │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                                      ↓                                         │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                         光 伏 车 棚 区                                 │   │   │

│  │  │                                                                         │   │   │

│  │  │    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○                        │   │   │

│  │  │    雨水口 (6个)                                                        │   │   │

│  │  │                                                                         │   │   │

│  │  │    →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→   │   │   │

│  │  │    DN200雨水支管  坡度0.5%                                             │   │   │

│  │  │                                                                         │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                                      ↓                                         │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                         充 电 区                                       │   │   │

│  │  │                                                                         │   │   │

│  │  │    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○                        │   │   │

│  │  │    雨水口 (8个)                                                        │   │   │

│  │  │                                                                         │   │   │

│  │  │    →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→   │   │   │

│  │  │    DN200雨水支管  坡度0.5%                                             │   │   │

│  │  │                                                                         │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                                      ↓                                         │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                         主 入 口 广 场                                 │   │   │

│  │  │                                                                         │   │   │

│  │  │    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○                        │   │   │

│  │  │    雨水口 (6个)                                                        │   │   │

│  │  │                                                                         │   │   │

│  │  │    →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→   │   │   │

│  │  │    DN200雨水支管  坡度0.5%                                             │   │   │

│  │  │                                                                         │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                                      ↓                                         │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                         雨 水 花 园                                    │   │   │

│  │  │                                                                         │   │   │

│  │  │    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐     │   │   │

│  │  │    │                    ● 雨水花园 120㎡                         │     │   │   │

│  │  │    │                    调蓄容积 16.8m³                         │     │   │   │

│  │  │    │                    ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈      │     │   │   │

│  │  │    │                    鸢尾、千屈菜、芦苇                      │     │   │   │

│  │  │    │                                                             │     │   │   │

│  │  │    │    □ 溢流口 500×500                                        │     │   │   │

│  │  │    └─────────────────────────────────────────────────────────────┘     │   │   │

│  │  │                                                                         │   │   │

│  │  │    →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→   │   │   │

│  │  │    DN300雨水干管  坡度0.3%                                             │   │   │

│  │  │                                                                         │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                                      ↓                                         │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                         市政雨水管网                                   │   │   │

│  │  │                                                                         │   │   │

│  │  │    ★ 雨水排放口 DN300                                                  │   │   │

│  │  │    ↓                                                                   │   │   │

│  │  │    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐     │   │   │

│  │  │    │                   市 政 雨 水 管 网                         │     │   │   │

│  │  │    └─────────────────────────────────────────────────────────────┘     │   │   │

│  │  │                                                                         │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                                                                                 │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                                         │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │                                    图 例                                        │   │

│  │                                                                                 │   │

│  │  ○ 雨水口      ◇ 雨水检查井      → 雨水管道      ● 雨水花园                     │   │

│  │  □ 溢流口      ★ 排放口          DNxxx 管径      i=0.x% 坡度                    │   │

│  │                                                                                 │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                          管道材料统计表                                │   │   │

│  │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤   │   │

│  │  │ 管径     长度(m)     坡度      材质      起点          终点            │   │   │

│  │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤   │   │

│  │  │ DN200    85        0.5%      HDPE      景观缓冲带     雨水花园         │   │   │

│  │  │ DN200    65        0.5%      HDPE      光伏车棚区     雨水花园         │   │   │

│  │  │ DN200    70        0.5%      HDPE      充电区         雨水花园         │   │   │

│  │  │ DN200    45        0.5%      HDPE      主入口广场     雨水花园         │   │   │

│  │  │ DN300    120       0.3%      HDPE      雨水花园       市政管网         │   │   │

│  │  │ DN150    45        0.5%      HDPE      雨水花园内部   穿孔排水管       │   │   │

│  │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤   │   │

│  │  │ 合计     430       —          —          —              —              │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                                                                                 │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 三、雨水口及检查井布置表

| 编号 | 类型 | 位置 | 数量 | 规格 | 备注 |

|------|------|------|------|------|------|

| YK-01~08 | 雨水口 | 景观缓冲带 | 8 | 铸铁 400×600 | 平箅式 |

| YK-09~14 | 雨水口 | 光伏车棚区 | 6 | 铸铁 400×600 | 平箅式 |

| YK-15~22 | 雨水口 | 充电区 | 8 | 铸铁 400×600 | 平箅式 |

| YK-23~28 | 雨水口 | 主入口广场 | 6 | 铸铁 400×600 | 平箅式 |

| **合计** | **雨水口** | — | **28** | — | — |

| 编号 | 类型 | 位置 | 数量 | 规格 | 井底标高(m) |

|------|------|------|------|------|-------------|

| YJ-01 | 雨水检查井 | 景观缓冲带南端 | 1 | Φ1000 | 28.50 |

| YJ-02 | 雨水检查井 | 光伏车棚区西端 | 1 | Φ1000 | 28.45 |

| YJ-03 | 雨水检查井 | 充电区北端 | 1 | Φ1000 | 28.40 |

| YJ-04 | 雨水检查井 | 充电区南端 | 1 | Φ1000 | 28.35 |

| YJ-05 | 雨水检查井 | 主入口广场北侧 | 1 | Φ1000 | 28.30 |

| YJ-06 | 雨水检查井 | 雨水花园入口 | 1 | Φ1000 | 28.20 |

| YJ-07 | 雨水检查井 | 雨水花园出口 | 1 | Φ1000 | 28.10 |

| YJ-08 | 雨水检查井 | 市政管网接口 | 1 | Φ1000 | 28.00 |

| **合计** | **雨水检查井** | — | **8** | — | — |

---

## 四、雨水花园详图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                              雨水花园详图（1:100）                                      │

│                                                                                         │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                                                                                 │   │

│   │   ←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←   │   │

│   │                          雨水径流方向                                            │   │

│   │                                                                                 │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │                         卵石缓冲区（30㎡）                             │   │   │

│   │   │                         ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏            │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                      ↓                                         │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │                         植物净化区（60㎡）                             │   │   │

│   │   │                         ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲              │   │   │

│   │   │                         鸢尾   千屈菜   芦苇   香蒲                    │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                      ↓                                         │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │                         雨水调蓄区（30㎡）                             │   │   │

│   │   │                         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~                             │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                      ↓                                         │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │                         □ 溢流口 500×500                               │   │   │

│   │   │                         → DN300雨水管 接入市政管网                      │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                                                 │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                                         │

│  【雨水花园参数】                                                                        │

│  - 总面积：120㎡                                                                         │

│  - 蓄水深度：300mm                                                                       │

│  - 调蓄容积：16.8m³                                                                      │

│  - 设计暴雨重现期：5年                                                                    │

│  - 径流削减率：85%                                                                       │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 五、雨水管道水力计算表

| 管段编号 | 汇水面积(ha) | 径流系数 | 设计流量(L/s) | 管径(mm) | 坡度 | 流速(m/s) | 充满度 | 结论 |

|----------|--------------|----------|---------------|----------|------|-----------|--------|------|

| W1-1 | 0.15 | 0.58 | 8.5 | 150 | 0.5% | 1.0 | 0.55 | 满足 |

| W1-2 | 0.30 | 0.58 | 17.0 | 200 | 0.5% | 1.1 | 0.60 | 满足 |

| W1-3 | 0.45 | 0.58 | 25.5 | 200 | 0.5% | 1.2 | 0.65 | 满足 |

| W1-4 | 0.60 | 0.58 | 34.0 | 300 | 0.3% | 0.9 | 0.70 | 满足 |