# 乌兰哈达火山脚下充电站水处理设备工艺设计图

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**图纸名称：** 水处理设备工艺流程图

**图纸编号：** WT-01

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 水处理系统概述

### 1.1 处理范围

| 系统 | 处理对象 | 处理能力 | 去向 |

|------|----------|----------|------|

| 生活污水处理 | 卫生间污水 | 5m³/d | 市政管网 |

| 雨水处理 | 屋面/场地雨水 | 180m³/年 | 绿化灌溉 |

| 含油废水处理 | 厨房废水 | 2m³/d | 市政管网 |

### 1.2 设计标准

| 标准 | 出水水质要求 |

|------|--------------|

| 生活污水 | GB 8978-1996 三级标准 |

| 雨水回用 | GB/T 18920-2020 城市杂用水 |

| 含油废水 | GB 8978-1996 三级标准 |

---

## 第二章 生活污水处理工艺流程图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    生活污水处理工艺流程图                                    │

│                                                                             │

│   ┌─────────┐                                                              │

│   │ 卫生间  │                                                              │

│   │ 污水    │                                                              │

│   └────┬────┘                                                              │

│        ↓                                                                   │

│   ┌─────────┐                                                              │

│   │ 化粪池  │  容积：10m³                                                  │

│   │ 三级    │  停留时间：24h                                               │

│   └────┬────┘                                                              │

│        ↓                                                                   │

│   ┌─────────┐                                                              │

│   │ 调节池  │  容积：5m³                                                   │

│   └────┬────┘                                                              │

│        ↓                                                                   │

│   ┌─────────┐                                                              │

│   │ 提升泵  │  Q=2m³/h，H=10m                                              │

│   └────┬────┘                                                              │

│        ↓                                                                   │

│   ┌─────────┐                                                              │

│   │ 市政    │                                                              │

│   │ 污水管网│                                                              │

│   └─────────┘                                                              │

│                                                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 第三章 雨水处理及回用工艺流程图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    雨水处理及回用工艺流程图                                   │

│                                                                             │

│   ┌─────────┐    ┌─────────┐                                              │

│   │ 屋面    │    │ 场地    │                                              │

│   │ 雨水    │    │ 雨水    │                                              │

│   └────┬────┘    └────┬────┘                                              │

│        ↓              ↓                                                    │

│   ┌─────────┐    ┌─────────┐                                              │

│   │ 雨水斗  │    │ 雨水口  │                                              │

│   └────┬────┘    └────┬────┘                                              │

│        └──────┬───────┘                                                    │

│               ↓                                                            │

│   ┌─────────────────┐                                                      │

│   │   初期雨水弃流   │  弃流深度：3mm                                       │

│   │   (自动弃流装置) │  弃流量：13.5m³/次                                  │

│   └────────┬────────┘                                                      │

│            ↓                                                              │

│   ┌─────────────────┐                                                      │

│   │    雨水花园      │  面积：120㎡                                         │

│   │    (生态净化)    │  调蓄容积：16.8m³                                   │

│   └────────┬────────┘                                                      │

│            ↓                                                              │

│   ┌─────────────────┐                                                      │

│   │    集水井        │  容积：5m³                                          │

│   └────────┬────────┘                                                      │

│            ↓                                                              │

│   ┌─────────────────┐                                                      │

│   │    回用水泵      │  Q=5m³/h，H=20m                                     │

│   └────────┬────────┘                                                      │

│     ↓              ↓              ↓                                       │

│  ┌─────┐       ┌─────┐       ┌─────┐                                    │

│  │绿化 │       │道路 │       │景观 │                                    │

│  │灌溉 │       │清洗 │       │补水 │                                    │

│  └─────┘       └─────┘       └─────┘                                    │

│                                                                             │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐       │

│   │  溢流路径：雨水花园 → 溢流口 → 市政雨水管网                      │       │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘       │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 第四章 含油废水处理工艺流程图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    含油废水处理工艺流程图                                    │

│                                                                             │

│   ┌─────────┐                                                              │

│   │ 厨房    │                                                              │

│   │ 含油废水│                                                              │

│   └────┬────┘                                                              │

│        ↓                                                                   │

│   ┌─────────┐                                                              │

│   │ 隔油池  │  容积：2m³                                                   │

│   │ 三级    │  停留时间：30min                                             │

│   │ 油水分离│  除油效率：≥90%                                              │

│   └────┬────┘                                                              │

│        ↓                                                                   │

│   ┌─────────┐                                                              │

│   │ 调节池  │  容积：1m³                                                   │

│   └────┬────┘                                                              │

│        ↓                                                                   │

│   ┌─────────┐                                                              │

│   │ 市政    │                                                              │

│   │ 污水管网│                                                              │

│   └─────────┘                                                              │

│                                                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 第五章 设备材料表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |

|------|----------|----------|------|------|------|

| 1 | 化粪池 | 10m³，三级 | 1 | 座 | 成品玻璃钢 |

| 2 | 隔油池 | 2m³，三级 | 1 | 座 | 不锈钢 |

| 3 | 雨水弃流装置 | DN150，自动 | 2 | 套 | 屋面、场地 |

| 4 | 雨水花园 | 120㎡ | 1 | 处 | 含植物 |

| 5 | 集水井 | 5m³ | 1 | 座 | 钢筋混凝土 |

| 6 | 提升泵 | Q=2m³/h，H=10m | 1 | 台 | 污水提升 |

| 7 | 回用水泵 | Q=5m³/h，H=20m | 1 | 台 | 绿化灌溉 |