# 乌兰哈达火山脚下充电站用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 用水远传计量系统说明

### 1.1 系统概述

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 系统功能 | 远程抄表、用水监测、漏损报警、数据统计 |

| 监测点位 | 总进水、生活用水、绿化用水、消防用水 |

| 通讯方式 | NB-IoT/4G无线传输 |

| 数据平台 | 云平台管理，手机APP查看 |

### 1.2 系统架构

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    用水远传计量系统架构                          │

│                                                                 │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                    云平台                               │   │

│   │               (数据存储/分析/报表)                       │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                              ↑                                  │

│                              │ NB-IoT/4G                        │

│                              ↓                                  │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                    数据采集网关                         │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│        ↑           ↑           ↑           ↑                 │

│        │           │           │           │                 │

│   ┌────┴────┐ ┌────┴────┐ ┌────┴────┐ ┌────┴────┐          │

│   │总进水表 │ │生活水表 │ │绿化水表 │ │消防水表 │          │

│   │DN80    │ │DN50    │ │DN40    │ │DN100   │          │

│   │NB-IoT  │ │NB-IoT  │ │NB-IoT  │ │NB-IoT  │          │

│   └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘          │

│                                                                 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### 1.3 系统功能

| 功能 | 说明 |

|------|------|

| 远程抄表 | 实时读取用水量，无需人工抄表 |

| 用水监测 | 小时/日/月用水量曲线 |

| 漏损报警 | 夜间流量异常、持续流量报警 |

| 数据统计 | 自动生成日/月/年报表 |

| 分项计量 | 生活、绿化、消防分项统计 |

### 1.4 设备清单

| 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |

|----------|------|------|------|------|

| NB-IoT远传水表 | DN80 | 1 | 个 | 总进水 |

| NB-IoT远传水表 | DN50 | 1 | 个 | 生活用水 |

| NB-IoT远传水表 | DN40 | 1 | 个 | 绿化用水 |

| NB-IoT远传水表 | DN100 | 1 | 个 | 消防用水 |

| 数据采集网关 | 4G | 1 | 台 | — |

---

## 第二章 水质在线监测与发布系统说明

### 2.1 系统概述

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 系统功能 | 水质实时监测、超标报警、数据发布 |

| 监测参数 | pH、余氯、浊度、电导率 |

| 监测点位 | 生活水箱出水口 |

| 发布方式 | 电子屏、手机APP、云平台 |

### 2.2 系统架构

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                水质在线监测与发布系统架构                        │

│                                                                 │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                    水质监测仪                           │   │

│   │            (pH/余氯/浊度/电导率)                        │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                              ↓                                  │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                    数据采集控制器                       │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                              ↓                                  │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                    云平台                               │   │

│   │         (数据存储/分析/报警/发布)                       │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│        ↓                       ↓                               │

│   ┌─────────┐            ┌─────────┐                          │

│   │ 电子屏  │            │ 手机APP │                          │

│   │ 实时显示│            │ 远程查看│                          │

│   └─────────┘            └─────────┘                          │

│                                                                 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### 2.3 监测指标及标准

| 指标 | 单位 | 标准限值（生活饮用水） | 监测频率 |

|------|------|----------------------|----------|

| pH | — | 6.5-8.5 | 实时 |

| 余氯 | mg/L | ≥0.05 | 实时 |

| 浊度 | NTU | ≤1 | 实时 |

| 电导率 | μS/cm | — | 实时 |

### 2.4 报警阈值

| 指标 | 低限 | 高限 | 报警方式 |

|------|------|------|----------|

| pH | 6.5 | 8.5 | 短信、APP推送 |

| 余氯 | 0.05 | — | 短信、APP推送 |

| 浊度 | — | 1.0 | 短信、APP推送 |

### 2.5 发布方式

| 发布渠道 | 内容 | 更新频率 | 受众 |

|----------|------|----------|------|

| 电子屏 | 实时水质数据 | 每分钟 | 现场用户 |

| 手机APP | 历史数据、报警信息 | 实时 | 管理人员 |

| 云平台 | 完整数据、报表 | 实时 | 管理人员 |

| 微信公众号 | 日/周/月水质报告 | 每日 | 公众 |

---

## 第三章 系统功能对比

| 功能 | 用水远传计量系统 | 水质在线监测系统 |

|------|------------------|------------------|

| 监测参数 | 用水量 | pH、余氯、浊度 |

| 传输方式 | NB-IoT/4G | 4G |

| 报警功能 | 漏损报警 | 水质超标报警 |

| 数据存储 | 5年 | 5年 |

| 报表功能 | 日/月/年用水报表 | 日/月/年水质报告 |

| 发布方式 | 手机APP、云平台 | 电子屏、APP、公众号 |

---

## 第四章 设备材料表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 |

|------|----------|------|------|------|

| 1 | NB-IoT远传水表 | DN80 | 1 | 个 |

| 2 | NB-IoT远传水表 | DN50 | 1 | 个 |

| 3 | NB-IoT远传水表 | DN40 | 1 | 个 |

| 4 | NB-IoT远传水表 | DN100 | 1 | 个 |

| 5 | 水质多参数监测仪 | WQA-4000 | 1 | 台 |

| 6 | 数据采集网关 | 4G | 1 | 台 |

| 7 | 户外电子屏 | P10 | 1 | 台 |