# 乌兰哈达火山脚下充电站给排水管道、设备、设施标识设置说明

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 标识设置原则

| 原则 | 说明 |

|------|------|

| 清晰醒目 | 标识清晰，位置醒目 |

| 统一规范 | 颜色、尺寸、字体统一 |

| 耐久可靠 | 材质耐候、防水、抗腐蚀 |

| 符合标准 | 执行GB/T 4327-2008、GB 7231-2003 |

---

## 第二章 管道标识

### 2.1 管道标识颜色

| 管道类型 | 底色 | 色标 | 文字颜色 |

|----------|------|------|----------|

| 生活给水管 | 蓝色 | 蓝 | 白色 |

| 热水管 | 红色 | 红 | 白色 |

| 排水管 | 灰色 | 灰 | 黑色 |

| 雨水管 | 灰色 | 灰 | 黑色 |

| 消防管 | 红色 | 红 | 白色 |

| 回用水管 | 绿色 | 绿 | 白色 |

### 2.2 标识内容

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 介质名称 | 给水、排水、雨水、消防水 |

| 流向箭头 | → 指示流向 |

| 压力等级 | 如 P=0.6MPa |

| 管径 | 如 DN100 |

### 2.3 标识设置位置

| 位置 | 要求 |

|------|------|

| 管道起点、终点 | 必须设置 |

| 管道穿越墙体处 | 两侧设置 |

| 管道转弯、分支处 | 前后设置 |

| 直管段 | 间距≤20m |

---

## 第三章 设备标识

### 3.1 水泵标识

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 设备名称 | 生活给水泵/消防水泵 |

| 设备编号 | PU-01 / PU-02 |

| 技术参数 | Q=10m³/h，H=30m，N=2.2kW |

| 运行状态 | 运行/备用 |

### 3.2 水箱标识

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 设备名称 | 生活水箱/消防水池 |

| 容积 | 5m³ / 30m³ |

| 材质 | SUS304 / 钢筋混凝土 |

| 液位范围 | 低液位/高液位 |

### 3.3 阀门标识

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 阀门名称 | 闸阀/蝶阀/止回阀 |

| 阀门编号 | V-01 / V-02 |

| 开关状态 | 常开/常闭 |

| 操作说明 | 顺时针关闭 |

---

## 第四章 设施标识

### 4.1 检查井标识

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 井类型 | 给水井/污水井/雨水井 |

| 井编号 | W-01 / S-01 / R-01 |

| 井底标高 | EL.XX.XX |

| 警示 | 井盖开启注意安全 |

### 4.2 化粪池/隔油池标识

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 设施名称 | 化粪池/隔油池 |

| 容积 | 10m³ / 2m³ |

| 清掏周期 | 每6个月 |

| 警示 | 严禁烟火 |

### 4.3 雨水花园标识

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 设施名称 | 雨水花园 |

| 功能 | 雨水调蓄、净化 |

| 面积 | 120㎡ |

| 警示 | 请勿踩踏 |

---

## 第五章 标识材料及规格

### 5.1 管道标识

| 类型 | 材料 | 尺寸(mm) | 固定方式 |

|------|------|----------|----------|

| 粘贴式 | 反光膜 | 150×50 | 自粘贴 |

| 悬挂式 | 铝板 | 200×80 | 扎带/链条 |

### 5.2 设备标识

| 类型 | 材料 | 尺寸(mm) | 固定方式 |

|------|------|----------|----------|

| 铭牌 | 不锈钢 | 120×80 | 铆钉/螺丝 |

| 运行牌 | PVC | 100×50 | 挂绳 |

### 5.3 设施标识

| 类型 | 材料 | 尺寸(mm) | 固定方式 |

|------|------|----------|----------|

| 井盖标识 | 喷漆 | — | 喷涂 |

| 警示牌 | 铝板 | 400×300 | 立柱/粘贴 |

---

## 第六章 标识设置清单

| 序号 | 标识对象 | 标识类型 | 数量 | 位置 |

|------|----------|----------|------|------|

| 1 | 给水管 | 管道标识 | 12处 | 管道沿线 |

| 2 | 排水管 | 管道标识 | 8处 | 管道沿线 |

| 3 | 雨水管 | 管道标识 | 10处 | 管道沿线 |

| 4 | 消防管 | 管道标识 | 6处 | 管道沿线 |

| 5 | 生活水泵 | 设备铭牌 | 2块 | 水泵本体 |

| 6 | 生活水箱 | 设备铭牌 | 1块 | 水箱本体 |

| 7 | 消防水池 | 设备铭牌 | 1块 | 水池墙体 |

| 8 | 阀门 | 开关标识 | 12处 | 阀门手柄 |

| 9 | 检查井 | 井盖标识 | 12处 | 井盖表面 |

| 10 | 化粪池 | 警示牌 | 1块 | 池体周边 |

| 11 | 隔油池 | 警示牌 | 1块 | 池体周边 |

| 12 | 雨水花园 | 说明牌 | 1块 | 花园入口 |

---

## 第七章 标识示例

### 7.1 管道标识示例

```

┌─────────────────────┐

│    生活给水         │

│      →             │

│    DN80            │

│    P=0.6MPa        │

└─────────────────────┘

底色：蓝色  文字：白色

```

### 7.2 设备标识示例

```

┌─────────────────────────┐

│    生活给水泵           │

│    编号：PU-01          │

│    Q=10m³/h  H=30m      │

│    N=2.2kW              │

│    状态：运行           │

└─────────────────────────┘

材质：不锈钢 尺寸：120×80mm

```

### 7.3 警示牌示例

```

┌─────────────────────────┐

│       ⚠️ 注意          │

│                         │

│    化 粪 池             │

│    严禁烟火             │

│    禁止靠近             │

└─────────────────────────┘

底色：黄色  文字：黑色