# 乌兰哈达火山脚下充电站绿化灌溉设计图纸

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**图纸名称：** 绿化灌溉系统平面图

**图纸编号：** G-01

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 设计说明

### 1.1 灌溉范围

| 区域 | 面积(㎡) | 灌溉方式 | 水源 |

|------|----------|----------|------|

| 乔木区 | 620 | 滴灌 | 雨水+市政 |

| 灌木区 | 395 | 微喷 | 雨水+市政 |

| 地被区 | 460 | 微喷 | 雨水+市政 |

| 雨水花园 | 120 | 自然 | 雨水 |

| **合计** | **1,595** | — | — |

### 1.2 设计参数

| 参数 | 数值 | 单位 |

|------|------|------|

| 设计日需水量 | 3.2 | m³ |

| 年需水量 | 150 | m³ |

| 雨水年收集量 | 180 | m³ |

| 灌溉系统压力 | 0.25 | MPa |

| 管网损失 | 10 | % |

---

## 第二章 灌溉系统平面图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    乌兰哈达火山脚下充电站绿化灌溉系统平面图                               │

│                                              ↑ 北                                      │

│                                                                                         │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │                                                                                 │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                        景 观 缓 冲 带                                 │   │   │

│  │  │                                                                         │   │   │

│  │  │    ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●                         │   │   │

│  │  │    滴灌点（乔木）                                                      │   │   │

│  │  │    ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈                       │   │   │

│  │  │    微喷带（灌木）                                                      │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                                      ↓                                         │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                        光 伏 车 棚 区                                 │   │   │

│  │  │    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○                         │   │   │

│  │  │    取水阀（人工浇水）                                                  │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                                      ↓                                         │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                        充 电 区                                       │   │   │

│  │  │    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○                         │   │   │

│  │  │    取水阀（道路清洗）                                                  │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                                      ↓                                         │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                        主 入 口 广 场                                 │   │   │

│  │  │    ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●                         │   │   │

│  │  │    滴灌点（乔木）                                                      │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                                      ↓                                         │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                        雨 水 花 园                                    │   │   │

│  │  │    ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏                       │   │   │

│  │  │    自然灌溉（雨水）                                                    │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                                                                                 │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                    水 源 及 控 制 系 统                                │   │   │

│  │  │                                                                         │   │   │

│  │  │    ★ 集水井（5m³）  →  ★ 回用水泵（5m³/h）  →  ★ 灌溉控制器         │   │   │

│  │  │                                                                         │   │   │

│  │  │    →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→   │   │   │

│  │  │    主管道 DN50   支管道 DN32   毛管 DN16                               │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                                                                                 │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                                         │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │                                    图 例                                        │   │

│  │                                                                                 │   │

│  │  ● 滴灌点    ≈≈ 微喷带    ○ 取水阀    ★ 设备    → 管道    ﹏ 自然灌溉         │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 第三章 灌溉系统图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        绿化灌溉系统图                                                     │

│                                                                                         │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                    雨 水 花 园                                                │   │

│   │                    (自然下渗)                                                 │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                          ↓                                             │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                    集 水 井（5m³）                                            │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                          ↓                                             │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                    回 用 水 泵                                                │   │

│   │                    Q=5m³/h，H=20m                                             │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                          ↓                                             │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                    灌 溉 控 制 器                                             │   │

│   │                    (手动/自动)                                                │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│        ↓              ↓              ↓              ↓                               │

│   ┌─────────┐   ┌─────────┐   ┌─────────┐   ┌─────────┐                           │

│   │ 乔木区  │   │ 灌木区  │   │ 地被区  │   │ 取水阀  │                           │

│   │ 滴灌   │   │ 微喷   │   │ 微喷   │   │ 人工   │                           │

│   │ 620㎡  │   │ 395㎡  │   │ 460㎡  │   │ 6个    │                           │

│   └─────────┘   └─────────┘   └─────────┘   └─────────┘                           │

│                                                                                         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 第四章 灌溉设施布置表

| 区域 | 设施类型 | 数量 | 规格 | 间距 |

|------|----------|------|------|------|

| 乔木区 | 滴灌头 | 40个 | 4L/h | 树根周围4个 |

| 乔木区 | 毛管 | 620㎡ | DN16 | 绕树一圈 |

| 灌木区 | 微喷头 | 80个 | 80L/h | 3m×3m |

| 灌木区 | 微喷带 | 395㎡ | DN20 | 间距2m |

| 地被区 | 微喷头 | 100个 | 60L/h | 2.5m×2.5m |

| 全区域 | 取水阀 | 6个 | DN25 | 均匀布置 |

---

## 第五章 管道材料表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |

|------|------|------|------|------|------|

| 1 | 主管道 | DN50 PE | 180 | m | 埋深0.5m |

| 2 | 支管道 | DN32 PE | 220 | m | 埋深0.4m |

| 3 | 毛管 | DN16 PE | 650 | m | 地表敷设 |

| 4 | 滴灌头 | 4L/h | 40 | 个 | 压力补偿式 |

| 5 | 微喷头 | 80L/h | 80 | 个 | 旋转式 |

| 6 | 微喷头 | 60L/h | 100 | 个 | 散射式 |

| 7 | 取水阀 | DN25 | 6 | 个 | 快速取水 |

| 8 | 阀门箱 | 300×200mm | 8 | 个 | 塑料 |