结构专业设计说明
1. 设计依据
《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010（2015 年版）
《钢结构设计标准》GB 50017-2017
《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016 年版）
各外部设施设备厂家提供的荷载及连接要求
2. 荷载取值与安全储备
按绿色建筑要求，对各外部设施进行专项荷载核算：
外遮阳构件：按自重、风荷载、雪荷载（屋面遮阳）取值，安全系数≥1.3；
太阳能集热器 / 光伏组件：按自重、风荷载、雪荷载、检修荷载取值，安全系数≥1.4；
空调室外机：按设备自重、振动荷载、风荷载取值，安全系数≥1.3；
外墙花池：按自重、覆土重、水重、风荷载取值，安全系数≥1.3。
所有外部设施荷载均计入主体结构整体计算，保证结构安全储备满足规范及绿色建筑耐久性要求。
3. 连接预留方式与构造
预埋件设计：
在主体结构梁、板、柱等受力构件中，按外部设施定位预埋Q235B 级钢板或锚栓，预埋件尺寸及锚固长度满足受力及抗震要求；
预埋件表面做热浸镀锌防腐处理，防腐年限不低于建筑主体结构设计使用年限（50 年）；
预埋件位置偏差控制在 ±10mm 以内，便于后期设备安装对接。
预留孔洞 / 槽口设计：
对于管线、线缆穿越需求，在墙体、楼板中预留PVC 或钢制套管，套管内径满足管线穿设及后期维护需求，套管与结构之间采用防水密封材料填充；
对于设备基础连接，在楼板或屋面板中预留螺栓孔或槽口，孔位精度满足设备安装要求，避免后期凿孔对结构造成损伤。
节点构造要求：
外部设施与主体结构的连接节点采用铰接或刚接形式，具体根据设备受力特性确定，保证节点在地震、风荷载等作用下不发生失效；
连接节点均设置防松、防脱构造（如双螺母、弹簧垫圈），避免长期使用后松动；
所有连接节点均便于后期拆卸与更换，满足绿色建筑全生命周期维护需求。
4. 施工与质量控制
预埋件、预留孔洞的定位、安装需在主体结构施工阶段完成，由结构工程师现场复核确认；
预埋件、套管等隐蔽工程需经监理验收合格后方可浇筑混凝土，留存验收记录；
后期设备安装时，需由专业单位按设计图纸及规范要求进行连接，严禁擅自更改预留位置或破坏主体结构。
