智能化设计图纸及设计说明

项目名称：徽厅聚绿·天井承合——徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践

设计单位：安徽建筑大学 建筑与规划学院

设计日期：2026年3月22日

设计人员：陈子琦、曹羽、刘佳璇、陈振强、刘檄文

指导老师：许杰青、陈萨如拉

## 一、设计依据

《智能建筑设计标准》GB 50314-2015

《建筑智能化系统设计规范》JGJ 242-2011

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

项目建筑、暖通、电气专业图纸及设计方案

相关产品技术手册与行业规范

## 二、工程概况

本项目为城市会客厅建筑，总建筑面积约820㎡，地上2层，集展览、餐饮、办公、公共服务于一体。智能化系统以绿色低碳、高效便捷、安全舒适为核心，集成智能照明、暖通空调控制、环境监测、安防监控、能耗管理五大系统，实现建筑全生命周期的智能化运营与精细化管理，契合徽派建筑“天人合一”的营造智慧与绿色建筑发展目标。

## 三、智能化设计图纸说明

### （一）图纸分类及核心内容

本次智能化设计图纸共10张，采用标准制图规范，具体如下：

智能化总平面图（1张）：1:500比例尺，标注弱电机房、弱电井、室外监控点位、网络交换机柜及管线走向，明确与建筑天井、设备间的衔接关系。

各楼层智能化平面图（2张）：1:100比例尺，标注智能照明灯具、温湿度传感器、CO₂传感器、安防摄像头、门禁读卡器、紧急按钮等设备点位及管线敷设路径，与功能分区精准匹配。

系统拓扑图（2张）：1:100比例尺，展示各子系统（照明、暖通、安防、能耗）的网络架构、设备连接关系及数据传输路径，采用星型+总线混合拓扑，保障系统稳定。

智能照明控制图（2张）：1:100比例尺，标注照明回路、调光模块、场景控制面板、人体感应传感器及联动逻辑，体现分区、分时、感应式控制策略。

暖通空调与环境监测图（1张）：1:100比例尺，展示风机盘管、新风机组、温湿度/CO₂传感器的控制逻辑及联动关系，实现按需调节与节能运行。

安防与能耗管理图（2张）：1:200比例尺，标注监控摄像头、门禁控制器、入侵探测器、电能表、水表、燃气表等设备，实现安全防范与能耗统计分析。

### （二）图纸标注规范

尺寸标注：总平面图以米（m）为单位，其余图纸以毫米（mm）为单位，标注管线标高、管径、设备定位尺寸及安装高度。

材质标注：弱电管线采用低烟无卤阻燃超五类/六类网线、RVVP屏蔽线，桥架采用镀锌钢板，满足防火与抗干扰要求。

符号标注：采用智能化专业标准图例，清晰区分传感器、控制器、执行器、网络设备等组件，便于施工与验收。

## 四、智能化系统设计核心要求

### （一）智能照明系统

控制方式：采用分区控制+场景控制+感应控制相结合的模式，公共区域（走廊、休息区）设置人体感应+光感联动，白天自动调暗/关闭，夜间自动开启；展览区、餐饮区设置场景面板，可切换“展览模式”“就餐模式”“清洁模式”等。

节能效果：结合天井自然采光，智能调节照明亮度，预计较传统照明节能30%以上，同时延长灯具使用寿命。

联动功能：与安防系统联动，夜间布防时自动开启走廊应急照明；与消防系统联动，火灾时自动切断非消防照明，开启应急疏散照明。

### （二）暖通空调智能控制系统

温度调节：各房间风机盘管配置独立温控器，可设定目标温度，系统根据室内温湿度、CO₂浓度自动调节风机转速与水阀开度，实现精准温控与节能运行。

新风联动：新风机组与CO₂传感器联动，当室内CO₂浓度超过阈值（1000ppm）时，自动加大新风量，保障室内空气品质；过渡季节优先采用自然通风，减少机械新风运行时间。

时段控制：根据运营时间设置定时启停策略，非营业时间降低空调负荷，进一步降低能耗。

### （三）环境监测系统

监测参数：在各功能区部署温湿度、CO₂、PM2.5、光照度传感器，实时采集环境数据，上传至智能管理平台。

数据应用：通过数据分析优化空调、新风、照明运行策略，同时在公共区域显示屏展示环境数据，提升用户体验与透明度。

### （四）安防监控系统

视频监控：在出入口、走廊、天井等公共区域部署高清网络摄像头，实现24小时视频监控，支持远程查看与录像存储。

门禁管理：办公区、设备间设置门禁读卡器，采用刷卡/密码认证方式，实现人员出入管控与权限分级管理。

入侵报警：在建筑外围及重要区域部署红外探测器，夜间布防时触发报警，保障建筑安全。

紧急呼叫：在卫生间、走廊设置紧急按钮，与安保中心联动，突发情况时可快速求助。

### （五）能耗管理系统

计量采集：安装电能表、水表、燃气表，实时采集各子系统能耗数据，实现分区、分项计量。

分析优化：通过智能管理平台生成能耗报表，分析能耗趋势，识别节能潜力，为运营管理提供数据支撑，助力实现绿色建筑节能目标。

### （六）集成管理平台

功能整合：搭建统一的建筑智能管理平台，集成照明、暖通、环境监测、安防、能耗管理等系统，实现数据共享与集中管控。

远程控制：支持手机APP/网页端远程访问，管理人员可随时随地查看系统状态、调整运行参数，提升运营效率。

数据可视化：通过仪表盘、图表等形式直观展示建筑运行状态与能耗数据，便于决策分析。

## 五、施工与验收要求

施工工艺：管线敷设横平竖直，接口严密，屏蔽层可靠接地；设备安装牢固，标识清晰，便于维护；弱电线缆与强电线缆保持安全间距，避免电磁干扰。

系统调试：施工完成后，对各子系统进行全面调试，测试设备功能、联动逻辑、数据传输稳定性，确保系统运行正常。

验收标准：严格按照《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013及相关规范验收，重点核查系统功能、节能效果、安全可靠性，确保符合绿色建筑与智能化设计要求。

## 六、维护与管理

定期检查各系统设备运行状态，及时更换老化部件，防止故障发生。

每月对智能管理平台进行维护，优化系统算法，提升响应速度与稳定性。

每季度对传感器、控制器进行校准，保证数据采集准确性。

建立运维台账，记录设备运行、维护、故障处理情况，持续优化系统性能。

## 七、附件

智能化专业全套图纸

主要设备、材料清单及检测报告

系统调试报告与操作手册

相关国家标准及规范原文（节选）

设计人签字：陈子琦

审核人签字：许杰青

单位盖章：安徽建筑大学 建筑与规划学院

日期：2026年3月22日

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)