城市会客厅暖通专业图纸及设计说明

设计单位：城市会客厅管理处

设计日期：2026年3月20日

设计目的：为明确城市会客厅暖通系统（通风、空调、排风及防排气倒灌配套）的设计标准、系统布局、设备选型、施工要求，确保暖通系统运行稳定、节能高效，兼顾室内空气质量达标、防排气倒灌及消防安全要求，衔接前期室内空气污染物预评估、防排气倒灌产品检测、建筑及装修设计相关内容，特编制本暖通专业图纸及设计说明，作为暖通系统施工、安装、调试、验收及后期维护的核心依据，保障城市会客厅室内环境舒适、空气达标、安全合规。

## 一、设计依据

本次暖通专业设计严格遵循国家及行业现行暖通设计标准、规范，结合城市会客厅功能需求、建筑布局及前期相关报告要求，确保设计科学、合规、可行，具体依据如下：

1.  《民用建筑供暖通风与空气调节设计标准》（GB 50736-2012），作为暖通设计核心依据，明确通风、空调系统设计参数、计算方法及技术要求；

2.  《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002），衔接室内空气质量自评及预评估要求，确保暖通系统运行能保障室内污染物浓度达标；

3.  《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）、《建筑通风和排烟系统用防火阀门》（GB 15930-2007），保障暖通系统防火设计合规，衔接防排气倒灌产品（排油烟气防火止回阀）防火性能要求；

4.  《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016），明确暖通系统施工、验收标准，确保施工质量达标；

5.  《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015），落实节能设计要求，降低暖通系统能耗；

6.  城市会客厅建筑专业图纸及设计说明、装修设计图纸及设计说明，确保暖通系统与建筑主体、装修布局协调统一；

7.  城市会客厅室内空气污染物浓度预评估分析报告、防排气倒灌产品性能检测报告，确保暖通系统设计适配防排气倒灌要求，助力室内空气质量达标；

8.  城市会客厅地质勘察报告、项目所在地气象参数（冬季采暖室外计算温度、夏季空调室外计算温度等），为系统选型、负荷计算提供依据；

9.  防排气倒灌产品（排油烟气防火止回阀）产品说明书、出厂检测报告，确保产品与暖通系统精准适配；

10. 暖通专业相关行业规范及同类城市会客厅暖通设计案例，提升设计合理性与实用性。

## 二、工程概况

本次城市会客厅暖通工程，覆盖会客厅全部室内区域（总建筑面积800㎡，地上2层、地下1层，建筑高度8.5m），涵盖主入口大厅、公共休息区、服务接待区、公共通道、卫生间、辅助用房（设备间、储物间）等所有功能区域。暖通系统设计以“节能、高效、环保、达标”为核心，结合公共空间使用特点，设置机械通风系统、新风系统、局部空调系统，配套安装防排气倒灌产品，兼顾室内空气流通、温度调节、防排气倒灌及污染物控制需求，确保室内空气质量符合《室内空气质量标准》GB/T 18883要求，环境舒适且安全合规。

本工程暖通系统采用“机械通风+自然通风”结合的方式，新风系统保障新鲜空气补给，排风系统及时排出室内污浊空气及卫生间异味，防排气倒灌产品杜绝外部排气倒灌、交叉污染；公共区域设置分体式空调，满足温度调节需求；所有设备选型均符合节能、环保要求，施工过程同步衔接建筑、装修施工，确保系统安装合规、运行稳定。

## 三、暖通专业图纸说明

本次暖通专业设计图纸一套，共12张，涵盖暖通系统总平面图、各楼层通风空调平面图、通风管道系统图、空调系统图、防排气倒灌产品安装详图、设备安装详图、节点详图等，所有图纸均采用标准制图规范，坐标系统、高程基准与建筑专业图纸保持一致，标注清晰、尺寸准确、图例规范，具体图纸分类及说明如下：

### （一）图纸分类及核心内容

1.  暖通系统总平面图（1-1张）：采用1:500比例尺绘制，标注暖通系统整体布局、设备机房（新风机房、风机房）位置、主通风管道走向、防排气倒灌产品主要安装点位，明确各系统分区，衔接建筑总平面图，确保暖通系统与建筑布局协调统一。

2.  各楼层通风空调平面图（1-3张）：包括底层、标准层、顶层通风空调平面图，采用1:100比例尺绘制，以毫米为制图单位。标注各区域通风管道走向、规格、风口位置及尺寸，空调室内机、室外机安装位置，防排气倒灌产品（排油烟气防火止回阀）安装点位（卫生间排气管道、公共区域通风管道接口处）及规格（Φ100mm、Φ150mm），新风送风口、排风风口位置，与装修设计平面布局、建筑平面布局精准衔接，确保气流组织合理、无死角。

3.  通风管道系统图（1-2张）：采用1:100比例尺绘制，展示通风管道竖向布局、管径变化、分支节点，标注管道坡度、标高，明确新风系统、排风系统的气流走向，标注防排气倒灌产品安装位置、型号，衔接通风管道预留图，确保管道布局合理、气流顺畅，满足换气要求。

4.  空调系统图（1-2张）：绘制空调系统管路走向、管径规格、空调设备（室内机、室外机、连接管路）安装位置，标注空调系统工作压力、介质流向，明确各区域空调负荷分配，确保空调系统运行高效、温度调节均匀。

5.  防排气倒灌产品安装详图（1-1张）：采用1:50比例尺绘制，详细标注排油烟气防火止回阀的安装方式、固定点位、与通风管道的衔接细节，密封要求、安装标高及偏差限值（≤3mm/m），明确产品与管道的连接工艺，衔接防排气倒灌产品性能检测报告要求，确保安装合规、防倒灌效果达标。

6.  设备安装详图（1-2张）：包括新风换气机、风机、空调室内外机、风口等设备的安装详图，标注设备尺寸、安装位置、固定方式、连接细节，明确设备安装要求，确保设备安装牢固、运行稳定。

7.  节点详图（1-1张）：针对暖通系统关键节点（通风管道接口、风口安装节点、防排气倒灌产品安装节点、管道转弯节点）进行详细绘制，标注节点构造、材质规格、施工工艺，确保施工过程中可精准参照，避免施工偏差。

### （二）图纸标注规范

1.  尺寸标注：总平面图尺寸以米（m）为单位，各楼层平面图、系统图、详图以毫米（mm）为单位，标注清晰、准确，涵盖管道管径、设备尺寸、风口尺寸、安装标高、管道坡度，防排气倒灌产品安装位置及尺寸，确保施工人员可精准把控；

2.  材质标注：明确通风管道、风口、阀门、连接部件等材质规格，如通风管道采用镀锌钢板（厚度0.6-1.0mm），风口采用铝合金材质，防排气倒灌产品采用ABS阻燃材质，标注材质性能参数，确保材质符合节能、防火、环保要求；

3.  符号标注：采用暖通专业行业标准制图符号，明确新风送风口、排风风口、空调室内外机、风机、防排气倒灌产品、阀门等相关符号，标注清晰、无歧义，同时标注图例说明，便于施工及验收；

4.  说明标注：每张图纸下方标注图纸名称、编号、比例，针对关键部位、施工难点、特殊要求（如管道密封要求、防排气倒灌产品安装要求、设备调试要求）进行补充说明，确保施工人员准确理解设计意图；

5.  其他标注：明确暖通系统设计参数（如换气次数、空调温度设定范围）、防排气倒灌产品公称动作温度，标注设备型号、规格，确保图纸具备可追溯性，符合建设工程设计及施工验收要求。

## 四、暖通专业核心设计要求

### （一）通风系统设计

1.  系统布局：采用“机械通风+自然通风”结合的方式，主入口大厅、公共休息区、服务接待区设置新风送风口，卫生间、设备间设置排风系统，公共通道设置辅助通风口，确保各区域通风顺畅，无气流死角；

2.  换气次数：严格按照《民用建筑供暖通风与空气调节设计标准》要求，公共大厅、休息区换气次数不低于3次/小时，卫生间换气次数不低于8次/小时，设备间换气次数不低于6次/小时，确保室内空气流通，减少污染物堆积，衔接室内空气污染物预评估要求；

3.  管道设计：通风管道采用镀锌钢板制作，管径根据换气量计算确定，公共区域主管道管径Φ150mm，卫生间分支管道管径Φ100mm，管道坡度控制在0.3%-0.5%，确保管道内无积水、气流顺畅；管道接口密封严密，采用防火密封材料填充，避免漏风、漏气；

4.  设备选型：选用低噪音、节能型新风换气机（型号：XFH-800，风量800m³/h）、排风机（卫生间选用型号：PF-100，风量120m³/h；设备间选用型号：PF-150，风量180m³/h），设备运行噪音≤45dB(A)，符合公共空间使用要求；

5.  防排气倒灌配套：所有排风管道接口、新风管道与室外衔接处，均安装对应规格的排油烟气防火止回阀（卫生间用Φ100mm，公共区域用Φ150mm），确保风机停止工作时阀片自动闭合，杜绝外部排气倒灌、异味扩散及交叉污染，衔接防排气倒灌产品性能检测报告要求，产品耐火性能达标（卫生间≥0.5h，公共区域≥1.0h）。

### （二）空调系统设计

1.  系统选型：公共区域（主入口大厅、休息区、服务接待区）采用分体式空调系统，根据区域面积选型，主入口大厅选用3匹柜式空调（型号：KFR-72LW）2台，公共休息区选用1.5匹壁挂式空调（型号：KFR-35GW）4台，服务接待区选用1.5匹壁挂式空调（型号：KFR-35GW）2台，满足温度调节需求；

2.  温度设定：夏季空调设定温度不低于26℃，冬季设定温度不高于20℃，符合公共建筑节能设计要求，兼顾舒适性与节能性；

3.  管路设计：空调连接管路采用铜管，管径根据空调型号确定，管路布置隐蔽、美观，与装修设计协调统一，避免影响室内整体布局；管路保温采用阻燃保温棉，厚度不低于10mm，防止结露、能量损耗；

4.  安装要求：空调室内机安装在墙面醒目且不影响使用的位置，室外机安装在建筑立面预留机位，固定牢固，做好防水、防晒处理，确保设备运行稳定；室内机送回风口布置合理，气流组织均匀，避免直吹访客。

### （三）防排气倒灌及防火设计

1.  防排气倒灌设计：严格按照防排气倒灌产品性能检测报告要求，所有排风管道、新风管道与室外衔接处，均安装排油烟气防火止回阀，安装位置准确、固定牢固，阀体与管道接口密封严密，安装偏差≤3mm/m，确保阀片启闭灵活，风机工作时自动开启，停止时自动闭合，杜绝排气倒灌；

2.  防火设计：通风管道穿越防火墙、楼板时，设置防火阀（动作温度70℃），与防排气倒灌产品协同作用，火灾时自动关闭，阻断火灾烟气蔓延；通风管道、保温材料均采用阻燃材质，符合《建筑设计防火规范》要求；

3.  安全防护：防排气倒灌产品、防火阀均选用具备资质的合格产品，安装完成后进行密封性能、动作性能复检，确保防火、防倒灌效果达标；定期对阀门进行检查、维护，避免卡滞、失效。

### （四）节能与环保设计

1.  节能设计：选用节能型新风换气机、排风机、空调设备，符合《公共建筑节能设计标准》要求；充分利用自然通风，在天气适宜时，开启门窗进行自然通风，减少机械通风、空调使用，降低能耗；通风管道、空调管路做好保温处理，减少能量损耗；

2.  环保设计：暖通设备选用低噪音、无异味产品，避免设备运行产生的噪音、异味影响访客体验；新风系统优先引入室外新鲜空气，过滤后送入室内，结合排风系统，及时排出室内污浊空气及污染物，助力室内空气质量达标，衔接室内空气质量自评及预评估要求；装修过程中，暖通管道、接口密封材料选用环保型产品，减少污染物释放。

### （五）气流组织设计

1.  公共区域：新风送风口布置在区域上部，排风风口布置在区域下部，形成“上送下排”的气流组织，确保新鲜空气均匀分布，污浊空气及时排出；

2.  卫生间：排风风口布置在卫生间顶部（靠近异味源位置），确保异味快速排出，避免扩散至其他区域；新风通过门缝自然补给，结合机械排风，形成负压，杜绝异味倒灌；

3.  设备间：送风口布置在设备间上部，排风风口布置在设备间下部（靠近设备散热位置），及时排出设备运行产生的热量及污浊空气，保障设备正常运行。

## 五、施工要求

1.  施工前准备：施工单位需熟悉暖通专业图纸及设计说明，结合建筑、装修设计图纸、防排气倒灌产品安装要求，编制详细的施工方案，明确施工工艺、施工流程、质量控制要点，经设计单位、审核单位确认后实施；

2.  管道施工：通风管道、空调管道施工严格按照图纸要求，采用指定材质、规格，管道制作、安装规范，接口密封严密，管道坡度、标高符合设计要求；管道安装完成后，进行压力试验、漏风检测，确保无漏风、漏气、渗漏隐患；

3.  设备安装：新风换气机、排风机、空调设备、防排气倒灌产品等，严格按照安装详图及产品说明书要求安装，固定牢固，位置准确，连接紧密；防排气倒灌产品安装后，进行启闭性能、密封性能检测，确保符合要求；

4.  防排气倒灌及防火施工：严格按照设计要求，安装排油烟气防火止回阀、防火阀，确保安装位置、规格、密封要求达标；防火阀与防火墙、楼板衔接处，采用防火密封材料填充，确保防火性能；

5.  保温施工：空调管路、通风管道保温层施工规范，保温棉铺设平整、严密，无破损、遗漏，防止结露、能量损耗；

6.  调试要求：暖通系统安装完成后，进行系统调试，包括风机运行调试、空调系统调试、防排气倒灌产品动作调试、通风换气量检测等，确保系统运行稳定，换气次数、温度调节、防倒灌效果等符合设计要求；

7.  施工质量控制：施工过程中，加强质量检查，重点检查管道材质、接口密封、设备安装、防排气倒灌产品安装等核心环节，发现问题及时整改；施工完成后，进行全面质量检测，确保工程质量符合设计及规范要求；

8.  施工协调：施工过程中，与建筑、装修施工同步协调，避免管道、设备安装与建筑结构、装修布局冲突；预留洞口、设备机位等，与建筑、装修设计精准衔接，避免后期凿改。

## 六、设计变更说明

1.  本次暖通专业设计图纸及设计说明，为城市会客厅暖通系统施工的核心依据，施工过程中不得擅自更改设计方案、系统布局、设备型号、管道规格、防排气倒灌产品安装位置等关键内容；

2.  若因现场施工条件、实际需求调整、设备型号变更或政策规范更新，需进行设计变更的，由施工单位提交变更申请，经设计人员、审核人员及城市会客厅管理处确认后，方可实施变更；涉及防排气倒灌、防火、室内空气质量达标等关键内容的变更，需同步衔接前期相关检测及评估报告，确保变更后仍符合相关标准要求；

3.  设计变更后，需补充相关图纸及说明，明确变更内容、原因及施工要求，确保变更内容合规、可追溯，作为施工及验收的依据。

## 七、图纸及设计说明使用说明

1.  本暖通专业图纸及设计说明，适用于城市会客厅暖通系统施工、设备采购、施工验收、调试、后期维护等全流程，施工单位、监理单位、检测单位、验收单位需严格参照执行；

2.  施工人员需熟悉图纸内容及设计要求，明确施工工艺、设备安装要求、防排气倒灌产品安装要求、管道施工要求等，若对图纸有疑问，需及时与设计人员沟通，不得擅自违规施工；

3.  监理单位需对照本设计说明、暖通图纸及相关国家标准，对暖通施工质量进行全程监理，重点监督管道施工、设备安装、防排气倒灌产品安装、系统调试等核心环节，确保施工质量达标；

4.  验收单位需对照本设计说明、暖通图纸、防排气倒灌产品性能检测报告、室内空气质量检测报告等，对暖通系统进行全面验收，包括系统运行、换气量、防倒灌效果、防火性能等，验收合格后方可投入使用；

5.  本设计图纸及设计说明需妥善保管，用于后期暖通系统维护、检修、改造及二次装修参考，同时作为建设工程设计方案报审的核心资料。

## 八、附件

1.  城市会客厅暖通专业全套图纸（含总平面图、各楼层通风空调平面图、通风管道系统图、空调系统图、防排气倒灌产品安装详图、设备安装详图、节点详图）；

2.  暖通设备（新风换气机、排风机、空调、防排气倒灌产品）说明书、出厂检测报告；

3.  通风管道、保温材料、密封材料等相关检测报告；

4.  城市会客厅建筑专业图纸及设计说明、装修设计图纸及设计说明；

5.  城市会客厅室内空气污染物浓度预评估分析报告、防排气倒灌产品性能检测报告、室内空气质量自评报告；

6.  相关国家标准及行业规范原文（节选）；

7.  设计变更申请表（空白）；

8.  设计单位资质证书、营业执照及设计人员名单。