# 徽厅聚绿·天井承合项目——暖通系统节能设计说明（方案阶段）

**项目名称**：徽厅聚绿·天井承合——徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践

**编制阶段**：建筑方案设计阶段

**编制依据**：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 条文7.1.2

2. 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

3. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

---

## 一、分区供暖和空调控制措施（第1款要求）

本项目按**房间朝向+功能分区**对供暖、空调系统进行分区控制：

1.  **朝向分区**：将建筑按东、南、西、北四个朝向划分为独立空调区域，分别设置供回水管路与电动调节阀，可根据不同朝向的太阳辐射得热差异独立调节冷热量输出。

2.  **功能分区**：将公共展厅、办公区、后勤区等不同功能空间划分为独立控制区域，各区域配置单独的温控器与风机盘管，可根据使用需求灵活启停，避免部分空间闲置时的能源浪费。

3.  **系统控制**：采用楼宇自控系统（BAS）对各分区进行集中监控，可实现定时开关、温度预设、 occupancy 感应控制，进一步降低部分空间使用下的系统能耗。

## 二、电冷源综合制冷性能系数（SCOP）设计（第2款要求）

本项目空调冷源采用**高效离心式冷水机组**，设计综合制冷性能系数（SCOP）满足《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015要求：

- 冷水机组选型：COP ≥ 6.3（符合夏热冬冷地区公共建筑一级能效要求）

- 系统综合SCOP：设计值 ≥ 4.8（满足GB 50189-2015中对应工况限值要求）

- 配套措施：采用变频水泵、冷却塔变频风机，优化输配系统能效，提升系统综合性能系数。

---

## 三、合规性说明

本项目通过朝向+功能分区的空调系统控制策略，搭配高效电冷源设备，有效降低部分负荷与部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，完全符合《绿色建筑评价标准》7.1.2条文两款要求，评定为**达标**。

**备注**：本文件为方案阶段设计说明，实际项目实施后将补充完整SCOP计算书与能耗监测记录。
