徽厅聚绿・天井承合 —— 电气专业图纸及设计说明

设计单位：安徽建筑大学 建筑与规划学院

设计日期：2026 年 3 月 20 日

设计人员：陈子琦、曹羽、刘佳璇、陈振强、刘檄文

指导老师：许杰青、陈萨如拉

一、设计依据

- 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018 年版）

- 《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）

- 《供配电系统设计规范》（GB 50052-2011）

- 《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）

- 项目 “徽厅聚绿・天井承合” 总体设计方案、建筑及给排水专业图纸

- 当地供电部门供电方案及相关技术要求

二、工程概况

本项目为 “徽厅聚绿・天井承合” 城市会客厅，总建筑面积约 800㎡，地上 2 层、地下 1 层，集展览、餐饮、娱乐、公共服务于一体。电气系统设计以绿色低碳、智能高效、安全可靠为核心，结合徽派天井自然采光与湖水源热泵系统，构建 “节能照明 + 智能配电 + 可再生能源耦合” 的电气系统，实现低能耗运行与舒适体验，契合项目可持续发展目标。

三、电气专业图纸说明

（一）图纸分类及核心内容

本次电气专业设计图纸共 12 张，采用标准制图规范，具体如下：

- 电气总平面图（1 张）：1:500 比例尺，标注市政电源引入点、变配电装置、室外照明、防雷接地网及可再生能源接入点位，明确与建筑、给排水系统的衔接关系。

- 各楼层配电平面图（3 张）：1:100 比例尺，标注配电箱、照明灯具、插座、开关、弱电点位及配电线路走向，与功能分区精准匹配，满足展览、餐饮、办公等不同场景用电需求。

- 照明系统图（2 张）：1:100 比例尺，展示照明配电回路、灯具选型、控制方式及功率计算，体现高效节能与智能控制设计。

- 动力配电系统图（2 张）：1:100 比例尺，展示湖水源热泵机组、风机、水泵等动力设备的配电、控制及保护配置，保障设备稳定运行。

- 弱电系统图（2 张）：1:100 比例尺，涵盖网络、安防、广播、智能照明控制等系统，体现智能化运营理念。

- 防雷接地及消防配电专项图（2 张）：1:200 比例尺，详细标注防雷接闪器、引下线、接地装置及消防应急照明、消防设备配电线路，满足消防安全规范。

（二）图纸标注规范

- 尺寸标注：总平面图以米（m）为单位，其余图纸以毫米（mm）为单位，标注线路敷设方式、管径、标高及设备定位尺寸。

- 材质标注：明确配电线路采用低烟无卤阻燃电缆 / 电线，照明线路采用铜芯导线，接地装置采用热镀锌钢材。

- 符号标注：采用电气专业标准图例，清晰区分动力、照明、弱电、消防配电线路及各类设备，便于施工与验收。

四、电气系统设计核心要求

（一）供配电系统

- 电源与负荷等级：由市政 10kV 电网供电，设置 1 台干式变压器（容量 250kVA），采用 TN-S 接地系统；消防设备、应急照明等为一级负荷，由双电源供电并配置 UPS 应急电源；其余为三级负荷。

- 节能设计：选用高效节能变压器（损耗降低 15%），低压侧设置无功补偿装置，功率因数补偿至 0.95 以上，降低线损；采用分区计量，便于能耗统计与管理。

- 安全设计：各级配电装置配置过载、短路、漏电保护装置，插座回路均设置剩余电流动作保护器（RCD），保障人身与设备安全。

（二）照明系统

- 光源与灯具选型：全部采用高效 LED 灯具，显色指数 Ra≥80，色温 3000K-5000K，满足不同功能区视觉需求；人员长期停留区域选用无频闪灯具（SVM≤1.0），符合光生物安全要求。

- 照度控制：严格按照《建筑照明设计标准》设计照度值，展览区 300lx、餐饮区 200lx、走廊 100lx，照度均匀度 U0≥0.5，眩光值 UGR≤22，保障舒适视觉环境。

- 智能控制：结合天井自然采光，采用分区、分时、感应式智能照明控制，公共区域设置人体感应 + 光感联动控制，白天自动调暗或关闭，夜间自动开启，节能率可达 30% 以上。

（三）动力配电系统

- 设备配电：湖水源热泵机组、风机、水泵等动力设备采用专用配电回路，配置过载、短路、缺相保护及软启动装置，降低启动电流对电网的冲击。

- 节能控制：空调、通风设备采用变频控制，根据环境温度、人流量自动调节运行功率，结合湖水源热泵系统，实现低能耗温控。

- 消防联动：消防设备配电线路采用耐火线缆，与非消防电源实现联动切断，保障火灾时消防设备可靠供电。

（四）弱电系统

- 网络与安防：设置千兆以太网系统，覆盖全建筑，满足办公、展览及智能设备联网需求；配置视频监控、入侵报警、门禁系统，保障公共安全。

- 智能控制：搭建建筑智能管理平台，集成照明、空调、安防、能耗监测等系统，实现远程控制与数据分析，优化运营管理。

- 广播系统：设置公共广播系统，用于信息发布、应急疏散通知，满足公共建筑运营需求。

（五）防雷与接地系统

- 防雷设计：建筑按第二类防雷建筑设计，屋面设置接闪带，利用柱内钢筋作为引下线，基础钢筋作为接地装置，接地电阻≤1Ω。

- 接地系统：采用联合接地方式，防雷接地、保护接地、弱电系统接地共用接地装置，保障系统安全稳定。

- 等电位联结：卫生间、设备间等潮湿区域设置局部等电位联结，防止触电风险。

（六）消防应急照明与疏散指示系统

- 应急照明：在走廊、楼梯间、安全出口等位置设置应急照明灯具，持续供电时间≥90 分钟，照度≥5lx，保障人员疏散安全。

- 疏散指示：设置灯光疏散指示标志，间距≤20m，明确指向安全出口，与应急照明联动控制。

- 配电设计：应急照明采用专用配电回路，由双电源 + UPS 供电，确保火灾时可靠点亮。

五、施工与验收要求

- 施工工艺：线路敷设横平竖直，接口严密，绝缘电阻符合规范要求；设备安装牢固，标识清晰，便于维护；防雷接地装置焊接牢固，防腐处理到位。

- 系统调试：施工完成后，对供配电、照明、动力、弱电、防雷接地等系统进行全面调试，确保运行正常；应急照明系统进行全负荷放电测试，保障疏散安全。

- 验收标准：严格按照《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）及相关规范验收，重点核查节能、智能控制、消防配电等系统的运行效果，确保符合绿色建筑与安全规范要求。

六、维护与管理

- 定期检查配电设备、线路、灯具等，及时更换老化部件，防止故障发生。

- 每月对智能控制系统进行维护，优化控制策略，提升节能效果。

- 每半年对防雷接地系统进行检测，确保接地电阻符合要求。

- 建立能耗统计台账，分析用电数据，持续优化节能管理措施。

- 定期对弱电系统进行维护，保障网络、安防、广播等系统稳定运行。

七、附件

- 电气专业全套图纸

- 主要设备、材料清单及检测报告

- 照明、动力系统计算书

- 相关国家标准及规范原文（节选）

设计人签字：陈子琦

审核人签字：许杰青

安徽建筑大学 建筑与规划学院

2026 年 3 月 20 日