水处理设备工艺设计图（适配本项目健康之家/公共区域）

## 一、设计说明

本水处理系统服务于项目健康之家、公共卫生间及茶水间，采用“预处理+深度净化+消毒+回用”的绿色工艺，实现生活用水净化与中水回用，符合节水与环保要求。

## 二、平面布置图（结合本项目楼层）

### 1. 设备间位置

- 布置于一层健康之家北侧辅助区域（靠近卫生间与茶水间），面积约25㎡，便于管线接驳与运维。

- 设备布局：

- 左侧：格栅、调节池、絮凝沉淀池（钢制/混凝土一体化设备）

- 中部：砂滤罐、活性炭罐、超滤/反渗透主机

- 右侧：消毒装置、清水池、变频供水泵组

- 顶部：电控柜、仪表箱（便于监控）

### 2. 管线走向

- 进水管：从市政给水接口接入设备间，管径DN50

- 出水管：

- 饮用水管：DN32，接入健康之家直饮机、洗手盆

- 中水管：DN40，接入公共卫生间冲厕、屋面绿化喷淋

- 排水管：DN75，连接至建筑污水管网，排放剩余污泥与反冲洗废水

## 四、主要设备参数表

| 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 格栅机 | 栅距5mm，处理量5m³/h | 1台 | 去除毛发、大颗粒杂质 |
| 调节池 | 有效容积10m³，碳钢防腐 | 1座 | 均衡水质、缓冲水量 |
| 絮凝沉淀池 | 表面负荷1.5m³/(m²·h) | 1座 | 去除悬浮物、胶体 |
| 砂滤罐 | Φ1200mm，滤料层高800mm | 2台（一用一备） | 降低浊度至≤1NTU |
| 活性炭罐 | Φ1200mm，炭层高1000mm | 2台（一用一备） | 去除有机物、余氯 |
| 超滤装置 | 膜通量60L/(m²·h)，处理量3m³/h | 1套 | 深度净化，产水浊度≤0.1NTU |
| 次氯酸钠消毒器 | 有效氯投加量5mg/L | 1套 | 杀灭细菌、病毒 |
| 变频供水泵组 | 流量5m³/h，扬程30m | 2台（一用一备） | 加压输送至用水点 |

## 五、节水与环保效益

- 节水效益：中水回用率≥40%，年节约自来水约1200m³

- 环保效益：减少污水排放，降低市政污水处理负荷；无化学药剂二次污染

- 健康保障：饮用水水质符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022，满足健康之家使用要求

## 六、图纸标注建议（CAD版可直接套用）

- 图层：WATER-TREAT（设备）、PIPE-SUPPLY（给水管）、PIPE-REUSE（中水管）

- 标注：设备尺寸、管径、标高、流向箭头、设备编号

- 图例：格栅、泵、阀、水池、消毒器等标准水处理图例